## rozvody
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-03-16
Název stavby : | Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie rozvody
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
rozvody | měděná trubka 8x1 | 54 | 54 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 275 | 275 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 572 | 572 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 180 | 180 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 28x1 | 126 | 126 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 42x1.5 | 65 | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 3600 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 22 | 22 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 7 | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | 12 | 12 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (15m) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) | 7 | 7 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| izolace na trubku Cu 22x1 | 120 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| izolace na chráničku-oc.trubku 44.5x3.2 | 15 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| signalizační folie | 120 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.28 | 483 | 483 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu pr.42 | 22 | 22 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 24 | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole středně složitá | 110 | 110 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole složitá | 65 | 65 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 1272 | 1272 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 1272 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 1272 | 1272 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 0 | 13 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN10 vč.šroubení | 4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN40 vč.šroubení | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 19 | 19 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| odvodňovací lahev pro vakuum | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace středotl. | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace pro vakuum | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku) | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 450 | 450 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| propojovací hadice vč.koncovek a matic pro lékař.panel v nemagnet.úpravě | 4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | 8 | 8 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku v nemagnet.úpravě | 4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, , 2x zásuvka MDO-LED, 2x zásuvka DO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm | 4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, , 2x zásuvka MDO-LED, 4x zásuvka DO, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x zásuvka RJ45, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří), 2x medilišta 400mm, sada 3 ramen na stěnu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 1x CO2, 4x zásuvka VDO-LED, 6x zásuvka ZIS-LED, 6x zásuvka DO-LED, 8x zdířka ochr.pospojení, 3x zásuvka RJ45, 1x police s ovládáním, 2x police standard | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| stropní pasivní rameno s držákem pro 2 monitory, lomenné rameno : délka pevného ramene 1100mm, délka sklopného ramene 900mm, kabely pro napájení a vstupy do monitorů budou protaženy rameny (monitory nejsou součástí nabídky) | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## kompres.stanice
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-03-16
Název stavby : | Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie kompresorová stanice
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
stl.vzduch | měděná trubka 12x1 | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 22x1 | 20 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 28x1 | 5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 500 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.28 | 28 | 28 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 25 | 25 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 30 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 30 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 30 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1 MPa | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| nouzový vstup pro údržbu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN10 vč.šroubení | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN25 vč. šroubení | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zpětný ventil DN10 | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| rychlospojka pro odběr vzorků | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo CO, CO2 s připojením kalibračních lahví vč. redukčních řad | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tlaková hadice ke kompresoru DN10 délka 1500mm | 3 | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kompresorová jednotka o výkonu 29 m3/hod, 11bar, vč.integr.sušení,filtrace a řízení, vyhodnocení čidla TRB s čidlem TRB | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kompresorová jednotka o výkonu 29 m3/hod, 11bar, vč.integr.sušení a filtrace | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| redukce vzduchu zdvojená pro dýchání vč.filtrace | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zásobník stl.vzduchu o objemu 500 l, 11bar vč.výbavy | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| separátor oleje o výkonu 294 m3/hod | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| sběrnice separátoru 5x vstup/1x výstup | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| opletená hadice 20x9 pro odvod kondenzátu | 30 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| hadice plastová PU 6/4 k propojení řízení | 15 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| el.rozvaděč vč.el.instalace | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.c | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## vakuová stanice
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-03-16
Název stavby : | Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie vakuová stanice
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
vakuum | měděná trubka 42x1.5 | 10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 200 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu pr.42 | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 18 | 18 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 10 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 1 | kus
| lahvový uzavírací ventil | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace pro vakuum | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN40 vč.šroubení | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| soustava 3 vývěv o výkonu 3x 65 m3/hod na zásobníku o objemu 700 l vč.hadic, integr.řízení a bakteriální filtrace | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| el.instalace vč.el.rozvaděče | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| PVC trubka pr.110 vč.kolen | 10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| přechodka Cu/PVC | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## stanice CO2
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-03-16
Název stavby : | Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie stanice CO2
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
CO2 | měděná trubka 18x1 | 20 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 250 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.18 | 15 | 15 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 18 | 18 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 20 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 20 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 20 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| zdroj CO2 1+1 lahev přes automatické přepínání vč.signalizace a výstupního kulového kohoutu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| záložní zdroj - 1 lahev přes redukční panel | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## redukční stanice kyslíku
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2018-03-16
Název stavby : | Nemocnice Děčín magnetická rezonance, gastroenterologie redukční stanice kyslíku
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
kyslík | měděná trubka 22x1 | 10 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 28x1 | 15 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 150 | 0 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu do pr.28 | 12 | 12 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole jednoduchá | 14 | 14 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 25 | 25 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 25 | 0 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 25 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| lahvový uzavírací ventil | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| čidlo signalizace středotl. | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| manometr pr.100 rozsah 0-1.6MPa | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| podružná redukční skříň výst.0,4MPa PV 0,6MPa | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 0 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina