## Z1
Stavba: | Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z
Zak. čís.: | 1556/82 |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Investor: | Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
|  |  |  | režie | 4% |  | 0
|  |  |  | měření, zprovoznění… |  | 0.05 | 0
| PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ VÝMĚR |  |  | CELKEM v Kč bez DPH |  |  | 0
Datum: | 3/2018
Poř. |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | P o p i s | M.j. | počet | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. |  |  | jednotek | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
| čisté prostory |  |  |  |  | 0 | 0
1-1 | protidešťová žaluzie 800x500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-2 | buňka tlumiče hluku 500x200x1000, hygienické provedení (útlum na normové hodnoty) | ks | 36 |  |  | 0 | 0
1-3 | vzduchotechnická jednotka 3750/2800m3/h, Hygienické provedení, filtr G4, deskový rekuperátor, směšování (provoz 100% čerstvého), ventilátor přímé chlazení (30/18°C), ohřev (-15/24°C vč rekuperace), filtr F9, zvlhčování (30kg/h) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-3a | odporový vyvíječ páry 30kg/h (cena zahrnuta v ceně jednotky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-3b | kondenzační jednotka 20kW, 400V, R410A včetně, propojovacího vedení a oživení, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-4 | protipožární klapka 630x400 se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1-5 | protipožární klapka 710x400 se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1-6 | regulátor průtoku 400x200, 756-3024m3/h se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1-7 | přívodní vyústka podstropní 500x500 s lamelovým anemostatem 24 lamel s koncovým filtrem H13 a klapkou. 230-475m3/h | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1-8 | vyústka jednořadá odvodní 325x625 s regulací R1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1-9 | regulační klapka 400x315 (servopohon dodá MaR) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1-10 | výfuková hlavice DN560 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1-11 | tepelná a protihluková izolace minerální vata 100mm a Al polepem | m2 | 300 |  |  | 0 | 0
1-12 | protipožární izolace, odolnost dle PBŘ | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
1-13 | potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I třída těsnosti III dle PK 120036
| do obvodu 1500mm, 30% tvarovek | m | 20 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1890mm, 30% tvarovek | m | 25 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m | 90 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 3500mm, 80% tvarovek | m | 4 |  |  | 0 | 0
1-14 | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I třída těsnosti III dle PK 120036
| do průměru 200mm, 50% tvarovek | m | 10 |  |  | 0 | 0
| do průměru 560mm, 0% tvarovek | m | 2 |  |  | 0 | 0
MRI
2-1 | protidešťová žaluzie 500x400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2-2 | buňka tlumiče hluku 500x200x1000, hygienické provedení (útlum na normové hodnoty) | ks | 18 |  |  | 0 | 0
2-3 | vzduchotechnická jednotka 2200/2000m3/h, Hygienické provedení, filtr G4, deskový rekuperátor, směšování (25-100% čerstvého), ventilátor přímé chlazení (30/18°C), ohřev (-15/24°C včetně rekuperace, filtr F9, zvlhčování (8kg/h) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2-3a | odporový vyvíječ páry 8kg/h (cena zahrnuta v ceně jednotky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2-3b | kondenzační jednotka 10kW, 230V, R410A včetně propojovacího vedení a oživení, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2-4 | protipožární klapka 500x400 se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2-5 | tlumicí vložka 450x400 tvořící galvanické oddělení | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2-6 | talířový ventil kovový přívodní DN160mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2-7 | talířový ventil kovový odvodní DN160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2-8 | ohebné potrubí typu SONO DN160 | m | 6 |  |  | 0 | 0
2-9 | výfuková hlavice DN400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2-10 | tepelná a protihluková izolace minerální vata 100mm a Al polepem | m2 | 200 |  |  | 0 | 0
1-11 | potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I
| do obvodu 1890mm, 30% tvarovek | m | 50 |  |  | 0 | 0
1-12 | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I
| do průměru 200mm, 50% tvarovek | m | 20 |  |  | 0 | 0
| do průměru 400mm, 0% tvarovek | m | 2 |  |  | 0 | 0
ostatní prostory
3-1 | protidešťová žaluzie 600x500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3-2 | buňka tlumiče hluku 500x200x1000, hygienické provedení (útlum na normové hodnoty) | ks | 27 |  |  | 0 | 0
3-3 | vzduchotechnická jednotka 2380/2305m3/h, Hygienické provedení, filtr G4, deskový rekuperátor, ventilátor, ohřev (-15/24°C vč. Rekuperace), filtr F9 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3-4 | protipožární klapka 600x400 se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3-5 | protipožární klapka 400x315 se servopohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3-6 | protipožární klapka 315x315 se servopohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3-7 | uzavírací klapka těsná 450x200 (servopohon dodá MaR) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3-8 | talířový ventil kovový přívodní DN160mm | ks | 19 |  |  | 0 | 0
3-9 | talířový ventil kovový přívodní DN200mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3-10 | talířový ventil kovový odvodní DN160mm | ks | 26 |  |  | 0 | 0
3-11 | regulační klapka 200x100 ruční | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3-12 | odvodní vyústka 120x70 nerez tahokov (bez regulace) | ks | 8 |  |  | 0 | 0
3-13 | ohebné potrubí typu SONO DN160 | m | 50 |  |  | 0 | 0
3-14 | ohebné potrubí typu SONO DN200 | m | 6 |  |  | 0 | 0
3-15 | výfuková hlavice DN450 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3-16 | tepelná a protihluková izolace minerální vata 100mm a Al polepem | m2 | 70 |  |  | 0 | 0
3-17 | protipožární izolace, odolnost dle PBŘ | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
3-18 | potrubí atyp. Nerezové provedení, spoje svařované, zabroušené
| do obvodu 650mm, 80% tvarovek | m | 7 |  |  | 0 | 0
3-19 | potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I |  |  |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1050mm, 50% tvarovek | m | 3 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1500mm, 30% tvarovek | m | 55 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 1890mm, 30% tvarovek | m | 20 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m | 27 |  |  | 0 | 0
| do obvodu 3500mm, 80% tvarovek | m | 4 |  |  | 0 | 0
3-20 | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I |  |  |  |  | 0 | 0
| do průměru 200mm, 30% tvarovek | m | 110 |  |  | 0 | 0
| do průměru 560mm, 0% tvarovek | m | 2 |  |  | 0 | 0
ostatní větrání
4-1 | radiální ventilátor potrubní DN125 120m3/h/170Pa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4-2 | radiální ventilátor potrubní DN160 200m3/h/220Pa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4-3 | axiální ventilátor nástěnný DN125 80m3/h/30Pa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4-4 | ohebné potrubí typu SONO DN125 | m | 1 |  |  | 0 | 0
4-5 | mřížka DN125 vnitřní | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4-6 | mřížka DN125 venkovní (protidešťová) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4-5 | samočinná žaluzie pro DN125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4-6 | talířový ventil kovový odvodní DN160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4-7 | ohebné potrubí typu SONO DN160 | m | 4 |  |  | 0 | 0
4-8 | samočinná klapka DN160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4-9 | pletivo na výdech DN160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4-10 | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I
| do průměru 140mm, 30% tvarovek | m | 10 |  |  | 0 | 0
| do průměru 200mm, 30% tvarovek | m | 18 |  |  | 0 | 0
chlazení
5-1 | venkovní jednotka 10kW pro až 5 vnitřních, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart. | ks | 3 |  |  | 0 | 0
5-2 | venkovní jednotka 8kW pro až 3 vnitřní, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5-3 | venkovní jednotka 5,2kW pro až 3 vnitřní, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5-4 | venkovní jednotka 5kW, včetně konzole. Zimní výbava, autpmatický restart. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5-5 | vnitřní nástěnná jednotka 2,5kW | ks | 9 |  |  | 0 | 0
5-6 | vnitřní nástěnná jednotka 3,5kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5-7 | vnitřní nástěnná jednotka 4,5kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5-8 | vnitřní nástěnná jednotka 5kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5-9 | vnitřní parapetní jednotka 5,5kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5-10 | propojovací vedení (Cu a elektro) | m | 300 |  |  | 0 | 0
5-11 | doplnění chladiva zprovoznění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5-12 | napojení odvodů kondenzátů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Externí tlaky jednotek podle použitých komponentů, rozměry jednotek dle výkresu
Podrobná technická specifikace jednotek viz příloha