## Rozpočet
OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ
Výměry předložené v tomto výkazu byly stanoveny odměřením či posčítáním kusů ve výkresové dokumentaci části D.1.4a
Název | Jednotka | Množství | Cena/jednotku | Cena celkem
1. etapa
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 32, průtok 1.881 kg/h, tlak 33,4 kPa (příkon 75 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m | kus | 1 |  | 0
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 15, průtok 387 kg/h, tlak 8,1 kPa (příkon 20 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m | kus | 1 |  | 0
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 15, průtok 448 kg/h, tlak 13,5 kPa (příkon 20 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m | kus | 1 |  | 0
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 15, průtok 573 kg/h, tlak 15,1 kPa (příkon 20 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m | kus | 1 |  | 0
Trojcestný směšovací ventil závitový DN25, Kvs 6,3 m3/h | kus | 1 |  | 0
Tlakově závislý vyvažovací a regulační ventil, DN15, max. průtok do 450 l/h | kus | 2 |  | 0
Tlakově závislý vyvažovací a regulační ventil, DN20, max. průtok do 900 l/h | kus | 1 |  | 0
Omezovač teploty zpětné teplonosné látky, rohový, DN 15, Kvs 2,0 m3/h | kus | 1 |  | 0
Kulový uzávěr do 120°C, G1/2" | kus | 14 |  | 0
Kulový uzávěr do 120°C, G3/4" | kus | 6 |  | 0
Kulový uzávěr do 120°C, G5/4" | kus | 2 |  | 0
Kulový uzávěr do 120°C, G6/4" | kus | 4 |  | 0
Kulový kohout s vyměnitelným válcovým filtrem (porozita nerez. sítka ø 700 µm), do 100 °C, PN 16, Kvs 31 m3/h | kus | 1 |  | 0
Filtr s nerezovým sítkem, DN20, do 80 °C, PN 16, Kvs 7,85 m3/h | kus | 3 |  | 0
Zpětná klapka mosazná s uzavírací clonou a pružinou, DN20, do 90 °C, PN 15, Kvs 2,70 m3/h | kus | 3 |  | 0
Zpětná klapka mosazná s uzavírací clonou a pružinou, DN40, do 90 °C, PN 15, Kvs 9,60 m3/h | kus | 1 |  | 0
Radiátorový ventil s přednastavením, Kvs=0,90 m3/h, přímý, DN 15 | kus | 3 |  | 0
Radiátorové šroubení s integrovaným přednastavitelným ventilem (Kvs= 0,57 m3/h), rohová, DN 15 | kus | 5 |  | 0
Radiátorové regulační a uzavíratelné šroubení s vypouštěním, přímé, DN 15, Kvs= 2,5 m3/h | kus | 5 |  | 0
Dvojité radiátorové regulační šroubení, přímé, DN 15, Kvs= 1,35 m3/h | kus | 1 |  | 0
Dvojité radiátorové regulační šroubení, rohové, DN 15, Kvs= 1,35 m3/h | kus | 17 |  | 0
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro otopná tělesa s integrovaným ventilem | kus | 18 |  | 0
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a paroplynovou náplní čidla, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro radiátorový ventil | kus | 10 |  | 0
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro hlavice na otopná tělesa s integrovaným ventilem | kus | 18 |  | 0
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro paroplynovou termostatickou hlavici | kus | 10 |  | 0
Přechodové svěrné šroubení (ocel - Cu), G 1/2" | kus | 52 |  | 0
Teploměr bimetalový do jímky, 0 až 120 °C, DN 15 | kus | 8 |  | 0
Vypouštěcí kohout DN 15 | kus | 14 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 5 |  | 0
Pružná hadice, DN15 | kus | 4 |  | 0
Pružná hadice, DN20 | kus | 2 |  | 0
Pevný bod DN 32 | kus | 2 |  | 0
Pevný bod DN 40 | kus | 2 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 16x2 | m | 131 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 20x2 | m | 103 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 26x3 | m | 49 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 32x3 | m | 23 |  | 0
- fitinky dle specifikace dodavatele | soubor | 1
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na prořez) | m | 51 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 20 (vč. 10% na prořez) | m | 27 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 25 (vč. 10% na prořez) | m | 30 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 32 (vč. 10% na prořez) | m | 45 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 40 (vč. 10% na prořez) | m | 162 |  | 0
Ocelová desková tělesa s bočním připojením včetně upevňovacích prvků:
výška 700 mm
21 -700x700, výkon 1015 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 900 mm
21 -900x500, výkon 877 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
33 -900x600, výkon 1997 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m3/h), přípojka vpravo, včetně upevňovacích prvků:
výška 500 mm
11 -500x400, výkon 343 W při 75/65/20 °C | kus | 7 |  | 0
11 -500x500, výkon 429 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 900 mm
11 -900x1000, výkon 1394 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
21 -900x700, výkon 1228 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x800, výkon 1850 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x900, výkon 2082 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x1100, výkon 2544 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x1200, výkon 2776 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m3/h), přípojka vlevo, včetně upevňovacích prvků:
výška 600 mm
11 -600x400, výkon 401 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 900 mm
11 -900x800, výkon 1115 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x900, výkon 2082 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m3/h), hygienické provedení, bez přídavné plochy a hladkou čelní deskou, přípojka vpravo, včetně upevňovacích prvků:
výška 900 mm
30 -700x2000, výkon 3012 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Trubkové otopné těleso zaoblené se spodním středovým připojením:
výška 700 mm, šířka 500 mm, výkon 292 W při 75/65/20 °C | kus | 2 |  | 0
výška 1500 mm, šířka 500 mm, výkon 652 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 1500 mm, šířka 750 mm, výkon 919 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Otopná stěna se svislými otopnými profily 70x11 mm a spodním středovým připojením:
výška 2000 mm, šířka 588 mm, výkon 1583 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Navrtávací konzola pro otopnou stěnu | sada | 1 |  | 0
Otopná lavice s přirozenou konvekcí (konvektor), opláštění z ocelového pozinkovaného plechu, raženou mřížkou, stojánkem na čistou podlahu a včetně připojovací sady a axiálního termostatického ventilu 425 (Kvs 0,8 m3/h):
výška 150 mm, šířka 230 mm, délka 1000 mm, výkon 1429 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 150 mm, šířka 230 mm, délka 2200 mm, výkon 3667 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Materiál ÚT celkem |  |  |  | 0
Zpětná montáž otopného tělesa | kus | 1 |  | 0
Zpětná montáž radiátorových armatur | kus | 2 |  | 0
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 15 | kus | 4 |  | 0
Úprava stávajících připojovacích potrubí | kus | 4 |  | 0
Připojení VZT jednotky | kpl | 3 |  | 0
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 50 | kus | 4 |  | 0
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, …) (cca 30% z celkové ceny materiálu ÚT) | kpl | 1 |  | 0
Propláchnutí a vyčištění systému | kpl | 1
Napuštění rozvodů | kpl | 1
Přesuny hmot | kpl | 1
Ústřední vytápění 1.etapa celkem |  |  |  | 0
Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310
Zkouška těsnosti | kpl | 1
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční) | kpl | 1
Tepelné izolace
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 18 mm, tl. 20 mm | m | 121 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 20 mm, tl. 20 mm | m | 104 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 22 mm, tl. 20 mm | m | 16 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 28 mm, tl. 20 mm | m | 75 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 32 mm, tl. 20 mm | m | 23 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 28 mm, tl. 25 mm | m | 1 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 35 mm, tl. 25 mm | m | 31 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 42 mm, tl. 25 mm | m | 45 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 48 mm, tl. 25 mm | m | 162 |  | 0
Montáž izolace
Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50 | m | 315 |  | 0
Nátěry potrubí ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50 | m | 27 |  | 0
Nátěry uložení potrubí | soubor | 1
Nátěry celkem |  |  |  | 0
Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce | soubor | 1
Protipožární ucpávky
Protipožární ucpávka potrubí, viz PBŘ, do DN 50 | kpl | 14 |  | 0
Protipožární ucpávky celkem |  |  |  | 0
Kompletní dodávka a montáž ÚT - 1. etapa - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
2. etapa (stávající prostory)
Radiátorový ventil s přednastavením, Kvs=0,90 m3/h, přímý, DN 15 | kus | 6 |  | 0
Radiátorové šroubení s integrovaným přednastavitelným ventilem (Kvs= 0,57 m3/h), rohová, DN 15 | kus | 4 |  | 0
Radiátorové regulační a uzavíratelné šroubení s vypouštěním, přímé, DN 15, Kvs= 2,5 m3/h | kus | 6 |  | 0
Dvojité radiátorové regulační šroubení, rohové, DN 15, Kvs= 1,35 m3/h | kus | 8 |  | 0
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro otopná tělesa s integrovaným ventilem | kus | 8 |  | 0
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a paroplynovou náplní čidla, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro radiátorový ventil | kus | 10 |  | 0
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro hlavice na otopná tělesa s integrovaným ventilem | kus | 8 |  | 0
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro paroplynovou termostatickou hlavici | kus | 10 |  | 0
Vypouštěcí kohout DN 15 | kus | 13 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na prořez) | m | 231 |  | 0
Ocelová desková tělesa s bočním připojením včetně upevňovacích prvků:
výška 400 mm
11 -400x400, výkon 283 W při 75/65/20 °C | kus | 3 |  | 0
výška 600 mm
11 -600x500, výkon 501 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 900 mm
11 -900x700, výkon 976 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x1200, výkon 2776 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m3/h), přípojka vpravo, včetně upevňovacích prvků:
výška 600 mm
11 -600x400, výkon 401 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 900 mm
11 -900x1100, výkon 1533 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x1200, výkon 2776 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x1400, výkon 3238 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x1600, výkon 3701 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Ocelová desková tělesa se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m3/h), přípojka vlevo, včetně upevňovacích prvků:
výška 700 mm
21 -700x1000, výkon 1450 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 900 mm
21 -900x1400, výkon 2456 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
22 -900x700, výkon 1619 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Trubkové otopné těleso zaoblené se spodním středovým připojením:
výška 700 mm, šířka 450 mm, výkon 267 W při 75/65/20 °C | kus | 3 |  | 0
výška 1220 mm, šířka 450 mm, výkon 589 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 1220 mm, šířka 600 mm, výkon 611 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Materiál ÚT celkem |  |  |  | 0
Demontáž otopných těles | kus | 19 |  | 0
Odpojení otopného tělesa od rozvodů ÚT | kpl | 19 |  | 0
Demontáž radiátorových armatur | kus | 38 |  | 0
Demontáž potrubí do DN 15 | m | 80 |  | 0
Zaslepení potrubí do DN 15 | kus | 28 |  | 0
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 15 | kus | 16 |  | 0
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, …) (cca 30% z celkové ceny materiálu ÚT) | kpl | 1 |  | 0
Propláchnutí a vyčištění systému | kpl | 1
Napuštění rozvodů | kpl | 1
Přesuny hmot | kpl | 1
Ústřední vytápění 2. etapa celkem |  |  |  | 0
Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310
Zkouška těsnosti | kpl | 1
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční) | kpl | 1
Tepelné izolace
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 22 mm, tl. 20 mm | m | 165 |  | 0
Montáž izolace
Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50 | m | 231 |  | 0
Nátěry potrubí ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50 | m | 47 |  | 0
Nátěry uložení potrubí | soubor | 1
Nátěry celkem |  |  |  | 0
Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce | soubor | 1
Kompletní dodávka a montáž ÚT - 2. etapa - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Vytápění celkem - 1. + 2. etapa |  |  |  | 0
Poznámka:
Ceny jsou převzaty z cen dodavatelů a velkoobchodů.
Ceny jsou platné ke dni zpracování této PD a neobsahují DPH!
Ceny materiálu od různých dodavatelů se mohou lišit!
Vzhledem k tomu, že část prací bude probíhat ve stávajícím objektu (jedná se o rekonstrukci této části), mohou být zjištěny jiné skutečnosti, než které jsou předpokládány v dokumentaci a rozvody budou upraveny dle potřeby po konzultaci s projektantem.
Cena neosahuje doporučenou úpravu v místnosti předávací stanice (zhotovení rozdělovače, sběrače, nové armatury, oběhová čerpadla, ...)
Note on A1: 19.3.2018
Note on A37: pro tělesa typu VK - Korado, ...
Note on A166: pro tělesa typu VK - Korado, ...