PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Zastoupený : Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

12/2017					Ing.Zábojník

......................

Počet listů : 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JE   NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁST :

D1.3	Požárně bezpečnostní řešení

- OBSAH :

1.  	Účel

2.  	Popis objektu

3.  	Rozsah hodnocení

4.  	Hodnocení požární ochrany

5.  	Výkresy

6.  	Výpočtová část

7.  	Použité předpisy

- 1. ÚČEL

Předmětem akce jsou stavební úpravy 4 NP stanice starších dětí, dětská klinika, pavilon D3, Krajská zdravotní, a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

## Lůžková kapacita se nezvyšuje. Počet personálu se rovněž nemění. Předmětem úprav je celkové zvýšení komfortu. Do každého pokoje se instaluje samostatné WC, mění se podlahové krytiny. Doplňují se rozvody vody, rozvody elektro, nouzové osvětlení, nové podhledy + další úpravy viz dále.

## Zařízení  prošlo  v nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu nemocných  pacientů. V současné  době  se  všechny pavilony  D zateplují minerální vatou a nad  pavilonem D3 se provádí  nástavba. Zateplení a nástavba se provádí v rámci samostatné akce. Požárně bezpečnostní řešení na zateplení a nástavbu zpracovala Dagmar Chrástková, Kladno.

## Objekt pavilonu  D3  a areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  počátkem  osmdesátých let minulého  století. Objekt byl projektován dle současně platného kodexu norem požární ochrany. Dotčené 4 NP tvoří samostatný požární úsek v III.SPB. Od dvou stávajících schodišť je odděleno požárními dveřmi otevíratelnými v čepech, které budou vyměněny za nové požární uzávěry s odolností EI30DP3 samozavírači, koordinátory zavírání dveří a panikovým kováním na obou křídlech. Do schodiště vedou ještě jedny vodorovně posuvné dveře ovládané čipem. Dveře budou mít požární odolnost EI30DP1 se samouzavíracím mechanismem. Dveře budou mít svůj náhradní bateriový zdroj. V případě výpadku elektrického proudu dveře a po vybití baterie zůstávají zavřené. Dveře nejsou uvažovány jako únikové.

Při  výstavbě budou  provedeny  následující  práce  a  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením, které bude  nově rušeno

-demontáž  podlahových  krytin v řešené  části  4.NP

-demontáž  stávajících podhledů v řešené  části 4.NP

-zaslepení či demontáže připojovacích  potrubí  vodovodu, kanalizace a  VZT

-odpojení  světelných rozvodů NN, rozvody  pro  slaboproud a zásuvkové  okruhy  vedené  v elektro-  lištách zasekat  do  drážek  ve  zdivu a  omítnout

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic, osazení  stavebních  pouzder pro posuvné  dveře, namontovat SD  předstěny a příčky, plentování  rozvodů  ZTI, VZT a kanalizace, stavebních  pouzder

-montáž  nových  podlahových  krytin, včetně  soklových  lišt a přechodových profilů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  překladů nad  nové  čí  rozšiřované  otvory v příčkách

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder a jejich  opláštění, montáž  všech  truhlářských  a  zámečnických  výrobků

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů, maleb a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů , včetně osvětlení  a nouzových  světel

-demontáž hlásičů a komponentů EPS, uložení  do skladu  po  dobu  rekonstrukce a  opětovná  montáž rozvodů  a hlásičů požáru  EPS  ve  4.NP

Stavba zahrnuje následující stavební objekty :

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

Hodnocená část tvoří zdravotnické zařízení skupiny LZ2. Úpravy jsou hodnoceny jako změna stavby I dle ČSN 73 0834. Opatření pro zvýšení požární bezpečnosti viz dále.

- 2. POPIS  OBJEKTŮ

Objekt má v současné době čtyři nadzemní podlaží. S nástavbou 5NP budovaného  v rámci samostatné akce bude mít objekt pět nadzemních podlaží.

Výška objektu dle ČSN 73 0802 bude po nástavbě h = 14,45 m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802. Upravované podlaží tvoří samostatný požární úsek. Ve III.SPB.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy a průvlaky. Příčky jsou vyzdívané. Stropní konstrukce jsou z železobetonových panelů. V upravovaném podlaží a na části podestě jednoho schodiště budou instalovány kazetové minerální podhledy. Ve skladech na podlaží pak a sádrokartonové podhledy. Oba typy podhledů jsou bez požadavku na požární odolnost a vyhovující třídy reakce na oheň viz dále.

V prostoru  4.NP  pavilonu  D3 – SSD  budou provedeny  následující  dispoziční  úpravy:

- mezi  předsíní vstupu  na  oddělení  a  chodbou  408  se  zruší  stávající  dveře a  příčka  bez  náhrady

- jedny vstupní  dveře  ze se  nahradí  požárními dvoukřídlovými  posuvnými  dveřmi  na  kartový  systém.

- veškeré   příčky  instalačních  šachet  se  demontují  , provede  se  napojení  ZTI a VZT  a  opět  se    vyzdí  a  osadí  se  revizní   stěny  ZV1, ZV1a

- v místnosti  416  se zachová sesterna – provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení , rozvodů NN a slaboproudu, topení a vybavení  sesterny ( VV3). Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti  417 se zachová  vyšetřovna – provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a vybavení  vyšetřovny( VV2) .Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí se nové  dveře.

- v místnosti 418  se zachová  mycí  místnost – koupelna  pacientů - provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , realizují se  nové  sprchové  kouty a  závěsné WC. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se nové  dveře.

- v místnosti 420 se  upraví  nadstandardní  pokoj pro  pacienty- provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , realizuje se  nový  sprchový  kout, umyvadlo a  závěsné WC. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- místnost  423 bude  sloužit jako  pokoj  pro  matky  doprovázející  děti  na  léčení- provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti  bude  zachována  herna mateřské školky- provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnostech  431,433,435,446,447 budou  upraveny   dvou- lůžkové pokoje a nově  upraveno  WC s umyvadlem  vedle WC. V místnostech  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnostech  437,441,443 budou  upraveny   dvou- lůžkové pokoje a nově  zřízeno  WC s umyvadlem  vedle WC. V místnostech  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti  439 bude  upraven   dvou- lůžkový pokoj a nově  upraveno  WC, sprcha a umístěno umyvadlo před WC. V místnosti  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC, sprcha a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti  449 bude  upraven   lékařský pokoj a nově  upraveno  WC, sprcha a umístěno umyvadlo před WC. V místnosti se provede instalace nových  podla-hových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC, sprcha a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Místnosti  414 a 415 budou  upraveny  na bezbariérové  WC  s umyvadlem  a  sprchou  pro   léčené  dětí, zvlášť  pro  chlapce  a  dívky. V místnostech  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC, bezbariérový  sprchový   kout a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Místnosti  409 až 412 budou  upraveny  na WC personálu  s umyvadlem  a  sprchou. V místnostech se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC,  sprchový   kout a dvojice umyvadel. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Místnost  426 se rozdělí příčkou  na  sklad  vozíků a  čajovou  kuchyňku. V místnostech se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Osadí  se vnitřní  vybavení  VV1 a nové  zařizovací   předměty-  dřez. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Místnost 428  se  upraví  na  úklidovou  komoru. V místnosti se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Ostatní  místnosti  uvnitř  dispozice  si  zachovají  své  původní  využití. V místnostech se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Osadí  se nové  zařizovací   předměty- umyvadlo, gula…. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Na  chodbách  a  schodištích se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Osadí  se nové  zařizovací   předměty- požární  hydranty…. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

Úpravy zahrnující požadavky norem PO.

## 1. Od dvou stávajících schodišť je 4 NP odděleno požárními dveřmi otevíratelnými v čepech, které budou vyměněny za nové požární uzávěry s odolností EI30DP3 samozavírači, koordinátory zavírání dveří a panikovým kováním na obou křídlech.

## 2. Do schodiště vedou ještě jedny vodorovně posuvné dveře ovládané kartovým systémem. Dveře budou mít požární odolnost EI30DP1 se samouzavíracím mechanismem. Dveře budou mít svůj náhradní bateriový zdroj. V případě výpadku elektrického proudu dveře a po vybití baterie zůstávají zavřené. Dveře nejsou uvažovány jako únikové.

3. Instalační šachty jsou řešeny tak, že prostor šachet je součástí požárního úseku prostor 4. NP. Na jejich ohraničení a vstupní dvířka nejsou kladeny požadavky. Šachty jsou na úrovni podlahy 4.NP a stropu 4.NP přebetonovány. Kanalizace prostupující z 3.NP do 4.NP je litinová a končí cca 0,5 m nad podlahou 4 NP. Dále byla v rámci akce „Nástavba 5. NP“ kanalizace prodloužena do 5NP. Potrubí je z plastu. Při prostupu  betonovým stropem šachty ve 4. NP musí být plastové potrubí ze spodní strany opatřena požární manžetou s odolností EI45 minut (zajistí „Stavba“, která realizuje nástavku 5 NP). Ostatní plastová potrubí s vodou mají vnější průměr do 30mm. Zde manžety nejsou požadovány. Plastové rozvody a plastové kanalizační potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi či  v zástěnách  ze  SDK. Volně vedená plastová potrubí v pokojích pro pacienty se nebudou vyskytovat.

4. Pro podlahové krytiny lze použít materiály třídy reakce na oheň A1fl až Cfl. Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is větším než 100 mm/minutu u stěna a 75 mm/minutu u podhledu. U stěn a podhledů se nesmí použít plastické hmoty. U nášlapných vrstev podlah je použití plastických hmot dovoleno.

5. V 4. NP budou instalovány nové volně vedené kabely a nouzové svítidlo na podestě jednoho ze dvou schodišť, které tvoří CHÚC typ A.  Volně vedené kabely v CHÚC typ A budou mít třídu reakce na oheň B2ca, s1, d1 a budou splňovat požadavek na trasu s funkční integritou P15R, PH-15R.

6. Nové volně vedené kabely v pohledech v chodbě budou třídy reakce na oheň Dca. Na podlaží je rozvaděč, který je napojen na stávající přívod z dieselagregátu (umístění mimo objekt).

7. Ve 4 NP bude instalováno nouzového osvětlení. Osvětlení bude nouzové s dobou trvání minimálně 180 minut (zdroj zabudován ve svítidle). Provedení nouzového osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být umístěno tak, aby osvětlovalo dostatečně instalované přenosné hasící přístroje. Dle ČSN EN 1838 je určena vzdálenost nouzového svítidla do 2 m od instalovaných PHP a hydrantů.

8. Ve 4.NP bude instalováno samostatné zařízení VZT, které nebude napojeno do stávajících stoupaček. Vzduchotechnické potrubí bude vedeno v rámci požárního úseku 4 NP. Umístění sacích a výfukových otvorů je vyhovující. Požární klapky nejsou požadovány.

9. Ve 4. NP a na podestě jednoho schodiště budou instalovány podhledy bez požadavku na požární odolnost. Podhledy budou sádrokartonové a kazetové určené do nemocničního prostředí. Kazetový podhled má třídu reakce na oheň A2, což vyhovuje požadavkům.

10. Ve stávajících skladech jsou instalována čidla EPS. Čidla EPS budou demontována a po instalaci vrácena na původní místo tj. pod podhled. Pro zpětné instalaci bude provedena příslušná revize. Stávající sytém EPS se nerozšiřuje. Poloha stávající ústředny se nemění.

11. Vytápění objektu je stávající pomocí topné vody ze stávajícího zdroje. Rozvody vytápění budou uzpůsobeny dle nové dispozice. Nejsou kladeny požadavky.

- 3. ROZSAH HODNOCENÍ

Objekt byl projektován dle současně platného kodexu norem požární ochrany a hodnocená část (4.NP) tvoří samostatný požární úsek v III.SPB. Objekt tvoří zdravotnické zařízení skupiny LZ2 ve smyslu ČSN 73 0835.

Úpravy 4.NP jsou hodnoceny jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně funkce objektu. Součin pn x an x c se v dotčených prostorech nezvyšuje o více než 15 kg/m2.

Počet osob se nezvyšuje na stávajících únikových cestách o více jak dovolených 20% oproti původnímu stavu. Nedochází k záměně funkce objektu ve smyslu ČSN 73 0834. Pro hodnocený objekt platí ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802.

Objekt byl projektován dle ČSN 73 0802. Zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního řešení považuje získané informace o původním účelu objektu a původním účelu dotčených prostor za dostatečné k tomu, aby bylo možné úpravy části 4. NP hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834.

Hodnocení je provedeno dle §41 vyhlášky č.246/20001Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

Porovnání pro změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 je provedeno s původními prostory. Lůžková kapacita se nemění. Počet personálu rovněž ne.

- 4. HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY

- Požární riziko

Dotčené prostory 4 NP

Původní stav

Využití místností na podlaží se nemění. Nahodilé požární zatížení místností na patře je stanoveno dle přílohy A.1 ČSN 73 0802, pol.4.1 hodnotou pn = 20 kg/m2, hodnota součinitele an = 0,9.

Součin pn x an x c = 20x0,9x 1= 18 kg/m2. Tento součin se nemění.

Součin pn x an x c se nezvyšuje o více jak 15kg/m2.

Podmínka čl.3.2 a1, ČSN 73 0834 je splněna.

- Počet osob v dotčené části objektu

Počet osob a kapacita oddělení se nemění.

Unikající počet osob z dotčené části objektu se oproti původnímu stavu nezvyšuje o více jak 20%.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 b je splněna.

- Osoby s omezenou schopností pohybu

Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popřípadě ke zvýšení počtu osob neschopných samostatného pohybu.

Podmínka dle ČSN 73 0834, čl.3.2c je splněna.

- Projektová norma

Nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu k příslušným projektovým normám. Na objekt se vztahuje ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna.

- Změna objektu

Objekt se nemění nástavbou a ani přístavbou.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2e je splněna.

Úpravy jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 a1), b, c, d, e ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání dotčených části objektu.

V konstrukcích nejsou pro povrchové úpravy použity hořlavé hmoty třídy reakce na oheň E a F. Instalované podhledy jsou třídy reakce na oheň A1, A2.

Podrobný popis opatření z hlediska norem požární ochrany viz kapitola 2. Popis objetu.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, neboť splňují požadavky kap.4 ČSN 73 0834:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničují únikové cesty nebo oddělují prostory určené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní  hodnotu.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce dle ČSN 730865) jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru – požárně otevřené plochy nejsou měněny. Odstupové vzdálenosti se v tomto případě neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora na sousední pozemky jiného majitele.

d) nově řešené prostupy všemi nosnými stěnami budou těsněny dle čl.6.2, ČSN 73 0810  Prostupy potrubí s topnou vodou budou dozděny až prostupujícímu prvku. Požární odolnost prostupu je v tomto případě stejná jako požárně dělící konstrukce tj. požadovaných EI 45 minut.

e) Popis řešení VZT viz dříve. Požární klapky nejsou požadovány.

f) nově zřizované prostupy stropy budou řešeny stejně jako v bodu „d“.

g) v měněné části objektu jsou původní únikové cesty měněny .

h) dle zásady, že musí být vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují – nevzniká nutnost dělit stávající prostory do specifických úseků dle čl.3.3b, ČSN 73 0834.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy,

zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody.

Požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 jsou splněny, žádná další opatření nejsou požadována.

Při kolaudaci stavby bude předložena platná revize elektro a revize EPS.

Osazení PHP je stávající. Na podlaží jsou požadovány 4 kusy PHP typ práškový á 6 kg, HS = 21A, 113B.

Požární voda se nehodnotí. Stávající požární hydranty byly  nahrazeny   novými   s tvarově  stálou  hadicí 30m a  proudnicí  19mm. Hydrant  na  SCHODIŠTI  BYL  ZACHOVÁN.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Požárně bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 7010 nejsou nově požadovány.

- Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů.

- 5. VÝKRESY

Po1	Půdorys 4 NP – stávající stav

Po2	Půdorys 4 NP – nový stav

Po3	Řez 4 NP

- 6. VÝPOČTOVÁ ČÁST

Výpočtová část není v tomto případě zpracovávána.

- 7. POUŽITÉ PŘEDPISY

ČSN   73 0802, 73 0804, 73 0818, 73 0821, 73 0834, 73 0873, 73 0875, vyhláška č.246/2001 Sb. a č.23/2008Sb.+ vyhláška č.268/2011 Sb..

g