### T E C H N I C K Á     Z P R Á V A

# Příloha  D1.6.1

- Úvodem

Úkolem projektu bylo navrhnout vzduchotechnické zařízení na akci „Stavební úpravy stanice starších dětí, Dětská klinika – pavilon D3, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem “.

Při posuzování objektu a konečném návrhu rozsahu  vzduchotechnického zařízení byly respektovány příslušné normy a hygienické předpisy. Vzduchotechnické zařízení bylo navržené pro místnosti, jejichž charakter z hlediska provozu, event. dispozice v objektu vylučuje přirozené větrání, nebo kde je přirozené větrání nedostačující. Množství větracího vzduchu bylo stanovené s ohledem na přípustnou koncentraci škodlivin v ovzduší.

Obecné požadavky :

- veškerý znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu

- zařízení bude navržené tak, aby vnitřní i vnější hluk vyhovoval

hygienickým požadavkům

- zařízení bude navrženo s ohledem na co největší úspory energií při jeho provozu

Použité podklady :

-  stavební výkresy v digitální podobě

-  vyhláška 503/2006Sb

-  vyhláška 499/2006Sb

-  zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

-  nařízení vlády č.361/2007Sb. ze dne 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky

ochrany  zdraví zaměstnanců při práci

-  nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými

účinky hluku a vibrací

-  ČSN 73 0872

-  ČSN 73 0802

-  ČSN 73 0548

2. Základní údaje a parametry ovzduší

| Nadmořská výška | 220 m n. m. |
| --- | --- |
| Výpočtová teplota venkovní letní | +32OC |
| Výpočtová teplota zimní | -15OC |
| Entalpie vzduchu letní | 67kJ.kg-1 |
| Absolutní vlhkost vzduchu v létě | 13g.kg-1 |

3. Technické  řešení

Současný stav :

Stávající prostory – hygienická zařízení ve 4.NP jsou odvětrána centrálními větracími jednotkami na střeše objektu. Z jednotlivých hygienických zařízení jsou odvodní potrubí připojena odbočkami na svislá potrubí F=200x200mm, která jsou vedena svislými  instalačními šachtami. Část hygienických zařízení je větrána přes vodorovné potrubí, ukončeným na střeše střešním ventilátorem.

Projektant  nástavby  5.NP pavilonu  D3  prodloužil  v 5.NP  stávající stoupačky  kruhovým  průměrem 400, přičemž  stávající  stoupačky v1.NP-4.NP. Dle  našeho  názorů je toto  napojení  nevhodné a  může  způsobovat  hlučnost  hlavně  v noci  při  odvětrávání  WC  na  jednotlivých  stoupačkách  VZT. Při  průzkumu bylo  zjištěno , že  některé  stávající  stoupačky  VZT  jsou  navrtané. Perforace   ve  stoupačkách  bude  nutné odstranit a dořešit  návaznosti  na  průměry a  dimenze  stávajících a  nově prodloužených  stoupaček.

V rámci stavebních úprav budou veškeré vodorovné potrubní rozvody ve 4.NP demontovány, stávající odbočky ze svislých potrubí budou zaslepené a hygienická zařízení budou nově větraná lokálními ventilátory.

# Výchozí podklady

Investor nemá k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů VZT. V průběhu zpracování PD části VZT nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů klimatizace a  vzduchotechniky. Stávající instalační šachty a podhledy jsou opatřeny dvířky. Přesto je  nutné  při zahájení  stavby  a  v průběhu prací po odkrytí stávajících  rozvodů VZT zjistit  rozvody  stávajících potrubí VZT a nepotřebné  části  demontovat a odbočky  na  stoupačkách  zaslepit , aby  nedocházelo  k nežádoucímu  přisávání  vzduchu  do  stávajícího rozvodu  VZT.

Návrh nového zařízení :

Vzduchotechnické zařízení je členěno na 3 provozní zařízení. Jedno provozní zařízení obsahuje zařízení pouze pro přívod vzduchu nebo pouze pro odvod vzduchu. V dalším textu je uveden seznam provozních zařízení s popisem hlavního charakteru provozu.

#### Zařízení 1 – hygienická zařízení pokojů : je navržen nucený odvod vzduchu lokálními ventilátory do podhledu. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebných potrubí Sonoflex a odboček vedeny do společného potrubí, vedeného pod stropem chodby a ukončeného v obvodové zdi. Při návrhu vzduchových výkonů ventilátorů bylo uvažováno výměnou vzduchu qLO = 150m3h-1 na jednu sprchu a qLO = 50m3h-1 na jedno WC.

#### Jako hlavní prvky jsou navržené radiální ventilátory do podhledu – SP/2 120 pro WC, resp.BP/2 200 pro koupelny. Ventilátory budou vybavené zpětnou klapkou pro zamezení inverzního proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Ventilátory budou doplněné doběhovými spínači DT3 (dodávka VZT.) s nastavitelným doběhem (2-20 minut). Doběhový spínač DT 3 je dodáván v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu, LED dioda indikuje sepnutý stav.

Přívod cirkulačního vzduchu bude zajištěn přes průvětrníky a mřížky, které budou součástí dodávky dveří. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebné hadice Sonodec d 100mm připojené na společné výfukové  potrubí, které bude ukončené na vnější straně obvodové zdi protidešťovou žaluzií

#### Parametry ventilátorů :

#### SP/2 120  :	 QLO = 100m3h-1, P= 20W/230V

#### BP/2 200  :	 QLO = 150m3h-1, P= 30W/230V

#### Zařízení 2 – hygienická zařízení personálu, nadstandardního pokoje m.č.420, koupelny pacientů  414 a 415, čistící místnost 427, úklidová komora 428 + sklady 413, 425 a 426a : je navržen nucený odvod vzduchu lokálními ventilátory. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebných potrubí Sonoflex a odboček vedeny do společného potrubí, vedeného pod stropem chodby a ukončeného v obvodové zdi. Při návrhu vzduchových výkonů ventilátorů bylo uvažováno výměnou vzduchu        qLO = 150m3h-1 na jednu sprchu nebo úklidovou komoru a qLO = 50m3h-1 na jedno WC. Ve skladech bude zajištěna výměna 9-12xh-1.

#### Jako hlavní prvky jsou navržené :

#### - radiální ventilátory do podhledu – SP/2 120 pro WC. Ventilátory budou vybavené zpětnou klapkou pro zamezení inverzního proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Ventilátory budou doplněné doběhovými spínači DT3 (dodávka VZT.) s nastavitelným doběhem (2-20 minut). Doběhový spínač DT3 je dodáván v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu, LED dioda indikuje sepnutý stav.

#### - radiální ventilátory do podhledu – BP/2 200 pro koupelny, úklidovou komoru a sklady. Ventilátory jsou vybavené zpětnou klapkou pro zamezení inverzního proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Ventilátory budou doplněné doběhovými spínači DT3 (dodávka VZT.) s nastavitelným doběhem (2-20 minut). Doběhový spínač DT3 je dodáván v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu, LED dioda indikuje sepnutý stav.

#### - pro koupelny a čistící místnost potrubní ventilátory TD500/160T s doběhem. Ve větraných místnostech budou do podhledu osazeny odvodní elementy – talířové ventily. Do potrubí jsou navržené zpětné klapky RSK.

Přívod cirkulačního vzduchu bude zajištěn přes průvětrníky a mřížky, které budou součástí dodávky dveří. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebné hadice Sonodec d100mm nebo d160mm připojené na společné výfukové  potrubí, které bude ukončené na vnější straně obvodové zdi protidešťovou žaluzií

#### Parametry ventilátorů :

#### SP/2 120  :	 QLO = 100m3h-1, P= 20W/230V

#### BP/2 200  :	 QLO = 150m3h-1, P= 30W/230V

#### TD500/160 :	 QLO = 350m3h-1, P= 53W/230V

#### Zařízení 3 – chodby 408 a 406 : je navržen nucený přívod upraveného vzduchu s výměnou     vzduchu x=1,6xh-1. Přiváděný vzduch je náhradou za odváděný vzduch z hygienických zařízení.

#### Jako hlavní prvek je navržena podstropní jednotka .TERNO-S 280, sestavená z částí :

#### kapsový filtr

#### elektrický předehřívač

#### přímý výparník

#### přímý ventilátor

#### tlumič hluku Terno-RES 2x

#### regulační klapka se servopohonem

#### pružná vložka 2x

Větrací jednotka se osadí pod stropem chodby 451, přímý výparník se propojí Cu potrubím s tepelným čerpadlem (kondenzační jednotkou) Frimex F5LCY A2RC-1f. Větrací jednotka bude potrubím propojena s distribučními elementy – talířovými ventily v podhledu. Pro ovládání je navržena regulace s regulátorem otáček, rozvaděč se osadí na bezpečném místě mimo dosah pacientů nebo návštěv (např. v sesterně), umístění bude přizpůsobeno požadavku investora.

Cirkulace vzduchu bude zajištěna přes průvětrníky a mřížky, které budou součástí dodávky dveří.

Parametry větrací jednotky					kondenzační jednotky

QLP = 1000m3h-1						Qch=8,8 (2,8-10kW)

Qch=8,8kW 							Qt=8,6k(208-10,7)kW

Qt=8,6kW

P=0,6kW/400V

4.  Ochrana stavby proti požáru

Při návrhu vzduchotechnického zařízení byla respektována ČSN 73 0872a Projekt PBŘ.

5. Potrubí

Je navržené potrubí z pozinkovaného plechu kruhové – Spiro. Potrubní rozvody budou těsněné gumou. Potrubní rozvody v m.č.406 a 451 budou opatřené tepelnou izolací tl.40mm s obalem ALU fólií, potrubí přívodu vzduchu a výfuky vzduchu mimo m.č.451 bude opatřené tepelnou izolací tl.20mm s obalem ALU fólií - podle popisu ve výkrese..

Dispozice potrubí je zřejmá z výkresové části dokumentace. Závěsy potrubí, jejich druh a rozmístění budou upřesněny montážní firmou a provedou se při montáži.

6.  Požadavky na profese  :

6.1   Elektroinstalace  :               připojení ventilátorů a jejich spouštění,

propojení přívodní jednotky s regulátorem,

celková spotřeba el. energie : P=max.6,2kW + EO P=6kW

6.2  Ústřední vytápění    :           není požadavek

6.3  Zdravotní instalace  :          svod kondenzátu od  přímého výparníku přívodní jednotky přes sifon

do kanalizace, svody kondenzátu z odvodních potrubí

6.4  Stavební část :

- vybourání a úprava všech otvorů po montáži VZT. potrubí a elementů a jejich úprava po montáži VZT.

7. Obsluha  a  údržba  zařízení

a) obsluha zařízení :  podmínkou dobré obsluhy je dokonalé seznámení obsluhy s funkcí vzduchotechnického zařízení. Obsluha nebo zaměstnanci zajišťuje spouštění a vypínání zařízení, funkci hlavních prvků řídí automatická regulace.

b) údržba zařízení : preventivní prohlídky se provádějí podle doporučení jednotlivých výrobců.

Hlavní úkony :

# Ventilátor                     -                        mazání, event. výměna ložisek

# Vzduchový filtr             -                        čistění, resp. výměna filtračního materiálu

Výměník                       -                        čistění lamel a komor, event. výměna

Klapky                         -                        kontrola hladkého chodu klapek, event. promazání

8. Závěr

Projekt VZT. byl vypracován s respektováním zákonů, vyhlášek a norem, platných v ČR, příp. EU ke dni 11.12.2017.

Pokud budou při  realizaci projektu provedeny změny či záměny výrobků o jiných parametrech nebo rozměrech, projektant VZT. neručí za případné problémy s funkčností VZT. zařízení.