ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

IVAN KALMÜNZER – STAVEBNÍ VÝZKUM  A  PROJEKCE

DOBIÁŠOVA 889,  460 06 LIBEREC

tel. 777752572

STAVBA:STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ČÁST  D1.2.1. A

SO 03

V Ústí n. L. , PROSINEC 2017     			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc.

# D1.2.1.1  CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

A/  STÁVAJÍCÍ   STAV

## Objekt pavilonu  D3  a areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  počátkem  osmdesátých let minulého  století.  Zařízení  prošlo  v nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu nemocných  pacientů. V současné  době  se    všechny pavilony  D zateplují a nad  pavilonem D3 se provádí  nástavba.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází  v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa.. Objekty dětské kliniky ( pavilony  D1-D4) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÉ KLINIKY, nacházející se v pavilonu D3 ve  4.NP  na parcele  st.p.č. 1296/27, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/27 a objekty pavilonů D1-D4, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  dětí. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na oddělení  starších dětí ve 4.NP -pavilonu D3, kde  bude  upravena dispozice celého  podlaží SSD ( stanice  starších  dětí).

Pozemek st.p.č. 1296/27 je  zasíťován, pavilony  D1-D4 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/27, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 4.NP pavilonu  D3.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolní pavilonů D1-D4  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k severo-východu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/27 je   bez BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  prvotní  variantu  úprav DK-SSD v části  půdorysu 4.NP pavilonu D3, která byla následně projednána pracovníky  investičního odboru a pracovníky  oddělení  starších dětí DK.

Investor  a provozovatel vznesl k původnímu  návrhu řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  společných  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

B/ NAVRŽENÉ  ÚPRAVY

## POPIS  NAVRHOVANÝCH  ÚPRAV  :

## Předmětem  této  dokumentace  je   realizovat  ve  4.NP  objektu pavilonu D3 –SSD  nové  úpravy  a  prostory pro pacienty a zdravotnický personál.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  společných  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

-kompletní  úpravu  rozvodů  NN- světelné a  nové  části zásuvkových  rozvodů

-osazení  nových  světel a zásuvek, včetně  vypínačů

-montáž a  instalaci  zásuvek a  rozvodů TV  , WiFi a datových  rozvodů  v řešené  části  půdorysu

-kamerový  systém

-dorozumívací  systém  sestra  pacient

-rozvody a  zařízení  pro medicínské plyny

-montáž  rozvodů a  ventilátorů VZT, klimatizace

-demontáž, úprava  a  osazení nových   radiátorů v řešené  části půdorysu

-napojení  nových zařizovacích  předmětů  na  kanalizaci

-napojení  nových  zařizovacích  předmětů na  rozvody  vody  - S,TV,C

-demontáž  uskladnění  a  opětovná  montáž  hlásičů a  zařízení  EPS

Při  stavebních  úpravách  se  nepočítá  s přístavbou a ani  s nástavbou  stávajících  objektů. Nebude  se  zasahovat  do  venkovních   přípojek a  inženýrských  sítí.

Navržené  řešení splňuje  požadavky   investora   a  jsou  v něm  zahrnuty veškeré  připomínky  a  podněty, které   projektant  obdržel  v průběhu  zpracování  konceptu  PD.

Bezbariérové  užívání  stavby

Celý  areál  nemocnice  je  řešen  pro   provoz  umožňující pohyb pacientů vozíčkářů a  přesun  pacientů  na   lůžku. Zaměstnanci  nebudou  imobilní.

### ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Do  vnějšího  vzhledu, barevnosti  i  hmotové  kompozice  stávajících  objektů se  nezasahuje.

STAVEBNÍ  FYZIKA

-TEPELNĚ  TECHNICKÉ  POSOUZENÍ  SKLADEB  OBÁLKY  KONSTRUKCÍ  BUDOVY  - NENÍ  PŘEDMĚTEM  TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  , INVESTOR  JI  NEPOŽADUJE,  PŮVODNÍ  OBJEKTY  MAJÍ  ZPRACOVANÝ  PENB, PRO  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  NENÍ  NUTNÉ PAVILON D3  DÁLE  POSUZOVAT  DLE  ZÁKONA  460/2000Sb.

-DENNÍ  OSVĚTLENÍ  VIZ  ČÁST  ELEKTRO

-AKUSTIKA – HLUKOVÁ  STUDIE  PRO  PROVOZ  OBJEKTŮ PAVILONŮ D1-D4 NENÍ  DLE  NÁZORU  PROJEKTANTA  NUTNÁ, NEBOŤ  SE   NOVÝMI  ÚPRAVAMI  VÝRAZNĚ  NEMĚNÍ.

### KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Budovy pavilónů D1-D4 na  st.p.č. 1296/27  mají  nepravidelný půdorys  ve tvaru  kříže, je tosolitérní  srostlice  čtyř objektů, částečně  podsklepených s nadzemní  částí  s různou  podlažností. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový  skelet.

Nosný  systém  pavilonu D3  tvoří  v podélné  části skelet se  středovou plochou provozních  místností, dvojicí  chodeb  a obvodovými trakty  pro pokoje a  vyšetřovny. Modulové  osy  sloupů  v jednotlivých  rámech  jsou:

RÁM  3-7      3,0+4,2+3,0 + 6,0 m

RÁM  8-11    6,0+7,2+3,0 + 6,0 m

RÁM  12       3,0+6,0+7,2+3,0 + 6,0 m

RÁM 13-14   3,0+6,0+7,2+3,0 + 3,0+3,0 m

V jednotlivých  podlažích  tvoří  stropní  tabuli   železobetonové   desky  tl. 300-250mm. V místech prostupu  instalací ZTI, VZT a elektro stropní  tabulí jsou  prostupy stropními  panely v instalačních  šachtách  přebetonovány, případně  provrtány na požadovanou  dimenzi  potrubí, utěsněny a zabetonovány.

Prostorovou  tuhost stavby zajišťují štítové stěny  obvodového pláště a  podélné stěny  v půdorysech  objektu a schodiště, včetně  výtahových šachet.

Svislé  zdivo příček a stěn je  z cihelného  zdiva , pravděpodobně  z plných  či děrovaných cihel.  Zdivo  v suterénu  obou  pavilonu  je  kombinací    betonových  a  zděných  stěn  z plných  cihel na  cementovou  maltu.

Obvodový sendvičový plášť a vyzdívky  železobetonového  skeletu jsou zatepleny  160 mm minerální  vaty. Střechy  objektů  jsou zatepleny  pomocí  200 mm EPS 100S.

Stav konstrukcí objektů  je následující  :

-nosný systém budovy tj. sloupy, průvlaky  a  stropní desky jsou bez viditelných poškození, a zjevných  trhlin

-nosné  zděné  stěny  a  příčky bez  větších   deformací  a  zjevných trhlin

-betonové  mazaniny v podlahách, nášlapné  vrstvy bez  větších   deformací  a  trhlin

-nosné štítové stěny a vyzdívky skeletu nevykazují statické poruchy, což umožnilo provést zateplení vnější obálky  budovy

-střešní  plášť je  v rámci  zateplení, které  právě  probíhá, nově  rekonstruován, včetně  HIS.

-původní výplně otvorů byly  nahrazeny  za  plastová  okna  s izolačním  dvojsklem a splňují  akustické, tepelně  technické i provozní parametry kladené  na výplně  otvorů  ČSN 74 60 77

PLÁN  KONTROLY  SPOLEHLIVOSTI

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nové základové  konstrukce  se  nenavrhují a  do  stávajících  základů  se  nezasahuje.

MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ  KONSTRUKCE

Nové monolitické  a montované železobetonové  konstrukce  se  nenavrhují a do  stávajících  se  nezasahuje.

MONTÁŽ  STŘECH

Není  předmětem  řešení  této  PD

OSTATNÍ KONSTRUKCE

- Kontrola těsnosti  kanalizace – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Tlaková  zkouška  vodovodu – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Revize  rozvodů NN a  slaboproudu

- Zaregulování a  vyzkoušení  zařízení  VZT

Předpisy a normy zohledněné při projektování a které bude  nutné  dodržet  při  realizaci  díla:

- ČSN P ENV 1991-1, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: 					Zásady navrhování. (01/1996)

- ČSN P ENV 1991-2, ČSN 73 0035	Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení 			konstrukcí – Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-3, ČSN 73 0035	 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení 					sněhem. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-2-5, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou. (02/1999)

- ČSN P ENV 1991-2-4, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-4: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. /08/1997)

- ČSN 73 0600	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 					(04/1994)

- ČSN 73 0580	Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (04/1986)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

- ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000)

- ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí. (08/1986), ZMĚNA 2 (10/1994)

- ČSN 73 1211	Navrhování betonových konstrukcí panelových budov. (02/1987)

- ČSN 73 1214 (ST SEV 2441-80) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 				ochrany proti korozi (02/1983)

- ČSN 73 0035 	Zatížení stavebních konstrukcí. (12/1986). Změna a-8/1991, ZMĚNA 2

- ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí. (06/1986), Změna b-					10/1989, ZMĚNA 4

- ČSN P ENV 206, ČSN 73 2403 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 				(10/1992)

- ČSN 34 1390	Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969), ZMĚNA 4 (12/1996)

- ČSN 64 3510 ST SEV 5068-85 Plasty. Desky z pěnového polystyrénu. (10/1986), ZMĚNA 				1 (09/1995), ZMĚNA 2 (12/1996)

- ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. 					(06/1986)

- ČSN 73 1101	Navrhování zděných konstrukcí. (09/1980), Změna a-9/1982

- ČSN 73 2310	Provádění zděných konstrukcí. (08/1987)

- ČSN 73 0080	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi.

Názvosloví. (01/1988)

- ČSN 73 0081	Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (01/1987)

- ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 					(9/1980)

## KONSTRUKCE  A  PRÁCE  HSV

ZEMNÍ  PRÁCE

Pro  stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  se  zemními  pracemi.

ZÁKLADY

Pro  stavební  úpravy   4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  s novými  základovými  konstrukcemi  a  do  původních  základů  se  nezazsahuje.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Pro  stavební  úpravy 4.NP pavilonu D3 se  nepočítá  se zásahy  do nosného  železobetonového  skeletu a jeho  úpravami.

ÚPRAVA  SVISLÝCH    STĚN  A  PŘÍČEK

A/ PŮVODNÍ  ZDIVO

Před  a při bouracích  pracích  budou  prováděny  zazdívky ve  stávajících  stěnách z  přesných tvarovek YTONG  P2-400  na lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG.

V místě nových otvoru  ve stávajících  stěnách či příčkách, u  instalačních  šachet a závěsných WC se  provedou překlady z  ocelových  válcovaných nosníku I č. 80 nebo I č.100, variantně lze použít betonové překlady nebo překlady Ytong (viz statický výpočet).

Nosníky překladů  jsou  osazeny do kapes hloubky min. 150 (až 200) mm. Pod paty nosníku jsou provedeny roznášecí betonové podložky výšky min.50 mm z betonu B20 (C20/25).

B/  NOVÉ  SVISLÉ  STĚNY

Vnitřní nové vyzdívané příčky vyznačené v půdorysech budou vyzděny z  přesných tvárnic či příčkovek YTONG  P2-400 na  lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Zdění  bude  prováděno  dle  technologického předpisu  výrobce tvárnic, včetně  propojení  na   stávající  zdivo  či  žel. bet. konstrukce.

Překlady nad otvory ve  vyzdívaném   zdivu  jsou z ocelových  válcovaných  profilů. V místech   bourání  otvorů  do  stávajících  konstrukcí  budou   překlady  řešeny  pomocí  ocelových  válcovaných  I  profilů – viz.   půdorys  4.NP a  bourací  práce ( variantně lze použít překlady Ytong nebo železobetonové překlady).

Při vyzdívání příček se provede jejich dilatační napojení ke stropním konstrukcím / min. 35mm se  vyplní  mezi poslední  řadou  tvarovek a stropem přířezy desek z minerální vlny (např. Orsil), kraje  se zatmelí TPT a  omítnou.

U  požárních  stěn  se  provede  protipožární  úprava, dále  napojení příček k žel. bet.  stěnám či původním  cihelným příčkám a stěnám se provede pomocí kotevních úhelníků ukotvených  hmoždinkami k nosné konstrukci a zazděných do ložné spáry příčky dle technologického   předpisu  výrobce ( každá  druhá  spára).

Některé příčky mohou  být v půdorysech  v  objektu ze sádro-kartonu KNAUF systému W111,

W112. Tyto příčky jsou dilatačně napojeny na strop a na sousední zděné nebo betonové konstrukce. Jedná  se  o  plentování   rozvodů  ZTI ,VZT, předstěny  u  WC  či stavebních  pouzder  u posuvných  dveří v hygienickém zázemí  pokojů pacientů a lékařů ,WC personálu či u vstupu na  oddělení  starších dětí. SDK  konstrukce do vlhkého prostředí  se  budou  montovat dle  technologického  předpisu  výrobce.

Ve zdivu,  bude-li  se   provádět  drážkování  dodatečně,  je  nutné   drážky  realizovat strojně  drážkovačkou tak, aby  nebyl  rozbit  korpus   příček (– zakázáno  je  sekání   ručně) pro vedení ZI, případně  elektro. Potrubí ZTI se zaizoluje plstěným pásem či  návlekovou  izolací dle  ČSN a  zaplentuje se tak, aby v drážce zůstalo volné a mohlo dilatovat. Tam  kde  bude  příčka  tenká  se  provede  předstěna  či  zaplentování  rozvodů  ZTI  SDK  konstrukcí. V případech  volného  vedení   instalací  přes   požárně  dělící  konstrukce  budou  provedeny   měkké  požární  ucpávky  s požadovanou požární  odolností  dle  zprávy  a PBŘS.

ZDĚNÍ

Cihelné  zdivo ( z  tvarovek  YTONG) se  zdí  na  vazbu, celoplošně  se   vyplní až  do  krajů  ložné spáry pomocí zubaté lžíce. Zakládací (první)  vrstvu  nutno  zarovnat  do  nivelety.

VŠEOBECNÉ  POKYNY

Přesné  tvarovky  se  musí  chránit  před  převlhčením při  skladování  i  po  vyzdění. Po  vyzdění  se  musí   chránit  před  průnikem vody  do  cihel  a  tím  zabudovat  zbytečnou  vlhkost  do  konstrukcí  stěn.

Montáž  výrobků  výplní  otvorů  se provede  ve  vnitřních  stěnách následovně :

- osazování  dveří

A/  stěny  vnitřní

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-osazení  kotevních  prvků

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  výplně  otvoru

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

B/ posuvné  dveře  do  stavebních  pouzder

-zaměření  otvorů, úprava  ostění

-předložení  k odsouhlasení  výrobní  dokumentaci stavebního pouzdra a posuvných  dveří

-osazení  kotevních  prvků

-montáž stavebního  pouzdra

-zaplentování pouzdra  SDK

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  posuvného  křídla

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

Napojení  stávajícího  zdiva  a nových výplňových zděných konstrukcí se provede pomocí  kapes vysekaných ve  stávajícím zdivu , případně  pomocí  kotev  zazděných  do  každé  2. ložné  spáry.

ZATEPLENÍ  FASÁDY

V tomto  projektu  se  nepočítá  se  zateplením  obálky  budovy.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

Vyhláška  268/2009 Sb., „O  technických  požadavcích  na  výstavbu“

ČSN 730031 Stavební  konstrukce  a  základy

ČSN 73 00 35 Zatížení  stavebních  konstrukcí

VODOROVNÉ   KONSTRUKCE

Dle provedené  prohlídky objektu nejsou patrné  žádné poruchy na stropních  konstrukcích  tvořených  průvlaky  skeletu a  stropními panely, v některých  místech  krytých  podhledem.

Na  chodbách a v pokojích se  provede kazetový  strop  KZ1 a  KZ2. U  hygienických   zařízení a v místnostech   technického  zázemí  oddělení  starších  dětí  se  provedou  celistvé podhledy  KNAUF   SDK1 a  SDK2.

SDK 1  je proveden jako celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí.

SDK2  je akustický  celistvý  podhled. Na  výkrese  podhledů  jsou  vyznačeny  druhy  podhledů, jejich  rastrování a výškové  osazení.

Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled  stěna….

SCHODIŠŤOVÉ  KONSTRUKCE

Stávající  schodiště se nemusí  opravovat jsou  funkční a  tato  PD    do  konstrukcí  a  dispozice  schodišť  nezasahuje.

Skladba střech :

Pro stavební úpravy   4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  s novými  střešními  konstrukcemi.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 731201 Navrhování  betonových  konstrukcí

ČSN  EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 1992-1 Navrhování  betonových  konstrukcí – část 1:Obecná  pravidla pro  pozemní  stavby

PODLAHY  A  MAZANINY

Provedou se po demontáži  příček a nášlapných  vrstev dle  výkresu  bouracích  prací, v mokrých  provozech  se  vybourá  celá tloušťka  podlah  až  na  stropní  panel. Nově  se  provedou  nášlapné  vrstvy podle označení a popisu tabulek místností  půdorysu v 4.NP ve výkresové části projektu (v tabulce legendy  místností  jsou  označeny druhy podlah P1- P3) a  v mokrých  provozech  se  realizuje  celá  skladba  podlahy   P2. V tabulce  podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  konstrukcí  P1-P3  a úpravy   po  vybourání  příček, nášlapných  vrstev  podlah  či  celých  skladeb  podlah.

Betonová  podkladní  mazanina u  všech podlah  mimo   míst  vybouraných  příček a podlah  v mokrých  provozech zůstane  zachována.  Ve  většině  případů se provede  na   betonovou mazaninu vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  nalepí nové  PVC či položí  do  TPT  keramická  dlažba.

V místech  kde  bude  vybourána  celá  skladba  podlah  až  na  nosný  panel a bude  se    instalovat  podlaha  P2, provede  se hydroizolace, potěr  do  úrovně  původních  stěrek , hydroizolační  stěrka  a  pokládka  protismykové  dlažby.

U  rušených  příček ( kde následně bude  skladba  P1 či P3) se původní skladba  podlahy  vybourá  až  na  nosný  panel. Provede  se   osazení  proti-kročejové  izolace a  separační  folie, na  kterou  se  vybetonuje    roznášecí  betonová  mazanina. Následně  se  realizuje  vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  nalepí nové  PVC či dlažba.

Ve  výkrese půdorysu  jsou  vyznačeny podlahy  a jejich  druhy P1-P3, v tabulkách podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  podlah  P1-P3.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

BOURACÍ  PRÁCE

Provedou  se  demontáž  a bourací  práce   dle  výkresu bouracích  prací  D1.1.2 06.

Postup  pro  provádění  bouracích  prací:

A/ PŘEKLADY

- provede  se podepření  stropních  konstrukcí  po obou  stranách  zdi, do které  se   provádí  otvor

- provedou  se  podezdívky  nutné pro  uložení  překladů

- v místech překladu  se vyseká  drážka  pro  jeden profil, ten se osadí na  betonový roznášecí podkladek a uklínuje se k hornímu zdivu ocelovými klíny

- vybourá  se  otvor  pod překladem, začistí  se špalety

Dojde-li při bourání k narušení okolních   nosných  konstrukcí , projeví-li  se trhliny  a podobně -musí se ihned přerušit práce, zajistit danou konstrukci a přizvat  statika  k posouzení   defektu. Ten určí další postup prací. Pro jednotlivé bourací  práce  zpracuje  stavební  firma  technologický postup, který odsouhlasí projektant  a statik. Při provádění  stavby  musí  být  dodrženy  veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště vyhlášky a nařízení  vlády. Všichni pracovníci provádějící  tyto práce musí  být řádně a prokazatelně proškoleni, seznámeni  s technologickým postupem jednotlivých  bouracích  prací  a  odborně  vedeni.

UPOZORNĚNÍ

1/Veškeré změny konstrukcí, technologií a materiálů, barevnosti atd. se musí projednat s projektantem ing. J.Kallmünzerem, ing. arch. J. Kallmünzerovou. Současně  se musí  odsouhlasit  s  investorem a  dozorem investora a po odsouhlasení všech dotčených  stran ( investor, TDI, projektant)  teprve realizovat na  stavbě.

2/Při použití  nových či zahraničních materiálů  nutno zajistit atesty a dodržet ČSN, technologický postup předepsaný výrobcem, věnovat zvýšenou pozornost detailu, práce provádět pečlivě. Při  výstavbě  se  bude  postupovat  dle   platné  legislativy, platných  i doporučených ČSN, EN  a  ON.

3/Prováděcí  firma  předloží   předepsanou  výrobní  dokumentaci k odsouhlasení  TDI  a  AD.

4/Při práci, provádění stavby  a budoucím provozu  musí být dodrženy platné i doporučené ČSN, hyg. předpisy a nařízení BOZ , Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

5/V případě  změny  konstrukcí, materiálů či jiných  řešení,  odlišných  od   projektové  dokumentace, kterou neodsouhlasí  zpracovatelé projektu, neposkytují autoři PD  záruky  garantované  smlouvou a odpovědnost  za  vady  přechází  na  zhotovitele  stavby  či  osobu, která  změnu  povolila  či umožnila. Pro  kvalitní  provedení  stavby  je  potřeba  zajistit pravidelný   autorský  dozor a  TDI. Nebude-li realizován  pravidelný AD ,  projektant  nepřebírá  záruky  za  kvalitu provedeného  díla a odpovědnost  za  vady   přechází  na investora  či  dodavatele  stavby  a technický  dozor  investora.

V Liberci

PROSINEC  2017

ing. Ivan Kallmünzer  CSc.

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

IVAN KALMÜNZER – STAVEBNÍ VÝZKUM  A  PROJEKCE

DOBIÁŠOVA 889,  460 06 LIBEREC

tel. 777752572

STAVBA:STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

STATICKÝ  VÝPOČET

ČÁST  D1.2.2

SO 03

V Ústí n. L. , PROSINEC   2017  			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc.