**ARCHATELIÉR 2000 a.s.**

**KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.**

**tel. 475622413, e-mail:** [**archatelier@volny.cz**](mailto:archatelier@volny.cz)

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM

OBJEKT: MASARYKOVA NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM“**

**PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA**

**ČÁST A B**

**DODATEK č. 1**

V Ústí n.L. ,BŘEZEN 2018 Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří , ing. arch. Kallmünzerová Jana

Na základě požadavku MUDr. E. Patrasové při projednání dokumentace na KHS v Ústí n.L. bude v místnosti 246b umístěno nově navíc umyvadlo vedle dřezu v kuchyňské lince. Kuchyňská linka bude zkrácena o jednu skříňku a místo ní se osadí umyvadlo, napojené na kanalizaci a rozvody vody(S,T,C) v sousední instalační šachtě.

Pro kvalitní odtah vzduchu se mezi místnosti 426b a426a vsadí do příčky pod podhledem a u podlahy – celkem tedy dvojice větracích mřížek 200\*300mm. Mřížky budou kovové, žárově pozinkované. Do místnosti č. 426b bude přiváděn vzduch potrubím VZT DN 160 a přes mřížky 200\*300mm v příčce a ve dveřích bude odsáván potrubím v místnosti 426 a.

Podrobně viz. přiložené výkresy.

V Ústí n.L.

Březen 2018

Ing. Kallmünzer

**ARCHATELIÉR 2000 a.s.**

**KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.**

**tel. 475622413, e-mail:** [**archatelier@volny.cz**](mailto:archatelier@volny.cz)

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM

OBJEKT: MASARYKOVA NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM“**

**PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA**

**ČÁST A B**

**DODATEK č. 2**

V Ústí n.L. ,DUBEN 2018 Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří , ing. arch. Kallmünzerová Jana

Na základě vyjádření OIP pro Ústecký a Liberecký kraj ze dne 26.4.2018 na akci „ Objekt laboratoří PAH pro pobočku ČHMÚ v Ústí nad Labem“ byla PD a technické zprávy doplněny, případně bylo provedeno odůvodnění v tomto dodatku č. 2.

K vyjádření OIP sdělujeme k jednotlivým bodům následující:

K bodu č.1

Stavba bude prováděna a po dokončení stavebních úprav před kolaudací bude uvedena do souladu s nařízením vlády 101/2005Sb.

K bodu č.2

V bodu B2.5 Souhrnné zprávy je odkaz jen na část řešení bezpečnosti při užívání stavby, pro vlastní výstavbu a stavební úpravy pavilonu D3 - 4.NP – stanice starších dětí ( což je předmět této projektové dokumentace) je uvedena v bodě B8.10.

Ve vyjádření se mylně uvádí , že se jedná o reorganizaci současného stavu oddělení SSD ve 4.NP, pavilonu D3 Masarykovy nemocnice. Ve skutečnosti se jedná o dílčí úpravu a vylepšení dispozic, osazení nových technických zařízení , která jsou již po 30 letech provozu dožilá. Jedná se například o rozvody ZTI, VZT , elektroinstalací…). Proto nemůže PD obsahovat informace, zda byla některá rizika odstraněna či zmírněna , dle názoru projektanta zůstává provoz a činnosti na oddělení zachovány v původním stavu a stavební úpravy provoz oddělení neovlivní. Rizika provozu SSD musí vyhodnotit provozovatel a případně nutná opatření včlenit do svých dokumentů – provozní řád…

K bodu č.3

Při výstavbě a provádění stavby budou respektována veškerá bezpečnostní pravidla, ČSN a předpisy BOZ, technologické předpisy dodavatelů materiálů a technologických celků.

Současně se musí dodržet veškeré technologické předpisy a zejména nařízení vlády č. 591/2006-BOZP na staveništi. Nejsou –li specifikovány přesně požadavky na prováděné stavební práce ve výše uvedených nařízeních lze patřičným způsobem použít §§ z již zrušených vyhlášek č. 48 /1982 Sb. č. 324 /1990 Sb. Bude postupováno dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. **201/2010 Sb.** o evidenci a registraci pracovních úrazů a ohlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.

Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví dodavatele. Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví provozovatele.

K bodu č.4

Uvedené skutečnosti jsou bezezbytku uvedeny v technické zprávě – rozvod medicínských plynů oddíl D1.4 a

Označení medicínských plynů na str. 10, požadavek na odbornost realizační formy a provedení dle vyhl. 21/79 na str. 11. Veškeré rozvody jsou zakresleny ve výkresové části

K bodu č.5 a 6

Viz. samostatná příloha – opravená TZ elektro a nový protokol o určení vlivu prostředí.

K bodu č.7

Při realizaci a uvedení do provozu elektroinstalace bude postupováno dle vyhl. 73/2010Sb. Realizační firma s proškolenými zaměstnanci to musí dodržovat a musí vyhlášku znát a dle ní postupovat.

K bodu č.8

Nechci komentovat skutečnost , že nás OIP nabádá k řešení zásuvkových rozvodů dle neplatné ČSN!!! Rozvody budou provedeny dle platné ČSN a legislativy.

Z výše uvedeného plyne , že relevantní připomínky jsou pouze v bodech č. 3,5 a 6. Tyto body byly upraveny dle požadavku OIP pro Ústecký a Liberecký kraj.

V Ústí n.L. 26.4.2018

ing. J. Kallmünzer