ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

PRŮVODNÍ  A  SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

ČÁST    A    B

V Ústí n.L. , PROSINEC   2017         		Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,						     		    ing. arch. Kallmünzerová Jana

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST- STATIKA

D1.3	PBŘS

D1.4	ROZVODY ZTI

D1.5	ROZVODY NN A  SLABOPROUDU

D1.6	ROZVODY  VZT

D1.7 	VYTÁPĚNÍ

D2 DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE)

SESTAVENÍ     DOKUMENTACE

OBSAH  A  SESTAVENÍ   DOKUMENTACE  DLE  VYHLÁŠKY   č. 62/ 2013Sb. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVBY, PŘÍLOHA  č. 6

A/  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A1/   	Identifikační  údaje

A1.1 	Údaje  o  stavbě, pozemcích

A1.2 	Údaje  o  stavebníkovi , žadateli o  stavební  povolení  rozhodnutí

A1.3 	Údaje  o  zpracovatelích  projektové dokumentace  ke  stavebnímu  povolení,    	projekční  kanceláři

A2/  	 Seznam  vstupních  podkladů

A3/  	Údaje  o   území

A3.1 	Rozsah  řešeného  území

A3.2 	Údaje  o  ochraně   území – památková rezervace, památková  zóna, zvláště  	chráněné  území, záplavové  území  a  pod.

A3.3	Údaje  o  odtokových  poměrech

A3.4	Údaje  o  souladu  s územně  plánovací  dokumentací

A3.5	Údaje   o  souladu   s územním   rozhodnutím, případně  s regulačním   plánem 	v rozsahu  , ve  kterém  nahrazuje   územní  rozhodnutí

A3.6	Údaje   o  dodržení  obecných  požadavků  na  využití  území

A3.7	Údaje o  splnění   požadavků dotčených  orgánů

A3.8	Seznam  výjimek  a  úlevových řešení

A3.9	Seznam  souvisejících  a  podmiňujících  investic

A3.10	Seznam  pozemků  a  staveb dotčených  prováděním  stavby ( dle  katastru  	nemovitostí)

A4/  	Údaje  o stavbě

A4.1	Nová  stavba  nebo  změna  dokončené   stavby

A4.2	Účel  užívání  stavby

A4.3	Trvalá  nebo  dočasná  stavba

A4.4	Údaje  o  ochraně  stavby podle  jiných  právních  předpisů ( např. zákon č. 	20/1987 Sb.  o  státní  památkové  péči

A4.5	Údaje o  dodržení technických požadavků  na  stavby a obecných  technických 	požadavků zabezpečující   bezbariérové  užívání  staveb

A4.6	Údaje  o  splnění  požadavků dotčených  orgánů a požadavků  vyplývajících 	z jiných právních  předpisů

A4.7	Seznam  výjimek  a  úlevových  řešení

A4.8	Navrhované  kapacity a základní  údaje  o  stavbě

A4.8.1 Zastavěné  plochy

A4.8.2 Obestavěné  prostory

A4.8.3 Užitné  plochy

A4.8.4 Počet  funkčních  jednotek a jejich  velikosti

A4.8.5 Počet  uživatelů, pracovníků, zaměstnanců

A4.9	Základní  bilance  stavby

A4.9.1 Celková  bilance  médií– potřeba a  spotřeba  tepla , el. energie , vody

A4.9.2 Celková  bilance hmot

A4.9.3 Hospodaření  s dešťovou  vodou

A4.9.4 Celkové produkované  množství   a  druhy  odpadů a  emisí

A4.9.5 Třída  energetické  náročnosti  budov

A4.10	Základní   časové   údaje   o  realizaci  stavby  a  členění  na  etapy

A4.11	Orientační  náklady  stavby

A5/ 	Členění  stavby  na  objekty ,   technická  a  technologická  zařízení

B/ SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

B1/     Popis  území   stavby

B1.1	Charakteristika   stavebního  pozemku

B1.2	Provedené  průzkumy  a  jejich  závěry( geologický, radonový, hydrogeologický 	průzkum, stavebně  historický,  statický  průzkum..)

B1.3	Stávající   ochranná   a  bezpečnostní  pásma

B1.4	Poloha vzhledem k záplavovým  územím, poddolovaná  a  sesuvná  území

B1.5	Vliv  stavby   na  okolní  stavby a  pozemky, ochrana  okolí, vliv  stavby  na  	odtokové  poměry  v  území

B1.6	Požadavky  na asanace, demolice, kácení  dřevin

B1.7	Požadavky  na  zábory   zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených 	k plnění  funkce  lesa  - dočasný  nebo  trvalý  zábor

B1.8	Územně  technické  podmínky – napojení  na  stávající dopravní  a  technickou 	infrastrukturu

B1.9	Věcné  a  časové  vazby stavby, podmiňující, vyvolané a  související   investice

B2/     Celkový  popis  stavby

B2.1	Účel  užívání  stavby, základní  kapacity   funkčních  jednotek

B2.2	Celkové   urbanistické  a  architektonické  řešení

B2.2.1 Urbanistické  řešení – územní  regulace, kompozice  prostorového  řešení

B2.2.2 Architektonické  řešení – kompozice  tvarového  řešení, materiálové a  		 barevné  řešení

B2.3	Celkové  provozní  řešení  , technologie   výroby

B2.4	Bezbariérové  užívání  stavby

B2.5	Bezpečnost  při  užívání  stavby

B2.6	Základní  charakteristika  objektů

B2.6.1 Stavebně  dispoziční  řešení

B2.6.2 Konstrukční  a  materiálové  řešení

B2.6.3 Mechanická  odolnost  a  stabilita

B2.7  Základní  charakteristika  technických   a  technologických  zařízení

B2.7.1 Technické  řešení

B2.7.2 Výčet  technických   a  technologických  zařízení

B2.8	Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.8.1	 Rozdělení  stavby a objektů  do  požárních  úseků

B2.8.2 	Výpočet  požárního  rizika  a  stanovení  stupně  požární  					bezpečnosti

B2.8.3	Zhodnocení navržených  stavebních konstrukcí a výrobků, včetně  			požadavků na  zvýšení požární  odolnosti  stavebních konstrukcí

B2.8.4	Zhodnocení  evakuace  osob, včetně  vyhodnocení  únikových  cest

B2.8.5	Zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení   požárně  				nebezpečného  prostoru

B2.8.6	Zajištění  potřebného  množství  požární  vody, případně  jiného  			hasiva, včetně   rozmístění  vnějších  a  vnitřních  odběrných  míst

B2.8.7	Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu- přístupové  			komunikace, zásahové  cesty

B2.8.8	Zhodnocení   technických  a  technologických  zařízení  stavby – 			rozvodná  potrubí, VZT  zařízení  a  pod.

B2.8.9	Posouzení  požadavků na zabezpečení  stavby  požárně  					bezpečnostními  zařízeními

B2.8.10	Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  				značek  a  tabulek

B2.9	Zásady  hospodaření  s energiemi

B2.9.1 Kritéria  tepelně  technického  hodnocení

B2.9.2 Energetická  náročnost  stavby

B2.9.3 Posouzení  využití  alternativních  zdrojů energií

B2.10	Hygienické  požadavky  na   stavby, požadavky  na   pracovní  a  komunální  	prostředí

B2.10.1	Zásady řešení  parametrů  stavby – větrání , vytápění, osvětlení, 			zásobování vodou, odpady

B2.10.2	Zásady  řešení  vlivu  stavby  na  okolí- vibrace, hluk, prašnost..

B2.11	Ochrana  stavby před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí

B2.11.1	Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží

B2.11.2	Ochrana  před  bludnými  proudy

B2.11.3	Ochrana  před  technickou  seizmicitou

B2.11.4	Ochrana  před  hlukem

B2.11.5	Protipovodňová  opatření

B3/	Připojení  na  technickou  infrastrukturu

B3.1  Napojovací místa  technické  infrastruktury

B3.2  Připojovací  rozměry, výkonové  kapacity a  délky přípojek

B4/ 	Dopravní řešení

B4.1  Popis dopravního  řešení

B4.2  Napojení  území   na  stávající  dopravní  infrastrukturu

B4.3  Doprava  v  klidu

B4.4  Pěší  a  cyklistické   stezky

B5/	Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav

B5.1 Terénní  úpravy

B5.2 Použité  vegetační  prvky

B5.3 Biotechnická  opatření

B6/ Popis  vlivu  stavby  na  životní  prostředí  a jeho  ochrana

B6.1  Vliv  stavby  na  životní  prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a  půda

B6.2  Vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu- ochrana  dřevin, ochrana  památných  		stromů, ochrana  rostlin a  živočichů, zachování  ekologických funkcí  a 		vazeb v  krajině

B6.3  Vliv  stavby  na  soustavu  chráněných  území  Natura  2000

B6.4  Návrh zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  			stanoviska EIA

B6.5 Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma, rozsah  omezení  a  			podmínky  ochrany podle  jiných  právních  předpisů

B7/ Ochrana  obyvatelstva

B8/ Zásady  organizace  výstavby

B8.1	Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot , jejich  zajištění

B8.2	Odvodnění  staveniště

B8.3	Napojení  staveniště na  stávající   dopravní  a  technickou  infrastrukturu

B8.4	Vliv  provádění  stavby  na  okolní pozemky a  stavby

B8.5	Ochrana  okolí  staveniště a  požadavky  na  související  asanace, 			demolice, kácení  dřevin

B8.6	Zábory  pro  staveniště- dočasné  či  trvalé

B8.7	Maximální produkovaná  množství  a druhy  odpadů a emisí  při  výstavbě

B8.8	Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun   nebo  deponie  zeminy

B8.9	Ochrana  životního  prostředí při  výstavbě

B8.10	Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 			posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  		dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

B8.11	Úpravy  pro  bezbariérové užívání   výstavbou  dotčených  staveb

B8.12 Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

B8.13	Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění  			stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  			výstavbě

B814	Postup  výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

B9/  Zajištění  energií a napojení  na  IS

B9a/ kanalizace

B9b/ vodovod

B9c/ teplo  a paliva

B9d/ rozvody  elektro

B9e/ slaboproud

B9f/ vzduchotechnická  zařízení

B9g/ zpevněné  plochy, sadové úpravy

C1/   	ZÁKRES  DO  KATASTRÁLNÍ  MAPY  				1: 1000

C2/   	TECHNICKÁ MAPA  							1: 500

D/  DOKUMENTACE  OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH   ZAŘÍZENÍ

D 1  DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1 Architektonicko- stavební část  S01-SO 03

D1.1.1 Technická  zpráva

D1.1.2 Výkresová  část

D1.1.3 Technická  specifikace

D1.2 Stavebně   konstrukční  část  SO1-SO 02

D1.2.1 Technická  zpráva

D1.2.2 Statický  výpočet

D1.3 Požárně  bezpečnostní  řešení  SO1-SO03

D1.3.1 Technická  zpráva

D1.3.2 Výkresová část

D1.4 Rozvody ZTI- vnitřní  rozvody  kanalizace a  vodovodu

D1.4.1 Technická  zpráva

D1.4.2 Výkresová  část

D1.4.3 Technická  specifikace

D1.4B Rozvody medicinálních  plynů

D1.4.1 Technická  zpráva

D1.4.2 Výkresová  část

D1.4.3 Technická  specifikace

D1.5 Rozvody NN a  slaboproud

D1.5.1 Technická  zpráva

D1.5.2 Výkresová  část

D1.5.3 Technická  specifikace

D1.6 Rozvody vzduchotechniky

D1.6.1 Technická  zpráva

D1.6.2 Výkresová  část

D1.6.3 Technická  specifikace

D1.7 Rozvody  topení

D1.7.1 Technická  zpráva

D1.7.2 Výkresová část

D1.7.3 Technická  specifikace

D 2  DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

Do  venkovních  zpevněných  ploch  se  nezasahuje, přípojky  IS  zůstávají  zachovány  původní, jejich  kapacita a poloha  se  nemění.

E/  DOKLADY

F/  VÝKAZ  VÝMĚR, POLOŽKOVÝ   ROZPOČET

G/  PŘÍLOHY PD

1/ FOTODOKUMENTACE

2/ DENNÍ  A  UMĚLÉ  OSVĚTLENÍ

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ , DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

ČÁST    A

A1/   	Identifikační  údaje

A1.1 	Údaje  o  stavbě, pozemcích

A1.2 	Údaje  o  stavebníkovi , žadateli o  stavební  povolení  rozhodnutí

A1.3 	Údaje  o  zpracovatelích  projektové dokumentace  ke  stavebnímu  povolení, projekční  kanceláři

A2/  	 Seznam  vstupních  podkladů

A3/  	Údaje  o   území

A3.1 	Rozsah  řešeného  území

A3.2 	Údaje  o  ochraně   území – památková rezervace, památková  zóna, zvláště  chráněné  území, záplavové  území  a  pod.

A3.3	Údaje  o  odtokových  poměrech

A3.4	Údaje  o  souladu  s územně  plánovací  dokumentací

A3.5	Údaje  o  souladu  s územním  rozhodnutím, případně  s regulačním  plánem v rozsahu ,ve  kterém  nahrazuje  územní  rozhodnutí

A3.6	Údaje   o  dodržení  obecných  požadavků  na  využití  území

A3.7	Údaje o  splnění   požadavků dotčených  orgánů

A3.8	Seznam  výjimek  a  úlevových řešení

A3.9	Seznam  souvisejících  a  podmiňujících  investic

A3.10	Seznam  pozemků  a  staveb dotčených  prováděním  stavby ( dle  katastru  nemovitostí)

A4/  	Údaje  o stavbě

A4.1	Nová  stavba  nebo  změna  dokončené   stavby

A4.2	Účel  užívání  stavby

A4.3	Trvalá  nebo  dočasná  stavba

A4.4	Údaje  o  ochraně  stavby podle  jiných  právních  předpisů ( např. zákon č. 20/1987 Sb.  o  státní  památkové  péči

A4.5	Údaje o  dodržení technických požadavků  na  stavby a obecných  technických požadavků zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb

A4.6	Údaje  o  splnění  požadavků dotčených  orgánů a požadavků  vyplývajících z jiných právních  předpisů

A4.7	Seznam  výjimek  a  úlevových  řešení

A4.8	Navrhované  kapacity a základní  údaje  o  stavbě

A4.9	Základní  bilance  stavby

A4.10	Základní   časové   údaje   o  realizaci  stavby  a  členění  na  etapy

A4.11	Orientační  náklady  stavby

A5/ 	Členění  stavby  na  objekty ,   technická  a  technologická  zařízení

V Ústí n.L. , PROSINEC  2017                                       	           Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,

ing. arch. Kallmünzerová Jana

A/  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A1/  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

A1.1 	Údaje  o  stavbě, pozemcích

A1.2 	Údaje  o  stavebníkovi , žadateli o  stavební  povolení  rozhodnutí

A1.3 	Údaje  o  zpracovatelích  projektové dokumentace  ke  stavebnímu  povolení,    	projekční  kanceláři

A1.1/ Identifikační  údaje  o  stavbě , pozemcích

Název stavby:	STAVEBNÍ  ÚPRAVY “ STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s.,  MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM“- st.p.č. 1296/27

Místo stavby:	                                          Ústí  nad  Labem, k.ú.  Bukov 775096,

parcela  st.p.č.1296/27

Příslušný  MěÚ:	                                Magistrát  města  Ústí  nad Labem

Příslušný stavební úřad:	                                Magistrát  města  Ústí  nad  Labem

Charakter stavby :		Stavební úpravy objektu na st.p.č. 1296/27

Předmět  projektové  dokumentace:	STAVEBNÍ  ÚPRAVY “ STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s.,  MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM“ – projekt  pro  provádění  stavby

Identifikační  údaje o dodavateli

Název dodavatele - VDS 			: bude  vybrán na základě  výběrového

řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání  veřejných  zakázek

Sídlo dodavatele                    		:

IČ                                     			:

Identifikační  údaje o parcelách

- A/ PARCELY  DOTČENÉ  STAVBOU

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku                druh  a   využití pozemku

k.ú. Klíše		st. par.1296/27		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

B/ SOUSEDNÍ PARCELY:

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku              druh  a   využití pozemku

k.ú. Bukov		st. par.1296/31 		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/32		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/33		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/39		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/41		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/42		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/45		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/46		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/47		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/48		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/150		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/156		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

C / PARCELY DOTČENÉ  INŽENÝRSKÝMI  SÍTĚMI:

DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH  PLOCH A  ROZVODŮ  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ  SE  NEZASAHUJE, PŘÍPOJKY  K OBJEKTU  ZŮSTANOU  ZACHOVÁNY  PŮVOODNÍ.

A1.2/ Identifikační  údaje  o stavebníkovi, žadateli  o  stavební  povolení

Stavebník:	                                    Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo:                                         	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupený:		           		Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti

IČ: 			            	25488627

DIČ:			            	CZ25488627

Bankovní spojení: 	            	ČSOB a.s.

telefon, fax:		            	477114105/477114900

E-mail:                                       	sekretariat@kzcr.eu

Zástupce ve věcech technických:	Jan Vágner , vedoucí odboru investic a obnovy majetku

tel. 477 114 131, 733 782 924, jan.vagner@kzcr.eu

ing. Tomáš Hála , vedoucí středisko přípravy investic

tel. 477 114 133, 733 591 668, tomas.hala@kzcr.eu

A1.3 / Identifikační údaje o zpracovatelích  projektové  dokumentace  ke  stavebnímu  povolení  a  o  projekční kanceláři

Název PK :			Archateliér2000 a.s.

Sídlo:					Ke Kopečku 3374/2,Ústí nad Labem

PSČ 40011,  tel. 475 622 413

IČ:								254 17 649

DIČ:				CZ 254 17 649

Zpracovatelé projektu stavby:

Zpracovatelé architektonického  řešení

Autoři                                     		: ing. arch. J.Kallmünzerová	Č.A.00998

: ing. Kallmünzer Jiří  		Č.A.0400018

Stavební  část:                         		: ing. Kallmünzer  Jiří 		Č.A.0400018

: p. R. Bálek

Statika:                                    		: ing. Kallmüzer Ivan CSc.	Č.A.0500620

ZTI- vodovod , kanalizace		: ing. Z. Veškrna

VZT						: p. D. Vomastková		Č.A.0400497

Rozvody  NN				: p. F.  Lerch

Vytápění					: p. T.  Hanzlík			Č.A.0401028

Požární  bezpečnost			: ing. Josef Zábojník		Č.A.0400181

Předpokládané  termíny  realizace díla:

Termíny  projektové dokumentace:

- zaměření stávajícího stavu			011 2017

- geologický  průzkum			nebyl  prováděn

- PD  pro  provádění   stavby 			12 2017

- žádost  o stavební povolení( ohlášení  stavby)		01 - 04 2018

- výběr  dodavatele  stavby			04 2018

Termíny  výstavby:

- zahájení stavby 			04 2018

- dokončení stavby			04 2021

Zkušební provoz:   						není požadován

ČLENĚNÍ  NA  ETAPY :

Stavba  nebude  členěna  na  etapy.

A2/  Seznam  vstupních  údajů

1/ Snímek pozemkové  mapy  1:1000,  k.ú.  Bukov  č.k.ú. 775 096

2/ Výpisy  z evidence nemovitostí

3/ Zaměření výškopisu a polohopisu–technická  mapa  poskytnutá  investorem, SÚ se nezasahuje  mimo  půdorys  objektu a parcelu 1296/27 č

4/ Geologický  a  hydrotechnický  průzkum  nebyl prováděn

5/ Příslušné ČSN, vyhlášky a hygienické předpisy

6/ Požadavky stavebníka, podklady  o  existenci  sítí od  investora a  správců sítí

A3/  Údaje  o  území

A3.1 	Rozsah  řešeného  území

A3.2 	Údaje  o  ochraně   území – památková rezervace, památková  zóna, zvláště  	chráněné  území, záplavové  území  a  pod.

A3.3	Údaje  o  odtokových  poměrech

A3.4	Údaje  o  souladu  s územně  plánovací  dokumentací

A3.5	Údaje   o  souladu   s územním   rozhodnutím, případně  s regulačním   plánem 	v rozsahu  , ve  kterém  nahrazuje   územní  rozhodnutí

A3.6	Údaje   o  dodržení  obecných  požadavků  na  využití  území

A3.7	Údaje o  splnění   požadavků dotčených  orgánů

A3.8	Seznam  výjimek  a  úlevových řešení

A3.9	Seznam  souvisejících  a  podmiňujících  investic

A3.10	Seznam  pozemků  a  staveb dotčených  prováděním  stavby ( dle  katastru  	nemovitostí)

A3.1 	Rozsah  řešeného  území

## Objekt   zdravotního zařízení byl  postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  a  Severní Terasa  v osmdesátých letech minulého  století.  Zařízení  prošlo  v nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu  nemocných  pacientů. V současné  době  se    všechny pavilony  D zateplují a nad  pavilonem D3 se provádí  nástavba.

## Areál Masarykovy nemocnice se nachází v  bytové zástavbě rodinných a bytových domů v ulici Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa.  Objekty dětské kliniky ( pavilony  D1-D4) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ  DĚTSKÉ KLINIKY se nacházející  v pavilonu D3 ve  4.NP  na parcele  st.p.č. 1296/27  a  jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/27 a objekty pavilonů D1-D4, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  dětí. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na oddělení  starších dětí ve 4.NP -pavilonu D3, kde  bude  upravena dispozice celého  podlaží SSD ( stanice  starších  dětí).

Dle územního plánu jsou  pozemky v areálu  nemocnice  a  st.p.č. 1296/27  určeny pro občanskou vybavenost. Řešený  prostor  byl  využíván  pro  občanskou  vybavenost  - zdravotní  zařízení  a i po  své  revitalizaci bude nadále sloužit pro potřeby Masarykovy nemocnice.

Řešené  území  se nachází  v okrsku  bytové  zástavby  v rodinných  vilkách a  bytových  domech. Na jih, východ  a  sever od  areálu  nemocnice jsou  dislokovány rodinné domy a bytové objekty. Západní partie  řešeného  území  v okolí  zdravotnického  zařízení  uzavírá veřejná zeleň a  zástavba  rodinných  domů.

A3.2 	Údaje  o  ochraně   území – památková rezervace, památková  zóna, zvláště  	chráněné  území, záplavové  území  a  pod.

Masarykova nemocnice  se  nenachází  v památkové  rezervaci, ani  v památkové  zóně.  Lokalita  se  nenachází  v místě  možných  archeologických  nálezů, investor  nemá  oznamovací  povinost dle  zákona  20/1987Sb. vůči  Archeologickému  ústavu.

Šetřením bylo prověřeno, že zájmová lokalita není poddolovaná  a neleží na sesuvném území, nejedná se o CHLÚ nebo dobývací prostor. Podle údajů VÚV TGM Praha a MZdr. ČR  ČILZ Praha se nejedná o území v ochranném pásmu vodního zdroje nebo v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje, lokalita neleží v CHOPAV , neleží v CHKO.

A/ KULTURNÍ  PAMÁTKY

U stávajících  objektů  nemocnice  se nejedná o  památky  zapsané  v Ústředním seznamu  kulturních  památek České  republiky. Na  vlastníka  nemovitosti a  investora  budoucích  stavebních úprav se  tedy nevztahuje  povinnost  stanovená  dle zákona  č. 20 /1987 Sb., o  státní  památkové  péči v plném  znění a k PD  se  nevyjadřuje   NPÚ.

B/ PŘÍRODNÍ  REZERVACE  CHKO, NÁRODNÍ  PARKY

Stávající zástavba, celá lokalita  areálu  nemocnice – stavební parcela st.p.č. 1296/27 se  nenachází  v CHKO.

C/ POLOHA  VŮČI   ZÁPLAVOVÉMU   ÚZEMÍ

Nejbližší  možnou  uvažovanou vodotečí je Klíšský potok. Stávající  objekty v areálu Masarykovy  nemocnice leží  v dostatečné  vzdálenosti od  dané  vodní  plochy a převýšení od  hladiny  potoka zaručuje, že  nedojde  k ohrožení dané  lokality  při povodňových  stavech. Průtoky v Klíšském potoce neohrozí stávající  objekty  v areálu Masarykovy  nemocnice a ani  pavilony  D1-D4. Přízemí  řešených  objektů jsou v takové  úrovni, že  přívalové  ani  povodňové  stavy  objekty   neohrožují  a  ani  nezaplavují.

A3.3	Údaje  o  odtokových  poměrech

V současné  době jsou  dešťové  vody ze  střech  odváděny  dešťovou  kanalizaci, což  zůstane   zachováno  i   po provedení  stavebních  úprav  řešených  touto  PD. Stavebními  úpravami, kdy  se  nepočítá  s přístavbami a  nástavbami, se   odtokové  poměry v daném území  nemění. Hospodaření  s dešťovou  vodou  viz.  část  B9 a.

A3.4	Údaje  o  souladu  s územně  plánovací  dokumentací

## Město Ústí  nad  Labem má  zpracovaný   a  schválený  územní  plán sídelního  útvaru. Pro  řešenou lokalitu není  zpracován   regulační  plán.

## Dle  platného územního plánu jsou pozemky v areálu nemocnice  a  st.p.č. 1296/27 určeny  pro  občanskou  vybavenost. Toto  využití  se  nemění  a  zůstává  zachováno  i  po provedených  stavebních  úpravách.

## Funkční  využití  ploch parcely st.p.č. 1296/27 je v souladu se  schválenou  územně  plánovací  dokumentací.

A3.5	Údaje   o  souladu   s územním   rozhodnutím, případně  s regulačním   plánem v rozsahu , ve  kterém  nahrazuje   územní  rozhodnutí

Zpracovaná   projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby byla   řešena  a  provedena  v souladu   s ÚPSÚ, navržené  řešení revitalizace   prostor  4.NP v pavilonu D3 ,oddělení starších dětí  nezavdává  příčiny k připomínkám  či  námitkám  s realizací  záměru ze  strany dotčených  orgánů  státní  správy a  správců  technické  a  dopravní  infrastruktury. K realizaci  stavebních  úprav dochází  v objemu  současné  stavby (nebude  prováděna  žádná  nástavba  a  ani  přístavba  objektů  DK – pavilonu D3), do  okolních  komunikací  či  inženýrských  sítí  se  nezasahuje. Výstavba  si  nevyžádá  žádné  přeložky  inženýrských  sítí, ani  kácení  vzrostlé  zeleně.

A3.6	Údaje   o  dodržení  obecných  požadavků  na  využití  území

Navržené  řešení    stavebních  úprav a  řešení  4.NP pavilonu D3 v areálu Masarykovy  nemocnice  respektuje  ÚPSÚ  a  odpovídá   platným hygienickým a  požárním  předpisům. Požárně  nebezpečný  prostor  se  vlivem  stavebních  úprav  nemění. Současně objekt splňuje  požadavky  vyhlášky  268/2009 Sb.- vyhláška o  technických  požadavcích na  stavbu ve  znění  vyhlášky č. 20/2012Sb.

Dle  vyhlášky  268/2009 Sb.  jsou  splněna  následující  ustanovení:

Pro  umístění  stavby , technické požadavky, požadavky  na  bezpečnost, požadavky  na   stavební konstrukce , požadavky  na   technická  zařízení staveb  jsou  respektovány  požadavky a podmínky  v částech  I-V a §§5-38.

A3.7	Údaje o  splnění   požadavků  dotčených  orgánů

Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  bude  v rámci  inženýrské  činnosti projednána   s dotčenými  orgány státní správy, správci  technické  infrastruktury a jejich připomínky  a  podmínky budou splněny, případně odůvodněny a zapracovány do čistopisu projektové  dokumentace pro provádění  stavby. Vyjádření  DOSS a  správců  sítí  budou  doloženy  v dokladové  části žádostí  o  stavební  povolení či  o  ohlášení  stavby.

A3.8	Seznam  výjimek  a  úlevových řešení

Stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3,  DK – SSD ( stanice  starších  dětí)  v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově nevyžadují  žádná  úlevová  řešení.

A3.9	Seznam  souvisejících  a  podmiňujících  investic  pro  první  etapu  výstavby

Stavební  úpravy 4.NP pavilonu  D3,  DK – SSD ( stanice  starších  dětí)  v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově nevyžadují  žádné  související a  ani  podmiňující  investice.

V rámci přípravy území bude provedeno :

A/ vyvolané  investice

Stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3  DK – SSD ( stanice  starších  dětí)  v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově  nevyžadují  žádné  vyvolané  investice.

B/  příprava  území

BUDOU  PROVEDENÝ  NÁSLEDUJÍCÍ  PRÁCE:

-zajištění fotodokumentace investorem a to především stávajícího stavu pozemků a budov  v prostorech areálu  Masarykovy nemocnice   v okolí pavilonu  D3.

A3.10	Seznam  pozemků  a  staveb dotčených  prováděním  stavby ( dle  katastru  	nemovitostí)

- A/ PARCELY  DOTČENÉ  STAVBOU

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku              druh  a   využití pozemku

k.ú. Klíše		st. par.1296/27		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

B/ SOUSEDNÍ PARCELY:

Katastr			číslo parcely		vlastník 	pozemku             druh  a   využití pozemku

k.ú. Bukov		st. par.1296/31 		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/32		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/33		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/39		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/41		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/42		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/45		Krajská  zdravotní a.s.              zastavěná plocha a nádvoří

k.ú. Bukov		st. par.1296/46		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/47		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/48		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/150		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

k.ú. Bukov		st. par.1296/156		Krajská  zdravotní a.s.              ostatní plocha

C / PARCELY DOTČENÉ  INŽENÝRSKÝMI  SÍTĚMI:

DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH  PLOCH A  ROZVODŮ  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ  SE  NEZASAHUJE, PŘÍPOJKY  K OBJEKTU  ZŮSTANOU  ZACHOVÁNY  PŮVODNÍ.

A4/  	Údaje  o stavbě

A4.1	Nová  stavba  nebo  změna  dokončené   stavby

A4.2	Účel  užívání  stavby

A4.3	Trvalá  nebo  dočasná  stavba

A4.4	Údaje  o  ochraně  stavby podle  jiných  právních  předpisů ( např. zákon č. 	20/1987 Sb.  o  státní  památkové  péči

A4.5	Údaje o  dodržení technických požadavků  na  stavby a obecných  technických 	požadavků zabezpečující   bezbariérové  užívání  staveb

A4.6	Údaje  o  splnění  požadavků dotčených  orgánů a požadavků  vyplývajících 	z jiných právních  předpisů

A4.7	Seznam  výjimek  a  úlevových  řešení

A4.8	Navrhované  kapacity a základní  údaje  o  stavbě

A4.8.1 Zastavěné  plochy

A4.8.2 Obestavěné  prostory

A4.8.3 Užitné  plochy

A4.8.4 Počet  funkčních  jednotek a jejich  velikosti

A4.8.5 Počet  uživatelů, pracovníků, zaměstnanců

A4.9	Základní  bilance  stavby

A4.9.1 Celková  bilance  médií– potřeba a  spotřeba  tepla , el. energie , vody

A4.9.2 Celková  bilance hmot

A4.9.3 Hospodaření  s dešťovou  vodou

A4.9.4 Celkové produkované  množství   a  druhy  odpadů a  emisí

A4.9.5 Třída  energetické  náročnosti  budov

A4.10	Základní   časové   údaje   o  realizaci  stavby  a  členění  na  etapy

A4.11	Orientační  náklady  stavby

A4.1	Nová  stavba  nebo  změna  dokončené   stavby

V případě stavebních  úprav 4.NP pavilonu  D3,  DK – SSD ( stanice  starších  dětí)  v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově  se  jedná o změnu  dokončené stavby.

A4.2	Účel  užívání  stavby

## Objekt   zdravotního zařízení byl  postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  a Severní Terasa v  osmdesátých letech minulého  století. Zařízení  prošlo  v  nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu  nemocných  pacientů. V současné  době  se    všechny pavilony  D zateplují a nad  pavilonem D3 se provádí  nástavba.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází  v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa.. Objekty dětské kliniky ( pavilony  D1-D4) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ - DĚTSKÉ KLINIKY, nacházející se v pavilonu D3 ve  4.NP  na parcele  st.p.č. 1296/27, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/27 a objekty pavilonů D1-D4 provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  dětí. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na oddělení  starších dětí ve 4.NP pavilonu D3, kde  bude   upravena dispozice celého  podlaží SSD ( stanice  starších  dětí).

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  prvotní  variantu  úprav DK-SSD v části  půdorysu 4.NP pavilonu D3, která byla následně projednána pracovníky  investičního odboru a pracovníky  oddělení  starších dětí DK.

Investor  a provozovatel vznesl k původnímu  návrhu řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby. Provoz oddělení  větších  dětí  se  nemění, pouze  se  zlepšuje  technické  řešení a upravuje  se  dílčím  způsobem  dispozice.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic  řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích předmětu a vnitřního vybavení spojeného s původním vybavením spo-lečných  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE   REVITALIZACE DK – SSD – PAVILON  D3 , 4.NP  v  AREÁLU  MASARYKOVY  NEMOCNICE  V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M 2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

4.NP		802,0 m2			3,6 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M 3

Podlaží			rekonstrukce

4.NP			2.887,20 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  2.887,20 m3

Při  výstavbě budou  provedeny  následující  práce  a  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením, které bude  nově rušeno

-demontáž  podlahových  krytin v řešené  části  4.NP

-demontáž  stávajících podhledů v řešené  části 4.NP

-zaslepení či demontáže připojovacích  potrubí  vodovodu, kanalizace a  VZT

-odpojení  světelných rozvodů NN, rozvody  pro  slaboproud a zásuvkové  okruhy  vedené  v elektro-  lištách zasekat  do  drážek  ve  zdivu a  omítnout

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic, osazení  stavebních  pouzder pro posuvné  dveře, namontovat SD  předstěny a příčky, plentování  rozvodů  ZTI, VZT a kanalizace, stavebních  pouzder

-montáž  nových  podlahových  krytin, včetně  soklových  lišt a přechodových profilů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  překladů nad  nové  čí  rozšiřované  otvory v příčkách

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder a jejich  opláštění, montáž  všech  truhlářských  a  zámečnických  výrobků

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů, maleb a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů , včetně osvětlení  a nouzových  světel

-demontáž hlásičů a komponentů EPS, uložení  do skladu  po  dobu  rekonstrukce a  opětovná  montáž rozvodů  a hlásičů požáru  EPS  ve  4.NP

-demontáž  datových  rozvodů  dle  směrnic  investora

Projektant  vycházel   při  návrhu  z  předpokladu  a  nutnosti :

a/ nevybočit ze  současného  objemu  pavilonu D3 ( 4.NP), nezabírat či využívat  jiné  pozemky  než  parcelu již  zastavěnou a ve vlastnictví Krajské  zdravotní a.s. a  dispozičně  zajistit umístění  všech  požadovaných prostor  do   řešeného  prostoru  4.NP  pavilonu D3 – SSD ,bez  nástaveb  a  přístaveb

b/ vytvořit  jednoduchý  a přehledný  koncept dispozičního řešení, neměnit  provozní  vazby a  zachovat  původní  provoz oddělení

c/ optimalizovat náklady  na provoz

## Stavba  se  nebude  dělit  na  etapy.

## Parcela  p.p.č. 1296/27 je  dostatečně  velká a pavilony  D1-D3 dostatečně  rozlehlé, čímž je  umožněno realizovat  komplexní záměr  investora  na revitalizaci a  přeměnu  oddělení starších  dětí dle požadavků  zdravotního personálu.

A4.3	Trvalá  nebo  dočasná  stavba

V případě stavebních  úprav 4.NP pavilonu  D3  DK – SSD ( stanice  starších  dětí)  v areálu Masary-kovy nemocnice na Bukově se jedná o trvalou  stavbu, s využitím pro léčení  dětských  pacientů.

A4.4	Údaje  o  ochraně  stavby podle  jiných  právních  předpisů ( např. zákon č. 	20/1987 Sb.  o  státní  památkové  péči)

A/ KULTURNÍ  PAMÁTKY

U stávajících  objektů  Masarykovy nemocnice se nejedná o  památky  zapsané  v Ústředním seznamu  kulturních  památek České  republiky. Na  vlastníka  nemovitosti a  investora  budoucích  stavebních úprav se  tedy nevztahuje  povinnost  stanovená  dle zákona  č. 20 /1987 Sb., o  státní  památkové  péči v plném  znění a k PD  se  nevyjadřuje   NPÚ.

A4.5	Údaje o  dodržení technických požadavků  na  stavby a obecných  	technických požadavků zabezpečující   bezbariérové  užívání  staveb

Budoucí  provoz oddělení  starších  dětí ve  4.NP  pavilonu  D3 je začleněn  do  celkovém koncepce   bezbariérového řešení Dětské kliniky Masarykovy  nemocnice. V objektu  jsou  výtahy  umožňující  transport  pacientů na  vozíčcích  i  na  lůžku. Společná hygienická  zařízení  uvnitř dispozice  4.NP jsou   řešena  pro  vozíčkáře dle  vyhl. 398/2009Sb ( pro  chlapce  a  dívky samostatně). Sesterna, vyšetřovna  i pokoje  jsou  přístupné  pro  vozíčkáře  a dispoziční i stavební  řešení  umožňuje pohyb   pacienta  na  lůžku.  Současně  je  splněna vyhl. 268/2009 Sb.

A4.6	Údaje  o  splnění  požadavků dotčených  orgánů a požadavků  vyplývajících 	z jiných právních  předpisů

Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby bude  v rámci  inženýrské  činnosti projednána   s dotčenými  orgány   státní  správy, správci  technické  infrastruktury. Jejich  vyjádření  budou  součástí  dokladové  části  přikládané  k žádosti  o stavební povolení či ohlášení  stavby.

A4.7	Seznam  výjimek  a  úlevových  řešení

Revitalizace  a  stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3  DK – SSD ( stanice  starších  dětí)  v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově  -nevyžaduje  žádná  úlevová  řešení.

A4.8	Navrhované  kapacity a základní  údaje  o  stavbě

A4.8.1 Zastavěné  plochy

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M 2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

4.NP		802,0 m2			3,6 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M 3

Podlaží			rekonstrukce

4.NP			2.887,20 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  2.887,20 m3

A4.8.3 Užitné  plochy

Užitné  plochy  jsou  uvedeny v tabulkách  legend  místností v půdorysu  nového  stavu  4.NP-SSD.

PLOCHA   ZÁBORŮ   ZASTAVĚNÍM

Při  revitalizaci a  stavebních  úpravách 4.NP pavilonu  D3  DK – SSD ( stanice  starších  dětí)  v areálu Masarykovy nemocnice  na Bukově  se  nebude  zastavovat  nová  plocha ( nebude   realizována  žádná  nová  přístavba), veškeré  stavební  práce  proběhnou  v objemu  a  zastavění  původních  budov.

A4.8.4 Počet  funkčních  jednotek  a  jejich  velikosti

V rámci  výstavby  bude   upraven  prostor  4.NP  oddělení starších  dětí  pavilonu  D3  Dětské  kliniky Masarykovy  nemocnice.

A4.8.5  Počet  uživatelů, pracovníků, zaměstnanců

Vlastníkem  celého  areálu  Masarykovy nemocnice  je  a  bude  Krajská  zdravotní  a.s., Sociální  péče  3316/12A, Ústí n.L. Uživatelem  objektu pavilonu  D3 budou lékaři, zdravotní  personál  Masarykovy nemocnice, Krajské  zdravotní  a.s., Sociální  péče  3316/12A, Ústí n.L. a  pacienti , kteří  se   léčí  v daném  zařízení.

Nově vzniklé prostory si nevyžádají   vytvoření  nového  pracovního  místa, nebude navýšen  počet  zaměstnanců a ani  pacientů  na  daném  oddělení. Údržba  objektu bude  prováděna  v rámci  celé organizace stávajícími  zaměstnanci  a údržbovými prostředky.

A4.9	Základní  bilance  stavby

A4.9.1 Celková  bilance  médií – potřeba  a  spotřeba  tepla, el. energie , vody

POTŘEBA  ENERGIE :	pro  vytápění  a  TUV se  potřeba tepla nezvyšuje, zateplením objektu se naopak  spotřeba sníží ( viz. výpočet  tepelných  ztrát)

pro  chlazení a VZT  bude potřeba  tepla  max. 6,5 kW

pro  osvětlení  se potřeba  nemění

POTŘEBA  VODY:	stavebními  úpravami  se  potřeba  nemění, nemění  se  počet  zaměstnanců ani pacientů

A4.9.2 Celková  bilance hmot

ZEMNÍ  PRÁCE

Při  stavebních  pracích  se  neuvažuje  se  zemními  pracemi.

ZAKLÁDÁNÍ

Do  základů  se  nezasahuje, nové  základy  nejsou  navrženy.

VRCHNÍ  STAVBA

Pro  vrchní  stavbu  se  uvažuje s  demolicemi  nepotřebných zařízení a příček , následně  pak  výstavbou nových konstrukcí a zařízení  dle  výkresové  dokumentace  této PD.

A4.9.3 Hospodaření  s pitnou  vodou, užitkovou  a  dešťovou  vodou

Spotřeba   vody  se  nemění, zůstává  zachován  počet  zaměstnanců a pacientů  i  délka  provozní  doby.

ODBORNÝ  ODHAD  MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  A  DEŠŤOVÝCH  VOD

MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  VOD

Toto množství se dle ČSN 756101 určí výpočtem potřeby vody, provedeným dle  platných směrnic. Spotřeba   vody  se  nemění, zůstává  zachován  počet  zaměstnanců a pacientů  i  délka  provozní  doby. Z těchto  důvodů  se  nemění  i  množství  splaškových  vod.

MNOŽSTVÍ  DEŠŤOVÝCH  VOD

Odtok dešťové vody ze  střech se  nemění , likvidace   vod  zůstává  zachována  původní- odvedení do kanalizace.

A4.9.4 Celkové produkované  množství   a  druhy  odpadů a  emisí

ODPADY

- druh odpadu

- technologický postup, při kterém odpad vzniká

- množství odpadu v t/rok

- způsob nakládání s odpadem

Kapitolu odpady je nutné rozdělit na odpady vznikající při výstavbě ,vlastním provozování objektu a případně při demolici objektů po dožití.

Množství odpadů při výstavbě za rok je obtížné stanovit,  neboť  se  jedná  o již  postavený  objekt  a  stavební  úpravy  budou  jen  minimální, ale je možné ho zhruba odhadnout, takže se bude jednat o nepřesné číslo. Podle  názoru projektanta  není tento ukazatel nutný, neboť stavební firmy mají zpravidla zajištěnou odbornou firmu, která je podle zákona č. 185/2001Sb.,oprávněná k nakládání s odpady. Minimalizace množství odpadů je nejen povinností původně ze zákona, ale je i v jeho vlastním ekonomickém zájmu (úspora finančních nákladů).

Při kolaudaci investor spolu s dodavatelem předloží doklady o odvozu stavebního odpadu na  skládku   / vážní  lístky/  či  doklad  o  likvidaci  odpadu  oprávněnou  firmou.

Při výstavbě budou pravděpodobně vznikat např. odpady uvedené v následující tabulce. Původce, v tomto případě stavební firma provádějící výstavbu areálu, musí zajistit jejich další využití, příp. zneškodnění.

V průběhu realizace záměru  lze očekávat následující odpady :

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle vyhlášky č.381/2001 Sb.

03 01 05	piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha			O

15 01 01	papírový a/nebo lepenkový obal			O

15 01 02	plastový obal			O

15 01 03	dřevěný obal			O

15 01 04	kovový obal			O

15 01 10       obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami			N

15 02 02	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina	N

17 01 01	beton			O

17 01 02	cihla			O

17 02 01	dřevo			O

17 02 03	plast			O

17 02 04       sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

znečištěné nebezpečnými  látkami       			N

17 04 05	železo nebo ocel			O

17 04 07       směsné kovy			O

17 04 11	kabely			O

17 08 02	sádrová stavební hmota			O

20 03 01	směsný komunální odpad			O

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

Odpady vznikající při provozu terapeutické  části  SSD v pavilonu D3 Masarykovy nemocnice  :

Po  uvedení stanice  starších  dětí do  provozu budou  vznikat   odpady ve  struktuře  jako  u  provozu   celého  oddělení   a pavilonu  D3.

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů se bude jednat po  uvedení  stavby do  provozu  např. o  následující  druhy  odpadů:

15 01 06	směsné obaly			O

15 01 10	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami			N

15 02 02	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 	ochranná tkanina

znečištěné nebezpečnými látkami			N

15 02 03	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, 	ochranná tkanina

neuvedená pod 150202			O

20 01 21-A-Q4    zářivky    									N

Provozovatel jako původce výše uvedených odpadů bude vlastní nakládání s odpady řešit ve spolupráci s oprávněnými osobami – příjemci odpadů.

Ve vztahu k plnění povinností původce odpadů se provozovatel bude řídit platnou právní úpravou v této oblasti. Zejména se jedná o vedení evidence odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, ohlašování produkovaných odpadů a plnění dalších povinností původce.

Množství jednotlivých druhů odpadu není v současném stupni přípravy projektu přesně známo. Jejich likvidace bude provedena na základě smlouvy s organizacemi zabývajícími se touto činností.

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a vyhláškami navazujícími. Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen k využití nebo zajištěno jeho zneškodnění.

Odpadní vody

Podrobné řešení zásobování objektu vodou a odvodu odpadních vod je uveden v kapitole zabývající se vodním hospodářstvím. ( část  B9)

Ostatní vlivy

Během  výstavby  a  provozu  se nepředpokládají žádné škodlivé vlivy na životní prostředí.

A4.9.5 Třída  energetické  náročnosti  budov

Stavební  úpravy  a  změna   dispozic  na  oddělení   starších  dětí ve  4.NP  pavilonu  D3 neřeší  zateplení objektů nemocnice, úpravy  se  nedotýkají  obálky  budovy, ale  jedná  se  jen  o  vnitřní  dispoziční  úpravy.

Pro  tyto stavební  úpravy není  nutné  pořizovat   průkaz  energetické  náročnosti .

A4.10 Základní   časové   údaje   o  realizaci  stavby  a  členění  na  etapy

A/ Termíny  projektové dokumentace:

- zaměření stávajícího stavu			11 2017

- geologický  průzkum			nebyl  prováděn

- PD  pro  provádění   stavby 			12 2017

- žádost  o stavební povolení( ohlášení  stavby)		01 - 04 2018

- výběr  dodavatele  stavby			04 2018

B/ Termíny  výstavby:

- zahájení stavby 			04 2018

- dokončení stavby			04 2021

Zkušební provoz:   						není požadován

ČLENĚNÍ  NA  ETAPY :

Stavba  nebude  členěna  na  etapy.

A4.11	Orientační  náklady  stavby

Viz   celkové  náklady  stavby – část  F

A5 Členění  stavby  na  objekty , technická a technologická  zařízení

STAVBA  BUDE  MÍT NÁSLEDUJÍCÍ  PS  a SO

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

ČÁST       B

B/ SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

B1/	Popis  území   stavby

B2/	Celkový  popis  stavby

B3/	Připojení  na  technickou  infrastrukturu

B4/	Dopravní řešení

B5/	Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav

B6/	Popis  vlivu  stavby  na  životní  prostředí  a jeho  ochrana

B7/	Ochrana  obyvatelstva

B8/	Zásady  organizace  výstavby

B9/	Zajištění  energií a napojení  na  IS

V Ústí n. L. , PROSINEC  2017                   		Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,

ing. arch. Kallmünzerová Jana

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ  ČÁST

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST- STATIKA

D1.3	PBŘS

D1.4	ROZVODY ZTI

D1.5	ROZVODY NN A  SLABOPROUDU

D1.6	ROZVODY  VZT

D1.7	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

D2 DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE)

B/ SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

B1/ 	 Popis  území   stavby

B1.1	Charakteristika   stavebního  pozemku

B1.2	Provedené  průzkumy  a  jejich  závěry( geologický, radonový, hydrogeologický 	průzkum, stavebně  historický,  statický  průzkum..)

B1.3	Stávající   ochranná   a  bezpečnostní  pásma

B1.4	Poloha vzhledem k záplavovým  územím, poddolovaná  a  sesuvná  území

B1.5	Vliv  stavby   na  okolní  stavby a  pozemky, ochrana  okolí, vliv  stavby  na  	odtokové  poměry  v  území

B1.6	Požadavky  na asanace, demolice, kácení  dřevin

B1.7	Požadavky  na  zábory   zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených 	k plnění  funkce  lesa  - dočasný  nebo  trvalý  zábor

B1.8	Územně  technické  podmínky – napojení  na  stávající dopravní  a  technickou 	infrastrukturu

B1.9	Věcné  a  časové  vazby stavby, podmiňující, vyvolané a  související   investice

B2/  Celkový  popis  stavby

B2.1	Účel  užívání  stavby, základní  kapacity   funkčních  jednotek

B2.2	Celkové   urbanistické  a  architektonické  řešení

B2.2.1 Urbanistické  řešení – územní  regulace, kompozice  prostorového  řešení

B2.2.2 Architektonické  řešení – kompozice  tvarového  řešení, materiálové a  		 barevné  řešení

B2.3	Celkové  provozní  řešení  , technologie   výroby

B2.4	Bezbariérové  užívání  stavby

B2.5	Bezpečnost  při  užívání  stavby

B2.6	Základní  charakteristika  objektů

B2.6.1 Stavebně  dispoziční  řešení

B2.6.2 Konstrukční  a  materiálové  řešení

B2.6.3 Mechanická  odolnost  a  stabilita

B2.7  Základní  charakteristika  technických   a  technologických  zařízení

B2.7.1 Technické  řešení

B2.7.2 Výčet  technických   a  technologických  zařízení

B2.8	Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.8.1	 Rozdělení  stavby a objektů  do  požárních  úseků

B2.8.2 	Výpočet  požárního  rizika  a  stanovení  stupně  požární  					bezpečnosti

B2.8.3	Zhodnocení navržených  stavebních konstrukcí a výrobků, včetně  			požadavků na  zvýšení požární  odolnosti  stavebních konstrukcí

B2.8.4	Zhodnocení  evakuace  osob, včetně  vyhodnocení  únikových  cest

B2.8.5	Zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení   požárně  				nebezpečného  prostoru

B2.8.6	Zajištění  potřebného  množství  požární  vody, případně  jiného  			hasiva, včetně   rozmístění  vnějších  a  vnitřních  odběrných  míst

B2.8.7	Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu- přístupové  			komunikace, zásahové  cesty

B2.8.8	Zhodnocení   technických  a  technologických  zařízení  stavby – 			rozvodná  potrubí, VZT  zařízení  a  pod.

B2.8.9	Posouzení  požadavků na zabezpečení  stavby  požárně  					bezpečnostními  zařízeními

B2.8.10	Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  				značek  a  tabulek

B2.9	Zásady  hospodaření  s energiemi

B2.9.1 Kritéria  tepelně  technického  hodnocení

B2.9.2 Energetická  náročnost  stavby

B2.9.3 Posouzení  využití  alternativních  zdrojů energií

B2.10	Hygienické  požadavky  na   stavby, požadavky  na   pracovní  a  komunální  	prostředí

B2.10.1	Zásady řešení  parametrů  stavby – větrání , vytápění, osvětlení, 			zásobování vodou, odpady

B2.10.2	Zásady  řešení  vlivu  stavby  na  okolí- vibrace, hluk, prašnost..

B2.11	Ochrana  stavby před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí

B2.11.1	Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží

B2.11.2	Ochrana  před  bludnými  proudy

B2.11.3	Ochrana  před  technickou  seizmicitou

B2.11.4	Ochrana  před  hlukem

B2.11.5	Protipovodňová  opatření

B3/	Připojení  na  technickou  infrastrukturu

B3.1  Napojovací místa  technické  infrastruktury

B3.2  Připojovací  rozměry, výkonové  kapacity a  délky přípojek

B4/ 	Dopravní řešení

B4.1  Popis dopravního  řešení

B4.2  Napojení  území   na  stávající  dopravní  infrastrukturu

B4.3  Doprava  v  klidu

B4.4  Pěší  a  cyklistické   stezky

B5/	Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav

B5.1 Terénní  úpravy

B5.2 Použité  vegetační  prvky

B5.3 Biotechnická  opatření

B6/ Popis  vlivu  stavby  na  životní  prostředí  a jeho  ochrana

B6.1  Vliv  stavby  na  životní  prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a  půda

B6.2  Vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu- ochrana  dřevin, ochrana  památných  		stromů, ochrana  rostlin a  živočichů, zachování  ekologických funkcí  a 		vazeb v  krajině

B6.3  Vliv  stavby  na  soustavu  chráněných  území  Natura  2000

B6.4  Návrh zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  			stanoviska EIA

B6.5 Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma, rozsah  omezení  a  			podmínky  ochrany podle  jiných  právních  předpisů

B7/ Ochrana  obyvatelstva

B8/ Zásady  organizace  výstavby

B8.1	Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot , jejich  zajištění

B8.2	Odvodnění  staveniště

B8.3	Napojení  staveniště na  stávající   dopravní  a  technickou  infrastrukturu

B8.4	Vliv  provádění  stavby  na  okolní pozemky a  stavby

B8.5	Ochrana  okolí  staveniště a  požadavky  na  související  asanace, 			demolice, kácení  dřevin

B8.6	Zábory  pro  staveniště- dočasné  či  trvalé

B8.7	Maximální produkovaná  množství  a druhy  odpadů a emisí  při  výstavbě

B8.8	Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun   nebo  deponie  zeminy

B8.9	Ochrana  životního  prostředí při  výstavbě

B8.10	Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 			posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  		dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

B8.11	Úpravy  pro  bezbariérové užívání   výstavbou  dotčených  staveb

B8.12 Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

B8.13	Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění  			stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  			výstavbě

B8.14	Postup  výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

B9/  Zajištění  energií a napojení  na  IS

B9a/ kanalizace

B9b/ vodovod

B9c/ teplo  a paliva, R+M

B9d/ rozvody  elektro

B9e/ slaboproud

B9f/  vzduchotechnická  zařízení

B9g/ zpevněné  plochy, sadové  úpravy

B1/ 	 Popis  území   stavby

B1.1	Charakteristika   stavebního  pozemku

B1.2	Provedené  průzkumy  a  jejich  závěry( geologický, radonový, hydrogeologický 	průzkum, stavebně  historický,  statický  průzkum..)

B1.3	Stávající   ochranná   a  bezpečnostní  pásma

B1.4	Poloha vzhledem k záplavovým  územím, poddolovaná  a  sesuvná  území

B1.5	Vliv  stavby   na  okolní  stavby a  pozemky, ochrana  okolí, vliv  stavby  na  	odtokové  poměry  v  území

B1.6	Požadavky  na asanace, demolice, kácení  dřevin

B1.7	Požadavky  na  zábory   zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených 	k plnění  funkce  lesa  - dočasný  nebo  trvalý  zábor

B1.8	Územně  technické  podmínky – napojení  na  stávající dopravní  a  technickou 	infrastrukturu

B1.9	Věcné  a  časové  vazby stavby, podmiňující, vyvolané a  související   investice

B1.1	Charakteristika   stavebního  pozemku

Stavebními  úpravami  4.NP pavilonu D3 , Dětské  kliniky  SSD v areálu Masarykovy  nemocnice  v Ústí nad Labem  se charakter  zástavby, ani  osazení  do  terénu  či  umístění  v lokalitě  k.ú. Bukov nemění.

## Objemové  charakteristiky  jsou  patrné  ze  zaměření  stávajícího  stavu. Osazení  do  terénu  a  na   parcelu  p.p.č. 12906/27 je  patrné  ze  situace  stavby. Stavební  úpravy, které  řeší  tato  projektová  dokumentace  nezasahují  do  objemu  původních  staveb (není  navržena  přístavba  a ani nástavba), nemění  se osazení a ani napojení  na  technickou  a  inženýrskou  infrastrukturu.

## Objekt pavilonu  D3  a areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  počátkem  osmdesátých let minulého  století.  Zařízení  prošlo  v nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu nemocných  pacientů. V  současné  době  se  všechny pavilony  D zateplují a nad  pavilonem D3 se provádí  nástavba.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází v  bytové zástavbě rodinných a bytových  domů  v Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa.. Objekty dětské kliniky ( pavilony  D1-D4) jsou  napojeny  na   přípojky  inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÉ KLINIKY, nacházející se v pavilonu D3 ve  4.NP  na parcele  st.p.č. 1296/27, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/27 a objekty pavilonů D1-D4, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  dětí. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na oddělení  starších dětí ve 4.NP -pavilonu D3, kde  bude  upravena dispozice celého  podlaží SSD ( stanice  starších  dětí).

Pozemek st.p.č. 1296/27 je  zasíťován, pavilony  D1-D4 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/27, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 4.NP pavilonu  D3.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolí pavilonů D1-D4  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k severo-východu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/27 je   bez  BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Objekty  pavilonů D1-D4 se nachází  v 50-ti  metrovém  pásmu  ochrany  lesa. Parcela st.p.č. 1296/27  se nenachází  v ochranném  pásmu  vodních  zdrojů, nenachází  se  v CHKO, nenachází  se v městské  památkové  zóně. Vjezd  na  staveniště  je  možný  z veřejné  komunikace - z ulice Sociální  péče a následně  využít  stávající  skelet  areálových  komunikací.

Veřejně  přístupné  komunikace  jsou  ve  vlastnictví  města Ústí  n.L.

B1.2	Provedené  průzkumy  a  jejich  závěry (geologický, radonový, hydrogeologický 	průzkum,  stavebně  historický,  statický  průzkum..)

V přípravné fázi projektových  prací   nebylo  nutné  realizovat  žádné  průzkumy , neboť  se  jedná  o  stavební  úpravy malého  rozsahu, bez  zásahů do  sousedních  pozemků, komunikací  a  inženýrských  sítí.

A/ Zaměření výškopisu  a  polohopisu – situace se  neprovádělo , použil  se  snímek  z katastrální  mapy a technická  mapa  areálu , poskytnutá  investorem  akce.

B/ Stavebně   historický  průzkum nebyl  prováděn, nejedná  se o památkově  chráněnou  stavbu.

C/ Fotodokumentace   skutečného  stavu území ( viz- příloha této  projektové  dokumentace  G/1)

D/ Radonový  průzkum nebyl  proveden – jedná  se  o nebytový  prostor a 4.NP.

E/ Geologický průzkum nebyl proveden, stavebními  úpravami , ani novým  využitím  nedojde  v zásadnímu  přitížení základových  konstrukcí.

F/ Investor  nemá   oznamovací  povinnost  vůči  Archeologickému   ústavu dle  §22   zákona  č. 20/1987 Sb.

B1.3	Stávající   ochranná   a  bezpečnostní  pásma

Stavební  úpravy   4.NP  pavilonu  D3 – SSD v areálu  Masarykovy  nemocnice  v Ústí n.L. si svým  charakterem  a využitím či  provozem nevyžádají  vytvoření  ochranného  pásma  v řešeném  území.

A/ KULTURNÍ  PAMÁTKY

U stávajících  objektů  Masarykovy nemocnice v ústí n. L. se nejedná o památky zapsané  v Ústředním seznamu  kulturních  památek České  republiky. Na  vlastníka  nemovitosti a  investora  budoucích  stavebních úprav se  tedy nevztahuje  povinnost  stanovená  dle zákona  č. 20 /1987 Sb., o  státní  památkové  péči v plném  znění a k PD  se  nevyjadřuje   NPÚ.

B/ PŘÍRODNÍ  REZERVACE  CHKO, NÁRODNÍ  PARKY

Stávající zástavba, celá lokalita  areálu Masarykovy  nemocnice - pozemková  parcela st.p.č.1296/27  se  nenachází  v CHKO.

C/ TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA

Při realizaci  stavby  budou  respektována  bezpečnostní a ochranná  pásma  dle  zákona  211/2011 Sb. a dle zákona 274/2001 Sb., která  jsou  vymezena  následujícími  parametry:

-přípojky  vody  a  kanalizace 			1m na každou stranu od osy potrubí

-výtlak  kanalizace					5m  na  každou  stranu  potrubí

-pro  plynovod - STL 	v zástavbě  1m  na každou  stranu  od potrubí

-pro  vedení  VN  do 35 kV 	7m od  krajního  vodiče  na každou  stranu

-při povolení  ČEZ Distribuce  a.s.

vedení VN    kabelem v  zemi  pak  činí 	ochranné  pásmo  1m na každou stranu

od vedení

-u TS  činní ochranné  pásmo  			2,0m  po obvodě   TS

Stávající objekty  nezasahují  do ochranného  pásma  vodního  zdroje.  Při  případném kladení  inženýrských  sítí ( projekt  s ním  neuvažuje)  bude  dodrženo  směrové  řazení   potrubí  a kabelů  dle ČSN 736005.

Šetřením bylo prověřeno, že zájmová lokalita není poddolovaná a neleží na sesuvném území, nejedná se o CHLÚ nebo dobývací prostor.

Podle údajů VÚV TGM Praha a MZdr. ČR  ČILZ Praha se nejedná o území v ochranném pásmu vodního zdroje nebo v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje, lokalita neleží v CHOPAV.

Stavební  úpravy proběhnou v objektu  pavilonu D3  ve  4.NP na  pozemku investora st.p.č. 1296/27, nebude zasahováno  do inženýrských  sítí a ani do okolních parcel či komunikací.

Pobytové plochy v řešené části  SSD pavilonu  D3 ve  4.NP ( pokoje pacientů)  nebudou  zatěžovány  hlukem z místní dopravy (poloha obrácená do areálu nemocnice a k lesu), hodnoty nepřesáhnou hranice stanovené hygienickým předpisem a nařízením vlády. Stavební  úpravy SSD a jeho  budoucí provoz  nebude  pro  své okolí  novým zdrojem  hluku. Hluková  studie  není  nutná.

B1.4	Poloha vzhledem k záplavovým  územím, poddolovaná  a  sesuvná  území

Nejbližší  možnou  uvažovanou  vodotečí je Klíšský  potok. Stávající objekty pavilonů D1-D4 leží  v dostatečné  vzdálenosti od  dané vodní  plochy a převýšení od  hladiny  potoka zaručuje, že  nedojde  k ohrožení dané  lokality  při povodňových  stavech. Průtoky v Klíšském  potoce neohrozí stávající zástavbu. Přízemí stávajících  budov v nemocničním areálu na Bukově jsou v takové  úrovni, že  přívalové  ani  povodňové  stavy  budovy   neohrožují  a  ani  nezaplavují.

B1.5	Vliv  stavby   na  okolní  stavby  a  pozemky, ochrana  okolí, vliv  stavby  na  	odtokové  poměry  v  území

Revitalizace  stavebních  úprav  4.NP pavilonu  D3 nemá  vliv  na  okolní  stavby  a  pozemky. Není  nutná  ochrana  okolí. V současné  době  jsou parcely i  objekty  v areálu  Masarykovy nemocnice  odvodněny pomocí  odvodu  srážkové  vody  do  kanalizace, případně  do  vsaku na  pozemcích  investora.

Stavebními  úpravami  se nemění  odtokové  poměry v daném  území.

B1.6	Požadavky  na asanace, demolice, kácení  dřevin

Stavební  úpravy 4.NP  pavilonu  D3 – SSD si  nevyžádají žádné  demolice, asanační  práce či  kácení  vzrostlé  zeleně.

B1.7	Požadavky  na  zábory   zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených  k  plnění  funkce  lesa  - dočasný  nebo  trvalý  zábor

Parcely  v areálu Masarykovy nemocnice  jsou bez  BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří či ostatní  plocha - u  těchto parcel není  nutné vynětí ze  ZPF.

B1.8	Územně  technické  podmínky – napojení  na  stávající dopravní  a  technickou 	infrastrukturu

Stavebními  úpravami 4.NP pavilonu  D3 se  nemění  žádné územně  technické  podmínky  v dané  oblasti. Do  chodníků ani  do  komunikací  se  nezasahuje.

PŘÍPOJKY  K  OBJEKTŮM  A   NAPOJENÍ  NA  IS

Stávající  stav

Areál  nemocnice  je  napojen  stávajícími  přípojkami  na veškeré  inženýrská  sítě tak,  aby  mohl  bezproblémově  fungovat.

Nový  stav

Do  stávajících  rozvodů  IS  se nezasahuje. Trasy  i  dimenze   IS  se  nemění, nezasahuje  se ani  do  venkovních  tras přípojek a  jejich  dimenzí.

B1.9	Věcné  a  časové  vazby stavby, podmiňující, vyvolané a  související   investice

Stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3 nevyžadují  žádné  související a  ani  podmiňující  investice.

V rámci přípravy území bude provedeno :

A/ vyvolané  investice

Stavební  úpravy 4.NP pavilonu  D3  nevyžadují  žádné  vyvolané  investice.

B/  příprava  území

BUDOU  PROVEDENÝ  NÁSLEDUJÍCÍ  PRÁCE:

-zajištění fotodokumentace investorem – stávajícího stavu pozemků a budov v prostoru  uvažovaných  stavebních  úprav

Přehled  majitelů  a provozovatelů

Majitelem pavilonů  D1-D4 a parcely    st.p.č. 1296/27 je  Krajská  zdravotní  a.s. – viz. výpis z katastru  nemovitostí v dokladové  části.

Sídlo  investora : Sociální  péče 3316/12A , Ústí n.L.

Provozovatelem  je  Krajská  zdravotní  a.s.

B2/  Celkový  popis  stavby

B2.1	Účel  užívání  stavby, základní  kapacity   funkčních  jednotek

B2.2	Celkové   urbanistické  a  architektonické  řešení

B2.2.1 Urbanistické  řešení – územní  regulace, kompozice  prostorového  řešení

B2.2.2 Architektonické  řešení – kompozice  tvarového  řešení, materiálové a  		 barevné  řešení

B2.3	Celkové  provozní  řešení  , technologie   výroby

B2.4	Bezbariérové  užívání  stavby

B2.5	Bezpečnost  při  užívání  stavby

B2.6	Základní  charakteristika  objektů

B2.6.1 Stavebně  dispoziční  řešení

B2.6.2 Konstrukční  a  materiálové  řešení

B2.6.3 Mechanická  odolnost  a  stabilita

B2.7  Základní  charakteristika  technických   a  technologických  zařízení

B2.7.1 Technické  řešení

B2.7.2 Výčet  technických   a  technologických  zařízení

B2.8	Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.8.1	Rozdělení  stavby a objektů  do  požárních  úseků

B2.8.2	Výpočet  požárního  rizika  a  stanovení  stupně  požární  					bezpečnosti

B2.8.3	Zhodnocení navržených  stavebních konstrukcí a výrobků, včetně  			požadavků na  zvýšení požární  odolnosti  stavebních konstrukcí

B2.8.4	Zhodnocení  evakuace  osob, včetně  vyhodnocení  únikových  cest

B2.8.5	Zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení   požárně  				nebezpečného  prostoru

B2.8.6	Zajištění  potřebného  množství  požární  vody, případně  jiného  			hasiva, včetně   rozmístění  vnějších  a  vnitřních  odběrných  míst

B2.8.7	Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu- přístupové  			komunikace, zásahové  cesty

B2.8.8	Zhodnocení   technických  a  technologických  zařízení  stavby – 			rozvodná  potrubí, VZT  zařízení  a  pod.

B2.8.9	Posouzení  požadavků na zabezpečení  stavby  požárně  					bezpečnostními  zařízeními

B2.8.10	Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  				značek  a  tabulek

B2.9	Zásady  hospodaření  s energiemi

B2.9.1 Kritéria  tepelně  technického  hodnocení

B2.9.2 Energetická  náročnost  stavby

B2.9.3 Posouzení  využití  alternativních  zdrojů energií

B2.10	Hygienické  požadavky  na   stavby, požadavky  na   pracovní  a  komunální  	prostředí

B2.10.1	Zásady řešení  parametrů  stavby – větrání , vytápění, osvětlení, 			zásobování vodou, odpady

B2.10.2	Zásady  řešení  vlivu  stavby  na  okolí- vibrace, hluk, prašnost..

B2.11	Ochrana  stavby před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí

B2.11.1	Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží

B2.11.2	Ochrana  před  bludnými  proudy

B2.11.3	Ochrana  před  technickou  seizmicitou

B2.11.4	Ochrana  před  hlukem

B2.11.5	Protipovodňová  opatření

B2.1	Účel  užívání  stavby,  základní  kapacity  funkčních  jednotek

## POPIS  ÚČELU  UŽÍVÁNÍ  :

## Objekt   zdravotního zařízení byl  postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  a  Severní Terasa  v osmdesátých letech minulého  století.  Zařízení  prošlo  v nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu  nemocných  pacientů. V současné době se  všechny pavilony D zateplují a nad pavilonem D3 se provádí  nástavba.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v ulici Sociální péče v městské  části Severní Terasa. Objekty dětské kliniky (pavilony D1-D4) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu  nemocnice se  nachází  v  intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov – číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÉ KLINIKY , nacházející se v pavilonu D3 ve  4.NP  na parcele  st.p.č. 1296/27, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  prvotní  variantu  úprav DK-SSD v části  půdorysu 4.NP pavilonu D3, která byla následně projednána pracovníky  investičního odboru a pracovníky  oddělení  starších dětí DK.

Investor  a provozovatel vznesl k původnímu  návrhu řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  společných hygienických zařízení, demontáž rozvodů EPS a opětovná montáž po dokončení  rekonstrukce

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP, osvětlení a rozvodů NN a datových  rozvodů

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů, osazení  nových  světel, nouzového  osvětlení, napojení  na  stávající  a  nové  rozvody  NN, instalace  požadovaných  zařízení  slaboproudu, rozvody  a koncové  prvky  medicinálních  plynů

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE   REVITALIZACE DK –SSD , PAVILON  D3, 4.NP v AREÁLU  MASARYKOVY NEMOCNICE  v ÚSTÍ  NAD  LABEM

ZASTAVĚNÉ  PLOCHY  ŘEŠENÉHO  PROSTORU v  M 2

Podlaží		rekonstrukce			konstrukční  výšky

4.NP		802,0 m2			3,6 m

OBESTAVĚNÉ  PROSTORY  bez  založení  v M 3

Podlaží			rekonstrukce

4.NP			2.887,20 m3

Celkový  obestavěný  prostor řešené části  2.887,20 m3

Při  výstavbě budou  provedeny  následující  práce  a  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením, které bude  nově rušeno , úprava  rozvodů  medicinálních  plynů

-demontáž  podlahových  krytin v řešené  části  4.NP

-demontáž  stávajících podhledů v řešené  části 4.NP, včetně  světel, rozvodů NN, datových  rozvodů a  EPS dle  předpisů a  směrnic  investora  a ČSN

-zaslepení či demontáže připojovacích  potrubí  vodovodu, kanalizace a  VZT

-odpojení  světelných rozvodů NN, demontovat rozvody pro rušená zařízení slaboproudu a zásuvkové  okruhy  vedené  v elektro- lištách zasekat  do  drážek  ve  zdivu a  omítnout

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic, osazení  stavebních  pouzder pro posuvné  dveře, namontovat SD  předstěny a příčky, plentování  rozvodů  ZTI, VZT a kanalizace, stavebních  pouzder

-montáž  nových  podlahových  krytin, včetně  soklových  lišt a přechodových profilů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  překladů nad  nové  čí  rozšiřované  otvory v příčkách

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder a jejich  opláštění, montáž  všech  truhlářských  a  zámečnických  výrobků

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů, maleb a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů , včetně osvětlení  a nouzových  světel, montáž  zařízení  slaboproudu, lékařských  ramp nad  lůžka  pacientů, kamerového  systému, dorozumívacího systému  sestra  pacient

-demontáž hlásičů a komponentů EPS, uložení  do skladu  po  dobu  rekonstrukce a  opětovná  montáž rozvodů  a hlásičů požáru  EPS  ve  4.NP

Projektant  vycházel   při  návrhu  z  předpokladu  a  nutnosti :

a/ nevybočit ze  současného  objemu  pavilonu D3 ( 4.NP), nezabírat či využívat  jiné  pozemky  než  parcelu již  zastavěnou a ve vlastnictví Krajské  zdravotní a.s. a  dispozičně  zajistit umístění  všech  požadovaných prostor  do   řešeného  prostoru  4.NP  pavilonu D3 – SSD ,bez  nástaveb  a  přístaveb

b/ vytvořit  jednoduchý  a přehledný  koncept dispozičního řešení, beze  změn  provozních  vazeb  a osvědčeného  řešení  provozu  daného  oddělení

c/ optimalizovat náklady  na provoz, zvýšit  technickou  úroveň oddělení

Stavba  se  nebude  dělit  na  etapy. Parcela  p.p.č. 1296/27 je  dostatečně  velká a pavilony  D1-D3 dostatečně  rozlehlé, čímž je  umožněno realizovat  komplexní záměr  investora  na revitalizaci a  přeměnu  oddělení starších  dětí dle požadavků  zdravotního personálu.

B2.2	Celkové   urbanistické  a  architektonické  řešení

B2.2.1 Urbanistické  řešení – územní  regulace, kompozice  prostorového  řešení

Stavebními  úpravami se urbanistické  řešení  nemění  do  kompozice  i  regulace  území  se  nezasahuje.

Urbanistické  řešení

Urbanistické  řešení původní  zástavby  se  stavebními  úpravami  nemění.

B2.2.2 Architektonické  řešení – kompozice  tvarového  řešení, materiálové a  		 barevné  řešení

### ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Architektonické  řešení  objektů a pavilonů D1-D4  v areálu  Masarykovy nemocnice  v Ústí n.L. se  nemění. Objekt se v současné době zatepluje, výplně  otvorů  byly již  vyměněny. Barevnost  fasád   se  nemění.Barevné  řešení zůstává bez jakýchkoliv změn.

B2.3	Celkové  provozní  řešení, technologie   výroby

V prostoru  stavebních  úprav se  neuvažuje  s žádnou  novou  technologií ani  zdravotnickými a  lékařskými zařízeními a  přístroji.  Provede  se  nové  vybavení interiéru, které  však  není  součástí  tohoto  projektu. Nebudou  měněny  provozní  vazby  , zachovají  se  pacientské  pokoje  , pokoj  lékařů, vyšetřovna  i  sesterna dle  požadavků  zdravotního  úseku. Strava  se  bude  přivážet   pomocí  termoportů  v uzavřených  vozících, v patrové  kuchyňce  se   rozdělí na  uzavřené podnosy(  či  ve  vakuovaném  balení) a  přinese  pacientům  na  pokoje, kde  se  děti  najedí. Vozíky  budou    odvezeny  z oddělení, případně  po  dobu  než  se  děti  najedí  uskladněny  ve  skladu vedle  kuchyňky . Po  ukončení  snídaně , oběda  či  večere  , shromáždění    táců, příborů a  nádobí  se   vše  odveze  mimo  oddělení. Dispozice je  popsána  dále  v této  zprávě – oddíl B2.6.1.

POČTY  ZAMĚSTNANCŮ

Pro  SSD ve  4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  s novými  zaměstnanci.

TECHNOLOGICKÉ  CELKY

Technologické  celky nejsou   navrhovány.

B2.4	Bezbariérové  užívání  stavby

Prostor  4.NP v pavilonu  D3 –SSD je  součástí  celého  komplexu  budov  areálu  Masarykovy nemocnice, který  je  řešen  jako  bezbariérový. Nově  navržené  prostory  budou  umožňovat  pohyb  i  imobilních   pacientů. U  zaměstnanců  se  nepočítá  s  imobilitou.

Objekty  nemocnice  jsou  řešeny  dle  vyhl. 398/2009 Sb.

B2.5	Bezpečnost  při  užívání  stavby

Při výstavbě  a provádění stavby  budou respektována veškerá bezpečnostní pravidla, ČSN  a předpisy BOZ, technologické  předpisy dodavatelů materiálů a technologických  celků.

Současně se musí dodržet veškeré technologické předpisy  a zejména nařízení  vlády  č. 591/2006-BOZP na  staveništi. Nejsou –li  specifikovány   přesně požadavky  na  prováděné  stavební  práce  ve  výše  uvedených  nařízeních lze  patřičným  způsobem   použít §§  z již  zrušených  vyhlášek  č. 48 /1982 Sb. č. 324 /1990 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a ohlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.

Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví dodavatele. Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví provozovatele.

Pro bourací práce zpracuje  dodavatel  stavby  technologický  postup, který  odsouhlasí  statik  projektu  ing. Ivan  Kallmünzer  CSc. Veškeré výrobky musí mít patřičné  atesty  a certifikáty splňující naše ČSN a příslušné hyg. předpisy. Stavba  bude  prováděna  dle  platných i doporučených EN ČSN, ČSN a příslušných  požárních  i hygienických  předpisů. Mimo  výše  uvedeného budou ČSN, které  projektant  požaduje  při  stavebních  pracích  dodržovat, vyspecifikovány v jednotlivých  oddílech   technické  zprávy.

Montážní a stavební práce budou prováděny běžnými  mechanizačními prostředky.

Při  výstavbě  budou   dodržována  veškerá  nařízení  a předpisy  pro  stavební práce, pohyb  techniky přes  město  bude  omezen  na  minimum, dopravní  trasy  určí  odbor  dopravy Magistrátu města  Ústí nad Labem.

B2.6	Základní  charakteristika  objektů

B2.6.1 Stavebně  dispoziční  řešení

###### DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ

V prostoru  4.NP  pavilonu  D3 – SSD  budou provedeny  následující  dispoziční  úpravy:

- mezi  předsíní vstupu  na  oddělení  a  chodbou  408  se  zruší  stávající  dveře a  příčka  bez  náhrady

- vstupní  dveře  se  nahradí  požárními dvoukřídlovými  posuvnými  dveřmi  na  kartový  případně  čipový systém dle  řešení  části  elektro

- veškeré   příčky  instalačních  šachet  se  demontují  , provede  se  napojení  ZTI a VZT  a  opět  se    vyzdí  a  osadí  se  revizní   stěny  ZV1, ZV1a na stoupačkách  kanalizace  z PVC  se  osadí  do  stropů 4. a 5.NP  požární  manžety

- v místnosti  416  se zachová sesterna – provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení , rozvodů NN a slaboproudu, topení a vybavení  sesterny ( VV3). Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti  417 se zachová  vyšetřovna – provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a vybavení  vyšetřovny (VV2).  Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí se nové  dveře.

- v místnosti 418  se zachová  mycí  místnost – koupelna  pacientů - provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , realizují se  nové  sprchové  kouty a  závěsná WC. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se nové  dveře.

- v místnosti 420 se  upraví  nadstandardní  pokoj pro  pacienty- provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , realizuje se  nový  sprchový  kout, umyvadlo a  závěsné WC. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- místnost  č.423 bude  sloužit jako  pokoj  pro  matky  doprovázející  děti  na  léčení- provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti č. 424 bude  zachována  herna mateřské školky- provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnostech č. 431,433,435,446,447 budou  upraveny   dvou- lůžkové pokoje a nově upraveno  WC s umyvadlem  vedle WC. V místnostech  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnostech č. 437,441,443 budou  upraveny   dvou- lůžkové pokoje a nově  zřízeno  WC s umyvadlem  vedle WC. V místnostech  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti č. 439 bude  upraven   dvou- lůžkový pokoj a nově  zrekonstruováno  WC, sprcha a umyvadlo bude umístěno před WC. V místnosti  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC, sprcha a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- v místnosti  č. 449 bude  upraven   lékařský pokoj a nově  osazeno  WC, sprcha a umyvadlo umístěno před WC. V místnosti se provede instalace nových  podla-hových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, zdravotních plynů, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC, sprcha a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Místnosti  č 414 a 415 budou  upraveny  na bezbariérové  WC  s umyvadlem  a  sprchou  pro   léčené  dětí, zvlášť  pro  chlapce  a  dívky. V místnostech  se provede    instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC, bezbariérový sprchový kout a umyvadlo. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře. Provedení bude  pro  imobilní  pacienty

- Místnosti  č.409 až 412 budou  upraveny  na WC personálu  s umyvadlem  a  sprchou. V místnostech se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- závěsné  WC,  sprchový   kout a dvojice umyvadel. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Místnost č. 426 se rozdělí příčkou na sklad vozíků a čajovou kuchyňku. V místnostech se provede instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Osadí  se vnitřní  vybavení  VV1 a nové  zařizovací   předměty-  dřez. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- V místnosti č. 427 se provede instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Osadí  se nové  zařizovací   předměty-  umyvadlo a dvojdřez. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- V místnosti č. 428 se  upraví  na  úklidovou  komoru. V místnosti se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Ostatní místnosti uvnitř dispozice si zachovají  své  původní  využití. V místnostech se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, VZT a ZTI. Osadí  se nové  zařizovací   předměty- umyvadlo, gula…. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře.

- Na  chodbách  a  schodištích se provede  instalace nových podlahových krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN, slaboproudu, VZT a ZTI. Osadí  se nové  zařizovací   předměty- požární  hydranty…. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dveře. Provede  se  montáž zařízení  slaboproudu dle  části  elektro, rampy pro  medicinální plyny, opětovná  montáž  čidel EPS, dorozumívací  zařízení  sestra  pacient, kamerový  systém……

B2.6.2 Konstrukční  a  materiálové  řešení

Podrobně  viz.  technická  zpráva  stavební  části  architektonického  a  stavebního  řešení – část  D1.1.

B2.6.3 Mechanická  odolnost  a  stabilita

Podrobně  viz   část  D 1.2 – statický  výpočet  a  technická  zpráva   stavebně  konstrukční  části  PD.

B2.7  Základní  charakteristika  technických   a  technologických  zařízení

B2.7.1 Technické  řešení

B2.7.2 Výčet  technických   a  technologických  zařízení

U stavebních úprav 4.NP pavilonu D3 –SSD se s žádnými technologiemi a zdravot-nickými  přístroji neuvažuje.

B2.8	Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.8.1	 Rozdělení  stavby a objektů  do  požárních  úseků

B2.8.2 	Výpočet  požárního  rizika  a  stanovení  stupně  požární  					bezpečnosti

B2.8.3	Zhodnocení navržených  stavebních konstrukcí a výrobků, včetně  			požadavků na  zvýšení požární  odolnosti  stavebních konstrukcí

B2.8.4	Zhodnocení  evakuace  osob, včetně  vyhodnocení  únikových  cest

B2.8.5	Zhodnocení  odstupových  vzdáleností a vymezení   požárně  				nebezpečného  prostoru

B2.8.6	Zajištění  potřebného  množství  požární  vody, případně  jiného  			hasiva, včetně   rozmístění  vnějších  a  vnitřních  odběrných  míst

B2.8.7	Zhodnocení  možnosti  provedení  požárního  zásahu- přístupové  			komunikace, zásahové  cesty

B2.8.8	Zhodnocení   technických  a  technologických  zařízení  stavby – 			rozvodná  potrubí, VZT  zařízení  a  pod.

B2.8.9	Posouzení  požadavků na zabezpečení  stavby  požárně  					bezpečnostními  zařízeními

B2.8.10	Rozsah  a  způsob  rozmístění  výstražných  a  bezpečnostních  				značek  a  tabulek

Podrobně   body  B2.8.1-B2.8.10  viz  část  D1.3  - Požárně  bezpečnostní  řešení

B2.9	Zásady  hospodaření  s energiemi

B2.9.1 Kritéria  tepelně  technického  hodnocení

Energetické  posouzení  ve  smyslu  zákona č.406/2000 Sb., respektive  318/2012 Sb. vyhl. 148/2007Sb. a vyhlášky 337/201 se  nemusí  posuzovat , neboť  se nezasahuje  do  obálky  budovy  ( neřeší  se  zateplení) a nemění  se  více  jak  25% plochy  půdorysů řešeného  objektu.

Investor  má  zpracovaný PENB na  stávající stav, který  se  stavebními  úpravami výrazně  nemění.

B2.9.2 Energetická  náročnost  stavby

Objekt  je  zařazen po zateplení  do  třídy  energetické  náročnosti  C.

B2.10	Hygienické  požadavky  na   stavby, požadavky  na   pracovní  a  komunální  	prostředí

B2.10.1	Zásady řešení  parametrů  stavby – větrání, vytápění, osvětlení, 			zásobování vodou, odpady – podrobně  viz.  část   B9

B2.10.2	Zásady  řešení  vlivu  stavby  na  okolí - vibrace, hluk, prašnost..

Ochrana  proti hluku  a  vibracím

Stavební  úpravy   4.NP pavilonu  D3 nemají  vliv  na  ochranu  proti  hluku  a  vibracím.

Při výstavbě  objektu dojde k částečnému a dočasnému  zhoršení životního prostředí:

- hluk ze stavebních strojů

- prašnost

- znečištění okolí stavby, komunikací

Minimalizaci těchto  negativních vlivů řeší  organizace  výstavby  v oddíle  B8.

Objekty   areálu  nemocnice po provedených  úpravách a uvedení do provozu nebudou novým  nadměrným  rušivým zdrojem hluku pro své okolí.

Stavba bude splňovat  požadavky   na výstavbu a provoz dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. a vyhlášky  381 -  383/2001 Sb.

B2.11	Ochrana  stavby před  negativními  účinky  vnějšího  prostředí

B2.11.1	Ochrana  před  pronikáním  radonu  z  podloží

Pro objekt  není  nutné posuzovat  vliv  pronikání  radonu  z podloží do řešeného 4.NP objektu, neboť objekt je  podsklepený  a technické  podlaží  je   větrané. Nejedná  se  o  obytný   objekt a  pobyt   pacientů  není  na  pokojích  dětského oddělení dlouhodobý.

B2.11.2	Ochrana  před  bludnými  proudy

S ohledem  na  skutečnost, že  se   v blízkosti  objektu nenachází   zdroj, kde  mohou  vznikat  bludné  proudy, nemusí  být  u  založení  staveb  a  inženýrských  objektů provedena  ochrana  proti  bludným  proudům. S aktivní a ani  s  pasivní ochranou  se  v této  fázi  PD  neuvažuje.

B2.11.3	Ochrana  před  technickou  seizmicitou

Stavba se  nenachází  v seizmicky  aktivní  oblasti. Technickou  seizmicitu může  způsobit   trvalé  nadměrné  dynamické   zatížení  či  pád  hmotného  tělesa. V našem  případě  se  neuvažuje  s rázy  a  dynamickým  namáháním.

Sesuvy  půdy  a  seismicita:

Stabilizovaný  svažitý terén a charakter  pozemků  v  okolí objektu nezakládá příčiny k sesuvům půdy a není tedy pravděpodobné předpokládat sesuvy půdy v průběhu stavebních  činností, ani  po  dokončení  stavby.

Prostor v areálu  Masarykovy nemocnice nepatří do seismicky aktivní  oblasti. U  stavebních  konstrukcí  se  nevyžadují  úpravy zvyšující odolnost stavby proti  zemětřesení.

Ochrana  stavby  v poddolovaných  územích

Lokalita   areálu  Masarykovy nemocnice se  dle  geologických  map   nenachází  nad  poddolovaným  územím.

B2.11.4	Ochrana  před  hlukem

Stavební  úpravy   4.NP pavilonu D3 nemají  vliv  na  ochranu  proti  hluku  a  vibracím.

B2.11.5	Protipovodňová  opatření

Nejbližší  možnou  uvažovanou  vodotečí je Klíšský potok. Stávající  objekty leží  v dostatečné  vzdálenosti od  dané  vodní  plochy a převýšení od  hladiny  potoka zaručuje, že  nedojde  k ohrožení dané  lokality  při povodňových  stavech. Průtoky v Klíšském potoce neohrozí stávající  objekty  v areálu  nemocnice . Přízemí  řešených  objektů jsou v takové  úrovni, že  přívalové  ani  povodňové  stavy  objekty   neohrožují  a  ani  nezaplavují.

B3/	Připojení  na  technickou  infrastrukturu

B3.1  Napojovací místa  technické  infrastruktury

B3.2  Připojovací  rozměry, výkonové  kapacity a  délky přípojek

B3.1  Napojovací místa  technické  infrastruktury

Stavebními  úpravami 4.NP pavilonu  D3 se  nemění  žádné územně  technické  podmínky  v dané  oblasti. Do  chodníků ani  do  komunikací  se  nezasahuje.

PŘÍPOJKY  K  OBJEKTŮM  A   NAPOJENÍ  NA  IS

Stávající  stav

Areál  nemocnice  je  napojen  stávajícími  přípojkami  na veškeré  inženýrská  sítě tak,  aby  mohl  bezproblémově  fungovat.

Nový  stav

Do  stávajících  rozvodů  IS  se nezasahuje. Trasy  i  dimenze   IS  se  nemění, nezasahuje  se ani  do  venkovních  tras přípojek a  jejich  dimenzí.

B4/ 	Dopravní řešení

B4.1  Popis dopravního  řešení

B4.2  Napojení  území   na  stávající  dopravní  infrastrukturu

B4.3  Doprava  v  klidu

B4.4  Pěší  a  cyklistické   stezky

B4.1  Popis dopravního  řešení

Stavebními  úpravami se  dopravní   situace  nemění, do  stávajících  komunikací a  chodníků  se  nezasahuje.

B4.2  Napojení  území   na  stávající  dopravní  infrastrukturu

Napojení na  stávající  dopravní infrastrukturu  se  nemění, zůstane  zachováno  původní  a  nemění  se  ani  rozhledové  poměry.

B4.3  Doprava  v  klidu

Stavební  úpravy   4.NP pavilonu  D3  Masarykovy nemocnice si  nevyžádají   řešení  dopravy  v klidu. Původní  parkoviště  zůstanou  zachována.

B4.4  Pěší  a  cyklistické   stezky

V řešeném  území  se  neuvažuje s cyklostezkami.

B5/	Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav

B5.1 Terénní  úpravy

B5.2 Použité  vegetační  prvky

B5.3 Biotechnická  opatření

B5.1 Terénní  úpravy

Stavební  úpravy 4.NP pavilonu D3 Masarykovy nemocnice  si  nevyžádají  žádné  zemní  práce  ani  HTÚ.

B5.2 Použité  vegetační  prvky

Předložená PD nenavrhuje řešení sadovnických úprav – do  okolních  parcel a ani do  zeleně  se  nezasahuje.

B5.3 Biotechnická  opatření

Biotechnická  opatření  se nebudou   provádět.

B6/ Popis  vlivu  stavby  na  životní  prostředí  a jeho  ochrana

B6.1  Vliv  stavby  na  životní  prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a  půda

B6.2  Vliv  stavy  na  přírodu  a  krajinu- ochrana  dřevin, ochrana  památných  		stromů, ochrana  rostlin a  živočichů, zachování  ekologických funkcí  a 		vazeb v  krajině

B6.3  Vliv  stavby  na  soustavu  chráněných  území  Natura  2000

B6.4  Návrh zohlednění  podmínek za  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  			stanoviska EIA

B6.5 Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma, rozsah  omezení  a  			podmínky  ochrany podle  jiných  právních  předpisů

B6.1  Vliv  stavby  na  životní  prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a  půda

Stanice  starších  dětí  ve  4.NP  pavilonu  D3 Masarykovy nemocnice po svém  uvedení  do  provozu  nezatíží negativně  životní prostředí.

Ochrana  ovzduší

Zdroj  pro  vytápění  areálu  nemocnice  se  nemění.

Stavební úpravy  4.NP pavilonu  D3 Masarykovy nemocnice  není  nutné  posuzovat  a  hodnotit   dle  zákona  86/2002 Sb. a  od  1.1. 2013  dle novelizovaného zákona 86 /2002  a i  zákona  o  ochraně  ovzduší  č. 201/2012 Sb. Rozptylová  studie  není  požadována.

Likvidace  odpadních  vod

Objekt  je   odkanalizován  rozvody  splaškové  kanalizace  a  je  napojen  na  městskou  kanalizační  síť. Splašky  jsou  likvidovány  na  městské  ČOV.

Dešťové  vody ze střech  jsou  a  budou  svedeny  do  kanalizace.

B6.2  Vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu- ochrana  dřevin, ochrana  památných  	stromů, ochrana  rostlin a  živočichů, zachování  ekologických funkcí  a 		vazeb v  krajině

Podle údajů VÚV TGM Praha a MZdr. ČR, ČILZ Praha se nejedná o území v ochranném pásmu vodního zdroje nebo v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje, lokalita neleží v CHOPAV,  neleží v CHKO. Veškerá zařízení a technická infrastruktura je navržena a řešena tak, aby  nepoškozovala  přírodu.  Stavba   nenaruší  krajinný  ráz a nevybočuje  z  rámce hmotového  řešení  okolní  zástavby.

Vodním  zdrojem  pro objekty areálu Masarykovy nemocnice  je  veřejný  vodovod  spravovaný  firmou SčVK a.s. Stavba  si  nevyžádá  kácení stávající  vzrostlé  zeleně. Památné  stromy  se na  pozemcích   v okolí  nevyskytují.

Ostatní  vlivy  na  ŽP

S běžným  komunálním  odpadem se bude nakládat dle zákona o odpadech. Odpadkové  koše  jsou  umístěny v prostoru   areálu nemocnice. Odvoz  odpadků  se provádí pravidelně 1x týdně.

Při výstavbě dojde k částečnému a dočasnému  zhoršení životního prostředí:

- hluk ze stavebních strojů

- prašnost

- znečištění okolí stavby, komunikací

Minimalizaci těchto  negativních vlivů řeší  zařízení  staveniště  a  POV.

Stavba bude splňovat  požadavky na výstavbu a provoz dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. a vyhlášky  381 -  383/2001 Sb.

B6.3  Vliv  stavby  na  soustavu  chráněných  území  Natura  2000

NATURA 2000

Záměr je situován v intravilánu  města Ústí n. L., v  k.ú. Bukov č.k.775 096 a nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti.

Zvláště chráněná území

V prostoru navržené výstavby se nenachází zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Jiná chráněná území

Záměr se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), nachází se  v pásmu hygienické ochrany zdrojů pitné vody. Záměr se nenachází ani v záplavovém území ve smyslu zákona o vodách.

Přírodní parky

Objekty areálu nemocnice se nenachází v prostoru přírodního parku.

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky jsou zákonem č.114/1992 Sb. vymezeny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Jedná se o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Výstavba  nezasahuje  do  žádného  významného  krajinného  prvku.

Stavební  úpravy  nemají  vliv  na  žádné  chráněné  území  ani  na  území  zařazené  do   lokalit  Natura  2000.

B6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo  stanoviska EIA

Dle  zákona  č. 38/2012, a i  dle    zákona č. 100/2001 Sb, o  posuzování   vlivu  na  životní  prostředí  není nutné  dle  přílohy  č. 1  revitalizaci  a rekonstrukci  SSD ve  4.NP  pavilonu  D3  Masarykovy  nemocnice  v Ústí n.L. posuzovat  dle  tohoto  zákona.

B6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a  podmínky  ochrany podle  jiných  právních  předpisů

Stavební  úpravy  si  svým  charakterem  nevyžádají  zřízení  ochranného  či  bezpečnostního  pásma  v řešeném  území.

B7/ Ochrana  obyvatelstva

Požadavky  civilní  ochrany

Ze  strany  orgánů CO  a IZS  nebyly  vzneseny  žádné  požadavky.  V řešeném prostoru  4.NP pavilonu  D3 se neuvažuje se zřízením trvalého odolného úkrytu pro potřeby civilní  ochrany.

Zásady  prevence  závažných  havárií

Při živelných pohromách  a požáru přichází v úvahu evakuace  zaměstnanců  a pacientů nemocnice.

Zásady prevence:

-včasné  informování zaměstnanců a pacientů o případných  hrozbách, haváriích  a přírodních  katastrofách ( včasné  výstrahy  v rámci  integrovaného  záchranného   systému)

-dodržování   zásad  obezřetnosti při  pohybu v  objektu

-dodržovat provozní  řád, bezpečnostní  a  požární  směrnice

-v případě  nebezpečí  budou  pacienti  evakuováni  dle  evakuačního a  krizového  plánu celé  nemocnice

B8/ Zásady  organizace  výstavby

B8.1	Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot , jejich  zajištění

B8.2	Odvodnění  staveniště

B8.3	Napojení  staveniště na  stávající   dopravní  a  technickou  infrastrukturu

B8.4	Vliv  provádění  stavby  na  okolní pozemky a  stavby

B8.5	Ochrana  okolí  staveniště a  požadavky  na  související  asanace, 			demolice, kácení  dřevin

B8.6	Zábory  pro  staveniště- dočasné  či  trvalé

B8.7	Maximální produkovaná  množství  a druhy  odpadů a emisí  při  výstavbě

B8.8	Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun   nebo  deponie  zeminy

B8.9	Ochrana  životního  prostředí při  výstavbě

B8.10	Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 			posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  		dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

B8.11	Úpravy  pro  bezbariérové užívání   výstavbou  dotčených  staveb

B8.12 Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

B8.13	Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění  			stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  			výstavbě

B8.14	Postup  výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

B8.1	Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot , jejich  zajištění

Zajištění přívodu energií:

Voda – využije  se  stávající rozvod  vodovodu  v objektu .

Kanalizace – splaškové vody ze sociálního zařízení  jsou svedeny do  kanalizace, pracovníci  stavební  firmy  mohou využívat  stávající sociální  zařízení.

Elektrická energie – staveništní rozvody  se napojí na stávající  vnitřní  rozvody  NN v objektu, předpokládaný příkon do 3 kW. Rozvodná soustava 3+PEN-50Hz  230/400V. Místo napojení a způsob měření bude dohodnut s ČEZ  Distribucí a.s. s dostatečným předstihem před zahájením budování objektů zařízení staveniště.

Telefonní síť – pro potřeby stavby bude užíváno mobilních  sítí.

Předpokládané množství pracovníků na stavbě :             do 15-20 osob

## Před nástupem pracovníků na staveniště vybaví zhotovitel všechny pracovníky vhodnými  pracovními pomůckami. Poskytnutí lékařského ošetření a péče bude zajištěno  v Masarykově nemocnici  o.z.

Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ a nařízením  vlády č. 362/2005 a č. 591/2006. Nejsou –li  specifikovány   přesně požadavky  na  prováděné  stavební  práce  ve  výše  uvedených  nařízeních lze  patřičným  způsobem   použít §§  z již  zrušených  vyhlášek  č. 48 /1982 Sb. č. 324 /1990 Sb.

Zhotovitel zveřejní na viditelných místech na staveništi informační tabule s telefonními čísly první pomoci, hasičského sboru a policie a výstražné tabule s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

B8.2	Odvodnění  staveniště

Staveniště  nebude potřeba  odvodňovat.

B8.3	Napojení  staveniště  na  stávající   dopravní  a  technickou  infrastrukturu

Příjezd  k objektu  je  možný po  místních  komunikacích.

Dopravní trasy pro přesuny materiálu jsou určeny po ose:

-trasy  budou  určeny  po  vybrání  zhotovitele  stavby

-trasy  budou  odsouhlaseny  odborem  dopravy  příslušného  správního  orgánu

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu nákladních automobilů a stavebních strojů na oklepové ploše, kde provedou jejich mechanické očistění příp. očištění proudem vody. Zhotovitel bude udržovat čistotu při výjezdu ze staveniště na  místní komunikaci.

B8.4	Vliv  provádění  stavby  na  okolní  pozemky a  stavby

S ohledem na skutečnost, že veškeré stavební práce  budou  probíhal  na  pozemcích  investor, nebude  stavba  zasahovat  do  sousedních  pozemků a  parcel.

B8.5	Ochrana  okolí  staveniště a  požadavky  na  související  asanace, 			demolice, kácení  dřevin

Výstavba  si  nevyžádá  kácení  vzrostlé  zeleně a ani asanace  staveb.

B8.6	Zábory  pro  staveniště - dočasné  či  trvalé

Zařízení  staveniště  si  nevyžádá   žádné  zábory veřejných  prostranství, veškeré  stavební  práce  i  napojení  na  IS  se  realizuje  v hranicích  pozemků investora.

B8.7	Maximální produkovaná  množství  a druhy  odpadů a emisí  při  výstavbě

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle Vyhlášky 381/2001 Sb.

03 01 05	piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha			O

15 01 01	papírový a/nebo lepenkový obal			O

15 01 02	plastový obal			O

15 01 03	dřevěný obal			O

15 01 04	kovový obal			O

15 01 10       obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné

nebezpečnými látkami			N

15 02 02	sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina	N

17 01 01	beton			O

17 01 02	cihla			O

17 02 01	dřevo			O

17 02 03	plast			O

17 02 04       sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo

znečištěné nebezpečnými  látkami       			N

17 04 05	železo nebo ocel			O

17 04 07       směsné kovy			O

17 04 11	kabely			O

17 08 02	sádrová stavební hmota			O

20 03 01	směsný komunální odpad			O

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními § 16 odst.1g zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

B8.8	Bilance  zemních  prací, požadavky  na  přísun   nebo  deponie  zeminy

Zemní  práce  nebudou  prováděny.

B8.9	Ochrana  životního  prostředí při  výstavbě

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní prostředí v blízkém okolí. Hluk od dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.

Zelené či zpevněné plochy, dotčené prováděním stavebních prací, budou po skončení prací uvedeny do původního stavu příp. do stavu navrženého projektem.

Při  zemních  pracích  nebudou  dotčeny  sousední  pozemky ani  jiná  vegetace, neboť  se  žádné  zemní  práce  nemusí  provádět.

B8.10	Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci na  staveništi, 			posouzení potřeby  koordinátora  bezpečnosti a ochrany  zdraví  při  práci  	dle   jiných  právních  předpisů ( zákon č. 309/2006 Sb.)

V následujících  odstavcích  jsou  uvedeny všeobecné  podmínky  pro  bezpečné  provádění  stavby  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ - DĚTSKÁ  KLINIKA, MASARYKOVA  NEMOCNICE v  ÚSTÍ n. L.  V souladu s § 15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, dodavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán BOZP bude průběžně dodavatelem stavby aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Před zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), dodavatele stavby a případně koordinátora bezpečnosti  práce. Bude-li  na  stavbě  působit více  zhotovitelů stavebního  díla ( zhotovitelem  stavby je  dle  ŽZ  podnikatel, který  má  vázanou  živnost  na  zhotovování  stavby), bude  na  stavbě nutně  působit  koordinátor  bezpečnosti  práce. Nebude-li  tomu  tak, nemusí  být  ustanoven  koordinátor  bezpečnosti  práce. Dle  předpokladu  projektanta  může na  stavbě  působit  pouze  jeden  dodavatel.

Podmínky pro rozhodující práce a činností z hlediska BOZP

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě:

- Montážní práce

- Manipulace s materiály

- Svářečské práce

- Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

- Práce související se stavební činností

Montážní práce

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem.

Práce na střeše

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:

- proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích

- proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25˚

- proti propadnutí střešní konstrukcí.

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45˚ od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10˚ musí být prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.

Předání a převzetí konstrukcí

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu s nevyžaduje u:

- normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m

- jednomístných sedaček

- pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

Shazování předmětů a materiálů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky, apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.

Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

- ostré hrany přepravovaného materiálu

- vyčnívající hřebíky

- pásky obalů

- drsný nebo nerovný povrch materiálu

- třísky

- pád břemen 	. chybnou manipulací

. velkou hmotností

. úchopovými možnostmi

. nedostatečným manipulačním prostorem.

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

Svářečské práce

Pracoviště pro svařování

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu

- úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem

- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracoviště, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:

- před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP

- před rozstřikem jiker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP

- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity

- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce, se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup

- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit

- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50˚ C se musí chladit

- láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu

- hadice musí být chráněny před mechanickým poškození a znečištěním mastnotami

- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m

- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry

- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou

- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů

- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Obloukové svařování kovů

Základní bezpečností požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje

- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou

- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování

- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými)

- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan

- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu

- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány

- v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče

- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

Konstrukce bednění, odbedňování

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosazení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

Železářské práce

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

Betonářské a zednické práce

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přilba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

Práce související se stavební činností

Vstřelování

Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.

Malířské a natěračské práce

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou považovány zejména:

- jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených

- používání  ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače

- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci.

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:

- před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první pomoci

- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti

- při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.

- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP

- před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náručí, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo skluzech.

- Chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.

- skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich stability

- skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovaní) otvor je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu

- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny

- dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na poživatiny

- prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí

- likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek) musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech).

B8.11	Úpravy  pro  bezbariérové  užívání   výstavbou  dotčených  staveb

Stavebními  úpravami nebudou  dotčeny  sousední  objekty  ani  sousední pozemky tak, aby  bylo  nutné  upravovat  přístupy  a  vstupy  do  objektů  pro  imobilní  občany.

Vstupy do objektu  zůstanou  zachovány  bez  větších  změn  a  zásahů.

B8.12 Zásady  pro   dopravně  inženýrské  opatření

Výstavba  a  provoz  v  průběhu  stavby  si  nevyžádá  žádné  dopravně  inženýrské  opatření.

B8.13	 Stanovení  speciálních  podmínek pro  provádění  stavby- provádění  	stavby  za  provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  	výstavbě

### ÚDAJE  O  DODAVATELSKÉM  SYSTÉMU

Dodavatel  stavby  bude  vybrán na  základě  výběrového  řízení investorem stavby dle  zákona   137/2006 Sb.  a  novely  zákona   č. 134/2016 Sb.

Způsobem dílčích  výběrových  řízení bude  řešen  výběr  subdodavatelů  ze strany VDS, za  dohledu  zástupců investora  a  projektanta  stavby pro nejdůležitější  profese.

Nezbytné  zázemí  - skladové plochy,  zajištění  energií  bude provedeno  v prostorech 1.PP.  Potřebné prostory pro  zázemí  stavby - kancelář vedení stavby, šatny zaměstnanců, umývárna, sklady nářadí a kryté  skládky se umístí   na pozemcích v okolí  objektu.

Zajištění  energií:

el. energie –využije  se původní rozvod NN  v objektu

voda – využije se rozvod vody  v  objektu

Předpokládaný  odběr  elektrické  energie  Pi = max. 3kW

Množství  vody  1,0 l/s

Pro  dopravu materiálů se využije  stávající  silniční skelet.

Provozní zařízení staveniště:

Provizorní oplocení ( oddělující  stávající plochy od stavby) – do doby dokončení stavby bude provedeno jako provizorní oplocení staveniště z plotového pletiva výšky 2,0 m na ocelových sloupcích, opatřených v lomových místech nebo po vzdálenosti cca 25m vzpěrami. Na vjezdu a výjezdu bude v oplocení umístěna uzamykatelná dvoukřídlová brána.

Kancelář – bude umístěna v buňce na  pozemku  investora. Okna opatřena ocelovou mříží, dveře uzamykatelné. Vybavení nábytkem a zařízením dle potřeby uživatele.

Oklepová plocha – před výjezdem na veřejnou komunikaci bude zřízena oklepová plocha.

Sociální zařízení staveniště:

V rámci sociálního zařízení  staveniště bude  využito hygienické zařízení- umývárna  a  šatny  v buňkovišti  před  objektem.

ČLENĚNÍ  STAVBY   NA  PROVOZNÍ  SOUBORY  A   STAVEBNÍ  OBJEKTY

STAVBA  BUDE  MÍT  NÁSLEDUJÍCÍ  STAVEBNÍ  OBJEKTY

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

###### VĚCNÉ  A ČASOVÉ  VAZBY

Stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3  v areálu  nemocnice  nevyžadují  žádné  související a  ani  podmiňující  investice.

V rámci přípravy území bude provedeno :

A/ vyvolané  investice

Stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3  v areálu  nemocnice  nevyžadují  žádné  vyvolané  investice.

B/  příprava  území

BUDOU  PROVEDENÝ  NÁSLEDUJÍCÍ  PRÁCE:

-zajištění fotodokumentace investorem- stávajícího stavu pozemku a budov  v prostorech areálu  Masarykovy nemocnice.

B8.14 Postup  výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

Přehled  majitelů  a provozovatelů

Majitelem  areálu Masarykovy  nemocnice  je  Krajská  zdravotní  a.s. – viz. výpis z katastru  nemovitostí v dokladové  části. Provozovatelem  bude  Krajská  zdravotní  a.s.

Předpokládané  termíny  realizace díla:

A/Termíny  projektové dokumentace:

- zaměření stávajícího stavu			011 2017

- geologický  průzkum			nebyl  prováděn

- PD  pro  provádění   stavby 			12 2017

- žádost  o stavební povolení( ohlášení  stavby)		01 - 04 2018

- výběr  dodavatele  stavby			04 2018

B/ Termíny  výstavby:

- zahájení stavby 			04 2018

- dokončení stavby			04 2021

Zkušební provoz:   						není požadován

ČLENĚNÍ  NA  ETAPY :

Stavba  nebude  členěna  na  etapy.

B9/  Zajištění  energií a napojení  na  IS

B9.A/  KANALIZACE

B9.B/  ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU

B9.C/  TEPLO  A  PALIVA

B9.D/  ROZVODY  ELEKTRO

B9.E/  SLABOPROUD

B9.F/  VZDUCHOTECHNIKA

B9.G/  ZPEVNĚNÉ  PLOCHY, SADOVÉ  ÚPRAVY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D1/  DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.4	ROZVODY ZTI

D1.5	ROZVODY NN A  SLABOPROUD

D1.6	VZT

D1.7	VYTÁPĚNÍ

D2 DOKUMENTACE   TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

( DO  VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A  ROZVODŮ IS  SE  NEZASAHUJE)

B9.A/ KANALIZACE

VÝCHOZÍ  PODKLADY:

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro  provádění  stavby  bylo  provedené  měření  stávajícího  stavu ( firmou  ZEFRAPOJEKT sro.) ŘEŠENÉHO  PROSTORU 4.NP  PAVILONU D3 –SSD a snímek  katastrální  mapy  v měřítku  1:1000. Investor  disponuje  geodetickým  zaměřením  řešené  lokality- byla poskytnuta  technická mapa  areálu  Masarykovy  nemocnice.

STÁVAJÍCÍ  STAV:

Areál  nemocnice a jednotlivé objekty jsou  napojeny  na  rozvody  kanalizace  a  vodovodu. Při  stavebních  úpravách  ve  4.NP  pavilonu  D3 – SSD se  do  rozvodů  stávající venkovní kanalizace a přípojek nezasahuje. Úpravy jednotlivých rozvodů vnitřní kanalizace se budou týkat zařizovacích předmětů umístěných ve 4.N.P. V rámci úprav dojde k úpravě připojovacích a odpadních potrubích ve 4.N.P případně v návaznosti na potrubí ve 3.N.P. uvnitř objektu.

NÁVRH   ŘEŠENÍ   KANALIZACE

### Kanalizace   splašková

Do  venkovních  rozvodů  kanalizace  se  nezasahuje.

Kanalizace  dešťová

Dešťové  svody  ze  střech  zůstanou zachovány, způsob  likvidace  dešťových  vod  ze  střech  objektů  se  nemění a  stavební  úpravy  na  SSD ve  4.NP pavilonu  D3  je  neovlivní. Před  zahájením  prací  se  prověří, které  stoupačky jsou  pro  splaškovou  kanalizaci  a  které  pro  odvod  dešťových  vod ze  střechy  pavilonu  D3.  Současně  se  prověří  správnost  napojení odpadních  potrubí  od  zařizovacích  předmětů  tak, aby  nedošlo  k odvodu  splašků stoupačkami  dešťové kanalizace.

ODTOKOVÁ  MNOŽSTVÍ  A  PRŮTOKY

Spotřeba   vody  se  nemění, zůstává  zachován  počet  zaměstnanců a pacientů  i  délka  provozní  doby.

ODBORNÝ  ODHAD  MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  A  DEŠŤOVÝCH  VOD

MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  VOD

Toto množství se dle ČSN 756101 určí výpočtem potřeby vody, provedeným dle  platných směrnic. Množství splaškových  vod, které  odpovídá  množství  potřebné  vody,  se  nemění a  zůstane  zachován  původní  stav.

MNOŽSTVÍ  DEŠŤOVÝCH  VOD

Odtok dešťové vody ze  střech se  nemění , likvidace   vod  zůstává  zachována  původní odvedení do kanalizace.

Vnitřní  kanalizace

Výchozí podklady

Investor nemá k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty jsou opatřeny revizními dvířky, která budou  i  v budoucnu  zachována. V instalačních  šachtách byla  zjištěna  poloha  kanalizaci a jejich  dimenze. Není  však  celkem  jasný  rozvod  připojovacího  potrubí  jednotlivých  zařizovacích  předmětů. Je proto nutné  při zahájení  stavby  a  v průběhu prací po odkrytí stávajících  rozvodů kanalizace upravit napojení nových rozvodů na stávající kanalizaci dle skutečně uloženého rozvodu kanalizace, dimenzí stoupaček a  materiálového  řešení.

Před  zahájením  prací  se  prověří, které  stoupačky jsou  pro  splaškovou  kanalizaci  a  které  pro  odvod  dešťových  vod ze  střechy  pavilonu  D3.  Současně  se  prověří  správnost  napojení  odpadních  potrubí  od  zařizovacích  předmětů  tak, aby  nedošlo  k odvodu  splašků stoupačkami  dešťové kanalizace.

Popis  rozvodů

V místech  bourání,  likvidace  či  úprav   hygienických  zařízení  se  provede  demontáž umyvadel, záchodových  mís, sprchových  koutů, van, baterií, armatur a  potrubí, které  již  nebude  potřebné  pro  další  provoz. Nevyužité  trasy   stávajících rozvodů  demontují, případně ve výjimečných případech se  zaslepí  pod  stropem  3.NP  či  v konstrukci  stropů.

Z nových rozvodů budou odkanalizovány připojovacím potrubím dřezy kuchyňské sestavy v místnostech 416 a 417 a umyvadla v místnostech 423 a 424. Nově  se  připojí  v mycí  místnosti (koupelna  pacientů)  č. 418 nová  vana, umyvadlo, nové  sprchové  kouty a závěsné  WC v místnosti 419. U nadstandardního  pokoje   se  zřídí  nový  sprchový  kout, připojí  se   podlahový  žlábek, nové  umyvadlo  a  závěsné  WC  v místnosti  č.  422.

V úklidové  komoře  se osadí  nová  výlevka, která se připojí na rozvod stávající kanalizace (případně dojde k materiálové výměně potrubí po případné prohlídce na místě).

V čajové  kuchyňce č.m. 426b bude odkanalizován  připojovacím potrubím  dřez kuchyňské  sestavy. V místnosti  č. 427 se  připojí nové umyvadlo, dojdřez a podlahová gula.

Ve společných bezbariérových hygienických zařízeních (č.m. 414 a 415) budou připojeny dva  podlahové  žlaby s nerezovou krycí mřížkou u  sprchových koutů, dvě nová zdravotní umyvadla a dvojice stojících WC pro tělesně postižené se zvýšenou výškou. U  hygienického  zázemí  personálu se  připojí  podlahový  žlab sprchového kout, závěsné  WC a  dvojice  umyvadel.

Na  pokojích pacientů  se upraví nově WC, osadí se  a  připojí  se  závěsné  WC a nové  umyvadlo. Na pokoji č.m. 439  se upraví  sprchový  kout a WC, dojde k osazení a připojení nového závěsného WC, umyvadla a podlahového žlabu ve  sprše.

U pokoje lékařů č.m. 449 se upraví sprchový kout a WC, dojde k osazení a připojení nového  závěsného WC, umyvadla a podlahového žlabu ve  sprše.

Po  zrušení  původních  sprch, WC  a  umyvadel  se  původní  připojovací  potrubí  ke  stoupačkám  zruší  a u stoupaček se zaslepí, případně demontuje.

Materiálové  řešení

Splaškové vody od jednotlivých stávajících zařizovacích předmětů jsou svedeny kanalizačními stoupačkami do 1.PP a zde jsou  napojeny  na ležaté  rozvody splaškové kanalizace. Rozvody  původní kanalizace jsou z litinových hrdlových  trub.

U nových zařizovacích předmětů sestav v pokojích pacientů (místnosti č. 431-450) a na lékařském pokoji (umyvadlo, závěsné WC, případně  podlahový  žlab  ve  sprše) je  připojovací  odpadní potrubí z PVC (HT systém) vedeno v drážce ve zdivu do stávající instalační šachty, kde  bude  napojeno  na  stávající  litinový rozvod kanalizace.

(stoupačka – odpadní potrubí z 3.NP bude  od úrovně podlahy 4.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 4. a 5.NP nad střechu objektu z trub PVC a opatřeno novou větrací hlavicí).

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně napojovací tvarovky odpadního potrubí) až  k jednotlivým zařizovacím  předmětům (připojovací potrubí), kde budou  osazeny  sifony  či  zápachové  uzávěrky.

U  nových  zařizovacích  předmětů sestav hygienických  zařízení  v místnostech  414,415, 409-412 je  připojovací  odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi či v podlaze do  stávající  instalační  šachty , kde  bude  napojeno  na  stávající  litinový  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z  3.NP bude  od úrovně podlahy 4.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 4. a 5.NP nad střechu objektu potrubím z PVC a opatřeno novou větrací hlavicí.) Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně odbočky) až k jednotlivým zařizovacím  předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky.

U  nových  zařizovacích  předmětů sestav hygienických  zařízení a dřezů či umyvadel v místnostech  416-418,420, 423-424 je připojovací odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi, v podlaze či pod  stropem 3.NP do stávajících instalačních šachet (v případě vedení potrubí pod stropem ve 3.NP bude použito odhlučněných kanalizačních trub – nař. Skolan DB), kde  bude  napojeno  na  stávající  litinový  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z  3.NP bude  od úrovně podlahy 4.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 4. a 5.NP nad střechu objektu potrubím  z PVC a opatřeno novou větrací hlavicí).

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně  odbočky) až  k jednotlivým zařizovacím  předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky pro požadované  zařizovací  předměty dle půdorysu  stavební části PD.

Nové odpadní a připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno z  potrubí PVC systému HT. Připojovací potrubí vedené zavěšené pod stropem ve 3.NP bude provedeno z odhlučněných kanalizačních trub – nař. Skolan DB. Dimenze jednotlivých potrubí je patrné z výkresové části dokumentace.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku dispozičního řešení stavební  části a investora, v závislosti na příslušných  hygienických normách a předpisech. Jednotlivé typy budou určeny  dle návrhu autorů a výběru investora. Nerezový dřez je součástí kuchyňské linky. Původní sprchové kouty budou nejprve vybourány, následně se provede dispoziční vyzdění příček v místnostech  č.m.440, 450, 421, 414, 415, provede  se  nová  skladba podlah včetně hydroizolací a následně se  položí dlažba a provedou se obklady. Sprchové kouty budou vybaveny nástěnnou sprchovou pákovou baterii s volnou sprchou roztečí 150 mm, osazenou ve výši 900 mm nad podlahou, závěsem sprchy a mýdelníkem. Dále budou v místnostech 414 a 415 osazeny  WC  kombi pro invalidy, umyvadla pro invalidy, bezbariérový sprchový kout s podlahovým žlabem a gulou, pevná skleněná zástěna, sklopná nerez sedačka a madla. U umyvadel budou osazeny stojánkové chromové baterie s dlouhým pákovým  uzávěrem a ramínkem. Všechny zařizovací předměty budou splňovat podmínky vyhl. č. 398/2009Sb. U umyvadla bude baterie s dlouhým raménkem a pákovým ovládáním, naklopitelným  zrcadlem, WC  bude osazeno sklopným a pevným madlem, sprchový kout bude osazen nástěnnou chromovou baterií s dlouhým raménkem, pákovým  ovládáním, volnou  sprchou a sklopnou  sedačkou a madly dle vyhl. č. 398/2009Sb.

Koupelna č.m. 418 a WC v místnosti č. 419 bude vybavena následující vybavením: závěsné WC, umyvadlo, sprchové kouty a vana. Všechny  zařizovací předměty budou  splňovat  podmínky  vyhl. č. 398/2009Sb.

Původní hygienická zařízení budou upravena dispozičně  dle  půdorysu  stavební  části budou nejprve  vybourány nepotřebné příčky, následně  se  provede dispoziční  vyzdění příček  v místnostech  č. 431-450, provede se nová skladba podlah včetně hydroizolací a následně se položí dlažba a provedou se obklady. Budou osazeny závěsné záchodové mísy s tlačítkovými splachovači na montážní prvek pro závěsné WC do stěny. Umyvadla budou opatřena chromovými pákovými stojánkovými bateriemi a  chromovými sifony.

Sprchové  kouty budou vybaveny pákovou baterii s volnou sprchou, roztečí 150 mm, osazenou ve výši 900 mm nad podlahou, závěsem sprchy a mýdelníkem. Nerezové dřezy zabudované do nábytku budou opatřeny plastovými zápachovými uzávěry a osazeny pákovými dřezovými bateriemi. Sifon + dřezová baterie bude součástí dodávky ZTI.

UPOZORNĚNÍ !

Projekt  nepočítá  se  zemními  pracemi, ani  s úpravou  a  změnou  tras  či  dimenzí  přípojek, přesto  uvádíme  následující  upozornění , kdyby  došlo  v průběhu  výstavby  ke  změně  a  bylo  nutné   upravit  či  opravit   přípojky  kanalizace a  vodovodu.

- Před započetím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vytýčení jejich zařízení. Dále si musí vyžádat dozor těchto správců při výkopových pracích.

- V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní a nadzemní sítě a vedení.

- Při křížení nebo souběhu vodovodu či kanalizace s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 736005.

- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- V místě výskytu inženýrských sítí  provádět ruční výkop  a  polohu  sítí  si  ověřit  sondami.

Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- Rozvodná potrubí pro rozvody vody bez ohledu na třídy reakce na oheň mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí (požární a obvodové stěny) do světlého průřezu 40 000 mm2 bez dalších opatření (bez uzavíracích armatur dle ČSN 73 0802), přičemž pro utěsnění prostupů platí ČSN 73 0810:2009; požární odolnost EI 15 až EI 45.

- Potrubní rozvody z třídy reakce na oheň B-F – kanalizace s průřezovou plochou přes 8 000 mm2 a potrubí s trvalou náplní vody s průřezovou plochou přes 15 000 mm2 - musí být zabráněno šíření ohně hmotou a vnitřním prostorem potrubí – požadavek na instalaci požárních manžet. Prostupy do CHÚC nejsou a nebudou  navrženy.

- Potrubní rozvody dvou a více potrubí umístěných vedle sebe budou utěsněny bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu vždy, pokud mezi nimi bude menší vzdálenost než deset průměru většího potrubí, požární odolnost těsnění prostupu bude EI–UU nebo EI-CU 15 až EI 45.

- Poznámka - prostupy požárně dělicí konstrukcí dvou a více potrubí umístěné vedle sebe, se utěsňují podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2-2004 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než 10 průměrů potrubí, (např. potrubí o průměrech 30 mm a 50 mm, které mají mezi sebou vzdálenost 0,40 m, musí být požárně těsněna v souladu s 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004).

- Potrubní rozvody budou utěsněny požárně certifikovanými ucpávkami a současně chráněny protipožární manžetou např. systém PROMAT nebo HILTI.

B9.B/  ZÁSOBENÍ  VODOU

STÁVAJÍCÍ  STAV

V současné době je areál Masarykovy nemocnice  v Ústí  nad  Labem připojen na rozvod veřejného  vodovodu. Do  přípojky  se  novou  výstavbou  nezasahuje.

NÁVRH  ŘEŠENÍ  ROZVODU  VODY :

### Rozvod vodovodu, napojení na stávající rozvod

Výchozí podklady

Investor nemá k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty jsou opatřeny revizními dvířky, která budou i v budoucnu zachována. V instalačních šachtách byla  zjištěna poloha rozvodů teplé, studené vody a cirkulace. Nejsou však známy přesné trasy připojovacích potrubí vody pro  jednotlivé zařizovací  předměty. Je proto nutné  při zahájení  stavby  a v průběhu prací po odkrytí stávajících rozvodů vody upravit napojení nových rozvodů na stávající vodovodní potrubí dle skutečně uloženého rozvodu, dimenzí  stoupaček a  materiálového řešení.

Popis stavby

V současné době je vodovod a rozvod vody v objektech areálu nemocnice napojen stávající vodovodní přípojkou. Odběr vody je měřen osazenou vodoměrnou soupravou s fakturačním vodoměrem. V místech  bourání  a  likvidace hygienických  zařízení  se  provede  demontáž  baterií, armatur a připojovacího potrubí, které  již  nebude  potřebné  pro  další  provoz. Nevyužité  trasy   rozvodů se kompletně demontují, aby nedocházelo k hromadění vody ve slepých ramenech.

Z nových rozvodů bude připojen dřez a umyvadlo v místnosti č. 416,417 a 427, umyvadla v místnostech 423 a 424. Nově se provede  úprava rozvodů v nových hygienických  zařízeních  u  pokojů  pacientů  a v lékařském  pokoji. (připojí se WC, umyvadla a  místnosti č. 450 a 440 i sprchové baterie).

V místnostech 414 a 415 se provede nový rozvod  pro WC, sprchy a umyvadla , u  hygienického  zařízení  zaměstnanců  v místnostech č. 409- 412  se  připojí závěsné WC, umyvadla  a  sprcha.

V koupelně pacientů se realizují nové rozvody pro vanu, umyvadlo, dva  sprchové  kouty a  závěsné  WC. V nadstandardním pokoji  se  připojí nově závěsné  WC, umyvadlo  a  sprcha. V místnosti č. 428 se osadí a připojí výlevka na  rozvod  teplé a  studené vody (případně dojde k výměně stávajícího potrubí dle skutečného stavu potrubí). Všeobecně  se  k WC přivede  rozvod studené vody, u  umyvadel a  sprch  se  napojí  rozvod  na  studenou, teplou  vodu a případně cirkulaci. Nově se napojí dva nové hydranty s tvarově  stálou  hadicí dl. 30m a proudnicí  19 mm.

Měření spotřeby vody

Měření spotřeby vody zůstane  zachováno  původní.

Materiálové provedení

Nové rozvody potrubí v rámci revitalizace budou provedeny z umělohmotných materiálů příslušné DN. Na rozvodné potrubí studené vody, TV a C lze použít plastových trub EKOPLASTIK (kopolymer propylenu PP – typ 3). Plastové potrubí bude tlakové řady PN 16 (SDR 7,4). Potrubní rozvody budou provedeny dle montážního předpisu výrobce. Potrubí bude s tvarovkami spojováno polyfúzním svařováním. Před montáží bude provedena kontrola materiálu, všechny prvky budou důkladně prohlédnuty. Minimální teplota okolního prostředí pro montáž plastových rozvodů s ohledem na svařování je +5 °C, pro ohýbání minimálně +15°C. Montáž smí provádět pouze pracovníci vlastnící svářečský průkaz Z-U7 nebo certifikát o zaškolení. Potrubní pro  TV  bude  provedeno v systému  z PP- typ 3 (PPR) tlakové řady PN 20, umožňuje tepelnou sterilizaci vody z důvodu likvidace patogenních mykobakterií a bakterií legionella, vyskytující se ve vodě 30°C – 50°C teplé. Tepelná sterilizace se provádí krátkodobým ohříváním na 70°C). Vodovodní potrubí bude vedeno v podlaze  4.NP, případně  v drážkách ve  zdivu. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Před zazděním je nutno potrubí důkladně ukotvit (zasádrováním, připevněním nástěnek vruty apod.). Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a vytvoření vhodného způsobu kompenzace, pokud není potrubí montováno tuhým způsobem. Na potrubních rozvodech budou použity kulové uzávěry GIACOMINI. Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy.

Rozvod  pro napojení  hydrantů bude  proveden  z ocelového pozinkovaného  potrubí.

Potrubní rozvody budou izolovány. Potrubí SV bude izolováno proti tepelným ziskům a orosování a potrubí TV proti tepelným ztrátám. Potrubní rozvody vedené ve zdivu či podlaze budou chráněny návlekovou izolací na bázi pěněného polyetylénu ARMSTRONG – TUBOLIT SR – Plus. Volně vedené potrubí bude chráněno návlekovou izolací MIRELON o tl. 15 mm. (Tato izolace bude  použita v souladu s požadavky  PBŘS).

Po zhotovení potrubního rozvodu bude provedeno odkalení, proplach, potrubí bude tlakově odzkoušeno a vydezinfikováno. Dále bude proveden základní rozbor pitné vody.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Zařizovací předměty budou dle výběru investora. Sprchové kouty bude  řešen jako vyzdívané, odvodněné  pomocí  liniových  odvodňovačů osazených  do podlahy  tl. min. 100mm z nerezu.

Armatury u zařizovacích předmětů budou dle výběru objednavatele (např. řada ORAS).

Ohřev TV bude zachován a  nemění  se.

Rozvody teplé vody, cirkulace a studené vody se napojí  na  stoupačky  ve stávajících  instalačních  šachtách a následně povedou k místům spotřeby ve 4.N.P. Z hlavního řádu v jednotlivých instalačních šachtách budou na potrubí vyvedeny nové odbočky, které budou osazeny uzavíracími armaturami, odbočky budou osazeny do takové výše, aby bylo možné revizními dvířky uzavřít jednotlivé armatury. V případě, že pro napojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou použity stávající odbočky, dojde k výměně původních uzavíracích armatur za nové.

Tlaková zkouška

Po dokončení montáže trubního rozvodu bude provedena tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911. Zkouška bude provedena 1,5 násobkem přetlaku, tj. zkušebním tlakem 1,5 MPa (15 bar). V průběhu zkoušky, po dobu 60 min., nesmí zkušební tlak poklesnout více než o 0,02 MPa (0,2 bar).  O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis.

Před tlakovou zkouškou musí být proveden proplach a odkalení. Potrubní rozvod se musí propláchnout nejméně 3x . Před posledním proplachem nutno vnitřní rozvod dezinfikovat roztokem (např. vodní roztok chlornanu sodného v koncentraci nejméně 0,5 mg/l, který musí působit nejméně 1 hod.).

Před uvedením potrubních rozvodů do provozu dodavatel doloží doklady o veškerých provedených těsnostních a tlakových zkouškách, včetně základního rozboru pitné vody.

Zemní práce

Při provádění úprav se nepočítá s realizací zemních prací.

Inženýrské sítě

Do venkovních  IS  a  přípojek  se  nezasahuje.

Montážní práce

Práce musí být prováděny v souladu s ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411 a dalších souvisejících norem, vyhlášek a předpisů.

Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je nutné dodržovat ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb.

Potřeba vody

Spotřeba vody se nemění, zůstává zachován počet zaměstnanců a pacientů  i délka provozní doby.

UPOZORNĚNÍ !

Projekt  nepočítá  se  zemními  pracemi, ani  s úpravou a změnou tras či dimenzí  přípojek, přesto  uvádíme  následující  upozornění , kdyby  došlo  v průběhu  výstavby  ke  změně  a  bylo  nutné   upravit  či  opravit   přípojky  kanalizace a  vodovodu.

- Před započetím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vytýčení jejich zařízení. Dále si musí vyžádat dozor těchto správců při výkopových pracích.

- V projektové dokumentaci  jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní a nadzemní sítě a vedení.

- Při křížení nebo souběhu vodovodu či kanalizace s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 73 6005.

- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- V místě výskytu inženýrských sítí  provádět ruční výkop  a  polohu  sítí  si  ověřit  sondami.

Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- Rozvodná potrubí pro rozvody vody bez ohledu na třídy reakce na oheň mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí (požární a obvodové stěny) do světlého průřezu 40 000 mm2 bez dalších opatření (bez uzavíracích armatur dle ČSN 73 0802), přičemž pro utěsnění prostupů platí ČSN 73 0810:2009; požární odolnost EI 15 až EI 45.

- Potrubní rozvody z třídy reakce na oheň B-F – kanalizace s průřezovou plochou přes 8 000 mm2 a potrubí s trvalou náplní vody s průřezovou plochou přes 15 000 mm2 - musí být zabráněno šíření ohně hmotou a vnitřním prostorem potrubí – požadavek na instalaci požárních manžet. Prostupy do CHÚC nejsou a nebudou  navrženy.

- Potrubní rozvody dvou a více potrubí umístěných vedle sebe budou utěsněny bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu vždy, pokud mezi nimi bude menší vzdálenost než deset průměru většího potrubí, požární odolnost těsnění prostupu bude EI–UU nebo EI-CU 15 až EI 45.

- Poznámka - prostupy požárně dělicí konstrukcí dvou a více potrubí umístěné vedle sebe, se utěsňují podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2-2004 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než 10 průměrů potrubí, (např. potrubí o průměrech 30 mm a 50 mm, které mají mezi sebou vzdálenost 0,40 m, musí být požárně těsněna v souladu s 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004).

- Potrubní rozvody budou utěsněny požárně certifikovanými ucpávkami a současně chráněny protipožární manžetou např. systém PROMAT nebo HILTI.

MECICINÁLNÍ  PLYNY

Podrobně  viz.  oddíl  D1.4B

B9 .C/  TEPLO  A  PALIVA

## Účel a odůvodnění stavby

Dle objednávky investora byla vypracována prováděcí projektová dokumentace, pro vytápění stavebně upravovaných předmětných prostor 4.NP pavilonu  D3 – SSD , Dětské  kliniky  Masarykovy  nemocnice  v Ústí  n. L. Předmětné, stavebně upravené prostory, budou vytápěny novými radiátory (otopnými tělesy) napojenými na stávající potrubní rozvody původní otopné soustavy objektu D3.

Podkladem pro řešení PD byla dílčí stavební dokumentace předmětného objektu.

Poznámky: V průběhu prací na tomto projektu nebyla k disposici původní dokumentace otopné soustavy objektu. Proto byl zvolen teplotní spád s ohledem na probíhající zateplování, stavební a tepelně technické úpravy objektu, které umožní snížení výpočtové teploty topné vody.

Jedním z podkladů pro zpracování této projektové dokumentace je dílčí projektová dokumentace vybudování nových prostor v 5.NP a jejich nové otopné soustavy, která bude napojena na původní otopnou soustavu objektu ve 4.NP prodloužením většiny stávajících stoupaček UT.  V současné době ale není znám harmonogram prací a proto není jasné, zda v době úprav předmětných prostor 4.NP budou již provedena prodloužení stoupaček nebo naopak ne. Proto bude muset být upraven, dle situace na stavbě, způsob napojení nových radiátorů 4.NP dle skutečného stavu na stavbě. Bude  nutné napojovat nové radiátory, respektive jejich připojovací potrubí, na nové stoupačky pro 5.NP nebo na konce stoupaček původních, většinou končících s podlahou 4.NP.

Dílčí projekty úprav otopné soustavy 4.NP, ani napojení 5. NP neřeší a ani nemohou řešit vyregulování otopné soustavy objektu, jako celku. Bez tohoto vyregulování zohledňující úpravy, rozšíření otopné soustavy, ale i zateplení objektu a výměnu oken nelze očekávat bezproblémový provoz otopné soustavy.

Požadavky na ostatní profese:

Stavební   	Upravit, vybudovat a dostavět předmětné prostory 4.NP pavilonu  D3 dle stavební části projektové dokumentace.

Základní technické údaje.

Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831   - dle přílohy technické zprávy  - výpočet tepelných ztrát (tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí objektu byly převzaty z projektové dokumentace – stavební část)

Vložená otopná plocha – celkem	QVL  	= 	dle přílohy technické zprávy-tepelné ztráty

Venkovní výpočtová teplota           	te	= 	-13	°C

Topné médium: 			topná voda - ekvitermní řízená teplota

Stávající primární rozvody topné vody  – 	cca 75/55°C   (původní podklady nejsou k disposici)

## Popis technického řešení

Následující popis bude rozdělen podle funkčních částí celkového zařízení, určeného pro vytápění výše uvedených prostor, na následující části.

1) Zdroj tepla

2) Úpravy otopné soustavy

- Zdroj tepla.

Pro zásobování vytápěných prostor teplem je navržena teplovodní otopná soustava s nuceným oběhem vody o primárním průměrném tepelném spádu dle výše popsaných parametrů

Zdrojem tepla pro vytápění upravovaných prostor budou stávající rozvody topné vody objektu napojené v původním provedení na stávající zdroj tepla objektu. Úpravy otopné soustavy ve 4.NP nemají nebo mají zanedbatelný dopad na výkon  a na výbavu pro expanzi a pojistný systém zdroje tepla.

Vlivem rozsahu objednávky a i nedostupných výpočtových podkladů hydroniky systému nebylo možné přepočítat nové hydronické nastavení armatur pro vyvážení upravené otopné soustavy.  Výpočty vyvážení otopné soustavy musí být předmětem samostatné projektové dokumentace pro vyregulování otopné soustavy  celého objektu.

- Úpravy otopné soustavy

Otopná plocha v předmětných prostorách je v současnosti tvořena litinovými, nebo ocelovými článkovými radiátory, cca 40 a více let starými. Tyto radiátory, v rozsahu dle výkresové dokumentace, budou demontovány, společně s armaturami na vstupu i zpátečce radiátorů. Současně  se  demontují i  nejnutnější části potrubních přípojek radiátorů tak, aby bylo možné napojit nové potrubní přípojky nových radiátorů na původní konce stoupaček, původní stoupačky nebo na nové stoupačky pro 5.NP.

Nová otopná plocha upravovaných částí objektu, bude tvořena:

- ocelovými deskovými radiátory RADIK HYGIENE s bočním připojením.

- tzv. koupelnovými radiátory v provedení nerez typu ELVL BXIT/KA se spodním připojením a s elektrickou topnou tyčí pro letní provoz. Elektro topná tyč bude vybavena regulací dle výkazu výměr.

Nově budou tato všechna nová tělesa na náběhu osazena termoregulačními armaturami typu Danfoss RA-N s termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné budovy. Na zpátečce radiátorů budou instalována regulační šroubení DANFOSS RLV.

Vzájemné tlakové vyregulování jednotlivých těles bude provedeno na regulačních členech armatur těles dle rozpisů v budoucí samostatné výkresové dokumentaci pro vyregulování otopné soustavy.

Nové části potrubních rozvodů budou provedeny stejně, jako původní, z trubek ocelových závitových běžných, spojovaných svařováním, v průměrech dle výkazu výměr.  Nové potrubní rozvody budou vedeny při vnitřních stěnách upravovaných prostor. Přípojky pro úplně nové koupelnové radiátory budou vedeny nad podhledy stropů 4 NP. Podle situace výstavby 5.NP objektu a jeho otopné soustavy budou přípojky potrubí pro koupelnové radiátory napojeny buď na stoupací potrubí pro 5.NP pod stropem 4.NP  nebo pokud stoupací potrubí ještě nebude instalováno, bude potrubí přípojek koupelnových radiátorů svedeno od stropu ke konci stávajících stoupaček a tam napojeno.

Potrubí v prostupech stropy a stěnami bude uloženo v tepelných návlekových izolacích.

Potrubí rozvodů nových částí bude uloženo ve spádech se smyslem stoupání k některému prvku, který skýtá možnost odvzdušnění (radiátory, automatické odvzdušňovací ventily).

Pro provádění prací na otopné soustavě bude nutné uzavření úpravami dotčených větví (stoupaček) otopné soustavy. To bude provedeno na stávajících armaturách v suterénu objektu. Po uzavření armatur předmětných větví (stoupaček) bude vypuštěna topná voda minimálně pod úroveň řešeného prostoru ( 4.NP) nebo úplně.

Po ukončení prací budou provedeny tlakové a provozní zkoušky celého sytému otopné soustavy.

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí schválit projektant, jinak nelze zaručit kvalitní funkčnost systému.

B9.D/  ROZVODY  ELEKTRO

- ÚČEL PD A CHARAKTER STAVBY

PD je projektovou dokumentací pro provádění stavby na akci „Stavební  úpravy-SSD-DK,  Krajská zdravotní a.s. – Masarykova  nemocnice Ústí n.L.“.

Autoři stavebních úprav DK -SSD,  Krajská zdravotní a.s. – Masarykova  nemocnice Ústí n.L., specialisté v jednotlivých profesích navrhli daná řešení projektu bez konkrétních určení výrobců a případně typů výrobků.

PD pro provádění stavby na akci „Stavební  úpravy-SSD-DK,  Krajská zdravotní a.s. – Masarykova  nemocnice Ústí n.L.“  je zpracovaná dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a výkaz výměr dle vyhl. 169/2016 Sb.

V případě, že nebylo možné popsat dané konstrukční či technické řešení jinak než udáním typu výrobku systému výrobce, je tento považován za standard a lze jej nahradit jiným výrobkem či systémem za předpokladu:

- Nebude měněno architektonické řešení (nebude porušen autorský zákon).

- Nebude snížena kvalita návrhu, dodrží se kvalitativní parametry konstrukcí, výrobků, dispozice a nebude měněna statika objektu tak, aby nedošlo ke snížení únosnosti a parametrů stanovených statickým výpočtem.

- U jednotlivých profesí (zařizovací předměty, technologické soubory a systémy) lze zaměnit přímo specifikovaný typ výrobku, systému, technologického souboru za předpokladu dodržení všech technických, uživatelských a kvalitativních parametrů v minimální kvalitě i kvantitě určené projektem. Současně musí případný nový technologický soubor, výrobek či systém zabezpečit stejné provozní vazby, kompatibilitu s dalšími technologickými systémy tak, jak navrhuje projektová dokumentace.

Předmětem této projektové dokumentace pro provádění stavby je : D.1.5 Elektroinstalace, slaboproud

- přehled výchozích podkladů

- Prohlídka objektu,

- podklady od zpracovatelů stavební části,

- požárně bezpečnostní řešení,

- platné normy ČSN a EN, a to zejména:

ČSN 33 0120			Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 2130 ed. 3 		Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 60446 ed.2.		Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN 33 2000-1 ed.2.		El. instal. NN - Základní hlediska, charakteristiky, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2.		El. instal. NN - Ochr. opatření pro zajištění bezpečnosti

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2.		El. instal. - Ochr. před rušivým napětím a el.mag. rušením

Kapitola 443: Ochr. proti atmosfér. nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2.		El. zař. - Část 4: Bezp. - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473		El.technické předpisy - El. zařízení. Část 4: Bezpečnost

Kapitola 47: Použití ochr. opatření pro zajištění bezp.

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482		Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle      vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se  zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3.		El. instal. NN - Část 5-51: Výběr a stavba - Všeob. předpisy

ČSN 33 2000-5-52		El. zařízení - Výběr a stavba - Soustavy a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2.		El. instal. - Výběr a stavba - Dovolené proudy v el. rozvod.

ČSN 33 2000-5-534		El. instal. NN - Část 5-53: Výběr a stavba - Kapitola 53:

Odpojování, spínání, řízení - Oddíl 534: Přep. ochr. zař.

ČSN 33 2000-5-537		El. zařízení - Část 5: Výběr a stavba - Kapitola 53: Spín.

a řídící přístroje - Oddíl 537: Přístr. pro odpojov. a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2.		El. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, ochr. pospojení

a s nimi související normy a předpisy.

ČSN 33 2000-7-710	 	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

- Rozsah projektovaného zařízení

- Projekt řeší

- Úpravu stávajících světelných a zásuvkových rozvodů dotčených stavebními úpravami,

- Osazení nových svítidel a zásuvek do upravených místností,

- Připojení ventilátorů koupelen, klimatizace   u větrání  chodby

- Demontáže stávajících elektrorozvodů, vypínačů a zásuvek dotčených stavebními úpravami,

- Napojení  na  stávající  rozvaděč umístěny na  chodbě  ve  4.NP a vystrojení  nového  rozvaděče

- Kamerový  systém

- Dorozumívací  zařízení  sestra  pacient

- Slaboproudé  rozvody  TV, WiFi a  datové  rozvody  , včetně  zásuvek

- Projekt neřeší

- Nové uzemnění objektu a nový bleskosvod objektu,

- Stavební elektroinstalaci objektu, která není dotčená stavebními úpravami

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napěťová soustava

1NPE~50Hz, 230V / TN-S 	Světelný rozvod

1NPE~50Hz, 230V / TN-S	Zásuvkový rozvod nový

- Určení vnějších vlivů a hodnocení prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

- Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, tabulka NA.6 jsou prostory definovány jako – Prostory zvlášť  nebezpečné.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvedená v ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

dle čl. 411.1 – základní ochrana základní izolací živých částí, kryty nebo přepážkami

– ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě    poruchy

čl. 411.2 – Požadavky na základní ochranu (před přímým dotykem živých částí)

čl. 411.3 – Požadavky na ochranu při poruše (před dotykem neživých částí)

dle čl. 411.3.1– ochranné uzemnění a ochranné pospojování

dle čl. 411.3.2– automatické odpojení v případě poruchy

dle čl. 411.3.3– doplňková ochrana proudovými chrániči

čl. 411.4 – Ochrana v sítích TN

čl. 412 – Požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše

čl. 415 – Doplňková ochrana

dle čl. 415.2– doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

Určení zdravotnického prostoru dle ČSN 33 2000-7-710

Dle normy ČSN 33 2000-7-710 se místnost vyšetřovny zařazuje podle tab.B1: skupina 1

- Popis technického řešení

ROZVÁDĚČ PATROVÝ R5.1.G

Na patře se nachází stávající rozváděč R5.1.G. Provede se úprava na požární odolnost EI30S. Rozváděč se dovybaví dle schématu rozváděče.

PRŮŘEZY VODIČŮ A KABELŮ

Navrženy dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů CXKH-R(V) B2ca, s1, d1, dle vyhl. 23/2008 Sb. a vyhl. 268/2011 Sb. s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil. Rozvody budou vedeny podhledem a pod omítkou.

NOUZOVÁ SIGNALIZACE

Lůžkové pokoje se vybaví nouzovou signalizací dle vyhlášky č.398/2009sb..

- BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

Osvětlení je napájeno ze dvou zdrojů - z dieselagregátu 15s a z vlastního akumulátoru s dobou svícení 1h. Svítidla s akumulátorem jsou osazeny na chodbě a nad vstupní dveře jednotlivých místností. Noční osvětlení je stávající, projekt neřeší.

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY

Rozmístění zásuvkových vývodů je navrženo dle požadavku uživatele. Zásuvky 230V budou instalované do výše 1,3m nad podlahou, ostatní 0,3m nad podlahou. Napájení se provede ze stávajícího patrového rozváděče. Stávající  rozvodu  v lištách  budou    zapuštěny  do  zdiva  a  omítnuty. Poškozené  zásuvky  se  vymění.

- OSVĚTLENÍ

Rozmístění svítidel a typy svítidel - osvětlení bude navrženo s ohledem na interiér, kde rozmístění respektuje příslušné ČSN a hygienické normy. Osvětlení bude řešeno svítidly pro použití v daném prostředí. Ovládání osvětlení je přes spínače, které jsou umístěny u vstupů do místností. Spínače pro ovládání osvětlení se osadí ve výši 1,3m od podlahy.

VZT

Jedná se o připojení ventilátorů na  WC  pokojů, společných  hygienických  zařízení  pro  pacienty, hygienického  zařízení  zaměstnanců, chodeb a  skladů  dle  návrhu  VZT. Připojení  klimatizační  jednotky  na  střeše pavilonu  D4.

POSPOJENÍ

Bude provedeno dle ČSN 33 2000-7-710. Pro pospojení bude osazena uzemňovací svorka pro vyrovnání potenciálů. Budou pospojeny veškeré kovové konstrukce a taky svorka v rampě u lůžka. Provede se kontrola a měření stávajícího pospojení a bude případně opraveno a dáno do souladu s normou.

- Požadavky na ostatní profese

- Stavební

- Průrazy ve zdivu,

- utěsnění kabelových prostupů.

- Požadavky na bezpečnost

Základním předpisem pro zajištění bezpečnosti práce je ČSN EN (34 3100) 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Při veškerých pracích na elektrických zařízeních je nutno dbát na požadovanou kvalifikaci pracovníků, řádné zajištění pracoviště, dozor při práci, ukončení a kontrolu provedené práce.

Obsluhující personál musí mít kvalifikaci předepsanou pro příslušná zařízení. Pokud jsou pro obsluhu předepsány ochranné pomůcky, musí být používány. Místní bezpečnostní a pracovní předpisy a pokyny musí být umístěny na vhodném místě, přístupny a pověření pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni.

VNĚJŠÍ  ROZVODY   NN

PŘIPOJENÍ  OBJEKTU  NA  ROZVODY  NN

Dosavadní elektrické zařízení

Objekt je připojen kabelovou smyčkou ze sítě ČEZu v přípojkové skříni na venkovní fasádě. Do  těchto  rozvodů  se  nezasahuje.

Zdroje elektrické energie

Zdrojem elektrické energie pro objekt je distribuční rozvodná síť NN v obci ukončená smyčkou v přípojkové skříni na fasádě objektu vedle hlavního vstupu.

SLABOPROUDÉ  ROZVODY

Do  rozvodů  slaboproudu  se  zasahuje, předmětem této  PD  je :

A/ datové  zásuvky a  rozvody  v řešeném prostoru

B/ televizní  zásuvky  a  rozvody  v pokojích  pacientů

C/ WiFi pro  pokoje  pacientů

D/ kamerový  systém

E/ dorozumívací   systém sestra pacient

Podrobně  viz  technická  zpráva  část  elektro a  slaboproud  D1.5

B9/ F   VZDUCHOTECHNICKÁ   ZAŘÍZENÍ

Úvodem

Úkolem projektu bylo navrhnout vzduchotechnické zařízení na akci „Stavební úpravy stanice starších dětí, Dětská klinika – pavilon D3, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem “.

Při posuzování objektu a konečném návrhu rozsahu  vzduchotechnického zařízení byly respektovány příslušné normy a hygienické předpisy. Vzduchotechnické zařízení bylo navržené pro místnosti, jejichž charakter z hlediska provozu, event. dispozice v objektu vylučuje přirozené větrání, nebo kde je přirozené větrání nedostačující. Množství větracího vzduchu bylo stanovené s ohledem na přípustnou koncentraci škodlivin v ovzduší.

Obecné požadavky :

- veškerý znehodnocený vzduch bude odváděn mimo budovu

- zařízení bude navržené tak, aby vnitřní i vnější hluk vyhovoval

hygienickým požadavkům

- zařízení bude navrženo s ohledem na co největší úspory energií při jeho provozu

Použité podklady :

-  stavební výkresy v digitální podobě

-  vyhláška 503/2006Sb

-  vyhláška 499/2006Sb

-  zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

-  nařízení vlády č.361/2007Sb. ze dne 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky

ochrany  zdraví zaměstnanců při práci

-  nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými

účinky hluku a vibrací

-  ČSN 73 0872

-  ČSN 73 0802

-  ČSN 73 0548

Základní údaje a parametry ovzduší

| Nadmořská výška | 220 m n. m. |
| --- | --- |
| Výpočtová teplota venkovní letní | +32OC |
| Výpočtová teplota zimní | -15OC |
| Entalpie vzduchu letní | 67kJ.kg-1 |
| Absolutní vlhkost vzduchu v létě | 13g.kg-1 |

Technické  řešení

Současný stav :

Stávající prostory – hygienická zařízení ve 4.NP jsou odvětrána centrálními větracími jednotkami na střeše objektu. Z jednotlivých hygienických zařízení jsou odvodní potrubí připojena odbočkami na svislá potrubí F=200x200mm, která jsou vedena svislými  instalačními šachtami. Část hygienických zařízení je větrána přes vodorovné potrubí, ukončeným na střeše střešním ventilátorem.

Projektant  nástavby  5.NP pavilonu  D3  prodloužil  v 5.NP  stávající stoupačky  kruhovým  průměrem 400, přičemž  stávající  stoupačky v1.NP-4.NP  jsou  čtvercové  200/200mm. Dle  našeho  názorů je toto  napojení  nevhodné a  může  způsobovat  hlučnost  hlavně  v noci  při  odvětrávání  WC  na  jednotlivých  stoupačkách  VZT. Při  průzkumu bylo  zjištěno , že  některé  stávající  stoupačky  VZT  jsou  navrtané. Perforace   ve  stoupačkách  bude  nutné odstranit a dořešit  návaznosti  na  průměry a  dimenze  stávajících a  nově prodloužených  stoupaček.

V rámci stavebních úprav budou veškeré vodorovné potrubní rozvody ve 4.NP demontovány, stávající odbočky ze svislých potrubí budou zaslepené a hygienická zařízení budou nově větraná lokálními ventilátory.

# Výchozí podklady

Investor nemá k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů VZT. V průběhu zpracování PD části VZT nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů klimatizace a  vzduchotechniky. Stávající instalační šachty a podhledy jsou opatřeny dvířky. Přesto je  nutné  při zahájení  stavby  a  v průběhu prací po odkrytí stávajících  rozvodů VZT zjistit  rozvody  stávajících potrubí VZT a nepotřebné  části  demontovat a odbočky  na  stoupačkách  zaslepit, aby  nedocházelo  k nežádoucímu  přisávání  vzduchu  do  stávajícího rozvodu  VZT.

Návrh nového zařízení :

Vzduchotechnické zařízení je členěno na 3 provozní zařízení. Jedno provozní zařízení obsahuje zařízení pouze pro přívod vzduchu nebo pouze pro odvod vzduchu. V dalším textu je uveden seznam provozních zařízení s popisem hlavního charakteru provozu.

#### Zařízení 1 – hygienická zařízení pokojů : je navržen nucený odvod vzduchu lokálními ventilátory do podhledu. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebných potrubí Sonoflex a odboček vedeny do společného potrubí, vedeného pod stropem chodby a ukončeného v obvodové zdi. Při návrhu vzduchových výkonů ventilátorů bylo uvažováno výměnou vzduchu qLO = 150m3h-1 na jednu sprchu a qLO = 50m3h-1 na jedno WC.

#### Jako hlavní prvky jsou navržené radiální ventilátory do podhledu – SP 120/1 pro WC, resp.BP200/1 pro koupelny. Ventilátory budou vybavené zpětnou klapkou pro zamezení inverzního proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Ventilátory budou doplněné doběhovými spínači DT3 (dodávka VZT.) s nastavitelným doběhem (2-20 minut). Doběhový spínač DT3 je dodáván v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu, LED dioda indikuje sepnutý stav.

Přívod cirkulačního vzduchu bude zajištěn přes průvětrníky a mřížky, které budou součástí dodávky dveří. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebné hadice Sonodec d 100mm připojené na společné výfukové  potrubí, které bude ukončené na vnější straně obvodové zdi protidešťovou žaluzií

#### Parametry ventilátorů :

#### SP 120/01 :	 QLO = 100m3h-1, P= 20W/230V

#### BP 120/01 :	 QLO = 150m3h-1, P= 30W/230V

#### Zařízení 2 – hygienická zařízení personálu, nadstandardního pokoje m.č.420, koupelny pacientů  414 a 415, čistící místnost 427, úklidová komora 428 + sklady 413, 425 a 426a : je navržen nucený odvod vzduchu lokálními ventilátory. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebných potrubí Sonoflex a odboček vedeny do společného potrubí, vedeného pod stropem chodby a ukončeného v obvodové zdi. Při návrhu vzduchových výkonů ventilátorů bylo uvažováno výměnou vzduchu        qLO = 150m3h-1 na jednu sprchu nebo úklidovou komoru a qLO = 50m3h-1 na jedno WC. Ve skladech bude zajištěna výměna 9-12xh-1.

#### Jako hlavní prvky jsou navržené :

#### - radiální ventilátory do podhledu – SP 120/1 pro WC. Ventilátory budou vybavené zpětnou klapkou pro zamezení inverzního proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Ventilátory budou doplněné doběhovými spínači DT3 (dodávka VZT) s nastavitelným doběhem (2-20 minut). Doběhový spínač DT3 je dodáván v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu, LED dioda indikuje sepnutý stav.

#### - radiální ventilátory do podhledu – SP 120/1 pro WC, resp.BP200/1 pro koupelny, úklidovou komoru a sklady. Ventilátory jsou vybavené zpětnou klapkou pro zamezení inverzního proudění vzduchu při vypnutém zařízení. Ventilátory budou doplněné doběhovými spínači DT3 (dodávka VZT.) s nastavitelným doběhem (2-20 minut). Doběhový spínač DT3 je dodáván v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač nebo dvěma vruty na stěnu, LED dioda indikuje sepnutý stav.

#### - pro koupelny a čistící místnost potrubní ventilátory TD500/160T s doběhem. Ve větraných místnostech budou do podhledu osazeny odvodní elementy – talířové ventily. Do potrubí jsou navržené zpětné klapky RSK.

Přívod cirkulačního vzduchu bude zajištěn přes průvětrníky a mřížky, které budou součástí dodávky dveří. Výfuky ventilátorů budou pomocí ohebné hadice Sonodec d100mm nebo d160mm připojené na společné výfukové  potrubí, které bude ukončené na vnější straně obvodové zdi protidešťovou žaluzií

#### Parametry ventilátorů :

#### SP 120/01  :	 QLO = 100m3h-1, P= 20W/230V

#### BP 120/01  :	 QLO = 150m3h-1, P= 30W/230V

#### TD500/160 :	 QLO = 350m3h-1, P= 53W/230V

#### Zařízení 3 – chodby 408 a 406 : je navržen nucený přívod upraveného vzduchu s výměnou     vzduchu x=1,6xh-1. Přiváděný vzduch je náhradou za odváděný vzduch z hygienických zařízení.

#### Jako hlavní prvek je navržena podstropní jednotka .TERNO-S 280, sestavená z částí :

#### kapsový filtr

#### elektrický předehřívač

#### přímý výparník

#### přímý ventilátor

#### tlumič hluku Terno-RES 2x

#### regulační klapka se servopohonem

#### pružná vložka 2x

Větrací jednotka se osadí pod stropem chodby 451, přímý výparník se propojí Cu potrubím s tepelným čerpadlem (kondenzační jednotkou) Frimex F5LCY A2RC-1f. Větrací jednotka bude potrubím propojena s distribučními elementy – talířovými ventily v podhledu. Pro ovládání je navržena regulace s regulátorem otáček, rozvaděč se osadí na bezpečném místě mimo dosah pacientů nebo návštěv (např. v sesterně), umístění bude přizpůsobeno požadavku investora.

Cirkulace vzduchu bude zajištěn přes průvětrníky a mřížky, které budou součástí dodávky dveří.

Parametry větrací jednotky					kondenzační jednotky

QLP = 1000m3h-1						Qch=8,8 (2,8-10kW)

Qch=8,8kW 							Qt=8,6k(208-10,7)kW

Qt=8,6kW

P=6kW/400V

Ochrana stavby proti požáru

Při návrhu vzduchotechnického zařízení byla respektována ČSN 73 0872a Projekt PBŘ.

Potrubí

Je navržené potrubí z pozinkovaného plechu kruhové – Spiro. Potrubní rozvody, vedené chodbami budou opatřené tepelnou izolací tl.40mm s obalem ALU fólií.

Dispozice potrubí je zřejmá z výkresové části dokumentace. Závěsy potrubí, jejich druh a rozmístění budou upřesněny montážní firmou a provedou se při montáži.

Požadavky na profese  :

Elektroinstalace  :                připojení ventilátorů a jejich spouštění,

propojení přívodní jednotky s regulátorem,

celková spotřeba el. energie : P=max.6,2kW + EO P=6kW

Ústřední vytápění    :           není požadavek

Zdravotní instalace  :          svod kondenzátu od  přímého výparníku přívodní jednotky přes sifon

do kanalizace, svody kondenzátu z odvodních potrubí

Stavební část :	vybourání a úprava všech otvorů po montáži VZT potrubí a elementů a jejich úprava po montáži VZT.

Obsluha  a  údržba  zařízení

a) obsluha zařízení :  podmínkou dobré obsluhy je dokonalé seznámení obsluhy s funkcí vzduchotechnického zařízení. Obsluha nebo zaměstnanci zajišťuje spouštění a vypínání zařízení, funkci hlavních prvků řídí automatická regulace.

b) údržba zařízení : preventivní prohlídky se provádějí podle doporučení jednotlivých výrobců.

Hlavní úkony :

# Ventilátor                     -                        mazání, event. výměna ložisek

# Vzduchový filtr           -                        čistění, resp. výměna filtračního materiálu

Výměník                      -                        čistění lamel a komor, event. výměna

Klapky                         -                        kontrola hladkého chodu klapek, event. promazání

Závěr

Projekt VZT byl vypracován s respektováním zákonů, vyhlášek a norem, platných v ČR, příp. EU ke dni 11.12.2017.

Pokud budou při  realizaci projektu provedeny změny či záměny výrobků o jiných parametrech nebo rozměrech, projektant VZT. neručí za případné problémy s funkčností VZT. zařízení.

B9 G/ ZPEVNĚNÉ  PLOCHY ,SADOVÉ  ÚPRAVY

Do  venkovních   zpevněných  ploch a veřejné  zeleně   se  nezasahuje.

ZÁVĚR

Stavební  úpravy  na  akci „Stavební  úpravy-SSD DK,  Krajská zdravotní a.s. – Masarykova  nemocnice Ústí n.L.-Bukov“ odpovídají   požadavkům  uživatele a vlastníka nemovitosti. Veškerá zařízení jsou dimenzována a budou  prováděna  dle platných  právních, hygienických i požárních  předpisů, platných ČSN, technologických  předpisů  výrobců  a dodavatelů výrobků a  technologických  zařízení. Změny a případné  připomínky k PD  projednal projektant  se zřizovatelem a provozovatelem   SSD ve 4.NP pavilonu  D3 Masarykovy nemocnice  v Ústí n.L. v období  zpracování a projednání díla a závěry  zapracoval  do  čistopisu PD.

Případné připomínky a doplňky DOSS budou zapracovány  formou  dodatku  k technické zprávě  či  k výkresové  dokumentaci.

V Ústí n.L., 12 2017-01 2018     	          		           ing. Kallmünzer  Jiří                                                                                                      					ing. arch. Kallmünzerová  Jana a kolektiv  zpracovatelů

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

VÝKRESOVÁ    ČÁST  D1.1.2

ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ  ČÁST

SO 01-03

V Ústí n.L. , PROSINEC  2017		Vypracoval: ing. Kallmünzer Jiří ,

ing.arch. Kallmünzerová

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

D 1.1.2 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ   ŘEŠENÍ - VÝKRESOVÁ  ČÁST

STÁVAJÍCÍ   STAV

D1.1.2.01	Celkový půdorys  1.PP a 1.NP , pavilon D3– stávající  stav			1:100

D1.1.2.02	Celkový půdorys  2.NP a 3.NP, pavilon D3 – stávající  stav			1:100

D1.1.2.03	Celkový půdorys  4.NP - 6. NP, pavilon D3 – stávající  stav			1:100

D1.1.2.04	Řez  A-A´ pavilonem D3, – stávající  stav					1:100

D1.1.2.05	Výřez  řešené části  půdorysu  4.NP, pavilon D3– stávající  stav		1:50

BOURACÍ  PRÁCE

D1.1.2.06	Výřez  řešené části  půdorysu  4.NP, pavilon D3 –bourací  práce		1:50

NOVÝ  STAV

D1.1.2.07	Výřez  řešené části  půdorysu  4.NP, pavilon D3 – nový  stav		1:50

D1.1.2.08	Půdorys  podhledů 4.NP, pavilon D3- řešená  část–nový  stav		1:50

D1.1.2.09	Řez B-B´ řešené  části 4.NP pavilonu D3- nový  stav				1:50

D1.1.2.10	Detailní  řešení WC a sprchy – nový  stav 					1:25

D1.1.2.11	Tabulka  podlah

D1.1.2.12	Tabulka  výplní  otvorů

D1.1.2.13	Tabulka  zámečnických  výrobků

D1.1.2.14	Tabulka  vnitřního zabudovaného vybavení

D1.1.2.15	Detail prostupu sacího potrubí VZT obvodovým  pláštěm			1:5

D1.1.2.16	Detail prostupu výdechů  VZT  potrubí obvodovým pláštěm			1:2

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA-PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

CELKOVÉ  NÁKLADY  STAVBY

ROZPOČET

ČÁST  F

STAVBA  BUDE  MÍT NÁSLEDUJÍCÍ  PS  a SO

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

UPOZORNĚNÍ: VÝKAZ  VÝMĚR A ROZPOČET   JE  ORIENTAČNÍ  S  POUŽITÍM  CENÍKOVÝCH   POLOŽEK.    VÝKAZU  VÝMĚR  JE  NADŘEZENA  TECHNICKÁ  ZPRÁVA   A  VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE.    PŘI  OCEŇOVÁNÍ   DÍLA  STAVEBNÍ  FIRMOU  JE  NADŘAZENA   VÝKRESOVÁ  ČÁST A  TZ  VÝKAZU  VÝMĚR A ROZPOČTU.  ZHOTOVITEL  DÍLA  ODPOVÍDÁ  ZA  TO, ŽE  PROVEDL  KONTROLU  KOMPLETNOSTI  VÝKAZU VÝMĚR A  DO  SVÉ  NABÍDKY   ZAHRNUL  VEŠKERÉ  POLOŽKY  A  PRÁCE  NUTNÉ  KE KOMPLETNÍMU  A  BEZVADNÉMU  PROVEDENÍ  DÍLA   A  KOLAUDACE.

LEDEN     2018		                                 			VYPRACOVAL :										           M. Růžička  a kolektiv

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA-PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

SOUPIS  PRACÍ -VÝKAZ  VÝMĚR

ČÁST  F

STAVBA  BUDE  MÍT NÁSLEDUJÍCÍ  PS  a SO

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

UPOZORNĚNÍ: VÝKAZ  VÝMĚR  JE  ORIENTAČNÍ  S  POUŽITÍM  CENÍKOVÝCH  POLOŽEK.   VÝKAZU  VÝMĚR  JE  NADŘEZENA  TECHNICKÁ  ZPRÁVA   A  VÝKRESOVÁ  DOKUMENTACE.    PŘI  OCEŇOVÁNÍ   DÍLA  STAVEBNÍ  FIRMOU  JE  NADŘAZENA   VÝKRESOVÁ  ČÁST A  TZ  VÝKAZU  VÝMĚR.  ZHOTOVITEL  DÍLA  ODPOVÍDÁ  ZA  TO, ŽE  PROVEDL  KONTROLU  KOMPLETNOSTI  VÝKAZ VÝMĚR A  DO  SVÉ  NABÍDKY   ZAHRNUL  VEŠKERÉ  POLOŽKY   A  PRÁCE  NUTNÉ  K PROVEDENÍ  KOMPLETNÍHO  A  BEZVADNÉHO  DÍLA   A  KOLAUDACE

LEDEN   2018		                                 			 VYPRACOVAL : 										        M. Růžička  a kolektiv

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

Stavební  objekty

SO   01   Příprava stavby , bourací  práce  a demontáže zařizovacích  předmětů

SO   02   Práce  HSV

SO   03   Práce  PSV

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA-PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

DOKLADY

ČÁST   E

PROSINEC   2017                                                VYPRACOVAL :

ing.arch. Kallmünzerová

ing. Kallmünzer Jiří

# SEZNAM  DOKLADŮ

#### E1/	Snímek  z katastrální mapy

E2/	Mapa širších vztahů

E3/	Výpis  z evidence  nemovitostí-prokázání  vlastnictví  k zastavovaným parcelám

E4/    	Informace  o  sousedech

E5/	Projednání  konceptu PD  s investorem

E6/	Vyjádření  o  existenci  sítí  - slaboproud – rozvody  CETIN  a.s.

E7/	Vyjádření  o  existenci  sítí - ČEZ  Distribuce

E8/	Vyjádření  o  existenci  sítí - ČEZ  ICT Services, a.s.

E9/	Vyjádření  o  existenci  sítí - UPC ČR a.s, České Radiokomunikace a.s.

E10/	Vyjádření  o  existenci  sítí - INNOGY a.s.

E11/	Vyjádření  o  existenci  sítí  - SčVK a.s

E12/	Autorizace  zpracovatelů PD

E13/	Živnostenský list projektanta – firmy  Archateliér  2000 a.s.

E14/	VOR  firmy  Archateliér 2000a.s.

E15/ 	Výřez   z hlavního  výkresu  ÚPSÚ  Ústí n.L.

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA-PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

PŘÍLOHY  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ČÁST   G

1/  DENNÍ  A UMĚLÉ  OSVĚTLENÍ

PROSINEC   2017		        		                   VYPRACOVAL :

F. LERCH

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA-PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:    MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:    PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ARCHITEKTONICKO  -STAVEBNÍ  ČÁST

TECHNICKÁ    SPECIFIKACE

POUŽITÉ  MATERIÁLY  A  VÝROBKY

ČÁST  D1.1.3

JAKO  NÁVRH  PROJEKTANTA   MOHOU  SLOUŽIT  NAPŘÍKLAD  NÁSLEDUJÍCI  POUŽITÉ  MATERIÁLY  A  KONSTRUKČNÍ  PRVKY   UVEDENÉ  V PD  JAKO  STANDARD:

-YTONG – přesné příčkové  tvarovky

-SÁDRO- KARTONOVÉ  KONSTRUKCE- PŘÍČKY, CELISTVÉ  PODHLEDY DO VLHKA, AKUSTICKÉ PODHLEDY A KAZETOVÉ PODHLEDY

-PROTIKROČEJOVÁ IZOLACE  - ISOVER

-BAUMIT –BAUMACOL – ŘEŠENÍ  SPRCHOVÉHO KOUTU

-MADLA

-LÉKAŘSKÝ NÁBYTEK

-OBKLADY  A  DLAŽBY

-VINYLOVÉ  PODLAHY

-STAVEBNÍ  POUZDRA – MONTÁŽNÍ  NÁVOD

-VETILÁTORY  NA  WC U POKOJŮ

V Ústí n.L.  PROSINEC  2017	     			 Vypracoval:

ing. Kallmünzer Jiří

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  ČÁST

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ARCHITEKTONICKO  - STAVEBNÍ  ČÁST

TECHNICKÁ    ZPRÁVA

ČÁST  D1.1.1

V Ústí n.L.  PROSINEC  2017			      	Vypracoval:

ing. Kallmünzer Jiří

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  ČÁST

# 1/CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

A/  STÁVAJÍCÍ   STAV

## Objekt pavilonu  D3  a areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  počátkem  osmdesátých let minulého  století.  Zařízení  prošlo  v nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu nemocných pacientů. V současné době se všechny pavilony D zateplují a nad pavilonem D3 se prová-dí  nástavba.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází v  bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v ulici Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa.. Objekty dětské kliniky ( pavilony  D1-D4) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor   areálu  nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÉ KLINIKY, nacházející se v pavilonu D3 ve  4.NP  na parcele  st.p.č. 1296/27, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/27 a objekty pavilonů D1-D4, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  dětí. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na oddělení  starších dětí ve 4.NP -pavilonu D3, kde  bude  upravena dispozice celého  podlaží SSD ( stanice  starších  dětí).

Pozemek st.p.č. 1296/27 je  zasíťován, pavilony  D1-D4 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/27, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 4.NP pavilonu  D3.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolní pavilonů D1-D4  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k severo-východu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/27 je   bez BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  prvotní  variantu  úprav DK-SSD v části  půdorysu 4.NP pavilonu D3, která byla následně projednána pracovníky  investičního odboru a pracovníky  oddělení  starších dětí DK.

Investor  a provozovatel vznesl k původnímu  návrhu řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  společných  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

B/ NAVRŽENÉ  ÚPRAVY

## POPIS  NAVRHOVANÝCH  ÚPRAV  :

## Předmětem  této  dokumentace  je   realizovat  ve  4.NP  objektu pavilonu D3 –SSD  nové  úpravy  a  prostory pro pacienty a zdravotnický personál.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  společných  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

-kompletní  úpravu  rozvodů  NN- světelné a  nové  části zásuvkových  rozvodů

-osazení  nových  světel a zásuvek, včetně  vypínačů

-montáž a  instalaci  zásuvek a  rozvodů TV  , WiFi a datových  rozvodů  v řešené  části  půdorysu

-kamerový  systém

-dorozumívací  systém  sestra  pacient

-rozvody a  zařízení  pro medicínské plyny

-montáž  rozvodů a  ventilátorů VZT, klimatizace

-demontáž, úprava  a  osazení nových   radiátorů v řešené  části půdorysu

-napojení  nových zařizovacích  předmětů  na  kanalizaci

-napojení  nových  zařizovacích  předmětů na  rozvody  vody  - S,TV,C

-demontáž  uskladnění  a  opětovná  montáž  hlásičů a  zařízení  EPS

Při  stavebních  úpravách  se  nepočítá  s přístavbou a ani  s nástavbou  stávajících  objektů. Nebude  se  zasahovat  do  venkovních   přípojek a  inženýrských  sítí.

Navržené  řešení splňuje  požadavky   investora   a  jsou  v něm  zahrnuty veškeré  připomínky  a  podněty, které   projektant  obdržel  v průběhu  zpracování  konceptu  PD.

Bezbariérové  užívání  stavby

Celý  areál  nemocnice  je  řešen  pro   provoz  umožňující pohyb pacientů vozíčkářů a  přesun  pacientů  na   lůžku. Zaměstnanci  nebudou  imobilní.

### ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Do  vnějšího  vzhledu, barevnosti  i  hmotové  kompozice  stávajících  objektů se  nezasahuje.

STAVEBNÍ  FYZIKA

-TEPELNĚ  TECHNICKÉ  POSOUZENÍ  SKLADEB  OBÁLKY  KONSTRUKCÍ  BUDOVY  - NENÍ  PŘEDMĚTEM  TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  , INVESTOR  JI  NEPOŽADUJE,  PŮVODNÍ  OBJEKTY  MAJÍ  ZPRACOVANÝ  PENB, PRO  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  NENÍ  NUTNÉ PAVILON D3  DÁLE  POSUZOVAT  DLE  ZÁKONA  460/2000Sb.

-DENNÍ  OSVĚTLENÍ  VIZ  ČÁST  ELEKTRO

-AKUSTIKA – HLUKOVÁ  STUDIE  PRO  PROVOZ  OBJEKTŮ PAVILONŮ D1-D4 NENÍ  DLE  NÁZORU  PROJEKTANTA  NUTNÁ, NEBOŤ  SE   NOVÝMI  ÚPRAVAMI  VÝRAZNĚ  NEMĚNÍ.

### KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Budovy pavilónů D1-D4 na  st.p.č. 1296/27  mají  nepravidelný půdorys  ve tvaru  kříže, je to solitérní  srostlice  čtyř objektů, částečně  podsklepených, s nadzemní  částí  s různou  podlažností  od  4  do  6-ti  NP. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový  skelet.

Nosný  systém  pavilonu D3  tvoří  v podélné  části skelet se  středovou plochou provozních  místností , dvojicí  chodeb  a obvodovými trakty  pro pokoje a  vyšetřovny. Modulové  osy  sloupů  v jednotlivých  rámech  jsou:

RÁM  3 -7     3,0+4,2+3,0 + 6,0 M

RÁM  8 -11   6,0+7,2+3,0 + 6,0 M

RÁM  12       3,0+6,0+7,2+3,0 + 6,0 M

RÁM 13 -14  3,0+6,0+7,2+3,0 + 3,0+3,0 M

V jednotlivých  podlažích  tvoří  stropní  tabuli   železobetonové   desky  tl. 300-250mm. V místech prostupu  instalací ZTI, VZT a elektro stropní  tabulí jsou  prostupy stropními  panely v instalačních  šachtách  přebetonovány, případně  provrtány na požadovanou  dimenzi  potrubí, utěsněny a zabetonovány.

Prostorovou  tuhost stavby zajišťují štítové stěny  obvodového pláště a  podélné stěny  v půdorysech  objektu a schodiště, včetně  výtahových šachet.

Svislé  zdivo příček a stěn je  z cihelného  zdiva , pravděpodobně  z plných  či děrovaných cihel.  Zdivo  v suterénu  obou  pavilonu  je  kombinací    betonových  a  zděných  stěn  z plných  cihel na  cementovou  maltu.

Obvodový sendvičový plášť a vyzdívky  železobetonového  skeletu jsou zatepleny  160mm minerální  vaty. Střechy  objektů  jsou zatepleny  pomocí  200mm EPS 100S.

Stav konstrukcí objektů  je následující  :

-nosný systém budovy  -sloupy, průvlaky  a  stropní desky jsou bez větších poškození, a zjevných  trhlin

-nosné  zděné  stěny  a  příčky bez  větších   deformací  a  zjevných trhlin

-betonové  mazaniny v podlahách, nášlapné  vrstvy bez  větších   deformací  a  trhlin

-nosné štítové stěny a vyzdívky skeletu nevykazují statické poruchy, neboť probíhá zateplení obálky  budovy

-střešní  plášť je  v rámci  zateplení, které  právě  probíhá, nově  rekonstruován, včetně  HIS.

-původní výplně otvorů byla  nahrazena  za  plastová  okna  s izolačním  dvojsklem a splňují  akustické, tepelně  technické i provozní parametry kladené  na výplně  otvorů  ČSN 74 60 77

PLÁN  KONTROLY  SPOLEHLIVOSTI

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nové základové  konstrukce  se  nenavrhují a  do  stávajících  základů  se  nezasahuje.

MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ  KONSTRUKCE

Nové monolitické  a montované železobetonové  konstrukce  se  nenavrhují a do  stávajících  se  nezasahuje.

MONTÁŽ  STŘECH

Není  předmětem  řešení  této  PD

OSTATNÍ KONSTRUKCE

- Kontrola těsnosti  kanalizace – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Tlaková  zkouška  vodovodu – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Revize  rozvodů NN a  slaboproudu

- Zaregulování a  vyzkoušení  zařízení  VZT

Předpisy a normy zohledněné při projektování a které bude  nutné  dodržet  při  realizaci  díla:

- ČSN P ENV 1991-1, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: 					Zásady navrhování. (01/1996)

- ČSN P ENV 1991-2, ČSN 73 0035	Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení 			konstrukcí – Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-3, ČSN 73 0035	 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení 					sněhem. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-2-5, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou. (02/1999)

- ČSN P ENV 1991-2-4, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-4: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. /08/1997)

- ČSN 73 0600	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 					(04/1994)

- ČSN 73 0580	Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (04/1986)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

- ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000)

- ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí. (08/1986), ZMĚNA 2 (10/1994)

- ČSN 73 1211	Navrhování betonových konstrukcí panelových budov. (02/1987)

- ČSN 73 1214 (ST SEV 2441-80) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 				ochrany proti korozi (02/1983)

- ČSN 73 0035 	Zatížení stavebních konstrukcí. (12/1986). Změna a-8/1991, ZMĚNA 2

- ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí. (06/1986), Změna b-					10/1989, ZMĚNA 4

- ČSN P ENV 206, ČSN 73 2403 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 				(10/1992)

- ČSN 34 1390	Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969), ZMĚNA 4 (12/1996)

- ČSN 64 3510 ST SEV 5068-85 Plasty. Desky z pěnového polystyrénu. (10/1986), ZMĚNA 				1 (09/1995), ZMĚNA 2 (12/1996)

- ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. 					(06/1986)

- ČSN 73 1101	Navrhování zděných konstrukcí. (09/1980), Změna a-9/1982

- ČSN 73 2310	Provádění zděných konstrukcí. (08/1987)

- ČSN 73 0080	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi.

Názvosloví. (01/1988)

- ČSN 73 0081	Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (01/1987)

- ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 					(9/1980)

## KONSTRUKCE  A  PRÁCE  HSV

1/ ZEMNÍ  PRÁCE

Pro  stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  se  zemními  pracemi.

2/ ZÁKLADY

Pro  stavební  úpravy   4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  s novými  základovými  konstrukcemi  a  do  původních  základů  se  nezazsahuje.

3/ SVISLÉ KONSTRUKCE

Pro  stavební  úpravy 4.NP pavilonu D3 se  nepočítá  se zásahy  do nosného  železobetonového  skeletu a jeho  úpravami.

ÚPRAVA  SVISLÝCH    STĚN  A  PŘÍČEK

A/ PŮVODNÍ  ZDIVO

Před  a při bouracích  pracích  budou  prováděny  zazdívky ve  stávajících  stěnách z  přesných tvarovek YTONG  P2-400  na lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG.

V místě nových otvoru  ve stávajících  stěnách či příčkách, u  instalačních  šachet a závěsných WC se  provedou překlady z  ocelových  válcovaných nosníku I č. 80 nebo 100.

Nosníky překladů  jsou  osazeny do kapes hloubky min. 150(200) MM. Pod paty nosníku jsou provedeny roznášecí betonové podložky výšky min.50MM z betonu B20 (C20/25).

B/  NOVÉ  SVISLÉ  STĚNY

Vnitřní nové vyzdívané příčky vyznačené v půdorysech budou vyzděny z  přesných tvárnic či příčkovek YTONG  P2-400 na  lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Zdění  bude  prováděno  dle  technologického předpisu  výrobce tvárnic, včetně  propojů  na   stávající  zdivo  či  žel.bet. konstrukce.

Překlady nad otvory ve  vyzdívaném   zdivu  jsou z ocelových  válcovaných  profilů. V místech   bourání  otvorů  do  stávajících  konstrukcí  budou   překlady  řešeny  pomocí  ocelových  válcovaných  I  profilů – viz.   půdorys  4.NP a  bourací  práce.

Při vyzdívání příček se provede jejich dilatační napojení ke stropním konstrukcím / min. 35mm se  vyplní  mezi poslední  řadou  tvarovek a  stropem Orsilem , kraje  se zatmelí TPT a  omítnou.

U  požárních  stěn  se  provede  protipožární  úprava, dále  napojení příček k žel. bet.  stěnám či původním  cihelným příčkám a stěnám se provede pomocí kotevních úhelníků přihmoždinkovaných k nosné konstrukci a zazděných do ložné spáry příčky dle technologického   předpisu  výrobce ( každá  druhá  spára).

Některé příčky mohou  být v půdorysech  v  objektu ze sádro-kartonu KNAUF systému W111,

W112. Tyto příčky jsou dilatačně napojeny na strop a na sousední zděné nebo betonové konstrukce. Jedná  se  o  plentování   rozvodů  ZTI ,VZT, předstěny  u  WC  či stavebních  pouzder  u posuvných  dveří v hygienickém zázemí  pokojů pacientů a lékařů ,WC personálu či u vstupu na  oddělení  starších dětí. SDK  konstrukce do vlhkého prostředí  se  budou  montovat dle  technologického  předpisu  výrobce.

Ve zdivu,  bude-li  se   provádět  drážkování  dodatečně,  je  nutné   drážky  realizovat strojně  drážkovačkou tak, aby  nebyl  rozbit  korpus   příček (– zakázáno  je  sekání   ručně) pro vedení ZI, případně  elektro. Potrubí ZTI se zaizoluje plstěným pásem či  návlekovou  izolací dle  ČSN a  zaplentuje se tak, aby v drážce zůstalo volné a mohlo dilatovat. Tam  kde  bude  příčka  tenká  se  provede  předstěna  či  zaplentování  rozvodů  ZTI  SDK  konstrukcí. V případech  volného  vedení   instalací  přes   požárně  dělící  konstrukce  budou  provedeny   měkké  požární  ucpávky  s požadovanou požární  odolností  dle  zprávy  a PBŘS.

ZDĚNÍ

Cihelné  zdivo ( z  tvarovek  YTONG) se  zdí  na  vazbu, celoplošně  se   vyplní až  do  krajů  ložné spáry pomocí zubaté lžíce. Zakládací (první)  vrstvu  nutno  zarovnat  do  nivelety.

VŠEOBECNÉ  POKYNY

Přesné  tvarovky  se  musí  chránit  před  převlhčením při  skladování  i  po  vyzdění. Po  vyzdění  se  musí   chránit  před  průnikem vody  do  cihel  a  tím  zabudovat  zbytečnou  vlhkost  do  konstrukcí  stěn.

Montáž  výrobků  výplní  otvorů  se provede  ve  vnitřních  stěnách následovně :

- osazování  dveří

A/  stěny  vnitřní

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-osazení  kotevních  prvků

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  výplně  otvoru

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

B/ posuvné  dveře  do  stavebních  pouzder

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-předložení  k odsouhlasení  výrobní  dokumentaci stavebního pouzdra a posuvných  dveří

-osazení  kotevních  prvků

-montáž stavebního  pouzdra

-zaplentování pouzdra  SDK

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  posuvného  křídla

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

Napojení  stávajícího  zdiva  a nových výplňových zděných konstrukcí se provede pomocí  kapes vysekaných ve  stávajícím zdivu , případně  pomocí  kotev  zazděných  do  každé  2. ložné  spáry.

ZATEPLENÍ  FASÁDY

V tomto  projektu  se  nepočítá  se  zateplením  obálky  budovy.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

Vyhláška  268/2009 Sb., „O  technických  požadavcích  na  výstavbu“

ČSN 730031 Stavební  konstrukce  a  základy

ČSN 73 00 35 Zatížení  stavebních  konstrukcí

4/  VODOROVNÉ   KONSTRUKCE

Dle provedené  prohlídky objektu nejsou patrné  žádné poruchy na stropních  konstrukcích  tvořených  průvlaky  skeletu a  stropními panely, v některých  místech  krytých  podhledem.

Na  chodbách a v pokojích se  provede kazetový  strop  KZ1 a  KZ2. U  hygienických   zařízení a v místnostech   technického  zázemí  oddělení  starších  dětí  se  provedou  celistvé podhledy  KNAUF   SDK1 a  SDK2.

SDK 1  je proveden jako celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí.

SDK2  je akustický  celistvý  podhled. Na  výkrese  podhledů  jsou  vyznačeny  druhy  podhledů, jejich  rastrování a výškové  osazení.

Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled  stěna….

SCHODIŠŤOVÉ  KONSTRUKCE

Stávající  schodiště se nemusí  opravovat jsou  funkční a  tato  PD    do  konstrukcí  a  dispozice  schodišť  nezasahuje.

Skladba střech :

Pro stavební úpravy   4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  s novými  střešními  konstrukcemi.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 731201 Navrhování  betonových  konstrukcí

ČSN  EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 1992-1 Navrhování  betonových  konstrukcí – část 1:Obecná  pravidla pro  pozemní  stavby

5/ ÚPRAVY   POVRCHŮ

Vnitřní  povrchy - omítky v objektu pavilonu  D3- 4.NP na  vyzdívaných  příčkách jsou vápenné štukové. V místech  přechodů  různých podkladních materiálu /beton- cihla, pórobeton – cihla, železobeton- pórobeton....../ se   omítka vyztuží / pletivo , perlinka../

OMÍTKY  NA  NOVÉ ZDĚNÉ  KONSTRUKCE :

Na  vyschlé ( max. vlhkost  zdiva  3%), rovné  a  pevné  zdivo  se provede přechodový můstek. Následně  se  realizuje  vnitřní  omítka – jádro vyztužené  perlinkou a štuk. ( materiály  sádro-vápenné  či  vápenné štukové omítky  určené  výrobcem  pro  omítání pórobetonu.)

U příček  instalačních  šachet  bude   příčka  omítnuta  jen  ze  strany  do  chodby  či  místnosti, uvnitř šachet  se  omítat  nebude.

Příprava  povrchu zděných  konstrukcí  pro  omítání:

- nechat  vyzrát  zdivo (min. 6  měsíců)

- změřit  vlhkost  zdiva  -  max. 3%

- povrch  vyspravit  - kaverny  a  odštíplé  části

- povrch  musí  být   rovný, suchý, bezprašný

V místech  keramických  obkladů   bude  provedeno  jádro vyztužené perlinkou  a   obklady  budou lepeny   do   flexibilního  tmelu. U SDK konstrukcí  bude   deska KNAUF  vystěrkována  a obklady  budou  lepeny  na  napenetrovaný  povrch,  lepidlem  pro  SDK  konstrukce.

Požadavky  na  podklad   před   omítáním:

-podklad  musí  být  suchý, max. vlhkost  3%

-musí  být   očištěný, bez   prachových  částic, výstupků  zdící  malty

-musí  být  rovný – +5mm na  lati  2000mm, s vyplněnými  případnými  kavernami  dozděnými  zdící  maltou  min. 6 dní  před   omítáním

-nesmí  se  drolit

-nesmí  být  zmrzlý  a  vodo-odpuzující

-musí  být  očištěn  od   výkvětů

-těsně  před   omítáním  se  povrch  zvlhčí, aby  vodu  z malt  neodsál  podklad  - pórobeton

Pro  technologické   postupy  nutno  dodržet  následující  termíny  prací  a  zrání  jednotlivých  vrstev:

Postřik -  zrání  a doba,  kdy je  možné  házet  jádro – 3dny

Zrání  jádra  -  min. jeden  den  na  jeden  mm  tloušťky   malty  u  jádra  10mm  nejméně  14  dní.

Malby  provádět  na  vyzrálý  povrch  štukové  vrstvy  min.  po  10  dnech  od   provedení   štuků.

OMÍTKY  NA  PŮVODNÍ  ZDĚNÉ  KONSTRUKCE

U  stávajících  stěn  se  oklepe nepřídržná  omítka, provede se postřik a jádro  na  zpevnění  zdiva . V místech   kde  budou  cihly  opadávat  či  lístkovat  se  jádro  vyztuží  pomocí   2x síťoviny (perlinky). Po  vyzrání  jádra  se  provede  vrchní štuková  omítka. Kde  bude   omítka  dostatečně   přídržná  se  provede  jen  sjednocovací  štuk.

ÚPRAVA  POVRCHŮ  SDK

-sádrokartonové  desky   se  ve spojích  zabandážují

-spoje  se  přetmelí

-po  zatvrdnutí  tmelu  se  spoje  a  desky  přebrousí

-provede  se  penetrace  a  malba

Vnější povrchy

Vnější  obvodový  plášť  není    předmětem  této  PD.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb

ČSN722201- Vápna. Všeobecná  ustanovení

ČSN  P ENV 459-1- Stavební  vápno

ČSN 722301- Sádrová  pojiva

ČSN EN 197-1,2 – Cement

ČSN 722430-1,2,3 Malty  pro  stavební  účely – část  1-3

6/  PODLAHY  A  MAZANINY

Provedou se po demontáži  příček a nášlapných  vrstev dle  výkresu  bouracích  prací, v mokrých  provozech  se  vybourá  celá tloušťka  podlah  až  na  stropní  panel. Nově  se  provedou  nášlapné  vrstvy podle označení a popisu tabulek místností  půdorysu v 4.NP ve výkresové části projektu (v tabulce legendy  místností  jsou  označeny druhy podlah P1- P3) a  v mokrých  provozech  se  realizuje  celá  skladba  podlahy   P2. V tabulce  podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  konstrukcí  P1-P3  a úpravy   po  vybourání  příček, nášlapných  vrstev  podlah  či  celých  skladeb  podlah.

Betonová  podkladní  mazanina u  všech podlah  mimo   míst  vybouraných  příček a podlah  v mokrých  provozech zůstane  zachována.  Ve  většině  případů se provede  na   betonovou mazaninu vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  nalepí nové  PVC či položí  do  TPT  keramická  dlažba.

V místech  kde  bude  vybourána  celá  skladba  podlah  až  na  nosný  panel a bude  se    instalovat  podlaha  P2, provede  se hydroizolace, potěr  do  úrovně  původních  stěrek , hydroizolační  stěrka  a  pokládka  protismykové  dlažby.

U  rušených  příček ( kde následně bude  skladba  P1 či P3) se původní skladba  podlahy  vybourá  až  na  nosný  panel. Provede  se   osazení  proti-kročejové  izolace a  separační  folie, na  kterou  se  vybetonuje    roznášecí  betonová  mazanina. Následně  se  realizuje  vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  nalepí nové  PVC či dlažba.

Ve  výkrese půdorysu  jsou  vyznačeny podlahy  a jejich  druhy P1-P3, v tabulkách podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  podlah  P1-P3.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

KONSTRUKCE  A  PRÁCE   PSV

1/ IZOLACE  PROTI  VODĚ

SPODNÍ  STAVBA – do  stávající  spodní  stavby  a  hydroizolací  se  nezasahuje.

STŘECHA - do  stávající  střechy a  hydroizolací  se  nezasahuje

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

ČSN P 730600 Hydroizolace  staveb. Základní  ustanovení

ČSN P 730606 Hydroizolace  staveb. Povlakové hydroizolace

ČSN 732578  Zkouška  vodotěsnosti povrchové  úpravy  stavebních  konstrukcí

ČSN 731901  Navrhování  střech

ČSN 73 06 01 Ochrana  staveb  proti  radonu  z  podloží

2/ IZOLACE  TEPELNÉ

Tepelné izolace se  při výstavbě  neuplatní.

3/  KRYTINA

Do  stávající  střechy a  hydroizolací  se  nezasahuje, tato PD  neřeší  problematiku  krytiny.

3A/ KLEMPÍŘSKÉ  KONSTRUKCE

Klempířské  konstrukce se  při stavbě  neuplatní.

4/ KONSTRUKCE  VÝPLNÍ  OTVORŮ

V průběhu výstavby se nové konstrukce  výplní  otvorů   neuplatní, investor již  v rámci  zateplení  pavilonu  D3  provedl  výměnu  oken. Projektant  doporučuje   u jihovýchodní  fasády  u  oken  do  místností 416-418, 420 a 423-424 osadit   žaluzie.

5/ KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ

Dodají a osadí se výrobky podle výkresů půdorysů a  tabulek zámečnických  výrobků.

Vnitřní zámečnické výrobky se  uvažují v rozsahu  tabulek – patří  sem  revizní  dvířka , instalační  stěny , madla, sklápěcí  sedačka , rastry  podhledů, kryty  rohů  stěn….

##### U atypických výrobků je před zahájením výroby nutné ověřit jejich rozměry podle skutečnosti na stavbě (zejména  výrobky  Z1 a  Z2), vypracovat  výrobní  dokumentaci  dle zjištěných rozměrů  a odsouhlasit  ji s autory  projektu.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb

6/ KONSTRUKCE   TESAŘSKÉ

V průběhu výstavby se  tesařské konstrukce neuplatní.

7/ PODHLEDY

V místnostech technického zázemí se provede akustický sádrokartonový podhled SDK 1, v místnostech hygienického  zázemí  a v prostorech se  zvýšenou  vlhkostí se  provede celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí SDK2. V pokojích serealizuje  kazetový  podhled  KZ1 , stejný jako  na  chodbách KZ2 ( pouze  zapuštěný  rastr) s  rastrem  již  instalovaným  v objektu, včetně   kazet 600*600mm ze skelných  vláken (nehořlavý). Druhy a řešení  podhledů, včetně  popisu  a  hlavních  charakteristik  jsou  patrné  z výkresu  podhledů  4.NP-  SSD v pavilonu  D3. Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled * stěna….

U podhledů provede  dodavatel  tzv. vzorkování  - předloží  k výběru   vzorky a  odstíny  rastrů,kazet a  lišt. V rámci  autorského  dozoru  budou  následně  finální  výrobky  vybrány  za   souhlasu  investora  a  projektanta.

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 730540-2 Tepelná  ochrana  budov – Část  2: Požadavky

ČSN 730532 Akustika –Ochrana proti  hluku v budovách  a  souvisící akustické  vlastnosti stavebních  výrobků – Požadavky

ČSN EN ISO 717-1 Akustika – Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  v budovách – Část 1:Vzduchová  neprůzvučnost

ČSN EN ISO 717-2 Akustika – Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  v budovách – Část 2: Kročejová   neprůzvučnost

8/ PODLAHY   A    DLAŽBY

Druh jednotlivých podlah je vyznačen v tabulce legend místností ve 4.NP s označením povrchu.

U nášlapných  vrstev  z PVC  či  z VINYLU  je  nutné  dodat   materiály  dle požadavků PBŘS a to především použít  materiály  s reakcí  na  oheň   A1fl  až  Cfl.  Index  šíření  plamene musí  materiály  splňovat menší  než  100mm/ min.

Skladby  podlah jsou  podrobně řešeny v tabulce podlah. U  keramických   dlažeb  se  kladou  dlaždice  do  vodovzdorného  tmelu / v mokrých  provozech/ a dilatují  se ve čtvercích  cca 3 x 3 m. Dilatace  se  provedou z profilů  SCHLÜTER - DILEX a zasilikonují  se v odstínu  dlažeb. Při  změně  nášlapné  vrstvy  se   pod  křídlo  dveří  osadí  přechodový profil. Provedou se v barevných  kombinací a  materiálu dle  přílohy  této  TZ. Prostor  sprchového  koutu  - tmavší odstín, ostatní  částí  kombinace  pastelové  barvy  s akcentem. Provedení mat, protismykový  povrch do mokrých provozů – min. R12.

U   nášlapných  vrstev provede  dodavatel  tzv. vzorkování  - předloží  k výběru   vzorky a  odstíny PVC, vinylu a  dlažeb, spárovacích  hmot a  lišt. V rámci  autorského  dozoru  budou  následně  finální  výrobky  vybrány  za   souhlasu  investora  a  projektanta.

9/ OBKLADY

Keramické obklady jsou v koupelnách, WC, kolem zařizovacích předmětů zdrav. techniky, kuchyňských linek  atd.

Jejich umístění a výšky jsou uvedeny v legendách  úprav povrchů  4.NP. V hygienických  místnostech  bude  obklad  až  k podhledu. Budou realizovány jako hutné , v provedení , dle obkladů a spárořezu  na  výkrese  D1.1.10 – kombinace  barev  pastelové - viz  příloha  TZ a výběr  keramiky  v rámci  AD. Spárovací hmota v odstínu obkladaček. Ukončovací lišty, rohů, soklů, koutů, ukončení obkladů v odstínu dlažby v profilech Schlüter  či  plastové v odstínu  obkladů.

Výška obkladů  je navržena do výšky   podhledů. U dlažeb, kde není obklad se provede soklík v.80- 100 MM. U kuchyňské  linky  se provede  obklad   dle   rozměrů a  odstínů  obkladů vybraných  v rámci  AD  od podlahy  až do  výše horní  hrany  horních  skříněk. U  volných  zařizovacích  předmětů ( umyvadla, dřezy..)  bude  obklad  výšky  min. 2,1 m  a  na  každou  stranu  od  ZP  1,0 m.

U obkladů  a   dlažeb  provede  dodavatel  tzv. vzorkování  - předloží  k výběru   vzorky a  odstíny  dlažeb, obkladů, spárovacích  hmot a  lišt. V rámci  autorského  dozoru  budou  následně  finální  výrobky  vybrány  za   souhlasu  investora  a  projektanta.

10/ NÁTĚRY

Zámečnické  výrobky ZV1 – ZV4, ZV6 a ZV 9-11  budou  povrchově  upraveny  dle   tabulky  zámečnických  výrobků. Výrobky  ZV 7 – ZV8  budou  v  nerezovém provedení.

Ve  všech  řešených  prostorech (mimo  koupelen a míst  obložených  keramickým  obkladem ) budou  provedeny  omyvatelné matové   nátěry  do  výše  2,1m.

U nátěrů provede  dodavatel  tzv. vzorkování  - předloží  k výběru   vzorky a  odstíny maleb. V rámci  autorského  dozoru  budou  následně  finální  nátěry  vybrány  za   souhlasu  investora  a  projektanta.

11/ MALBY

Malby  se  provedou  na  nových  příčkách   a  vyzdívkách, současně i  u  stávajících.

Malby jsou klihové či míchané kaolínové. Odstíny a tónování se provede v rámci interiéru a AD.

Provede se přebroušení štuků, základní a uzavírací nátěr /malířský  základ/ a následné dva až tři nátěry dle nasákavosti podkladu. Konečná  malba  musí  být  hladká , jednolitá  a  kvalitně  kryjící bez  šmouh a  kocourů  na  stěnách  a  stropech.

12/ ZASKLENÍ

Se  zasklením   se uvažuje  u  dveří a zástěn  dle  tabulky  výplní  otvorů.

13/ DILATACE

S objektovými dilatacemi  se  neuvažuje

14/ VÝTAHY

S výtahem  se neuvažuje - v řešeném  prostoru  4.NP  se  nevyskytuje.

15/ OSTATNÍ  KONSTRUKCE  A  PRÁCE

Pro  stavební  a  montážní  práce se  provede kozové lešení.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

16/ BOURACÍ  PRÁCE

Provedou  se  demontáž  a bourací  práce   dle  výkresu bouracích  prací  D1.1.2 06.

Postup  pro  provádění  bouracích  prací:

A/ PŘEKLADY

- provede  se podepření  stropních  konstrukcí  po obou  stranách  zdi, do které  se   provádí  otvor

- provedou  se  podezdívky  nutné pro  uložení  překladů

- v místech překladu  se vyseká  drážka  pro  jeden profil, ten se osadí na  betonový roznášecí podkladek a uklínuje se k hornímu zdivu ocelovými klíny

- vybourá  se  otvor  pod překladem, začistí  se špalety

B/ PROSTUPY  PRO  POTRUBÍ  VZT

OBDÉLNÍKOVÝ PRŮRAZ

- provede  se  odvrtání  panelu  v rozích budoucího  otvoru

- provedou  se  podepření  nadpraží

- vyřízne  se   otvor  v panelu, bude-li již  objekt  zateplen , vyřízne  se  i  nezbytná  část  zateplovacího systému

- osadí  se  rámečky  z tyčovin  ve  tvar  L 50/50/5mm – z interiéru a  exteriéru

- propojí  se  pásovou  ocelí, uklínuje  k vnitřnímu  otvorů  průrazu

- osadí  se  VZT  potrubí , vycentruje   a  ukotví

- mezera  mezi  potrubím a  panelem  se  vypění  neexpanzivní  montážní pěnou

- začistí  se  kraje  a  zasilikonují  po  obvodu  potrubí

- doplní  se  tepelná  izolace  z exteriéru

- zednicky  se  začistí   vnitřní  a  vnější  plocha  obvodové  stěny

KRUHOVÝ PRŮRAZ

- provede  se  odvrtání  panelu  průměru budoucího  otvoru DN 250mm

- osadí  se  chránička  DN 250mm z tlustostěnných  trub

- osadí  se  VZT  potrubí DN 200mm , vycentruje se   a  ukotví

- mezera  mezi  potrubím a  panelem  se  vypění  neexpanzivní  montážní pěnou

- začistí  se  kraje  a  zasilikonují  po  obvodu  potrubí

- doplní  se  tepelná  izolace  z exteriéru

- zednicky  se  začistí   vnitřní  a  vnější  plocha  obvodové  stěny

Dojde-li při bourání k narušení okolních   nosných  konstrukcí , projeví-li  se trhliny  a podobně -musí se ihned přerušit práce, zajistit danou konstrukci a přizvat  statika  k posouzení   defektu. Ten určí další postup prací. Pro jednotlivé bourací  práce  zpracuje  stavební  firma  technologický postup, který odsouhlasí projektant  a statik. Při provádění  stavby  musí  být  dodrženy  veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště vyhlášky a nařízení  vlády. Všichni pracovníci provádějící  tyto práce musí  být řádně a prokazatelně proškoleni, seznámeni  s technologickým postupem jednotlivých  bouracích  prací  a  odborně  vedeni.

17/ UPOZORNĚNÍ

1/Veškeré změny konstrukcí, technologií a materiálů, barevnosti atd. se musí projednat s projektantem ing. Kallmünzerem, ing. arch. Kallmünzerovou. Současně  se musí  odsouhlasit  s  investorem a  dozorem investora a po odsouhlasení všech dotčených  stran ( investor, TDI, projektant)  teprve realizovat na  stavbě.

2/Při použití  nových či zahraničních materiálů  nutno zajistit atesty a dodržet ČSN, technologický postup předepsaný výrobcem, věnovat zvýšenou pozornost detailu, práce provádět pečlivě. Při  výstavbě  se  bude  postupovat  dle   platné  legislativy, platných  i doporučených ČSN, EN  a  ON.

3/Prováděcí  firma  předloží   předepsanou  výrobní  dokumentaci k odsouhlasení  TDI  a  AD.

4/Při práci, provádění stavby  a budoucím provozu  musí být dodrženy platné i doporučené ČSN, hyg. předpisy a nařízení BOZ , Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

5/V případě  změny  konstrukcí, materiálů či jiných  řešení,  odlišných  od   projektové  dokumentace, kterou neodsouhlasí  zpracovatelé projektu, neposkytují autoři PD  záruky  garantované  smlouvou a odpovědnost  za  vady  přechází  na  zhotovitele  stavby  či  osobu, která  změnu  povolila  či umožnila. Pro  kvalitní  provedení  stavby  je  potřeba  zajistit pravidelný   autorský  dozor a  TDI. Nebude-li realizován  pravidelný AD ,  projektant  nepřebírá  záruky  za  kvalitu provedeného  díla a odpovědnost  za  vady   přechází  na investora  či  dodavatele  stavby  a technický  dozor  investora.

6/ Dodavatel  provede výrobní  dokumentaci  pro  následující   výrobky  a  konstrukce :

- podhledy

- výplně  otvorů

- zámečnické  výrobky

Dokumentace  bude  v rámci  AD   odsouhlasena  autory  projektu.

V Ústí nad Labem

ing. Kallmünzer  Jiří

PROSINEC    2017

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

ČÁST  D1.2. SO 03

SESTAVENÍ  DOKUMENTACE

D1.2.1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D1.2.2 STATICKÝ  VÝPOČET

V Ústí n.L. ,PROSINEC  2017				       Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D.1 DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.2	STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST -STATIKA

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA:STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ČÁST  D1.2.1. A

SO 03

V Ústí n.L. , PROSINEC 2017     			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc

# D1.2.1.1  CELKOVÝ  POPIS  STAVBY  A  STAVEBNÍCH  ÚPRAV

A/  STÁVAJÍCÍ   STAV

## Objekt pavilonu  D3  a areálu Masarykovy nemocnice byl postaven v rámci občanské  vybavenosti městských  čtvrtí  Bukov  počátkem  osmdesátých let minulého  století.  Zařízení  prošlo  v nedávné  době  poměrně  rozsáhlou  úpravou  a  vybavením  novým zdravotnickým zařízením pro  léčbu nemocných  pacientů. V současné  době  se  všechny  pavilony  D zateplují a nad  pavilonem D3 se provádí  nástavba.

## Areál  Masarykovy nemocnice se  nachází v bytové zástavbě  rodinných a bytových  domů  v Sociální  péče v městské  části Severní  Terasa. Objekty dětské kliniky ( pavilony  D1-D4) jsou  napojeny  na   přípojky   inženýrských  sítí  a  dostupné  pomocí  sítě  místních  komunikací  a  chodníků. Uvažované  území a prostor  areálu  nemocnice se  nachází  v intravilánu  města  Ústí  nad  Labem;  v katastrálním území  Bukov–číslo katastru 775 096.

Stavební  úpravy  STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ DĚTSKÉ KLINIKY, nacházející se v pavilonu D3 ve  4.NP  na parcele  st.p.č. 1296/27, jsou  předmětem  této  projektové  dokumentace.

Investor  vlastní  stavební  pozemky v celém areálu nemocnice a také  st.p.č. 1296/27 a objekty pavilonů D1-D4, provozované  jako  zdravotní  zařízení pro  léčbu  dětí. Revitalizace   řešených  prostor  proběhne  na oddělení  starších dětí ve 4.NP -pavilonu D3, kde  bude  upravena dispozice celého  podlaží SSD ( stanice  starších  dětí).

Pozemek st.p.č. 1296/27 je  zasíťován, pavilony  D1-D4 jsou  napojeny  na  veškeré   IS nutné k provozu nemocnice. Do venkovních ploch a přípojek či inženýrských  sítí  se  projektovanými  stavebnímu  úpravami  nezasahuje.

Odstupové  vzdálenosti pro  budovy  a  stavby  dle  zákona  183/2006 Sb., následných  novel  a  platných  vyhlášek (č. 501/2006  Sb. ) není  nutné   stanovovat, neboť  se  jedná  o  historicky  dané  budovy  areálu  Masarykovy  nemocnice   v Ústí n.L.

Nejedná  se  o  umístění nových  staveb jako  takových  na  předmětnou parcelu st.p.č.1296/27, ale jedná  se  o  stavební  úpravy  v prostoru 4.NP pavilonu  D3.  Při  revitalizaci projektovaných  stavebních  úprav  se  neuvažuje  s přístavbou  či  nástavbou  stávajících  budov.

Požadavky  na  umístění  staveb   dle  vyhlášky  o obecných  požadavcích  na  využívání  území  č. 501/2006  Sb.  jsou splněny.

Doprava  v  klidu  pro  stávající  objekty a celý  areál je  již  vyřešena  a  není  předmětem  tohoto  projektu.

Pozemky a  parcely v okolní pavilonů D1-D4  můžeme v současnosti   hodnotit  jako  svažité ve  směru k severo-východu, s převýšením   jednotlivých  vstupů o celé podlaží.

Terén v okolí  objektů je upraven lidskou činností a urbanizován, tato dokumentace  na tom  nic  nemění.

Parcela  st.p.č.  1296/27 je   bez BPEJ – zastavěná  plocha  a nádvoří - u  této  parcely  není  nutné  vynětí  ze  ZPF.

Na základě objednávky investora zpracoval projekční ateliér  prvotní  variantu  úprav DK-SSD v části  půdorysu 4.NP pavilonu D3, která byla následně projednána pracovníky  investičního odboru a pracovníky  oddělení  starších dětí DK.

Investor  a provozovatel vznesl k původnímu  návrhu řadu  připomínek, které byly  zapracovány  do  konečného  dispozičního  řešení, které je  předmětem  této  dokumentace   pro  provádění  stavby.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  společných  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

- Objekty areálu  Masarykovy nemocnice   na  Bukově  jsou umístěny  v  městské zástavbě rodinných a  bytových  domů v k.ú. Bukov.

Areál nemocnice je dopravně napojen na místní síť komunikací. Před objekty nemocnice jsou  parkoviště  pro  osobní  automobily. Ke  vstupům  do  objektů  vedou  asfaltové  chodníky.

B/ NAVRŽENÉ  ÚPRAVY

## POPIS  NAVRHOVANÝCH  ÚPRAV  :

## Předmětem  této  dokumentace  je   realizovat  ve  4.NP  objektu pavilonu D3 –SSD  nové  úpravy  a  prostory pro pacienty a zdravotnický personál.

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  ve  4.NP pavilonu D3

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  společných  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  4.NP

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-montáž  nových  podlahových  krytin

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN a  slaboproudu

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

-kompletní  úpravu  rozvodů  NN- světelné a  nové  části zásuvkových  rozvodů

-osazení  nových  světel a zásuvek, včetně  vypínačů

-montáž a  instalaci  zásuvek a  rozvodů TV  , WiFi a datových  rozvodů  v řešené  části  půdorysu

-kamerový  systém

-dorozumívací  systém  sestra  pacient

-rozvody a  zařízení  pro medicínské plyny

-montáž  rozvodů a  ventilátorů VZT, klimatizace

-demontáž, úprava  a  osazení nových   radiátorů v řešené  části půdorysu

-napojení  nových zařizovacích  předmětů  na  kanalizaci

-napojení  nových  zařizovacích  předmětů na  rozvody  vody  - S,TV,C

-demontáž  uskladnění  a  opětovná  montáž  hlásičů a  zařízení  EPS

Při  stavebních  úpravách  se  nepočítá  s přístavbou a ani  s nástavbou  stávajících  objektů. Nebude  se  zasahovat  do  venkovních   přípojek a  inženýrských  sítí.

Navržené  řešení splňuje  požadavky   investora   a  jsou  v něm  zahrnuty veškeré  připomínky  a  podněty, které   projektant  obdržel  v průběhu  zpracování  konceptu  PD.

Bezbariérové  užívání  stavby

Celý  areál  nemocnice  je  řešen  pro   provoz  umožňující pohyb pacientů vozíčkářů a  přesun  pacientů  na   lůžku. Zaměstnanci  nebudou  imobilní.

### ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ

Do  vnějšího  vzhledu, barevnosti  i  hmotové  kompozice  stávajících  objektů se  nezasahuje.

STAVEBNÍ  FYZIKA

-TEPELNĚ  TECHNICKÉ  POSOUZENÍ  SKLADEB  OBÁLKY  KONSTRUKCÍ  BUDOVY  - NENÍ  PŘEDMĚTEM  TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  , INVESTOR  JI  NEPOŽADUJE,  PŮVODNÍ  OBJEKTY  MAJÍ  ZPRACOVANÝ  PENB, PRO  STAVEBNÍ  ÚPRAVY  NENÍ  NUTNÉ PAVILON D3  DÁLE  POSUZOVAT  DLE  ZÁKONA  460/2000Sb.

-DENNÍ  OSVĚTLENÍ  VIZ  ČÁST  ELEKTRO

-AKUSTIKA – HLUKOVÁ  STUDIE  PRO  PROVOZ  OBJEKTŮ PAVILONŮ D1-D4 NENÍ  DLE  NÁZORU  PROJEKTANTA  NUTNÁ, NEBOŤ  SE   NOVÝMI  ÚPRAVAMI  VÝRAZNĚ  NEMĚNÍ.

### KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Budovy pavilónů D1-D4 na  st.p.č. 1296/27  mají  nepravidelný půdorys  ve tvaru  kříže, je to solitérní  srostlice  čtyř objektů, částečně  podsklepených, s nadzemní  částí  s různou  podlažností  od  4 do  6-ti  NP. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový  skelet.

Nosný  systém  pavilonu D3  tvoří  v podélné  části skelet se  středovou plochou provozních  místností , dvojicí  chodeb  a obvodovými trakty  pro pokoje a  vyšetřovny. Modulové  osy  sloupů  v jednotlivých  rámech  jsou:

RÁM  3 -7     3,0+4,2+3,0 + 6,0 M

RÁM  8 -11   6,0+7,2+3,0 + 6,0 M

RÁM  12       3,0+6,0+7,2+3,0 + 6,0 M

RÁM 13 -14  3,0+6,0+7,2+3,0 + 3,0+3,0 M

V jednotlivých  podlažích  tvoří  stropní  tabuli   železobetonové   desky  tl. 300-250mm. V místech prostupu  instalací ZTI, VZT a elektro stropní  tabulí jsou  prostupy stropními  panely v instalačních  šachtách  přebetonovány, případně  provrtány na požadovanou  dimenzi  potrubí, utěsněny a zabetonovány.

Prostorovou  tuhost stavby zajišťují štítové stěny  obvodového pláště a  podélné stěny  v půdorysech  objektu a schodiště, včetně  výtahových šachet.

Svislé  zdivo příček a stěn je  z cihelného  zdiva , pravděpodobně  z plných  či děrovaných cihel.  Zdivo  v suterénu  obou  pavilonu  je  kombinací    betonových  a  zděných  stěn  z plných  cihel na  cementovou  maltu.

Obvodový sendvičový plášť a vyzdívky  železobetonového  skeletu jsou zatepleny  160mm minerální  vaty. Střechy  objektů  jsou zatepleny  pomocí  200mm EPS 100S.

Stav konstrukcí objektů  je následující  :

-nosný systém budovy  -sloupy, průvlaky  a  stropní desky jsou bez větších poškození, a zjevných  trhlin

-nosné  zděné  stěny  a  příčky bez  větších   deformací  a  zjevných trhlin

-betonové  mazaniny v podlahách, nášlapné  vrstvy bez  větších   deformací  a  trhlin

-nosné štítové stěny a vyzdívky skeletu nevykazují statické poruchy, neboť probíhá zateplení obálky  budovy

-střešní  plášť je  v rámci  zateplení, které  právě  probíhá, nově  rekonstruován, včetně  HIS.

-původní výplně otvorů byla  nahrazena  za  plastová  okna  s izolačním  dvojsklem a splňují  akustické, tepelně  technické i provozní parametry kladené  na výplně  otvorů  ČSN 74 60 77

PLÁN  KONTROLY  SPOLEHLIVOSTI

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nové základové  konstrukce  se  nenavrhují a  do  stávajících  základů  se  nezasahuje.

MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ  KONSTRUKCE

Nové monolitické  a montované železobetonové  konstrukce  se  nenavrhují a do  stávajících  se  nezasahuje.

MONTÁŽ  STŘECH

Není  předmětem  řešení  této  PD

OSTATNÍ KONSTRUKCE

- Kontrola těsnosti  kanalizace – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Tlaková  zkouška  vodovodu – subdodavatel, stavbyvedoucí, TDI

- Revize  rozvodů NN a  slaboproudu

- Zaregulování a  vyzkoušení  zařízení  VZT

Předpisy a normy zohledněné při projektování a které bude  nutné  dodržet  při  realizaci  díla:

- ČSN P ENV 1991-1, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: 					Zásady navrhování. (01/1996)

- ČSN P ENV 1991-2, ČSN 73 0035	Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení 			konstrukcí – Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-3, ČSN 73 0035	 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Zatížení 					sněhem. (02/1997)

- ČSN P ENV 1991-2-5, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení teplotou. (02/1999)

- ČSN P ENV 1991-2-4, ČSN 73 0035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-4: 				Zatížení konstrukcí – Zatížení větrem. /08/1997)

- ČSN 73 0600	Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 					(04/1994)

- ČSN 73 0580	Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky (04/1986)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

- ČSN 73 0834	Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000)

- ČSN 73 1201	Navrhování betonových konstrukcí. (08/1986), ZMĚNA 2 (10/1994)

- ČSN 73 1211	Navrhování betonových konstrukcí panelových budov. (02/1987)

- ČSN 73 1214 (ST SEV 2441-80) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 				ochrany proti korozi (02/1983)

- ČSN 73 0035 	Zatížení stavebních konstrukcí. (12/1986). Změna a-8/1991, ZMĚNA 2

- ČSN 73 2400	Provádění a kontrola betonových konstrukcí. (06/1986), Změna b-					10/1989, ZMĚNA 4

- ČSN P ENV 206, ČSN 73 2403 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 				(10/1992)

- ČSN 34 1390	Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969), ZMĚNA 4 (12/1996)

- ČSN 64 3510 ST SEV 5068-85 Plasty. Desky z pěnového polystyrénu. (10/1986), ZMĚNA 				1 (09/1995), ZMĚNA 2 (12/1996)

- ČSN 73 0038	Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách. 					(06/1986)

- ČSN 73 1101	Navrhování zděných konstrukcí. (09/1980), Změna a-9/1982

- ČSN 73 2310	Provádění zděných konstrukcí. (08/1987)

- ČSN 73 0080	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi.

Názvosloví. (01/1988)

- ČSN 73 0081	Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (01/1987)

- ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 					(9/1980)

## KONSTRUKCE  A  PRÁCE  HSV

ZEMNÍ  PRÁCE

Pro  stavební  úpravy  4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  se  zemními  pracemi.

ZÁKLADY

Pro  stavební  úpravy   4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  s novými  základovými  konstrukcemi  a  do  původních  základů  se  nezazsahuje.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Pro  stavební  úpravy 4.NP pavilonu D3 se  nepočítá  se zásahy  do nosného  železobetonového  skeletu a jeho  úpravami.

ÚPRAVA  SVISLÝCH    STĚN  A  PŘÍČEK

A/ PŮVODNÍ  ZDIVO

Před  a při bouracích  pracích  budou  prováděny  zazdívky ve  stávajících  stěnách z  přesných tvarovek YTONG  P2-400  na lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG.

V místě nových otvoru  ve stávajících  stěnách či příčkách, u  instalačních  šachet a závěsných WC se  provedou překlady z  ocelových  válcovaných nosníku I č. 80 nebo 100.

Nosníky překladů  jsou  osazeny do kapes hloubky min. 150(200) MM. Pod paty nosníku jsou provedeny roznášecí betonové podložky výšky min.50MM z betonu B20 (C20/25).

B/  NOVÉ  SVISLÉ  STĚNY

Vnitřní nové vyzdívané příčky vyznačené v půdorysech budou vyzděny z  přesných tvárnic či příčkovek YTONG  P2-400 na  lepidlo či na  tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Zdění  bude  prováděno  dle  technologického předpisu  výrobce tvárnic, včetně  propojů  na   stávající  zdivo  či  žel.bet. konstrukce.

Překlady nad otvory ve  vyzdívaném   zdivu  jsou z ocelových  válcovaných  profilů. V místech   bourání  otvorů  do  stávajících  konstrukcí  budou   překlady  řešeny  pomocí  ocelových  válcovaných  I  profilů – viz.   půdorys  4.NP a  bourací  práce.

Při vyzdívání příček se provede jejich dilatační napojení ke stropním konstrukcím / min. 35mm se  vyplní  mezi poslední  řadou  tvarovek a  stropem Orsilem , kraje  se zatmelí TPT a  omítnou.

U  požárních  stěn  se  provede  protipožární  úprava, dále  napojení příček k žel. bet.  stěnám či původním  cihelným příčkám a stěnám se provede pomocí kotevních úhelníků přihmoždinkovaných k nosné konstrukci a zazděných do ložné spáry příčky dle technologického   předpisu  výrobce ( každá  druhá  spára).

Některé příčky mohou  být v půdorysech  v  objektu ze sádro-kartonu KNAUF systému W111,

W112. Tyto příčky jsou dilatačně napojeny na strop a na sousední zděné nebo betonové konstrukce. Jedná  se  o  plentování   rozvodů  ZTI ,VZT, předstěny  u  WC  či stavebních  pouzder  u posuvných  dveří v hygienickém zázemí  pokojů pacientů a lékařů ,WC personálu či u vstupu na  oddělení  starších dětí. SDK  konstrukce do vlhkého prostředí  se  budou  montovat dle  technologického  předpisu  výrobce.

Ve zdivu,  bude-li  se   provádět  drážkování  dodatečně,  je  nutné   drážky  realizovat strojně  drážkovačkou tak, aby  nebyl  rozbit  korpus   příček (– zakázáno  je  sekání   ručně) pro vedení ZI, případně  elektro. Potrubí ZTI se zaizoluje plstěným pásem či  návlekovou  izolací dle  ČSN a  zaplentuje se tak, aby v drážce zůstalo volné a mohlo dilatovat. Tam  kde  bude  příčka  tenká  se  provede  předstěna  či  zaplentování  rozvodů  ZTI  SDK  konstrukcí. V případech  volného  vedení   instalací  přes   požárně  dělící  konstrukce  budou  provedeny   měkké  požární  ucpávky  s požadovanou požární  odolností  dle  zprávy  a PBŘS.

ZDĚNÍ

Cihelné  zdivo ( z  tvarovek  YTONG) se  zdí  na  vazbu, celoplošně  se   vyplní až  do  krajů  ložné spáry pomocí zubaté lžíce. Zakládací (první)  vrstvu  nutno  zarovnat  do  nivelety.

VŠEOBECNÉ  POKYNY

Přesné  tvarovky  se  musí  chránit  před  převlhčením při  skladování  i  po  vyzdění. Po  vyzdění  se  musí   chránit  před  průnikem vody  do  cihel  a  tím  zabudovat  zbytečnou  vlhkost  do  konstrukcí  stěn.

Montáž  výrobků  výplní  otvorů  se provede  ve  vnitřních  stěnách následovně :

- osazování  dveří

A/  stěny  vnitřní

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-osazení  kotevních  prvků

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  výplně  otvoru

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

B/ posuvné  dveře  do  stavebních  pouzder

-zaměření  otvorů , úprava  ostění

-předložení  k odsouhlasení  výrobní  dokumentaci stavebního pouzdra a posuvných  dveří

-osazení  kotevních  prvků

-montáž stavebního  pouzdra

-zaplentování pouzdra  SDK

-osazení  zárubní  do  montážní  pěny ( u  požárních  stěn  nutno   nahradit  pěnu   minerální  vlnou)

-začištění  špalet, nadpraží

-osazení  posuvného  křídla

-dotmelení  spár – silikon  či  akrylátové  tmely

Napojení  stávajícího  zdiva  a nových výplňových zděných konstrukcí se provede pomocí  kapes vysekaných ve  stávajícím zdivu , případně  pomocí  kotev  zazděných  do  každé  2. ložné  spáry.

ZATEPLENÍ  FASÁDY

V tomto  projektu  se  nepočítá  se  zateplením  obálky  budovy.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

Vyhláška  268/2009 Sb., „O  technických  požadavcích  na  výstavbu“

ČSN 730031 Stavební  konstrukce  a  základy

ČSN 73 00 35 Zatížení  stavebních  konstrukcí

VODOROVNÉ   KONSTRUKCE

Dle provedené  prohlídky objektu nejsou patrné  žádné poruchy na stropních  konstrukcích  tvořených  průvlaky  skeletu a  stropními panely, v některých  místech  krytých  podhledem.

Na  chodbách a v pokojích se  provede kazetový  strop  KZ1 a  KZ2. U  hygienických   zařízení a v místnostech   technického  zázemí  oddělení  starších  dětí  se  provedou  celistvé podhledy  KNAUF   SDK1 a  SDK2.

SDK 1  je proveden jako celistvý sádrokartonový  podhled  do  vlhkého  prostředí.

SDK2  je akustický  celistvý  podhled. Na  výkrese  podhledů  jsou  vyznačeny  druhy  podhledů, jejich  rastrování a výškové  osazení.

Dodavatel  podhledů  předloží  výrobní  dokumentaci   všech  podhledů  - rastrování  nosného  roštů, detaily  kotvení, propojení  podhled  stěna….

SCHODIŠŤOVÉ  KONSTRUKCE

Stávající  schodiště se nemusí  opravovat jsou  funkční a  tato  PD    do  konstrukcí  a  dispozice  schodišť  nezasahuje.

Skladba střech :

Pro stavební úpravy   4.NP pavilonu  D3 se  nepočítá  s novými  střešními  konstrukcemi.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

ČSN 731201 Navrhování  betonových  konstrukcí

ČSN  EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P ENV 1992-1 Navrhování  betonových  konstrukcí – část 1:Obecná  pravidla pro  pozemní  stavby

PODLAHY  A  MAZANINY

Provedou se po demontáži  příček a nášlapných  vrstev dle  výkresu  bouracích  prací, v mokrých  provozech  se  vybourá  celá tloušťka  podlah  až  na  stropní  panel. Nově  se  provedou  nášlapné  vrstvy podle označení a popisu tabulek místností  půdorysu v 4.NP ve výkresové části projektu (v tabulce legendy  místností  jsou  označeny druhy podlah P1- P3) a  v mokrých  provozech  se  realizuje  celá  skladba  podlahy P2. V tabulce  podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  konstrukcí  P1-P3  a úpravy   po  vybourání  příček, nášlapných  vrstev  podlah  či  celých  skladeb  podlah.

Betonová  podkladní  mazanina u  všech podlah  mimo   míst  vybouraných  příček a podlah  v mokrých  provozech zůstane  zachována.  Ve  většině  případů se provede  na   betonovou mazaninu vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  nalepí nové  PVC či položí  do  TPT  keramická  dlažba.

V místech  kde  bude  vybourána  celá  skladba  podlah  až  na  nosný  panel a bude  se    instalovat  podlaha  P2, provede  se hydroizolace, potěr  do  úrovně  původních  stěrek , hydroizolační  stěrka  a  pokládka  protismykové  dlažby.

U  rušených  příček ( kde následně bude  skladba  P1 či P3) se původní skladba  podlahy  vybourá  až  na  nosný  panel. Provede  se   osazení  proti-kročejové  izolace a  separační  folie, na  kterou  se  vybetonuje    roznášecí  betonová  mazanina. Následně  se  realizuje  vyrovnávací  a  zesilující  stěrka. Po vyzrání  stěrky  se  nalepí nové  PVC či dlažba.

Ve  výkrese půdorysu  jsou  vyznačeny podlahy  a jejich  druhy P1-P3, v tabulkách podlah jsou popsány  skladby jednotlivých  podlah  P1-P3.

PŘÍSLUŠNÉ  NORMY:

Vyhláška 268/2009Sb.

Vyhláška 26/1999Sb.

BOURACÍ  PRÁCE

Provedou  se  demontáž  a bourací  práce   dle  výkresu bouracích  prací  D1.1.2 06.

Postup  pro  provádění  bouracích  prací:

A/ PŘEKLADY

- provede  se podepření  stropních  konstrukcí  po obou  stranách  zdi, do které  se   provádí  otvor

- provedou  se  podezdívky  nutné pro  uložení  překladů

- v místech překladu  se vyseká  drážka  pro  jeden profil, ten se osadí na  betonový roznášecí podkladek a uklínuje se k hornímu zdivu ocelovými klíny

- vybourá  se  otvor  pod překladem, začistí  se špalety

B/ PROSTUPY  PRO  POTRUBÍ  VZT

OBDÉLNÍKOVÝ PRŮRAZ

- provede  se  odvrtání  panelu  v rozích budoucího  otvoru

- provedou  se  podepření  nadpraží

- vyřízne  se   otvor  v panelu, bude-li již  objekt  zateplen , vyřízne  se  i  nezbytná  část  zateplovacího systému

- osadí  se  rámečky  z tyčovin  ve  tvar  L 50/50/5mm – z interiéru a  exteriéru

- propojí  se  pásovou  ocelí, uklínuje  k vnitřnímu  otvorů  průrazu

- osadí  se  VZT  potrubí , vycentruje   a  ukotví

- mezera  mezi  potrubím a  panelem  se  vypění  neexpanzivní  montážní pěnou

- začistí  se  kraje  a  zasilikonují  po  obvodu  potrubí

- doplní  se  tepelná  izolace  z exteriéru

- zednicky  se  začistí   vnitřní  a  vnější  plocha  obvodové  stěny

KRUHOVÝ PRŮRAZ

- provede  se  odvrtání  panelu  průměru budoucího  otvoru DN 250mm

- osadí  se  chránička  DN 250mm z tlustostěnných  trub

- osadí  se  VZT  potrubí DN 200mm , vycentruje se   a  ukotví

- mezera  mezi  potrubím a  panelem  se  vypění  neexpanzivní  montážní pěnou

- začistí  se  kraje  a  zasilikonují  po  obvodu  potrubí

- doplní  se  tepelná  izolace  z exteriéru

- zednicky  se  začistí   vnitřní  a  vnější  plocha  obvodové  stěny

Dojde-li při bourání k narušení okolních   nosných  konstrukcí , projeví-li  se trhliny  a podobně -musí se ihned přerušit práce, zajistit danou konstrukci a přizvat  statika  k posouzení   defektu. Ten určí další postup prací. Pro jednotlivé bourací  práce  zpracuje  stavební  firma  technologický postup, který odsouhlasí projektant  a statik. Při provádění  stavby  musí  být  dodrženy  veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště vyhlášky a nařízení  vlády. Všichni pracovníci provádějící  tyto práce musí  být řádně a prokazatelně proškoleni, seznámeni  s technologickým postupem jednotlivých  bouracích  prací  a  odborně  vedeni.

17/ UPOZORNĚNÍ

1/Veškeré změny konstrukcí, technologií a materiálů, barevnosti atd. se musí projednat s projektantem ing. Kallmünzerem, ing. arch. Kallmünzerovou. Současně  se musí  odsouhlasit  s  investorem a  dozorem investora a po odsouhlasení všech dotčených  stran ( investor, TDI, projektant)  teprve realizovat na  stavbě.

2/Při použití  nových či zahraničních materiálů  nutno zajistit atesty a dodržet ČSN, technologický postup předepsaný výrobcem, věnovat zvýšenou pozornost detailu, práce provádět pečlivě. Při  výstavbě  se  bude  postupovat  dle   platné  legislativy, platných  i doporučených ČSN, EN  a  ON.

3/Prováděcí  firma  předloží   předepsanou  výrobní  dokumentaci k odsouhlasení  TDI  a  AD.

4/Při práci, provádění stavby  a budoucím provozu  musí být dodrženy platné i doporučené ČSN, hyg. předpisy a nařízení BOZ , Nařízení  vlády  č. 362/2005 a č. 591/2006

5/V případě  změny  konstrukcí, materiálů či jiných  řešení,  odlišných  od   projektové  dokumentace, kterou neodsouhlasí  zpracovatelé projektu, neposkytují autoři PD  záruky  garantované  smlouvou a odpovědnost  za  vady  přechází  na  zhotovitele  stavby  či  osobu, která  změnu  povolila  či umožnila. Pro  kvalitní  provedení  stavby  je  potřeba  zajistit pravidelný   autorský  dozor a  TDI. Nebude-li realizován  pravidelný AD ,  projektant  nepřebírá  záruky  za  kvalitu provedeného  díla a odpovědnost  za  vady   přechází  na investora  či  dodavatele  stavby  a technický  dozor  investora.

6/ Dodavatel  provede výrobní  dokumentaci  pro  následující   výrobky  a  konstrukce :

- podhledy

- výplně  otvorů

- zámečnické  výrobky

Dokumentace  bude  v rámci  AD   odsouhlasena  autory  projektu.

V Liberci

PROSINEC  2017

ing. Ivan Kallmünzer  CSc

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ , DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

STATICKÝ  VÝPOČET

ČÁST  D1.2.2

SO 03

V Ústí n.L. , PROSINEC   2017  			      Vypracoval:

ing. Ivan. Kallmünzer CSc

ARCHATELIÉR 2000  a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

OBJEDNATEL:

Krajská  zdravotní a.s.  Sociální  péče 3316/12A

401 13 ÚSTÍ n.L.

Ing. T. Hála

V Ústí  n.L.  25.1.2018

PŘEDÁVACÍ – ZJIŠŤOVACÍ  PROTOKOL -2018/01-05

VĚC: Projektová  dokumentace pro provádění stavby na  akci  „STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ,  DĚTSKÁ  KLINIKA  - PAVILON  D3, 4.NP,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

Na  základě   smlouvy  o  dílo Vám  předáváme  v  šesti  tištěných  vyhotoveních  projektovou  dokumentaci   pro  provádění  stavby zpracovanou  dle  vyhlášky 499/2006Sb. ,ve  znění  vyhlášky  62/2013Sb. dle   přílohy č. 6, 6x digitálně  na  CD a 3 x  na  CD výkaz  výměr s rozpočtem dle vyhl. č. 169/2016 Sb.  na  akci „STAVEBNÍ  ÚPRAVY  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ,  DĚTSKÁ  KLINIKA  - PAVILON  D3, 4.NP,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

FÁZE  A

Doměření  a  aktualizace   podkladů  ve  formátu  dwg , předané  investorem (půdorys – ŘEŠENÉHO PODLAŽÍ, řez podlažím). – tato část  je  integrálně  včleněna  do   stavební  části  -D1.1 – viz  výkresy  stávajícího  stavu  D1.1.2.01 – D1.1.2.05 a technická  zpráva  D.1.1 a D1.2.

FÁZE  B

Provedení orientační  technické prohlídky ( určení  nosných  a nenosných  konstrukcí, polohy   IS, stoupaček  kanalizace, bodů  možného  napojení  na  kanalizaci, vodovod a VZT, včetně   možných  úprav   rozvodů NN). Bylo  provedeno  jednotlivými  specialisty  na  místě   stavby, výsledky  byly  zapracovány  do  stavební  části (  stávajícího  stavu  a bouracích  prací) a jednotliví  specialisté  zahrnuli výsledky prohlídky  do  oddílů  D1.2 – D1.7 – viz. DPS

FÁZE  C / Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby a dané  fáze   obsahují:

A/  Průvodní  zprávu

B/  Souhrnná  zprávu

C/  Situaci stavby

C1/ Situaci  stavby  +  IS

D/ DOKUMENTACI   STAVEB

D 1.1  STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- D1.1.1- Technická  zpráva

- D1.1.2- Výkresová  část

- D1.1.3- Technická  specifikace

D 1.2 STAVEBNĚ  KONSTRUKČNÍ  ČÁST  -STATIKU

- D 1.2.1- Technická  zpráva

- D 1.2.2- Statický  výpočet

D1.3  POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY –PBŘS

- D 1.3.1- Technická  zpráva a výkresy

D 1.4 VNITŘNÍ  ÚPRAVA  ROZVODŮ ZTI

- D 1.4.1- Technická  zpráva

- D 1.4.2- Výkresová  část

- D 1.4.3- Technická  specifikace

D 1.4B ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

- D 1.4.1- Technická  zpráva

- D 1.4.2- Výkresová  část

- D 1.4.3- Technická  specifikace

D 1.5 VNITŘNÍ  ÚPRAVU  ROZVODŮ NN, SLABOPROUD

- D 1.5.1- Technická  zpráva

- D 1.5.2- Výkresová  část

- D 1.5.3- Technická  specifikace

D 1.6 ROZVODY  VZT

- D 1.6.1- Technická  zpráva

- D 1.6.2- Výkresová  část

- D 1.6.3-Technická  specifikace

D 1.7 ROZVODY ÚT

- D 1.7.1- Technická  zpráva

- D 1.7.2- Výkresová  část

- D1.7.3- Technická  specifikace

E/  Dokladovou  část

F/  Výkaz  výměr  a  rozpočet

G/  Přílohy  PD -fotodokukmentace

Tímto  je   FÁZE  A-C  z naší   strany  splněna. Fáze D –inženýrská činnost bude  zahájena  bezprostředně po  odevzdání  PD.

Objednatel  byl  seznámen s  předávanou  projektovou dokumentací FÁZE A-C , souhlasí  s jejím  obsahem  a  technickým  řešením  a  dokumentaci  převzal.

Na  základě  tohoto  předávacího  protokolu  Vám  bude  fakturována  dohodnutá  částka za projektovou  dokumentaci FÁZE  A-C

Případné  připomínky  k dokumentaci :………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Za  Archatelier 2000a.s.

ing. J.Kallmünzer

Převzal: .............................................................

Dne:....................................................................

Přílohy  :  6x  PD   pro  provádění stavby v tištěné podobě , 6xPD digitálně  v  *pdf a *dwg, rozpočet  3 x na CD ve formátu  *xls a soupis  prací  -výkaz  výměr 3x na CD x  ve formátu  *xls,

faktura I 2018- 01

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA:STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ZDRAVOTNÍ  INSTALACE

ROZVODY  VNITŘNÍ  KANALIZACE   A   VODOVODU

ČÁST  D1.4

SO 03

OBSAH  DOKUMENTACE

D1.4.1 Technická  zpráva

D1.4.2 Výkresová  část

D1.4.3 Technická  specifikace

V Ústí n.L. , PROSINEC 2017     			      Vypracoval:

ing. Jiří Kallmünzer, ing. Z. Veškrna

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA:STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ZDRAVOTNÍ  INSTALACE

ROZVODY  VNITŘNÍ  KANALIZACE   A   VODOVODU

ČÁST  D1.4.1

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SO 03

V Ústí n.L. , PROSINEC 2017     			      Vypracoval:

ing. Jiří Kallmünzer, ing. Z. Veškrna

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D1/  DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.4	ROZVODY ZTI

KANALIZACE

VÝCHOZÍ  PODKLADY:

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro  provádění  stavby  bylo  provedené  měření  stávajícího  stavu ( firmou  ZEFRAPOJEKT sro.) ŘEŠENÉHO  PROSTORU 4.NP  PAVILONU D3 –SSD a snímek  katastrální  mapy  v měřítku  1:1000. Investor  disponuje  geodetickým  zaměřením  řešené  lokality- byla poskytnuta  technická mapa  areálu  Masarykovy  nemocnice.

STÁVAJÍCÍ  STAV:

Areál  nemocnice a jednotlivé objekty jsou  napojeny  na  rozvody  kanalizace  a  vodovodu. Při  stavebních  úpravách  ve  4.NP  pavilonu  D3 – SSD se  do  rozvodů  stávající venkovní kanalizace a přípojek nezasahuje. Úpravy jednotlivých rozvodů vnitřní kanalizace se budou týkat zařizovacích předmětů umístěných ve 4.N.P. V rámci úprav dojde k úpravě připojovacích a odpadních potrubích ve 4.N.P případně v návaznosti na potrubí ve 3.N.P. uvnitř objektu.

NÁVRH   ŘEŠENÍ   KANALIZACE

### Kanalizace   splašková

Do  venkovních  rozvodů  kanalizace  se  nezasahuje.

Kanalizace  dešťová

Dešťové  svody  ze  střech  zůstanou zachovány, způsob  likvidace  dešťových  vod  ze  střech  objektů  se  nemění a  stavební  úpravy  na  SSD ve  4.NP pavilonu  D3  je  neovlivní. Před  zahájením  prací  se  prověří, které  stoupačky jsou  pro  splaškovou  kanalizaci  a  které  pro  odvod  dešťových  vod ze  střechy  pavilonu  D3.  Současně  se  prověří  správnost  napojení odpadních  potrubí  od  zařizovacích  předmětů  tak, aby  nedošlo  k odvodu  splašků stoupačkami  dešťové kanalizace.

ODTOKOVÁ  MNOŽSTVÍ  A  PRŮTOKY

Spotřeba   vody  se  nemění, zůstává  zachován  počet  zaměstnanců a pacientů  i  délka  provozní  doby.

ODBORNÝ  ODHAD  MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  A  DEŠŤOVÝCH  VOD

MNOŽSTVÍ  SPLAŠKOVÝCH  VOD

Toto množství se dle ČSN 756101 určí výpočtem potřeby vody, provedeným dle  platných směrnic. Množství splaškových  vod, které  odpovídá  množství  potřebné  vody,  se  nemění a  zůstane  zachován  původní  stav.

MNOŽSTVÍ  DEŠŤOVÝCH  VOD

Odtok dešťové vody ze  střech se  nemění , likvidace   vod  zůstává  zachována  původní odvedení do kanalizace.

Vnitřní  kanalizace

Výchozí podklady

Investor nemá k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty jsou opatřeny revizními dvířky, která budou  i  v budoucnu  zachována. V instalačních  šachtách byla  zjištěna  poloha  kanalizaci a jejich  dimenze. Není  však  celkem  jasný  rozvod  připojovacího  potrubí  jednotlivých  zařizovacích  předmětů. Je proto nutné  při zahájení  stavby  a  v průběhu prací po odkrytí stávajících  rozvodů kanalizace upravit napojení nových rozvodů na stávající kanalizaci dle skutečně uloženého rozvodu kanalizace, dimenzí stoupaček a  materiálového  řešení.

Před  zahájením  prací  se  prověří, které  stoupačky jsou  pro  splaškovou  kanalizaci  a  které  pro  odvod  dešťových  vod ze  střechy  pavilonu  D3.  Současně  se  prověří  správnost  napojení  odpadních  potrubí  od  zařizovacích  předmětů  tak, aby  nedošlo  k odvodu  splašků stoupačkami  dešťové kanalizace.

Popis  rozvodů

V místech  bourání,  likvidace  či  úprav   hygienických  zařízení  se  provede  demontáž umyvadel, záchodových  mís, sprchových  koutů, van, baterií, armatur a  potrubí, které  již  nebude  potřebné  pro  další  provoz. Nevyužité  trasy   stávajících rozvodů  demontují, případně ve výjimečných případech se  zaslepí  pod  stropem  3.NP  či  v konstrukci  stropů.

Z nových rozvodů budou odkanalizovány připojovacím potrubím dřezy kuchyňské sestavy v místnostech 416 a 417 a umyvadla v místnostech 423 a 424. Nově  se  připojí  v mycí  místnosti (koupelna  pacientů)  č. 418 nová  vana, umyvadlo, nové  sprchové  kouty a závěsné  WC v místnosti 419. U nadstandardního  pokoje   se  zřídí  nový  sprchový  kout, připojí  se   podlahový  žlábek, nové  umyvadlo  a  závěsné  WC  v místnosti  č.  422.

V úklidové  komoře  se osadí  nová  výlevka, která se připojí na rozvod stávající kanalizace (případně dojde k materiálové výměně potrubí po případné prohlídce na místě).

V čajové  kuchyňce č.m. 426b bude odkanalizován  připojovacím potrubím  dřez kuchyňské  sestavy. V místnosti  č. 427 se  připojí nové umyvadlo,dvojdřez a podlahová gula.

Ve společných bezbariérových hygienických zařízeních (č.m. 414 a 415) budou připojeny dva  podlahové  žlaby s nerezovou krycí mřížkou u  sprchových koutů, dvě nová zdravotní umyvadla a dvojice stojících WC pro tělesně postižené se zvýšenou výškou. U  hygienického  zázemí  personálu se  připojí  podlahový  žlab sprchového kout, závěsné  WC a  dvojice  umyvadel.

Na  pokojích pacientů  se upraví nově WC, osadí se  a  připojí  se  závěsné  WC a nové  umyvadlo. Na pokoji č.m. 439  se upraví  sprchový  kout a WC, dojde k osazení a připojení nového závěsného WC, umyvadla a podlahového žlabu ve  sprše.

U pokoje lékařů č.m. 449 se upraví sprchový kout a WC, dojde k osazení a připojení nového  závěsného WC, umyvadla a podlahového žlabu ve  sprše.

Po  zrušení  původních  sprch, WC  a  umyvadel  se  původní  připojovací  potrubí  ke  stoupačkám  zruší  a u stoupaček se zaslepí, případně demontuje.

Materiálové  řešení

Splaškové vody od jednotlivých stávajících zařizovacích předmětů jsou svedeny kanalizačními stoupačkami do 1.PP a zde jsou  napojeny  na ležaté  rozvody splaškové kanalizace. Rozvody  původní kanalizace jsou z litinových hrdlových  trub.

U nových zařizovacích předmětů sestav v pokojích pacientů (místnosti č. 431-450) a na lékařském pokoji (umyvadlo, závěsné WC, případně  podlahový  žlab  ve  sprše) je  připojovací  odpadní potrubí z PVC (HT systém) vedeno v drážce ve zdivu do stávající instalační šachty, kde  bude  napojeno  na  stávající  litinový rozvod kanalizace.

(stoupačka – odpadní potrubí z 3.NP bude  od úrovně podlahy 4.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 4. a 5.NP nad střechu objektu z trub PVC a opatřeno novou větrací hlavicí).

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně napojovací tvarovky odpadního potrubí) až  k jednotlivým zařizovacím  předmětům (připojovací potrubí), kde budou  osazeny  sifony  či  zápachové  uzávěrky.

U  nových  zařizovacích  předmětů sestav hygienických  zařízení  v místnostech  414,415, 409-412 je  připojovací  odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi či v podlaze do  stávající  instalační  šachty , kde  bude  napojeno  na  stávající  litinový  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z  3.NP bude  od úrovně podlahy 4.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 4. a 5.NP nad střechu objektu potrubím z PVC a opatřeno novou větrací hlavicí.) Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně odbočky) až k jednotlivým zařizovacím  předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky.

U  nových  zařizovacích  předmětů sestav hygienických  zařízení a dřezů či umyvadel v místnostech  416-418,420, 423-424 je připojovací odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi, v podlaze či pod  stropem 3.NP do stávajících instalačních šachet (v případě vedení potrubí pod stropem ve 3.NP bude použito odhlučněných kanalizačních trub – nař. Skolan DB), kde  bude  napojeno  na  stávající  litinový  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z  3.NP bude  od úrovně podlahy 4.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 4. a 5.NP nad střechu objektu potrubím  z PVC a opatřeno novou větrací hlavicí).

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně  odbočky) až  k jednotlivým zařizovacím  předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky pro požadované  zařizovací  předměty dle půdorysu  stavební části PD.

Nové odpadní a připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno z  potrubí PVC systému HT. Připojovací potrubí vedené zavěšené pod stropem ve 3.NP bude provedeno z odhlučněných kanalizačních trub – nař. Skolan DB. Dimenze jednotlivých potrubí je patrné z výkresové části dokumentace.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku dispozičního řešení stavební  části a investora, v závislosti na příslušných  hygienických normách a předpisech. Jednotlivé typy budou určeny  dle návrhu autorů a výběru investora. Nerezový dřez je součástí kuchyňské linky. Původní sprchové kouty budou nejprve vybourány, následně se provede dispoziční vyzdění příček v místnostech  č.m.440, 450, 421, 414, 415, provede  se  nová  skladba podlah včetně hydroizolací a následně se  položí dlažba a provedou se obklady. Sprchové kouty budou vybaveny nástěnnou sprchovou pákovou baterii s volnou sprchou roztečí 150 mm, osazenou ve výši 900 mm nad podlahou, závěsem sprchy a mýdelníkem. Dále budou v místnostech 414 a 415 osazeny  WC  kombi pro invalidy, umyvadla pro invalidy, bezbariérový sprchový kout s podlahovým žlabem a gulou, pevná skleněná zástěna, sklopná nerez sedačka a madla. U umyvadel budou osazeny stojánkové chromové baterie s dlouhým pákovým  uzávěrem a ramínkem. Všechny zařizovací předměty budou splňovat podmínky vyhl. č. 398/2009Sb. U umyvadla bude baterie s dlouhým raménkem a pákovým ovládáním, naklopitelným  zrcadlem, WC  bude osazeno sklopným a pevným madlem, sprchový kout bude osazen nástěnnou chromovou baterií s dlouhým raménkem, pákovým  ovládáním, volnou  sprchou a sklopnou  sedačkou a madly dle vyhl. č. 398/2009Sb.

Koupelna č.m. 418 a WC v místnosti č. 419 bude vybavena následující vybavením: závěsné WC, umyvadlo, sprchové kouty a vana. Všechny  zařizovací předměty budou  splňovat  podmínky  vyhl. č. 398/2009Sb.

Původní hygienická zařízení budou upravena dispozičně  dle  půdorysu  stavební  části budou nejprve  vybourány nepotřebné příčky, následně  se  provede dispoziční  vyzdění příček  v místnostech  č. 431-450, provede se nová skladba podlah včetně hydroizolací a následně se položí dlažba a provedou se obklady. Budou osazeny závěsné záchodové mísy s tlačítkovými splachovači na montážní prvek pro závěsné WC do stěny. Umyvadla budou opatřena chromovými pákovými stojánkovými bateriemi a  chromovými sifony.

Sprchové  kouty budou vybaveny pákovou baterii s volnou sprchou, roztečí 150 mm, osazenou ve výši 900 mm nad podlahou, závěsem sprchy a mýdelníkem. Nerezové dřezy zabudované do nábytku budou opatřeny plastovými zápachovými uzávěry a osazeny pákovými dřezovými bateriemi. Sifon + dřezová baterie bude součástí dodávky ZTI.

Prověří  se  , zda   zhotovitel  nástavby   v 5.NP  pavilonu  D3  při  výměně  stoupaček z litinových  za  plastové  provedl řádné  utěsnění  kanalizačního  PVC  potrubí  mezi  4.NP a  5.NP  pomocí   proti-požárních  manžet. Nebude-li  tomu  tak, pak  se  veškeré   stoupačky  kanalizace z PVC  potrubí  utěsní  pomocí  protipožárních  manžet v prostupu  mezi  4. NP a  5.NP.

UPOZORNĚNÍ !

Projekt  nepočítá  se  zemními  pracemi, ani  s úpravou  a  změnou  tras  či  dimenzí  přípojek, přesto  uvádíme  následující  upozornění , kdyby  došlo  v průběhu  výstavby  ke  změně  a  bylo  nutné   upravit  či  opravit   přípojky  kanalizace a  vodovodu.

- Před započetím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vytýčení jejich zařízení. Dále si musí vyžádat dozor těchto správců při výkopových pracích.

- V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní a nadzemní sítě a vedení.

- Při křížení nebo souběhu vodovodu či kanalizace s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 736005.

- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- V místě výskytu inženýrských sítí  provádět ruční výkop  a  polohu  sítí  si  ověřit  sondami.

ZÁSOBENÍ  VODOU

STÁVAJÍCÍ  STAV

V současné době je areál Masarykovy nemocnice  v Ústí  nad  Labem připojen na rozvod veřejného  vodovodu. Do  přípojky  se  novou  výstavbou  nezasahuje.

NÁVRH  ŘEŠENÍ  ROZVODU  VODY :

### Rozvod vodovodu, napojení na stávající rozvod

Výchozí podklady

Investor nemá k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty jsou opatřeny revizními dvířky, která budou i v budoucnu zachována. V instalačních šachtách byla  zjištěna poloha rozvodů teplé, studené vody a cirkulace. Nejsou však známy přesné trasy připojovacích potrubí vody pro  jednotlivé zařizovací  předměty. Je proto nutné  při zahájení  stavby  a v průběhu prací po odkrytí stávajících rozvodů vody upravit napojení nových rozvodů na stávající vodovodní potrubí dle skutečně uloženého rozvodu, dimenzí  stoupaček a  materiálového řešení.

Popis stavby

V současné době je vodovod a rozvod vody v objektech areálu nemocnice napojen stávající vodovodní přípojkou. Odběr vody je měřen osazenou vodoměrnou soupravou s fakturačním vodoměrem. V místech  bourání  a  likvidace hygienických  zařízení  se  provede  demontáž  baterií, armatur a připojovacího potrubí, které  již  nebude  potřebné  pro  další  provoz. Nevyužité  trasy   rozvodů se kompletně demontují, aby nedocházelo k hromadění vody ve slepých ramenech.

Z nových rozvodů bude připojen dřez a umyvadlo v místnosti č. 416,417, umyvadla v místnostech 423 a 424. Nově se provede  úprava rozvodů v nových hygienických  zařízeních  u  pokojů  pacientů  a v lékařském  pokoji. (připojí se WC, umyvadla a  místnosti č. 450 a 440 i sprchové baterie).

V místnostech 414 a 415 se provede nový rozvod  pro WC, sprchy a umyvadla , u  hygienického  zařízení  zaměstnanců  v místnostech č. 409- 412  se  připojí závěsné WC, umyvadla  a  sprcha.

V koupelně pacientů se realizují nové rozvody pro vanu, umyvadlo, dva  sprchové  kouty a  závěsné  WC. V nadstandardním pokoji  se  připojí nově závěsné  WC, umyvadlo  a  sprcha. V místnosti č. 428 se osadí a připojí výlevka na  rozvod  teplé a  studené vody (případně dojde k výměně stávajícího potrubí dle skutečného stavu potrubí). V místnosti č. 427 se osadí a připojí umyvadlo a  dvojdřez na  rozvod  teplé a  studené vody (případně dojde k výměně stávajícího potrubí dle skutečného stavu potrubí).Všeobecně  se  k WC přivede  rozvod studené vody, u  umyvadel a  sprch  se  napojí  rozvod  na  studenou, teplou  vodu a případně cirkulaci. Nově se napojí dva nové hydranty s tvarově  stálou  hadicí dl. 30m a proudnicí  19 mm.

Měření spotřeby vody

Měření spotřeby vody zůstane  zachováno  původní.

Materiálové provedení

Nové rozvody potrubí v rámci revitalizace budou provedeny z umělohmotných materiálů příslušné DN. Na rozvodné potrubí studené vody, TV a C lze použít plastových trub EKOPLASTIK (kopolymer propylenu PP – typ 3). Plastové potrubí bude tlakové řady PN 16 (SDR 7,4). Potrubní rozvody budou provedeny dle montážního předpisu výrobce. Potrubí bude s tvarovkami spojováno polyfúzním svařováním. Před montáží bude provedena kontrola materiálu, všechny prvky budou důkladně prohlédnuty. Minimální teplota okolního prostředí pro montáž plastových rozvodů s ohledem na svařování je +5 °C, pro ohýbání minimálně +15°C. Montáž smí provádět pouze pracovníci vlastnící svářečský průkaz Z-U7 nebo certifikát o zaškolení. Potrubní pro  TV  bude  provedeno v systému  z PP- typ 3 (PPR) tlakové řady PN 20, umožňuje tepelnou sterilizaci vody z důvodu likvidace patogenních mykobakterií a bakterií legionella, vyskytující se ve vodě 30°C – 50°C teplé. Tepelná sterilizace se provádí krátkodobým ohříváním na 70°C). Vodovodní potrubí bude vedeno v podlaze  4.NP, případně  v drážkách ve  zdivu. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Před zazděním je nutno potrubí důkladně ukotvit (zasádrováním, připevněním nástěnek vruty apod.). Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a vytvoření vhodného způsobu kompenzace, pokud není potrubí montováno tuhým způsobem. Na potrubních rozvodech budou použity kulové uzávěry GIACOMINI. Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy.

Rozvod  pro napojení  hydrantů bude  proveden  z ocelového pozinkovaného  potrubí.

Potrubní rozvody budou izolovány. Potrubí SV bude izolováno proti tepelným ziskům a orosování a potrubí TV proti tepelným ztrátám. Potrubní rozvody vedené ve zdivu či podlaze budou chráněny návlekovou izolací na bázi pěněného polyetylénu ARMSTRONG – TUBOLIT SR – Plus. Volně vedené potrubí bude chráněno návlekovou izolací MIRELON o tl. 15 mm. (Tato izolace bude  použita v souladu s požadavky  PBŘS).

Po zhotovení potrubního rozvodu bude provedeno odkalení, proplach, potrubí bude tlakově odzkoušeno a vydezinfikováno. Dále bude proveden základní rozbor pitné vody.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Zařizovací předměty budou dle výběru investora. Sprchové kouty bude  řešen jako vyzdívané, odvodněné  pomocí  liniových  odvodňovačů osazených  do podlahy  tl. min. 100mm z nerezu.

Armatury u zařizovacích předmětů budou dle výběru objednavatele (např. řada ORAS).

Ohřev TV bude zachován a  nemění  se.

Rozvody teplé vody, cirkulace a studené vody se napojí  na  stoupačky  ve stávajících  instalačních  šachtách a následně povedou k místům spotřeby ve 4.N.P. Z hlavního řádu v jednotlivých instalačních šachtách budou na potrubí vyvedeny nové odbočky, které budou osazeny uzavíracími armaturami, odbočky budou osazeny do takové výše, aby bylo možné revizními dvířky uzavřít jednotlivé armatury. V případě, že pro napojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou použity stávající odbočky, dojde k výměně původních uzavíracích armatur za nové.

Tlaková zkouška

Po dokončení montáže trubního rozvodu bude provedena tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911. Zkouška bude provedena 1,5 násobkem přetlaku, tj. zkušebním tlakem 1,5 MPa (15 bar). V průběhu zkoušky, po dobu 60 min., nesmí zkušební tlak poklesnout více než o 0,02 MPa (0,2 bar).  O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis.

Před tlakovou zkouškou musí být proveden proplach a odkalení. Potrubní rozvod se musí propláchnout nejméně 3x . Před posledním proplachem nutno vnitřní rozvod dezinfikovat roztokem (např. vodní roztok chlornanu sodného v koncentraci nejméně 0,5 mg/l, který musí působit nejméně 1 hod.).

Před uvedením potrubních rozvodů do provozu dodavatel doloží doklady o veškerých provedených těsnostních a tlakových zkouškách, včetně základního rozboru pitné vody.

Zemní práce

Při provádění úprav se nepočítá s realizací zemních prací.

Inženýrské sítě

Do venkovních  IS  a  přípojek  se  nezasahuje.

Montážní práce

Práce musí být prováděny v souladu s ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411 a dalších souvisejících norem, vyhlášek a předpisů.

Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je nutné dodržovat ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb.

Potřeba vody

Spotřeba vody se nemění, zůstává zachován počet zaměstnanců a pacientů  i délka provozní doby.

UPOZORNĚNÍ !

Projekt  nepočítá  se  zemními  pracemi, ani  s úpravou a změnou tras či dimenzí  přípojek, přesto  uvádíme  následující  upozornění , kdyby  došlo  v průběhu  výstavby  ke  změně  a  bylo  nutné   upravit  či  opravit   přípojky  kanalizace a  vodovodu.

- Před započetím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vytýčení jejich zařízení. Dále si musí vyžádat dozor těchto správců při výkopových pracích.

- V projektové dokumentaci  jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní a nadzemní sítě a vedení.

- Při křížení nebo souběhu vodovodu či kanalizace s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 73 6005.

- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- V místě výskytu inženýrských sítí  provádět ruční výkop  a  polohu  sítí  si  ověřit  sondami.

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA:STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ZDRAVOTNÍ  INSTALACE

ROZVODY  VNITŘNÍ  KANALIZACE   A   VODOVODU

ČÁST  D1.4.2

VÝKRESOVÁ  ČÁST

SO 03

V Ústí n.L. , PROSINEC 2017     			      Vypracoval:

ing. Jiří Kallmünzer, ing. Z. Veškrna

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D1/  DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.4	ROZVODY ZTI

SEZNAM  VÝKRESŮ

D1.4.2.01	PŮDORYS   4. NP – vnitřní  kanalizace

D1.4.2.02	PŮDORYS   3. NP – vnitřní  kanalizace

D1.4.2.03	PŮDORYS   4. NP – vnitřní  vodovod

D1.4.2.04	SCHÉMA  ZTI– schéma vnitřní  kanalizace a vodovodu

ARCHATELIÉR  2000 a.s.

KE  KOPEČKU  3374/2,  40011   ÚSTÍ  n.L.

tel. 475622413,  e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA:STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE STARŠÍCH DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA- PAVILON D3,KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM

OBJEKT:  MASARYKOVA  NEMOCNICE , DĚTSKÁ KLINIKA- SSD , PAVILON D3- 4.NP

STUPEŇ:  PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY

„STAVEBNÍ  ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA - PAVILON D3 - 4.NP,  KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

ZDRAVOTNÍ  INSTALACE

ROZVODY  VNITŘNÍ  KANALIZACE   A   VODOVODU

ČÁST  D1.4.3

TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

SO 03

V Ústí n.L. , PROSINEC 2017     			      Vypracoval:

ing. Jiří Kallmünzer, ing. Z. Veškrna

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„STAVEBNÍ ÚPRAVY STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÁ KLINIKA –PAVILON D3, 4.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY Č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 SB.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 SB.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  STAVEBNÍCH  ÚPRAV  STANICE  STARŠÍCH  DĚTÍ, DĚTSKÉ KLINIKY  MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ SSD DĚTSKÉ KLINIKY  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JSOU  NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁSTI :

D1/  DOKUMENTACE  STAVEB  NEBO  INŽENÝRSKÝCH  OBJEKTŮ

D1.4	ROZVODY ZTI