## Účel a odůvodnění stavby

Dle objednávky investora byla vypracována prováděcí projektová dokumentace, pro vytápění stavebně upravovaných předmětných prostor předmětného objektu. Předmětné, stavebně upravené prostory budou vytápěny novými radiátory (otopnými tělesy) napojenými na stávající potrubní rozvody původní otopné soustavy objektu.

Podkladem pro řešení PD byla dílčí stavební dokumentace předmětného objektu.

Poznámky: V průběhu prací na tomto projektu nebyla k disposici původní dokumentace otopné soustavy objektu. Proto byl zvolen teplotní spád s ohledem na probíhající zateplování a stavební a tepelně technické úpravy objektu, které umožní snížení výpočtové teploty topné vody.

Jedním z podkladů pro zpracování této projektové dokumentace je dílčí projektová dokumentace vybudování nových prostor v 5.np. a jejich nové otopné soustavy, která bude napojena na původní otopnou soustavu objektu ve 4.np. prodloužením většiny stávajících stoupaček UT.  V současné době ale není znám harmonogram prací a proto není jasné, zda v době úprav předmětných prostor 4.np. budou již provedena prodloužení stoupaček, nebo naopak ne. Proto bude muset být upraven, dle situace na stavbě, způsob napojení nových radiátorů 4.np. skutečnému stavu na stavbě. A napojovat nové radiátory, respektive jejich připojovací potrubí, na nové stoupačky pro 5.np, nebo na konce stoupaček původních, většinou končících s podlahou 4.np.

Dílčí projekty úprav otopné soustavy 4.np., ani napojení 5.np. neřeší a ani nemohou řešit vyregulování otopné soustavy objektu, jako celku. Bez tohoto vyregulování zohledňující úpravy, rozšíření otopné soustavy, ale i zateplení objektu a výměnu oken nelze očekávat bezproblémový provoz otopné soustavy.

Požadavky na ostatní profese:

Stavební   	Upravit, vybudovat a dostavět předmětné prostory objektu dle stavební části projektové dokumentace.

Základní technické údaje.

Tepelné ztráty dle ČSN EN 12 831   - dle přílohy technické zprávy  - výpočet tepelných ztrát (tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí objektu byly převzaty z projektové dokumentace – stavební část)

Vložená otopná plocha – celkem	QVL  	= 	dle přílohy technické zprávy-tepelné ztráty

Venkovní výpočtová teplota           	te	= 	-13	°C

Topné médium: 			topná voda - ekvitermní řízená teplota

Stávající primární rozvody topné vody  – 	cca 75/55°C   (původní podklady nejsou k disposici)

## Popis technického řešení

Následující popis bude rozdělen podle funkčních částí celkového zařízení, určeného pro vytápění výše uvedených prostor, na následující části.

1) Zdroj tepla

2) Úpravy otopné soustavy

- Zdroj tepla.

Pro zásobování vytápěných prostor teplem je navržena teplovodní otopná soustava s nuceným oběhem vody o primárním průměrném tepelném spádu dle výše popsaných parametrů

Zdrojem tepla pro vytápění upravovaných prostor budou stávající rozvody topné vody objektu napojené, v původním provedení na stávající zdroj tepla objektu. Úpravy otopné soustavy nemají, nebo mají zanedbatelný dopad na výkon, a na výbavu pro expanzi a pojistný systém zdroje tepla.

Vlivem rozsahu objednávky a i nedostupných výpočtových podkladů hydroniky systému nebylo možné přepočítat nové hydronické nastavení armatur pro vyvážení upravené otopné soustavy.  Výpočty vyvážení otopné soustavy musí být předmětem samostatné projektové dokumentace pro vyregulování otopné soustavy objektu.

- Úpravy otopné soustavy

Otopná plocha v předmětných prostorách je v současnosti tvořena litinovými, nebo ocelovými článkovými radiátory, cca 40 a více let starými. Tyto radiátory, v rozsahu dle výkresové dokumentace, budou demontovány, společně s armaturami na vstupu i zpátečce radiátorů. A s nejnutnější částí potrubních přípojek radiátorů tak, aby bylo možné napojit nové potrubní přípojky nových radiátorů na původní konce stoupaček, původní stoupačky, nebo na nové stoupačky pro 5.np.

Nová otopná plocha upravovaných částí objektu, bude tvořena:

- ocelovými deskovými radiátory RADIK HYGIENE s bočním připojením.

- tzv. koupelnovými radiátory v provedení nerez typu ELVL BXIT/KA se spodním připojením.  A s elektrickou topnou tyčí pro letní provoz. Elektro topná tyč bude vybavena regulací dle výkazu výměr.

Nově budou tato všechna nová tělesa na náběhu osazena termoregulačními armaturami typu Danfoss RA-N s termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné budovy. Na zpátečce radiátorů budou instalována regulační šroubení DANFOSS RLV.

Vzájemné tlakové vyregulování jednotlivých těles bude provedeno na regulačních členech armatur těles dle rozpisů v budoucí samostatné výkresové dokumentaci pro vyregulování otopné soustavy.

Nové části potrubních rozvodů budou provedeny stejně, jako původní, z trubek ocelových závitových běžných, spojovaných svařováním, v průměrech dle výkazu výměr.  Nové potrubní rozvody budou vedeny při vnitřních stěnách upravovaných prostor. Přípojky pro úplně nové koupelnové radiátory budou vedeny nad podhledy stropů 4.np. Podle situace výstavby 5.np. objektu a jeho otopné soustavy budou přípojky potrubí pro koupelnové radiátory napojeny buď na stoupací potrubí pro 5.np., pod stropem 4.np., nebo pokud stoupací potrubí ještě nebude instalováno, bude potrubí přípojek koupelnových radiátorů svedeno od stropu ke konci stávajících stoupaček a tam napojeno.

Potrubí v prostupech stropy a stěnami bude uloženo v tepelných izolacích návlekových.

Potrubí rozvodů nových částí bude uloženo ve spádech se smyslem stoupání k některému prvku, který skýtá možnost odvzdušnění (radiátory, automatické odvzdušňovací ventily).

Pro provádění prací na otopné soustavě bude nutné uzavření úpravami dotčených větví (stoupaček) otopné soustavy. To bude provedeno na stávajících armaturách v suterénu objektu. Po uzavření armatur předmětných větví (stoupaček) bude vypuštěna topná voda minimálně pod úroveň řešeného, nebo úplně.

Po ukončení prací budou provedeny tlakové a provozní zkoušky celého sytému otopné soustavy.

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí schválit projektant, jinak nelze zaručit kvalitní funkčnost systému.