Kompletní výměna elektroinstalace výtahu č. 30, budova L , Ústí n.L.

- instalace výtahového rozvaděče s frekvenčním měničem

- výměna  el. instalace ve strojovně výtahu a v šachtě

- výměna vlečných kabelů

- instalace revizní jízdy na kabinu

- poziční systém

- tlačítka v kabině a na nástupištích

Technické parametry výtahu:

Typ :				trakční výtah o nosnosti 1000kg

Pohon :				trakční lanový - frekvenční řízení otáček

Nosnost : 			1000 kg – 13 osob

Dopravní rychlost :		0,63m/sec.

Počet stanic :			4

Počet nástupišť :		4

Výchozí stanice :		označení „0“

Počet jízd za hodinu :		120

Elektrická soustava :		3x 230/400V – 50Hz

Napájecí soustava : 		3 NPE 50Hz 400V/TN-S

ŠACHTA

Rozměr šachty :		stávající 1700mm x 2600mm

Hloubka prohlubně šachty :	stávající

Výška hlavy šachty :		stávající

Provedení šachty :	samostatná uzavřená šachta, stěny betonové s omítkou a nátěrem

Prostředí :			obyčejné AA5 dle ČSN 33 200-5-51, teplota +5 až +40°C

STROJOVNA

Umístění :			původní strojovna nad šachtou

Prostředí :			obyčejné AA5 dle ČSN 33 2000-5-51, teplota +5 až +40°C

KABINA - stávající

Rozměry:			1100 x 2100 x 2100 mm

Počet vstupů :			1

Stěny kabiny:			ocelové lamely

Tlačítkový ovladač :		antivandal tlačítka, nerez sloupek, brailovo písmo, display

KABINOVÉ DVEŘE - stávající

Typ :				automatické  (řízení VVVF)

Světlý rozměr dveří š x v :	900 x 2000mm

ŠACHETNÍ DVEŘE - stávající

Typ :				automatické

Světlý rozměr dveří š x v:	900 x 2000mm

POHON VÝTAHU - původní

Typ:				trakční stroj s frekvenčním řízením otáček

NOSNÉ PROSTŘEDKY:	navržena klasická ocelová lana

ŘÍZENÍ A ELEKTRO

Interkom – automatizovaný systém komunikace na GSM

Akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice

Ovladače a ukazatele ve st.	Tlačítka volby s indikací záznamu

Digitální ukazatel polohy a směru jízdy ve výchozí stanici

Umístění ovladačů v zárubni šachetních dveří (případně ve zdivu)

POPIS HLAVNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ A VYBAVENÍ PROSTORŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝTAHEM

- Původní elektroinstalace mimo výtahového stroje bude kompletně demontována.

- Ve výtahové šachtě bude namontováno kompletně nové elektro výtahu. Osvětlení šachty bude nové, provedeno tak, aby splňovalo předepsanou intenzitu a umístění těles. Pracovní osvětlení v šachtě musí zajišťovat trvale namontovaná světla. První svítidlo musí být umístěné 0,5m od dna šachty, poslední 0,5m od stropu šachty, ostatní svítidla musí být umístěna tak, aby intenzita osvětlení (měřeno při zavřených dveřích) byla v každém místě šachty větší než 50Lx. Schodišťový přepínač bude umístěn ve strojovně výtahu a v prohlubni šachty 1,5m nad úrovní podlahy. Ve strojovně a v prohlubni šachty bude instalována zásuvka 230V.

Nový elektrický rozvaděč výtahu s frekvenčním měničem se bude nacházet uvnitř strojovny na boční stěně. Osvětlení strojovny musí být trvale namontováno a intenzita osvětlení musí být větší než 200Lx. Hlavní vypínač výtahu musí být umístěn za vstupními dveřmi do strojovny a musí být uzamykatelný ve vypnuté poloze. Ve strojovně musí být instalována zásuvka 230V a telefonní GSM modul, který bude sloužit pro nouzovou komunikaci osob z kabiny výtahu s vyprošťovací službou v případě poruchy výtahu.

c)	Hlavní el. přívod - bude použit původní, investor zajistí revizi tohoto přívodu.

Jištění přívodu musí být provedeno jističem v hlavním nebo podružném rozvaděči typu 3f/B. Dimenze přívodního vedení by měla stačit i na nové zařízení. Hlavní vypínač výtahu musí být   4-polový uzamykatelný, osazený pomalu tavnými pojistkami dle dodavatele výtahu. Součástí dodávky není náhradní zdroj výtahu (UPS nebo  dieselagregát).