TECHNICKÝ POPIS PROVEDENÍ NOVÉHO VÝTAHU č. 34, budova T, Ústí n.L.

Investor požaduje instalaci výtahu minimálně následujících technických parametrů :

Typ :				trakční výtah o nosnosti 1800kg - dle EN 81-20, EN 81-21 – příprava na evakuační provoz

Pohon :				trakční lanový - frekvenční řízení otáček

Nosnost : 			1800 kg – 24 osob

Dopravní rychlost :		0,8m až 1m/sec.

Počet stanic :			5

Počet nástupišť :		5

Výchozí stanice :		označení „0“

Počet jízd za hodinu :		120

Elektrická soustava :		3x 230/400V – 50Hz

Napájecí soustava : 		3 NPE 50Hz 400V/TN-S

ŠACHTA

Rozměr šachty :		stávající – šířka 2600 x 2350mm

Hloubka prohlubně šachty :	stávající

Výška hlavy šachty :		stávající

Provedení šachty :	samostatná uzavřená šachta, stěny betonové s omítkou a nátěrem

Prostředí :			obyčejné AA5 dle ČSN 33 200-5-51, teplota +5 až +40°C

STROJOVNA

Umístění :			původní strojovna nad šachtou – přístup ze střechy budovy

Prostředí :			obyčejné AA5 dle ČSN 33 2000-5-51, teplota +5 až +40°C

KABINA

Rozměry:			1700 x 1600 x 2100 mm

Počet vstupů :			2

Stěny kabiny:			ocelové lamely

Osvětlení :			LED diodové umístěné v podhledu

Podlaha :			odolná krytina (např. ALTRO)

Tlačítkový ovladač :		antivandal tlačítka, nerez sloupek, brailovo písmo, display

Madlo :				nerezové na boční stěně kabiny

KABINOVÉ DVEŘE

Typ :				automatické  (řízení VVVF)

Světlý rozměr dveří š x v :	1200 x 2000mm

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ :				automatické

Světlý rozměr dveří š x v:	1200 x 2000mm

Provedení :			lakované práškovou vypalovací barvou

POHON VÝTAHU

Typ:				trakční stroj s frekvenčním řízením otáček

NOSNÉ PROSTŘEDKY:	navržena klasická ocelová lana

ŘÍZENÍ A ELEKTRO

Interkom – automatizovaný systém komunikace na GSM

Akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice

Ovladače a ukazatele ve st.	Tlačítka volby s indikací záznamu

Digitální ukazatel polohy a směru jízdy ve výchozí stanici

Umístění ovladačů v zárubni šachetních dveří (případně ve zdivu)

POPIS HLAVNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ A VYBAVENÍ PROSTORŮ SOUVISEJÍCÍCH S VÝTAHEM

- Původní výtah bude kompletně demontován včetně zařízení strojovny. Šachta výtahu bude vyčištěna, vybílena, omítky vyspraveny. Původní kotvení vodítek, pokud nebude použito, bude odstraněno a stěny začištěny.

Ve výtahové šachtě bude montována kompletně nová technologie výtahu. Rozměry a konstrukčním provedením výtahová šachta s technologií zabrání riziku sevření oprávněných osob v šachtě, je-li klec v některé z koncových poloh své dráhy. V šachtě výtahu nesmí být umístěno zařízení ani vedení nepatřící k výtahu. Stěny, podlaha a strop šachty budou mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby odolaly zatížením od technologie výtahu. Přístup do prohlubně šachty bude řešen sklopným žebříkem umístěným např. na dně šachty nebo boční stěně. V době, kdy bude žebřík v aktivní poloze, nebude možný provoz výtahu. Osvětlení šachty bude nové, provedeno tak, aby splňovalo předepsanou intenzitu a umístění těles. Pracovní osvětlení v šachtě musí zajišťovat trvale namontovaná světla. První svítidlo musí být umístěné 0,5m od dna šachty, poslední 0,5m od stropu šachty, ostatní svítidla musí být umístěna tak, aby intenzita osvětlení (měřeno při zavřených dveřích) byla v každém místě šachty větší než 50Lx. Schodišťový přepínač bude umístěn ve strojovně výtahu a v prohlubni šachty 1,5m nad úrovní podlahy. Ve strojovně a v prohlubni šachty bude instalována zásuvka 230V. Pod šachtou nejsou žádné přístupné prostory. Odvětrání šachty bude přes otvory pro lana do strojovny a ve strojovně jsou dostatečně velké větrací mřížky do vnějšího prostoru.

- Nový výtah bude využívat původní strojovnu výtahu. Přístup ke strojovně je zajištěn ze střechy budovy.

Elektrický rozvaděč výtahu se bude nacházet uvnitř strojovny na boční stěně a bude uložen na rámu. Pohonná jednotka (stroj) bude umístěna na ocelovém roštu s případnou odkláněcí kladkou a závěsy lan. Původní rám stroje bude demontován a podlaha strojovny začištěna a opatřena nátěrem proti tvoření prachu. Osvětlení strojovny musí být trvale namontováno a intenzita osvětlení musí být větší než 200Lx. Hlavní vypínač výtahu musí být umístěn za vstupními dveřmi do strojovny a musí být uzamykatelný ve vypnuté poloze. Ve strojovně musí být instalována zásuvka 230V a telefonní GSM modul, který bude sloužit pro nouzovou komunikaci osob z kabiny výtahu s vyprošťovací službou v případě poruchy výtahu.

c)	Hlavní el. přívod - bude použit původní, investor zajistí revizi tohoto přívodu.

Jištění přívodu musí být provedeno jističem v hlavním nebo podružném rozvaděči typu 3f/B. Dimenze přívodního vedení by měla stačit i na nové zařízení. Hlavní vypínač výtahu musí být   4-polový uzamykatelný, osazený pomalu tavnými pojistkami dle dodavatele výtahu. Součástí dodávky není náhradní zdroj výtahu (UPS nebo  dieselagregát).