PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM

ODDĚLENÍ - PAVILON A2- 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s.,

MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM“

st.p.č. 1296/156 Ústí  nad  Labem, k.ú.  Bukov 775096

Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Zastoupený : Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

11/2018					Ing.Zábojník

......................

Počet listů : 20

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  PRO  PROVÁDĚNÍ  STAVBY  NA   AKCI

„ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE  ZPRACOVANÁ  DLE  VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB. , KTEROU  SE  MĚNÍ  VYHLÁŠKA  499/2006 Sb.  O  DOKUMENTACI  STAVEB  A  VÝKAZ  VÝMĚR  DLE  VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI  NÁVRHU  ZŘÍZENÍ  INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE  V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s. , SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍCH  NAVRHLI  DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE  NEBYLO  MOŽNÉ  POPSAT  DANÉ  KONSTRUKČNÍ  ČI  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ  JINAK  NEŽ  UDÁNÍM  TYPU  VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE  TENTO POVAŽOVÁN  ZA  STANDARD A  LZE  JEJ NAHRADIT JINÝM  VÝROBKEM  ČI  SYSTÉMEM  ZA  PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE  MĚNĚNO  ARCHITEKTONICKÉ  A  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ  PÉČE  NA  KARDIOCHIRURGICKÉM  ODDĚLENÍ  v  MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s. ( NEBUDE  PORUŠEN  AUTORSKÝ  ZÁKON).

#### B/ NEBUDE  SNÍŽENA   KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ  SE   KVALITATIVNÍ  PARAMETRY    KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE  A NEBUDE  MĚNĚNA  STATIKA TAK, ABY  NEDOŠLO  KE  SNÍŽENÍ  ÚNOSNOSTI  A  PARAMETRŮ  STANOVENÝCH   STATICKÝM  VÝPOČTEM.

#### C/ U  JEDNOTLIVÝCH    PROFESÍ ( ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ  SOUBORY  A  SYSTÉMY) LZE   ZAMĚNIT   PŘÍMO  SPECIFIKOVANÝ  TYP  VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO  SOUBORU  ZA  PŘEDPOKLADU  DODRŽENÍ  VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH  A  KVALITATIVNÍCH  PARAMETRŮ  V  MINIMÁLNÍ  KVALITĚ  I  KVANTITĚ  URČENÉ  PROJEKTEM.  SOUČASNĚ  MUSÍ  PŘÍPADNÝ  NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ  SOUBOR, VÝROBEK  ČI  SYSTÉM  ZABEZPEČIT   STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI  VNĚJŠÍM  VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI  SYSTÉMY  TAK, JAK  NAVRHUJE   PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE.

PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY JE   NÁSLEDUJÍCÍ  ČÁST :

D1.3	Požárně bezpečnostní řešení

- OBSAH :

1.  	Účel

2.  	Popis objektu

3.  	Rozsah hodnocení

4.  	Hodnocení požární ochrany

4.1	Pokoje intermediární péče

4.2	Místnost UPS a trafa

5.  	Výkresy

6.  	Výpočtová část

7.  	Použité předpisy

- 1. ÚČEL

Předmětem akce jsou stavební úpravy v kardiochirurgickém oddělení v 1.NP (označení dle stavební části), pavilon A2, Krajská zdravotní, a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Místo dvou pokojů s kapacitou 12 lůžek se zde zřizují lůžka intermediární péče pro 7 osob.

Dotčená část objektu má pět podlaží 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP. Z hlediska konfigurace přilehlého terénu jsou všechna podlaží nadzemní ve smyslu ČSN 73 0802. Z hlediska ČSN 73 0802 je dotčené podlaží hodnoceno jako druhé nadzemní podlaží ve smyslu ČSN 73 0802. Objekt byl projektován dle současně platného kodexu norem požární ochrany a dle ČSN 73 0835 z 04/1996). Objekt byl dokončen v roce 2002. Dotčené podlaží tvoří samostatný požární úsek.

## Lůžková kapacita dotčeného podlaží se nezvyšuje. V upravovaných pokojích se počet lůžek snižuje ze 12 osob na 7 osob. Počet personálu se rovněž nemění.

Při  výstavbě budou  provedeny  následující  práce  a  činnosti:

Pro  realizaci   navrhovaného  záměru  bude  nutné  realizovat  následující  činnosti:

-bourací  práce   při  uvolnění  dispozic řešeného  prostoru  v  1.NP pavilonu A2

-vyříznout  do  nosné  stěny  mezi  místnostmi A2-126 a  A2 -131 prostup pro  osazení  prosklené  stěny   a  dveří

-při vyříznutím musí  být  dle TZ statiky   podepřeny  stropy  v 1.PP – 4.NP v ose  kolem   upravované  nosné stěny

-osazení  ukotvení  a  protipožární  ochrana  bude  provedena dle TZ  statiky  a  rám  dle  výkresové  části

-vyříznutí  otvorů a  zajištění  dodatečného  vyztužení  prostupů VZT  nosnými  a betonovými stěnami

-demontáž zařizovacích  předmětu a  vnitřního  vybavení  spojeného  s původním  vybavením  hygienických  zařízení

-demontáž  podlahových  krytin v celém řešeném prostoru, demontáž  celých  skladeb podlah  ve  vybraných  místnostech  WC, koupelen  a  místech  podepření   stropů v 1.PP- 4.NP

-demontáž  všech  podhledů v řešeném prostoru  1.NP a v 1.PP  pro  napojení  kanalizací

-vyzdění  nových příček  pro  změnu dispozic

-osazení  překladů pro nové  otvory a montáž  kotevních  bodů  pro  stropní  zdravotnické  rampy

-montáž  nových  skladeb podlah

-montáž  nových  podlahových  krytin a obkladů

-drobné  dispoziční  úpravy, s tím  spojené   stavební  činnosti,  připravenost pro  montáž  ZTI, VZT, UT,  NN , slaboproudu a medicinálních  plynů

-osazení  nových  dveří , stavebních  pouzder

-veškeré  nové  povrchové  úpravy, včetně  obkladů a  omyvatelných  nátěrů

-montáž  nových  podhledů

Hodnocená část tvoří zdravotnické zařízení skupiny LZ2.

Zřízení lůžek intermediární péče je hodnoceno jako změna stavby I dle ČSN 73 0834.

Dotčené lůžkové oddělení tvoří samostatný požární úsek, který má jeden východ za zadní schodiště a druhý do chodby, která je součástí požárního úseku dle čl. 8.4.1.2, ČSN 73 0802, který slouží pro pobyt pacientů evakuovaných z lůžkového oddělení kardiochirurgie.  Tento úsek s chodbou je větrán jako CHÚC typ A a  navazuje na stávající CHÚC typ A a atrium, kde je dostatečná plocha pro shromáždění evakuovaných pacientů. Do této chodby se vestavuje místnost pro UPS a trafo, která bude tvořit samostatný požární úsek. Plocha chodby a atria i po vestavbě větší než 100 m2 a plocha chodby je dostatečná dle čl.8.4.1.2b1, ČSN 73 0835 pro pobyt max.30 pacientů, kteří do chodby mohou být evakuováni z dotčeného lůžkového oddělení kardiochirurge v 1 NP .

- 2. POPIS  OBJEKTŮ

Objekt má v současné době pět nadzemních podlaží ve smyslu ČSN 73 0802. Výška objektu dle ČSN 73 0802 je h = 13,2 m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802. Upravované podlaží tvoří samostatný požární úsek – N2.1- III.SPB.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy a průvlaky. Příčky jsou vyzdívané. Stropní konstrukce jsou z železobetonových panelů. V upravovaném podlaží budou instalovány kazetové minerální podhledy bez požadavku na požární odolnost. V prostoru  1.NP  pavilonu  A2-kardiochirurgické  oddělení  budou provedeny  následující  dispoziční  úpravy:

- stávající vstupní  dveře  na  oddělení  se  nahradí  požárními dvoukřídlovými  otevíratelnými na  kartový  systém, elektrický vrátný ( křídla  asymetrická)

- veškeré nepotřebné příčky u WC a koupelen   pacientů  se  demontují dle výkresu  bouracích  prací , provede  se vybourání montážního  otvoru  výšky  1,0  od  čisté  podlahy, realizuje  se napojení  ZTI a  případné  úpravy VZT  a  opět  se   zazdí  montážní otvor a  osadí  se  revizní  dvířka.

- v místnosti  A2 -134  se zachová lůžkový  pokoj  pro  předoperační  pacienty – provede  se úprava   WC a  koupelny dle  výkresů  nového  stavu, vyzdí  se  nové  příčky, realizuje  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení , rozvodů NN a slaboproudu  a vybavení pokoje. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů ( dlažby, obklady, omyvatelné  nátěry  na  malby do  výše2,4 a  2,55 m  až  k podhledům, osadí  se  nové  dveře do koupelny).

- v místnosti A2-132 +A2-133  se zachová  WC a  sprcha, ale  oba  prostory  se  propojí  v jeden při  přemístění  sprchy  a  umyvadla. Provedou  se  bourací  práce  dle  výkresu  bouracích  prací. Upraví  se  přední  stěna, provedou se nově skladby podlah, osazení závěsného WC, guly sprchy, instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , závěsné WC, gula  a  sprchová  baterie  do sprchového koutu, nově  se  osadí  umyvadlo

- v místnosti A2-131 se zřídí nově  sesterna (velín ) – provede  se vybourání  otvoru v nosné  stěně  mezi  místnostmi A2-131 a A2-126 (dle   technologického  předpisu  bouracích  prací, TZ  statiky  a  odsouhlaseného  postupu  bourání  statikem), osadí  se  nosný  rám  do  vybouraného  otvoru , zaplentuje   SDK  obkladem, upraví  se   WC  a čajová kuchyňka pro sestry, provedou  se  demontáže  a  bourání  dle  výkresu  bouracích   prací. Nosná konstrukce rámu bude opláštěna SDK Rigips na požární odolnost 90 minut.

Následně  se  vyzdí  přední  příčka  WC a  kuchyňky, provedou  se  podlahy  a instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu a vybavení  sesterny. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, dlažby, obklady, omyvatelné  nátěry  na  malby do  výše2,4 a  2,55 m  až  k podhledům, osadí  se  nové  dveře na WC, posuvné  dveře  do  kuchyňky.

Osadí  se  výplně   nosného  rámu včetně dveří , které propojí  sesternu a pokoj SEMI RES +IMP.

- v místnosti A2-129   se zachová  WC, upraví  se  přední  stěna, provedou se nově  podlahy , osazení  závěsného  WC , instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , závěsné WC a umyvadlo.

- v místnosti A2-130 se  zřídí  čajová  kuchyňka  pro  personál velínu- upraví  se  přední  stěna, provedou se nově  podlahy , osazení  kuchyňky  s nerezovým  dřezem, instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, VZT a ZTI. Osadí  se  nové posuvné  dveře  do  stavebního  pouzdra oplentovaného  SDK deskami.

- v místnosti A2-126 se  upraví  pokoj pro  pacienty SEMI RES + IMP- provede  se vybourání  otvoru v nosné  stěně  mezi  místnostmi A2-131 a A2-126 (dle   technologického  předpisu  bouracích  prací, TZ  statiky  a  odsouhlaseného  postupu  bourání  statikem), osadí  se  nosný  rám  do  vybouraného  otvoru, zaplentuje   SDK protipožárním obkladem ( 3*15mm protipožární  desky  s odolností  EI 90  minut), upraví  se   WC  a sprcha  dle  nové  dispozice , spojením  do  jednoho  prostoru, provedou  se  demontáže  a  bourání  dle  výkresu  bouracích   prací.

Následně  se  vyzdí nepotřebné  otvory  v přední  příčce  WC a  sprchy, provedou  se  podlahy  a instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a vybavení  pokoje ( VV5 a  L1). Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, dlažby, obklady, omyvatelné  nátěry  na  malby do  výše2,4 a  2,55 m  až  k podhledům, osadí  se  nové  dveře na WC, prosklená  stěna a posuvné  dveře  do  sousedního  boxu  A2-125.

Osadí  se  výplně   nosného  rámu včetně dveří , které propojí  sesternu a pokoj SEMI RES +IMP

- v místnosti A2-123 +A2-124   se zachová  WC a  sprcha, ale  oba  prostory  se  propojí  v jeden při  přemístění  sprchy  a  umyvadla. Provedou  se  bourací  práce  dle  výkresu  bouracích  prací. Upraví  se  přední  stěna, provedou se nově skladby podlah , osazení  závěsného  WC, guly  sprchy , instalace obkladů, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení, VZT a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty , závěsné WC, gula  a  sprchová  baterie  do sprchového koutu, nově  se  osadí  umyvadlo

- místnost  A2-125 bude  sloužit jako izolační box - provede  se  instalace  nových  podlahových  krytin, podhledů, osvětlení, rozvodů NN a slaboproudu, topení a ZTI. Osadí  se  nové  zařizovací   předměty- umyvadlo s pracovní  plochou. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů- omyvatelné  nátěry  do výše  2,4m  k podhledu  a  keramický  obklad stěny s  umyvadlem , osadí  se prosklená  stěna   a posuvné  dveře.

- místnost  A2-121  se rozdělí příčkou  na  sklad  čistého  prádla  A2-122 a sklad  špinavého  prádla  A2-121.

- V místnostech se provede vyzdění  příčky, instalace nových podlahových krytin, úprava  podhledů pro  posun  vyústků  VZT, osvětlení, rozvodů NN. Osadí  se vnitřní  vybavení. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, omyvatelné nátěry  až  k  podhledům.

- místnost A2-128  zůstane  zachována  v původním  stavu

- Místnost A2-127-  provedou  se  bourací  práce, vyzdí  se  nově  příčka  a  osadí  překlad  pro  tvor  posuvných  dveří, nainstaluje  se  dvojice  dveřních  pouzder. Realizuje  se   instalace nových podlahových krytin, omítnutí  stropů, osazení  nového osvětlení, rozvodů NN ( rozvaděč, trafo, UPS ,baterie), VZT jednotka a ZTI. Osadí  se nové  zařizovací   předměty- trafo, rozvaděče NN, UPS,baterie, VZT jednotka. Provedou  se  nové  úpravy  povrchů, osadí  se  nové  dvoukřídlové  posuvné dveře.

Popis větrání – požadavky PO viz dále.

Současný stav :

V budoucích prostorách intermediární péče není v současné době instalované žádné vzduchotechnické zařízení. Hygienická zařízení jsou vybavena nuceným větráním nástřešními větracími jednotkami. Zařízení pracuje trvale : 24 hodin denně.

Návrh nového VZT. zařízení :

Vzduchotechnické zařízení je členěno na 4 provozní zařízení. Jedno provozní zařízení obsahuje kompletní zařízení pro přívod a odvod vzduchu, nebo pouze odvod vzduchu, nebo pro klimatizaci. V dalším textu je uveden seznam provozních zařízení s popisem hlavního charakteru provozu.

Zařízení 1 - prostory intermediární péče a sesternu - m.č.A2-125, A2-126, A2-131 a A2-134 :

Navrhuje se teplovzdušné větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu s rekuperací odváděného tepla a přichlazováním vzduchu v letním období. Jako  hlavní prvek je navržena podstropní větrací jednotka Duplex-2500 Multi-Eco B. Čerstvý přiváděný vzduch bude vybaven třístupňovou filtrací čerstvého vzduchu.

Větrací jednotka bude instalovaná pod stropem místnosti č.A2-127-UPC + TRAFO (váha jednotky 369kg). Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude proveden přes protidešťové žaluzie v obvodové zdi objektu.

Zařízení 2 – sesterna : Pro úpravu vzduchu v sesterně se navrhuje klimatizační zařízení - split-systém s vnitřní klimatizační nástěnnou jednotkou. Venkovní kondenzační jednotka v zimním období bude pracovat jako tepelné čerpadlo a může být proto využívána i pro úpravu teploty vzduchu v sesterně. Venkovní kondenzační jednotka se osadí ve venkovním prostoru na ochozu.

Zařízení 3 – prostor UPC : navrhuje se nucený odvod vzduchu s desetinásobnou výměnou vzduchu. Jako hlavní prvek se navrhuje potrubí ventilátor Mixvent TD800/200 s výfukem do prostoru ochozu, přívod vzduchu pod tlakem  zajistí mřížka Promaseal o požární odolnosti EI45minut nad podlahou.

Zařízení 4 – hygienická zařízení : hygienická zařízení jsou dnes vybavena nuceným větráním pomocí nástřešních ventilátorů. Ve zděných svislých šachtách jsou vedena potrubí, na která jsou pomocí ohebných hadic připojené odvodní talířové ventily, osazené do podhledů.  Původní vzduchotechnické zařízení zachované.

V rámci zřízení oddělení intermediární péče dochází ke stavebním úpravám dvou WC a koupelen, v těchto místnostech budou osazeny nové talířové ventily s ohledem na nové umístění zařizovacích předmětů.

Úpravy zahrnující požadavky norem PO.

## 1. Vstupní dveře do oddělení budou požární s odolností EI30DP3-C + koordinátory zavírání dveří a panikové kování na obou křídlech. Vstupní dveře do místnosti UPS a trafa budou požární s odolností EI30DP3. Samouzavírací mechanismus není navrhován. Dveře budou prakticky trvale zavřeny.

2. Instalační šachty jsou stávající. Odvětrání WC a koupelny do instalační šachty má průměr 160 mm. tj. méně jak 400 cm2. Dle ČSN 73 0835 z 04/1996 nebyly v době platnosti této normy při výstavbě požadovány požární klapky. Odvětrání lze považovat za stávající.

3. Kanalizace a rozvody vody jsou vedeny v drážkách ve zdi. Při vstupu do instalačních šachet ze zdi nejsou požární manžety navrhovány. Pouze odkanalizování klimatizační jednotky v místnosti A2-127 prochází podlahou místnosti UPS a trafa do 1.PP, kde jsou pokoje pacientů. Pod stropem 1. PP bude instalována požární manžeta s odolností EI45DP1 a plastové potrubí bude umístěno pod stropem 1.PP v ocelové chráničce.

4. Pro podlahové krytiny lze použít materiály třídy reakce na oheň A1fl až Cfl. Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty s indexem šíření plamene is větším než 100 mm/minutu u stěna a 75 mm/minutu u podhledu. U stěn a podhledů se nesmí použít plastické hmoty. U nášlapných vrstev podlah je použití plastických hmot dovoleno.

4. Volně vedené kabely v dotčeném podlaží mít třídu reakce na oheň B2ca, s1, d1. Přívodní kabel ze stávajícího náhradního zdroje v areálu nemocnice, který je přiveden do místnosti UPS a trafa, bude splňovat požadavek na trasu s funkční integritou P60R, PH-60R. Stejný požadavek bude splňovat i trasa k tlačítku „Total stop“, které bude umístěno u vstupu do místnosti trafa a UPS. Tlačítkem se odpojí přívod elektrické energie do místnosti UPS a trafa. Pod nízkým bezpečným napětím (12V) zůstanou pouze baterie UPS. Elektroinstalace nových pokojů je řešena tak, že přívod elektřiny z externího dieslu do místnosti trafa a UPS, je přiveden k UPS a k trafu. Při yýpadku  elektrické energie je osvětlení pokojů vždy napájeno z UPS a externího dieslu, takže instalace samostatného nouzového osvětlení není nutná. U východů z pokojů a z oddělení budou nade dveřmi instalovány piktogamy označující únikový východ.

5. Místnost s UPS a trafem a VZT jednotkou tvoří samostatný požární úsek N.2.2-III.SPB. Sací a výfukové potrubí v sousední chodbě bude požárně izolováno na EI 30 minut a bude součástí požárního úseku N 2.2 – trafo, UPS a VZT jednotka.

Na vstupu dvou potrubí z chodby A2 -178 do chodby A2-179 jsou nutné požární kouřotěsné klapky s odolností EIS200 -30 DP1. Do sání i výfuku do venkovního prostoru budou instalována čidla kouře, které vypnou při výskytu kouře v sacím nebo výfukovém potrubí VZT jednotku v místnosti UPS a trafa. Vzhledem k tomu, že výdech i sání je v požárním pásu mezi 1.NP a 2.NP, budou v sání i výfuku instalovány požární klapky s odolností EI45DP1.

Místnost UPS a trafa bude větrána nuceně potrubím malého průřezu do 400 cm2 do fasády

objektu. Do výfuku do venkovního prostoru bude instalováno čidla kouře, které vypnou při výskytu kouře ve výfukovém potrubí ventilátor větrání. Vzhledem k tomu, že výdech je v požárním pásu mezi 1 NP a 2 NP, bude ve výdechu instalována požární klapka s odolností EI45DP1. Přisávání vzduchu z chodby přes větrací tvarovku Promasel o ploše max.0,09m2. Požární odolnost EI45DP1.

7. V dotčeném podlaží budou instalovány podhledy bez požadavku na požární odolnost. Podhledy budou sádrokartonové a kazetové určené do nemocničního prostředí. Kazetový podhled má třídu reakce na oheň A2, což vyhovuje požadavkům.

8. Pro upevnění přístrojů ke stropu v místnosti A2-125 a A2-126. je nutné únosnost stropů uhlíkovými páskami. Pásky je nutné chránit obkladem Ordexal KARBON AL na požární odolnost R45 minut.

9. Vytápění objektu je stávající pomocí topné vody ze stávajícího zdroje. Rozvody vytápění budou uzpůsobeny dle nové dispozice. Nejsou kladeny požadavky.

- 3. ROZSAH HODNOCENÍ

Objekt byl projektován dle současně platného kodexu norem požární ochrany a hodnocená část (1.NP) tvoří samostatný požární úsek v III.SPB. Objekt tvoří zdravotnické zařízení skupiny LZ2 ve smyslu ČSN 73 0835.

Úpravy jsou hodnoceny jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně funkce objektu. Součin pn * an * c se v dotčených prostorech nezvyšuje o více než 15 kg/m2.

Počet osob se nezvyšuje na stávajících únikových cestách o více jak dovolených 20% oproti původnímu stavu. Nedochází k záměně funkce objektu ve smyslu ČSN 73 0834. Pro hodnocený objekt platí ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802.

Objekt byl projektován dle ČSN 73 0802. Zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního řešení považuje získané informace o původním účelu objektu a původním účelu dotčených prostor za dostatečné k tomu, aby bylo možné úpravy části 1. NP hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834.

Vestavba místnosti UPS a trafa je hodnocena dle ČSN 73 0802.

Hodnocení je provedeno dle §41 vyhlášky č.246/20001Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

Porovnání pro změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 je provedeno s původními prostory. Lůžková kapacita se nemění. Počet personálu rovněž ne.

- 4. HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY

- 4.1 Pokoje intermediární péče

- Požární riziko

Dotčené prostory 1. NP

Původní stav

Využití místností na podlaží se nemění. Nahodilé požární zatížení místností na patře je stanoveno dle přílohy A.1 ČSN 73 0802, pol.4.1 hodnotou pn = 20 kg/m2, hodnota součinitele an = 0,9.  Pokoje intermediární péče nejsou JIP ve smyslu příslušných předpisů.

Součin pn x an x c = 20x0,9x 1= 18 kg/m2. Tento součin se nemění.

Součin pn x an x c se nezvyšuje o více jak 15kg/m2.

Podmínka čl.3.2 a1, ČSN 73 0834 je splněna.

- Počet osob v dotčené části objektu

Počet osob a kapacita oddělení se nezvyšuje. V dotčených pokojích se počet lůžek snižuje z 12 na 7.

Unikající počet osob z dotčené části objektu se oproti původnímu stavu nezvyšuje o více jak 20%.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 b je splněna.

- Osoby s omezenou schopností pohybu

Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popřípadě ke zvýšení počtu osob neschopných samostatného pohybu.

Podmínka dle ČSN 73 0834, čl.3.2c je splněna.

- Projektová norma

Nedochází k záměně funkce objektu ve vztahu k příslušným projektovým normám. Na objekt se vztahuje ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna.

- Změna objektu

Objekt se nemění nástavbou a ani přístavbou.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2e je splněna.

Úpravy jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 a1), b, c, d, e ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání dotčených části objektu.

V konstrukcích nejsou pro povrchové úpravy použity hořlavé hmoty třídy reakce na oheň E a F. Instalované podhledy jsou třídy reakce na oheň A1, A2.

Podrobný popis opatření z hlediska norem požární ochrany viz kapitola 2. - Popis objetu.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, neboť splňují požadavky kap.4 ČSN 73 0834:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničují únikové cesty nebo oddělují prostory určené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní  hodnotu.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Na nově provedené povrchové úpravy stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce dle ČSN 730865) jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru – požárně otevřené plochy nejsou měněny. Odstupové vzdálenosti se v tomto případě neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora na sousední pozemky jiného majitele.

d) nově řešené prostupy všemi nosnými stěnami budou těsněny dle čl.6.2, ČSN 73 0810  Prostupy potrubí s topnou vodou budou dozděny až k prostupujícímu prvku. Požární odolnost prostupu je v tomto případě stejná jako požárně dělící konstrukce tj. požadovaných EI 45 minut. Prostupy do stávajících instalačních šachet viz dříve.

e) Popis řešení VZT viz dříve.

f) nově zřizované prostupy stropy budou řešeny stejně jako v bodu „d“.

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty měněny .

h) dle zásady, že musí být vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují – nevzniká nutnost dělit stávající prostory do specifických úseků dle čl.3.3b, ČSN 73 0834.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy,zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody.

Požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 jsou splněny, žádná další opatření nejsou požadována.

Při kolaudaci stavby bude předložena platná revize elektro.

Osazení PHP je stávající. Na podlaží jsou požadovány 4 kusy PHP typ práškový á 6 kg, HS = 21A, 113B.

Požární voda se nehodnotí.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Požárně bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 7010 nejsou nově požadovány.

- Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů.

- 4.2 Místnost UPS a trafa

- Rozdělení na požární úseky

N 2.2	Místnost UPS a trafa

- Stanovení požárních charakteristik

Objekt má ve smyslu ČSN 73 0802 nehořlavý konstrukční systém. Výška objektu dle ČSN 73 0802 je h = 13,2 m. Výpočet viz výpočtová část.

Požární úsek                         pv kg/m2	SPB		součinitel „a“	PHP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

N 2.2        			22,9		III		0,806		1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozměry požárního úseku jsou vyhovující.

- Stavební provedení

Stěny zděné tl.150mm. Požární odolnost více jak požadovaných EI 45DP1 (publikace Pavus Praha, tab.6.4.1). Stropní ŽB monolitické desky tl.250mm mají bez průkazu požadovanou požární odolnost REI 45DP1. Vstupní dveře do místnosti UPS a trafa budou požární s odolností EI30DP3. Samouzavírací mechanismus není navrhován. Dveře budou prakticky trvale zavřeny.

Požární pásy nejsou v tomto případě požadovány. Stavební provedení vyhovuje požadavkům.

- Únikové cesty

Z místnosti vede jedna nechráněná úniková cesta do CHÚC typ A. Délka NÚC je do 15m. Započitatelný počet osob dle ČSN 73 0818 je stanoven na 1 osobu.  Pro tento počet osob je požadován jeden únikový pruh, jehož šířka je všude dodržena. Stav únikových cest je vyhovující.

- Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle stanovených vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Volně vedené kabely v dotčeném podlaží mít třídu reakce na oheň B2ca, s1, d1. Přívodní kabel ze stávajícího náhradního zdroje v areálu nemocnice, který je přiveden do místnosti UPS a trafa. bude splňovat požadavek na trasu s funkční integritou P60R, PH-60R. Stejný požadavek bude splňovat i trasa k tlačítku „Total stop“, které bude umístěno u vstupu do místnosti trafa a UPS. Tlačítkem se odpojí přívod elektrické energie do místnosti UPS a trafa. Pod nízkým bezpečným napětím (12V) zůstanou pouze baterie UPS. Elektroinstalace nových pokojů je řešena tak, že přívod elektřiny z externího dieslu do místnosti trafa a UPS, je přiveden k UPS a k trafu. Při yýpadku  elektrické energie je osvětlení pokojů vždy napájeno z UPS a externího dieslu, takže instalace samostatného nouzového osvětlení není nutná. U východů z pokojů a z oddělení budou nade dveřmi instalovány piktogamy označující únikový východ.

- Větrání,vytápění

Místnost s UPS a trafem a VZT jednotkou tvoří samostatný požární úsek N.2.2-III.SPB. Sací a výfukové potrubí v sousední chodbě bude požárně izolováno na EI 30 minut a bude součástí požárního úseku N 2.2 – trafo. UPS a VZT jednotka.

Na vstupu dvou potrubí z chodby A2 -178 do chodby A2-179 jsou nutné požární kouřotěsné klapky s odolností EIS200 -30 DP1. Do sání i výfuku do venkovního prostoru budou instalována čidla kouře, které vypnou při výskytu kouře v sacím nebo výfukovém potrubí VZT jednotku v místnosti UPS a trafa. Vzhledem k tomu, že výdech i sání je v požárním pásu mezi 1 NP a 2 NP, budou v sání i výfuku instalovány požární klapky s odolností EI45DP1.

Místnost UPS a trafa bude větrána nuceně potrubím malého průřezu do 400 cm2 do fasády objektu. Do výfuku do venkovního prostoru bude instalováno čidla kouře, které vypnou při výskytu kouře ve výfukovém potrubí ventilátor větrání. Vzhledem k tomu, že výdech je v požárním pásu mezi 1 NP a 2 NP, bude ve výdechu instalována požární klapka s odolností EI45DP1. Přisávání vzduchu z chodby přes větrací tvarovku Promasel o ploše max.0,09m2. Požární odolnost EI45DP1.

Místnost není vytápěna.

- Prostupy

Prostupy elektroinstalace stěnami místnosti UPS a trafa budou utěsněny na požární odolnost EI45 minut. Odkanalizování klimatizační jednotky v místnosti A2-127 prochází podlahou místnosti UPS a trafa do 1. PP, kde jsou pokoje pacientů.

Pod stropem 1 PP bude instalována požární manžeta s odolností EI45DP1 a plastové potrubí bude umístěno pod stropem 1. PP v ocelové chráničce.

- Odstupové vzdálenosti

Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje. Odstupy se nestanovují. Místnost je uvnitř objektu. Z hlediska norem požární ochrany je situování místnosti vyhovující.

- Příjezdové komunikace

Příjezdová komunikace je vyhovující a vede až k objektu kardiologie. Obratiště není potřeba. Nástupní plochy jsou stávající na jižní straně objektu. Zásahové cesty nejsou požadovány. V blízkosti stavby není nadzemní vedení VN s holými vodiči.

- Požární voda

Vnitřní požární voda není požadována. Pro vnější zásah je požadováno 4l/s. Zajišťují stávající nadzemní hydranty v areálu nemocnice.

- Přenosné hasící přístroje

Je postupováno dle platné ČSN 73 0802. V místnosti je požadován jeden kus  PHP typ práškový o minimální náplni 6kg s hasící schopností 21 A popřípadě 113B.

- EPS

EPS není požadována.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Požárně bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 7010 není nutné instalovat.

- 5. VÝKRESY

Po1	Půdorys 1.NP – bourací práce

Po2	Půdorys 1.NP – nový stav

Po3	Řez A-A´

Po4	Pohledy

- 6. VÝPOČTOVÁ ČÁST

Výpočet požárního rizika dle ČSN 73 0802 – 3 listy.

- 7. POUŽITÉ PŘEDPISY

ČSN   73 0802, 73 0804, 73 0818, 73 0821, 73 0834, 73 0873, 73 0875, vyhláška č.246/2001 Sb. a č.23/2008Sb.+ vyhláška č.268/2011 Sb..

Výpočet :

Stavební objekt          : Zřízení intermediární péče, kardiochirurgie UL

Požární výška      h [m] =    13,20

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

2. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

001     UPS a trafo                                  0,0      13,4

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009, Z2 2015

-------------------------------------------------------------------

npn =   5

npp =   0

np  =   5

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.2 UPS a trafo

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =    13,20

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     2

Nejvýše umístěné podlaží =     2

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

001         2  UPS a trafo             13,4    30,0  0,80    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

Bez otvorů

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    13,40

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    13,40

p  [kg.m-2] =    32,00

an  =     0,800

a   =     0,806

b   =     0,887

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    22,88

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    77,03

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    47,75

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3678,24

Největší počet užitných podlaží           z =   8

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

001     UPS a trafo        13,4    1             0,0  1,35    1 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,806

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     13,4

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,7

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   0,1   49,7    0,0  1,0  1,5   10   139   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

# 1 - Únik do stávající CHÚC

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  22,9

Bez požárně otevřených ploch.

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =     13,4

p  [kg.m-2] =     32,0

Součin p.S =    428,8

Výška objektu h [m] =     13,2

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

d

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží

--------------------------------------------------------------

13,4   3678,2    0,0      30,00     0,005     1          2

--------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

Export: NX802PRO v.12.2015, (c) 1994-2015 Radim Bochňák, www.e-riziko.cz

------------------------------------------------------------------------