Ivan Kallmünzer – Stavební výzkum a projekce

Dobiášova 889, Liberec

## Technické řešení

„ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“

D1.4. ROZVODY ZTI – VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODOVODU

D1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:

ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2, KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE v  ÚSTÍ  NAD  LABEM

Objekt:

MASARYKOVA  NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP

Stupeň:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Vypracoval:	Ing. Zdeněk Veškrna

Zodpovědný

projektant:		Ing. Ivan Kallmünzer, CSc.

LIBEREC – PROSINEC 2018

NÁVRH ŘEŠENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování uvedené projektové dokumentace bylo:

- Výkresová část dokumentace skutečného provedení

- Koordinační schůzky s investorem

- Příslušné normy a předpisy

Vnitřní kanalizace

Výchozí podklady

Investor má k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI, které poskytl zpracovatelům PD. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty nejsou opatřeny revizními dvířky, která ale budou v budoucnu zřízena. V instalačních šachtách nebyla tedy zjištěna přesná poloha a dimenze kanalizačního potrubí. Není tak jasný rozvod odpadního a připojovacího potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům. Je proto nutné  při zahájení stavby a v průběhu prací po odkrytí stávajících rozvodů kanalizace upravit napojení nových rozvodů na stávající kanalizaci dle skutečně uloženého rozvodu kanalizace, dimenzí odpadního potrubí a materiálového řešení. Dle technické zprávy zdravotní techniky pro stavební povolení projekt předpokládá, že odpadní potrubí pro odvod splaškových vod je proveden z potrubí a tvarovek z PVC Omniplast.

Před zahájením prací se prověří, které odpadní potrubí (stoupačky) jsou pro splaškovou kanalizaci a které pro odvod dešťových vod ze střechy pavilonu A2. Současně se prověří správnost napojení odpadních potrubí od zařizovacích předmětů tak, aby nedošlo k odvodu splašků stoupačkami dešťové kanalizace.

Popis rozvodů

V místech bourání, likvidace či úprav hygienických zařízení se provede demontáž umyvadel, záchodových mís, sprchových gul, baterií, armatur a potrubí, které již nebude potřebné pro další provoz. Nevyužité trasy stávajících rozvodů se demontují, případně ve výjimečných případech se  zaslepí  pod  stropem 1.PP  či  v konstrukci stropů.

Z nových rozvodů budou odkanalizovány připojovacím potrubím dřezy sestav VV1,VV2,VV5 a VV6  v místnostech A2-130,A2-131,A2-126 a A2-125 a umyvadla v místnostechA2-125 a A2-126. Nově se připojí v koupelnách a na WC nová umyvadla, nové sprchové kouty a závěsné WC v místnostech A2 132,133;A2-129 a  A2-123,124.

V čajové  kuchyňce č.m. A2-130 bude odkanalizován připojovacím potrubím dřez kuchyňské sestavy a myčka na nádobí.

Na pokojích se upraví sprchový kout a WC, dojde k osazení a připojení nového závěsného WC + bidetka, umyvadla a podlahové guly ve sprše.

Po zrušení původních sprch, WC a umyvadel se původní připojovací potrubí ke stoupačkám zruší a u stoupaček se zaslepí, případně demontuje.

Materiálové řešení

Splaškové vody od jednotlivých stávajících zařizovacích předmětů jsou svedeny kanalizačními stoupačkami do 1.PP a zde jsou napojeny na ležaté rozvody splaškové kanalizace. Rozvody původní kanalizace jsou z PVC trub či litinových hrdlových trub (nutno ověřit před zahájením prací sondami v instalačních jádrech).

U nových zařizovacích předmětů sestav v koupelnách a WC na pokojích pacientů (místnosti č.A2-134,A2 -125,126) a na WC u sesterny – (jedná se o nová umyvadla, závěsná WC, podlahové guly ve  sprše) je  připojovací odpadní potrubí z PVC (HT systém) vedeno v drážce ve zdivu, v podlaze či volně  v instalačním jádru do stávající instalační šachty, kde bude napojeno na stávající  rozvod kanalizace. (stoupačka – odpadní potrubí z 1.PP bude od úrovně podlahy 1.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 2. a 4.NP stávajícím  rozvodem nad střechu objektu a opatřeno novou větrací hlavicí).

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně napojovací tvarovky odpadního potrubí) až k jednotlivým zařizovacím předmětům (připojovací potrubí), kde budou osazeny sifony či  zápachové  uzávěrky.

U nových  zařizovacích  předmětů sestav hygienických  zařízení  v místnostech  A2-132,133 a A2-123,124 je  připojovací  odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi či v podlaze do  stávající  instalační  šachty , kde  bude  napojeno  na  stávající  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z  1.PP bude od úrovně podlahy 1.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes 2. až 4.NP nad střechu objektu stávajícím potrubím a opatřeno novou větrací hlavicí.) Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně odbočky) až k jednotlivým zařizovacím předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky.

U nových zařizovacích předmětů sestav hygienických zařízení a dřezů či umyvadel v místnostech A2-125, A2-126, A2-129 a A2-130 je připojovací odpadní potrubí z PVC vedeno ve zdi, v předstěně či v podlaze do stávajících instalačních šachet, kde  bude  napojeno  na  stávající  rozvod kanalizace (stoupačka – odpadní potrubí z 1.PP bude  od úrovně podlahy 1.NP demontováno, bude vysazen potřebný počet odboček pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů a dále bude odpadní potrubí odvětráno přes další podlaží  až nad střechu objektu stávajícím potrubím  a opatřeno novou větrací hlavicí).  V místnosti A2-126, A2-131 a v místnosti A2-127 bude u dřezu (VZT jednotky) připojovací potrubí opatřeno přivzdušňovací hlavicí DN40. Tato hlavice bude osazena do T odbočky na potrubí mezi stěnu a zápachovou uzávěrkou.

Připojovací potrubí bude vždy vyměněno od stoupačky (včetně odbočky) až k jednotlivým zařizovacím předmětům, kde budou osazeny sifony či zápachové uzávěrky pro požadované zařizovací předměty dle půdorysu stavební části PD.

Odvodnění  VZT  jednotky a potrubí VZT bude provedeno pod stropem 1.NP, v rohu místnosti A2-127  klesne do  1.PP  a  zde  opět  pod  stropem (pod místností A2-125) povede  do  instalační  šachty, kde  se  napojí odbočkou na stávající stoupačku potrubí splaškové kanalizace K4.

(v případě vedení potrubí pod stropem v 1.NP a 1.PP bude potrubí z důvodu požární ochrany opatřeno ochrannou ocelovou chráničkou (trubka ocelová hladká bezešvá o průměru 70x3,2 mm).

Nové odpadní a připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude provedeno z potrubí PVC systému HT. Dimenze jednotlivých potrubí je patrné z výkresové části dokumentace.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku dispozičního řešení stavební části a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Jednotlivé typy budou určeny dle návrhu autorů a výběru investora. Nerezový dřez je součástí kuchyňské linky či sestav vnitřního vybavení. Původní sprchové kouty budou nejprve vybourány, následně se provede dispoziční vyzdění a úprava příček v místnostech č.m.A2-132,133 a A2-123,124, provede se nová skladba podlah včetně hydroizolací podlah a stěn, následně se  položí dlažba a provedou se obklady. Sprchové kouty budou vybaveny nástěnnou sprchovou pákovou baterii s volnou sprchou roztečí 150 mm, osazenou ve výši 900 mm nad podlahou, závěsem sprchy a mýdelníkem. Dále budou osazeny WC kombi pro invalidy, umyvadla, bezbariérový sprchový kout s podlahovou gulou, lanko pro závěsy u sprchových koutů a madla. U umyvadel budou osazeny stojánkové chromové baterie s dlouhým pákovým uzávěrem a ramínkem. Všechny zařizovací předměty budou splňovat podmínky vyhl. č. 398/2009Sb. U umyvadla bude baterie s dlouhým raménkem a pákovým ovládáním, naklopitelným zrcadlem, WC bude osazeno sklopným a pevným madlem, sprchový kout bude osazen nástěnnou chromovou baterií s dlouhým raménkem, pákovým ovládáním, volnou sprchou a sklopnou sedačkou a madly dle vyhl. č. 398/2009Sb.

Nerezové dřezy zabudované do nábytku budou opatřeny plastovými zápachovými uzávěry a osazeny pákovými dřezovými bateriemi. Sifon + dřezová baterie bude součástí dodávky ZTI. V místnosti A2-130 bude osazena myčka na nádobí. Pro připojení myčky bude použita podomítková zápachová uzávěrka s integrovaným přívodem vody např. HL 406.

Pro místnost A2-125 bude na stěně vedle umyvadla vyveden kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou (HL21) + nástěnná umyvadlová baterie na studenou vodu pro možnost napojení na vodovod + kanalizaci pro mobilní dialýzy.

UPOZORNĚNÍ !

Projekt  nepočítá  se  zemními  pracemi, ani s úpravou a změnou tras či dimenzí přípojek, přesto uvádíme následující upozornění, kdyby došlo v průběhu výstavby ke změně a bylo nutné upravit či opravit přípojky kanalizace a vodovodu.

- Před započetím výkopových prací musí investor požádat veškeré správce podzemního vedení o přesné vytýčení jejich zařízení. Dále si musí vyžádat dozor těchto správců při výkopových pracích.

- V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny nám známé podzemní a nadzemní sítě a vedení.

- Při křížení nebo souběhu vodovodu či kanalizace s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 736005.

- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

- Při prostupu potrubí do instalační šachty budou na potrubí osazeny požární manžety a utěsněny prostupy dle požadavků PBŘS

- Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku dispozičního řešení stavební části a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Jednotlivé typy budou určeny dle návrhu autorů a výběru investora. Projektant navrhuje umyvadla se stojánkovou pákovou baterií a zavěšené záchodové mísy kombinované (WC + bidet).

Vnitřní vodovod

STÁVAJÍCÍ STAV

V současné době je areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem připojen na rozvod veřejného vodovodu. Do přípojky se novou výstavbou nezasahuje.

NÁVRH ŘEŠENÍ ROZVODU VODY:

### Rozvod vodovodu, napojení na stávající rozvod

Výchozí podklady

Investor má k dispozici výkresy stávajícího stavu rozvodů ZTI. V průběhu zpracování PD části ZTI nebyly prováděny sondy na odkrytí stávajících rozvodů vody a kanalizace. Stávající instalační šachty nejsou opatřeny revizními dvířky, která budou v budoucnu zřízena. V instalačních šachtách tudíž nemohla být zjištěna poloha rozvodů teplé, studené vody a cirkulace. Nejsou tedy známy přesné trasy připojovacích potrubí vody pro jednotlivé zařizovací předměty.

Dle technické zprávy zdravotní techniky pro stavební povolení projekt předpokládá, že potrubí pro rozvod pitné vody je proveden z plastových trubek RAU-VPE ze síťovaného polyethylenu, spojování potrubí by mělo být provedeno pomocí násuvných objímek a specielních fitinek z mosazi.

Je proto nutné při zahájení stavby a v průběhu prací po odkrytí stávajících rozvodů vody upravit napojení nových rozvodů na stávající vodovodní potrubí dle skutečně uloženého rozvodu, dimenzí stoupaček a materiálového řešení.

Popis stavby

V současné době je vodovod a rozvod vody v objektech areálu nemocnice napojen stávající vodovodní přípojkou. Odběr vody je měřen osazenou vodoměrnou soupravou s fakturačním vodoměrem. V místech bourání a likvidace hygienických zařízení se provede demontáž baterií, armatur a připojovacího potrubí, které již nebude potřebné pro další provoz. Nevyužité trasy rozvodů se kompletně demontují, aby nedocházelo k hromadění vody ve slepých ramenech.

Rozvody teplé vody, cirkulace a studené vody se napojí  na  stoupačky  ve stávajících  instalačních  šachtách a následně povedou k místům spotřeby v 1.N.P. Z hlavního řádu v jednotlivých instalačních šachtách budou na potrubí vyvedeny nové odbočky, které budou osazeny uzavíracími armaturami, odbočky budou osazeny do takové výše, aby bylo možné revizními dvířky uzavřít jednotlivé armatury. V případě, že pro napojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou použity stávající odbočky, dojde k výměně původních uzavíracích armatur za nové.

Z nových rozvodů bude připojeno:

- WC + bidetová sprška, umyvadlo a sprcha v místnostech A2-123, A2-124

- umyvadlo a příprava pro napojení rampy v místnosti A2-125

- dřez a umyvadlo v místnosti č. A2-126

- WC + bidetová sprška a umyvadlo v místnosti A2-129

- dřez a myčka v místnosti A2-130 a dřez v A2-131

- WC + bidetová sprška, umyvadlo a sprcha v místnosti A2-132, A2-133

Pro místnost A2-125 bude na stěně vedle umyvadla vyveden kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou (HL21) + nástěnná umyvadlová baterie na studenou vodu pro možnost napojení na vodovod + kanalizaci pro mobilní dialýzy.

Měření spotřeby vody

Měření spotřeby vody zůstane zachováno původní.

Materiálové provedení

Nové rozvody potrubí v rámci revitalizace budou provedeny z umělohmotných materiálů příslušné DN. Na rozvodné potrubí studené vody, TV a C lze použít plastových trub EKOPLASTIK (kopolymer propylenu PP – typ 3). Plastové potrubí bude tlakové řady PN 16 (SDR 7,4). Potrubní rozvody budou provedeny dle montážního předpisu výrobce. Potrubí bude s tvarovkami spojováno polyfúzním svařováním. Před montáží bude provedena kontrola materiálu, všechny prvky budou důkladně prohlédnuty. Minimální teplota okolního prostředí pro montáž plastových rozvodů s ohledem na svařování je +5 °C, pro ohýbání minimálně +15°C. Montáž smí provádět pouze pracovníci vlastnící svářečský průkaz Z-U7 nebo certifikát o zaškolení. Potrubní pro TV bude provedeno v systému z PP- typ 3 (PPR) tlakové řady PN 20, umožňuje tepelnou sterilizaci vody z důvodu likvidace patogenních mykobakterií a bakterií legionella, vyskytující se ve vodě 30°C – 50°C teplé. Tepelná sterilizace se provádí krátkodobým ohříváním na 70°C). Vodovodní potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, volně na závěsech v instalační šachtě. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Před zazděním je nutno potrubí důkladně ukotvit (zasádrováním, připevněním nástěnek vruty apod.). Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a vytvoření vhodného způsobu kompenzace, pokud není potrubí montováno tuhým způsobem. Na potrubních rozvodech budou použity kulové uzávěry GIACOMINI. Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušné hygienické normy a předpisy.

Potrubní rozvody budou izolovány. Potrubí SV bude izolováno proti tepelným ziskům a orosování a potrubí TV a cirkulace proti tepelným ztrátám. Potrubní rozvody vedené ve zdivu či podlaze budou chráněny návlekovou izolací na bázi pěněného polyetylénu ARMSTRONG – TUBOLIT SR – Plus. Volně vedené potrubí bude chráněno návlekovou izolací MIRELON o tl. 15 mm. (Tato izolace bude použita v souladu s požadavky PBŘS).

Po zhotovení potrubního rozvodu bude provedeno odkalení, proplach, potrubí bude tlakově odzkoušeno a vydezinfikováno. Dále bude proveden základní rozbor pitné vody.

Zařizovací předměty jsou osazeny dle požadavku autorů projektu a investora, v závislosti na příslušných hygienických normách a předpisech. Zařizovací předměty budou dle výběru investora. Sprchové kouty bude  řešen jako vyzdívané, odvodněné  pomocí  podlahových  vpustí osazených  do podlahy  tl. min. 100mm z nerezu.

Armatury u zařizovacích předmětů budou dle výběru objednavatele (např. řada ORAS, NOVASERVIS).

Ohřev TV bude zachován a nemění se.

Tlaková zkouška

Po dokončení montáže trubního rozvodu bude provedena tlaková zkouška vodou dle ČSN 75 5911. Zkouška bude provedena 1,5 násobkem přetlaku, tj. zkušebním tlakem 1,5 MPa (15 bar). V průběhu zkoušky, po dobu 60 min., nesmí zkušební tlak poklesnout více než o 0,02 MPa (0,2 bar).  O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis.

Před tlakovou zkouškou musí být proveden proplach a odkalení. Potrubní rozvod se musí propláchnout nejméně 3x. Před posledním proplachem nutno vnitřní rozvod dezinfikovat roztokem (např. vodní roztok chlornanu sodného v koncentraci nejméně 0,5 mg/l, který musí působit nejméně 1 hod.).

Před uvedením potrubních rozvodů do provozu dodavatel doloží doklady o veškerých provedených těsnostních a tlakových zkouškách, včetně základního rozboru pitné vody.

Zemní práce

Při provádění úprav se nepočítá s realizací zemních prací.

Inženýrské sítě

Do venkovních IS a přípojek se nezasahuje.

Montážní práce

Práce musí být prováděny v souladu s ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411 a dalších souvisejících norem, vyhlášek a předpisů.

Bezpečnost práce

Při provádění montážních prací je nutné dodržovat ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb.

Potřeba vody

Spotřeba vody se nemění, zůstává zachován počet zaměstnanců a pacientů i délka provozní doby.

UPOZORNĚNÍ!

Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.

Rozvodná potrubí pro rozvody vody bez ohledu na třídy reakce na oheň mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí (požární a obvodové stěny) do světlého průřezu 40 000 mm2 bez dalších opatření (bez uzavíracích armatur dle ČSN 73 0802), přičemž pro utěsnění prostupů platí ČSN 73 0810:2009; požární odolnost EI 15 až EI 45.

Potrubní rozvody z třídy reakce na oheň B-F – kanalizace s průřezovou plochou přes 8 000 mm2 a potrubí s trvalou náplní vody s průřezovou plochou přes 15 000 mm2 - musí být zabráněno šíření ohně hmotou a vnitřním prostorem potrubí – požadavek na instalaci požárních manžet. Prostupy do CHÚC nejsou a nebudou navrženy.

Potrubní rozvody dvou a více potrubí umístěných vedle sebe budou utěsněny bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu vždy, pokud mezi nimi bude menší vzdálenost než deset průměru většího potrubí, požární odolnost těsnění prostupu bude EI–UU nebo EI-CU 15 až EI 45.

Poznámka - prostupy požárně dělicí konstrukcí dvou a více potrubí umístěné vedle sebe, se utěsňují podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2-2004 bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu, pokud mezi nimi je menší vzdálenost než 10 průměrů potrubí, (např. potrubí o průměrech 30 mm a 50 mm, které mají mezi sebou vzdálenost 0,40 m, musí být požárně těsněna v souladu s 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004).

Potrubní rozvody budou utěsněny požárně certifikovanými ucpávkami a současně chráněny protipožární manžetou např. systém PROMAT nebo HILTI.

Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu je v suterénu objektu, bude přístupný a jeho umístění musí být viditelně a trvanlivě označeno v souladu s požadavkem vyhl. 268/2009 Sb.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NA AKCI

„ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V  ÚSTÍ  NAD  LABEM“

JE ZPRACOVANÁ DLE VYHLÁŠKY č. 62/ 2013SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA 499/2006 Sb.  O DOKUMENTACI STAVEB A VÝKAZ VÝMĚR DLE VYHL. 169/2016 Sb.

#### AUTOŘI NÁVRHU ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ  ZDRAVOTNÍ a.s., SPECIALISTÉ V JEDNOTLIVÝCH PROFESÍCH NAVRHLI DANÁ  ŘEŠENÍ BEZ  KONKRÉTNÍCH  URČENÍ  VÝROBCŮ  A  PŘÍPADNĚ  TYPŮ  VÝROBKŮ.

#### V PŘÍPADĚ, ŽE NEBYLO MOŽNÉ POPSAT DANÉ KONSTRUKČNÍ ČI TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JINAK NEŽ UDÁNÍM TYPU VÝROBKU, SYSTÉMU VÝROBCE - JE TENTO POVAŽOVÁN ZA STANDARD A LZE JEJ NAHRADIT JINÝM VÝROBKEM ČI SYSTÉMEM ZA PŘEDPOKLADU:

#### A/ NEBUDE MĚNĚNO ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ v MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n. L., KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.

#### (NEBUDE PORUŠEN AUTORSKÝ ZÁKON).

#### B/ NEBUDE SNÍŽENA KVALITA NÁVRHU, DODRŽÍ SE KVALITATIVNÍ PARAMETRY KONSTRUKCÍ, VÝROBKŮ, DISPOZICE A NEBUDE MĚNĚNA STATIKA TAK, ABY NEDOŠLO KE SNÍŽENÍ ÚNOSNOSTI A PARAMETRŮ STANOVENÝCH STATICKÝM VÝPOČTEM.

#### C/ U JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, TECHNOLOGICKÉ SOUBORY A SYSTÉMY) LZE ZAMĚNIT PŘÍMO SPECIFIKOVANÝ TYP VÝROBKU, SYSTÉMU, TECHNOLOGICKÉHO SOUBORU ZA PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ VŠECH  TECHNICKÝCH, UŽIVATELSKÝCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ V MINIMÁLNÍ  KVALITĚ I KVANTITĚ URČENÉ PROJEKTEM. SOUČASNĚ MUSÍ PŘÍPADNÝ NOVÝ  TECHNOLOGICKÝ SOUBOR, VÝROBEK ČI SYSTÉM ZABEZPEČIT STEJNÉ  PROVOZNÍ  VAZBY, ŽIVOTNOST, ODOLNOST PROTI VNĚJŠÍM VLIVŮM A KOMPATIBILITU S DALŠÍMI TECHNOLOGICKÝMI SYSTÉMY TAK, JAK NAVRHUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

V Liberci 02.12.2018 						Vypracoval: Ing. Zdeněk Veškrna