## SO01
|  | výměra | jed. | material/jed | montáž/jed | materiál celkem | montáž celkem
1.Svítidla a příslušenství (komplet, včetně zdrojů, závěsů, pomocného materiálu, osazení zapojení, vyzkoušení apod.)
101. | A - Vestavné LED svítidlo do rastrového podhledu, Výkon: 38 W, Světelný tok: 4100 lm, Podání barev: >80, UGR<19, barva světla: 840, Rozměry: 595 mm x 595 mm, IP40, Účinnost svítidla: 107 lm/W, napájení 230V 50Hz, PMMA UV stabilní kryt. 2xLED M16W. Stmívatelné pomocí DALI. Technicky srovnatelné se svítidlem RIDI FPL-EQ 595/4000-840 MPSUGR<19 vestavné do M600, DALI driver | 46 | ks |  |  | 0 | 0
102. | A1 - Vestavné LED svítidlo do rastrového podhledu, Výkon: 38 W, Světelný tok: 4100 lm, Podání barev: >80, UGR<19, barva světla: 840, Rozměry: 595 mm x 595 mm, IP40, Účinnost svítidla: 107 lm/W, napájení 230V 50Hz, microprisma. 2xLED M16W. Technicky srovnatelné se svítidlem FPL-EQ 595/4000-840 MPS UGR<19 vestavné do M600, mikroprisma | 15 | ks |  |  | 0 | 0
103. | B - Vestavné LED svítidlo downlight, Výkon: 19,8 W, Světelný tok: 2210 lm, Podání barev: >80, UGR<19, barva světla: 840, Rozměry: Ø170 mm, IP40, Účinnost svítidla: 111 lm/W, napájení 230V 50Hz,. 1xLED 20W. Technicky srovnatelné se svítidlem LMD FA-22083119-PM IP40 UGR<19 vestavné do podhledů | 12 | ks |  |  | 0 | 0
104. | N - Nouzové svítidlo nástěnné s vlastní baterií a automatikou strtu 2xLED M16W, doba svícení 3h, včetně piktogramu | 3 | ks |  |  | 0 | 0
105. | Demontáž, očištění, repase a opětovná montáž stávajícího svítidla v rastrovém podhledu | 16 | ks |  |  | 0 | 0
2.Spínače, zásuvky a ostatní přístroje (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)
201. | Domovní spínač řazení 1,bílá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 1 | ks |  |  | 0 | 0
202. | Domovní spínač řazení 5,bílá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 1 | ks |  |  | 0 | 0
203. | Domovní spínač řazení 6,bílá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 4 | ks |  |  | 0 | 0
204. | Zapuštěný spínač do vlhka řazení 6+6 bílá, komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Tango | 2 | ks |  |  | 0 | 0
205. | Stmívač DALI s otočným ovládáním barva bílá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s Osram DALI MCU | 9 | ks |  |  | 0 | 0
206. | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, bílá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 4 | ks |  |  | 0 | 0
207. | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, hnědá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 5 | ks |  |  | 0 | 0
208. | Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, zelená komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 5 | ks |  |  | 0 | 0
209. | 2x Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, bílá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 10 | ks |  |  | 0 | 0
210. | 2x Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, zelená komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 2 | ks |  |  | 0 | 0
211. | 2x Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, bílá komplet včetně krabice, montáž na podhled technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 8 | ks |  |  | 0 | 0
212. | 3x Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, hnědá komplet včetně krabice, montáž na podhled technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 4 | ks |  |  | 0 | 0
213. | Sestava zásuvek do nábytku: 2x zásuvka 230V 16A 2P+PE zelená + 1x zásuvka 230V 16A 2P+PE bílá . Kompletní sestava včetně boxu, krabice a rámečku | 4 | ks |  |  | 0 | 0
214. | Sestava zásuvek do nábytku: 3x zásuvka 230V 16A 2P+PE bílá. Kompletní sestava včetně boxu, krabice a rámečku | 2 | ks |  |  | 0 | 0
215. | Svorka pro vyrovnání potenciálukomplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 4 | ks |  |  | 0 | 0
216. | Sestava zásuvek pro jednoduchý instalační panel : 2x ZÁSUVKA 230V 16A 2P+PE - HNĚDÁ, 4x ZÁSUVKA 230V 16A 2P+PE - ZALENÁ, 3x SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU DVOJNÁSOBNA, 3x VODOROVNÝ TROJRÁMEČEK S POPISOVÝM POLEM, 3x TROJNÁSOBNÁ INSTALAČNÍ KRABICE. technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 6 | ks |  |  | 0 | 0
217. | Sestava zásuvek pro dvojitý instalační panel : 4x ZÁSUVKA 230V 16A 2P+PE - HNĚDÁ, 8x ZÁSUVKA 230V 16A 2P+PE - ZALENÁ, 6x SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU DVOJNÁSOBNA, 6x VODOROVNÝ TROJRÁMEČEK S POPISOVÝM POLEM, 6x TROJNÁSOBNÁ INSTALAČNÍ KRABICE. technicky srovnatelné s ABB Reflex SI | 10 | ks |  |  | 0 | 0
218. | Napojení SLP zařízení 230V, dle montážního návodu | 4 | ks |  |  | 0 | 0
219. | Napojení venkovní kondenzační jednotky VZT 230V | 3 | ks |  |  | 0 | 0
220. | Napojení venkovní kondenzační jednotky VZT 400V | 1 | ks |  |  | 0 | 0
221. | Napojení vnitřní kazetové jednotky VZT 230V | 10 | ks |  |  | 0 | 0
222. | Vývod pro technologii úpravny vody - volný vývod 400V délka kabelu 5m | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3. Instalační, úložný a ochranný materiál (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, výkopu, záhozu výkopu, vytyčení trasy, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)
301. | Krabice odbočná včetně wago svorek | 20 | ks |  |  | 0 | 0
302. | Kabelový žlab plný 100x50 v instalačním parapetu kompletní | 30 | m |  |  | 0 | 0
303. | Kabelový žlab plný 50x50 v podhledu kompletní | 5 | m |  |  | 0 | 0
304. | Kabelový žlab plný 100x50 v podhledu kompletní | 40 | m |  |  | 0 | 0
305. | Kabelový žlab plný 150x50 v podhledu kompletní | 25 | m |  |  | 0 | 0
306. | Kabelový žlab plný 200x50 v podhledu kompletní | 5 | m |  |  | 0 | 0
307. | Vkládací lišta LHD 40x20 vedeno nábytkem | 10 | m |  |  | 0 | 0
308. | Tuhá elektroinstalační trubka 25mm UV stabilní komplet, vedeno po fasádě | 30 | m |  |  | 0 | 0
4. Kabely a vodiče (komplet, včetně vyhotovení drážky, zapravení drážky, vytyčení trasy, pomocného materiálu, příchytek, spojek, odlehčovacích oblouků, zapojení, vyzkoušení apod.)
401. | Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 3x1,5 | 500 | m |  |  | 0 | 0
402. | Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -O 3x1,5 | 60 | m |  |  | 0 | 0
403. | Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 3x2,5 | 3000 | m |  |  | 0 | 0
404. | Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 5x4 | 15 | m |  |  | 0 | 0
405. | Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 5x6 | 70 | m |  |  | 0 | 0
406. | Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 1x2x0,8 - DALI | 200 | m |  |  | 0 | 0
5. Pospojování, uzemnění (komplet, včetně příslušenství, svorek, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)
501. | Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 4mm2 žlutozelený - ochranné pospojení | 2400 | m |  |  | 0 | 0
6. Rozvaděče (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapravení, zapojení, vyzkoušení apod.)
601. | Doplnění stávajícího rozvaděče R1.A2 | 1 | kompl |  |  | 0 | 0
602. | Doplnění stávajícího rozvaděče R1.A2.1 | 1 | kompl |  |  | 0 | 0
603. | Doplnění stávajícího rozvaděče R1.A2.2 | 1 | kompl |  |  | 0 | 0
604. | Doplnění stávajícího rozvaděče R1.A2.4 | 1 | kompl |  |  | 0 | 0
605. | Doplnění stávajícího rozvaděče ve 4.NP | 1 | kompl |  |  | 0 | 0
| Výchozí revize | 1 | kompl |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kompl |  | 0 |  | 0
| Stanovisko – inspekční zpráva od TIČR | 1 | kompl |  | 0 |  | 0
| Demontáže včetně likvidace odpadu | 1 | kompl |  | 0 |  | 0
| Materiál nosný celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [5 empty] | 0
| Pomocný a podružný materiál upevňovací |  |  |  |  | 0
| Zednické výpomoci (PPV) | [5 empty] | 0
| Doprava materiálu |  |  |  |  | 0
| CELKEM ZRN CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.