## Rozpočet projektu
Rozpočet projektu
Název zakázky :
Modernizace hemodialyzačního střediska - nemocnice Teplice
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
|  | M.J. | Množství | Jednotková cena - dodávka | Jednotková cena - montáž | Celkem
Pozice | Popis |  |  | Kč | Kč | Kč
| Zařízení č. 1 - Přímé chlazení dialyzačních sálů a ambulance | D/M celkem: |  | 0 | 0 | 0
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRV Qch=33,5kW, Qt=37,5 kW, EER=3,3, COP=3,66 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| chladivo R410a, Lwa= 81 dB(A), m= 165 kg, včetně dopravy na místo osazení jeřábem a pružného podložení | [5 empty] | 0 | 0
1.02 | Vnitřní kazetová jednotka systému VRV, Qch=5,6 kW, Qt=6,3 kW, včetně dekoračního kabelu | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Lpa=43/40/33 dB(A) v 1 m, m=19 kg, společný nástěnný kabelový ovladač, včetně čerpadla kondenzátu | [5 empty] | 0 | 0
1.03 | Vnitřní kazetová jednotka systému VRV, Qch=3,6 kW, Qt=4,0 kW, včetně dekoračního kabelu | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Lpa=33,5/30/26 dB(A) v 1 m, m=19 kg, společný nástěnný kabelový ovladač, včetně čerpadla kondenzátu | [5 empty] | 0 | 0
| U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži. | [5 empty] | 0 | 0
1.04 | Nástěnný designový kabelový ovladač, včetně propojení s vnitřními jednotkami a nastavení | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Optimalizační rozbočovač chladiva | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Optimalizační rozbočovač chladiva | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0 | [5 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí 12/26 | bm | 49 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cu potrubí 10/16 | bm | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cu potrubí 6/12 | bm | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). | [5 empty] | 0 | 0
1.08 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží | bm | 155 |  |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Doplnění chladiva do systému R410 A | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Krycí žlab 200x100 z pozinkového plechu včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí, kabeláže, včetně upínacího systému | bm | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Demontáž vnitřních jednotek přímého chlazení, včetně ekologické likvidace | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Demontáž venkovních kondenzačních jednotek, včetně ekologické likvidace | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž provést po konzultaci s provozovatelem | [5 empty] | 0 | 0
1.15 | Montážní lešení do výšky 10 m | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Požární ucpávka Cu potrubí | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.17-1.99 | Neobsazeno | [5 empty] | 0 | 0
1.100 | Montážní materiál k z.č.1 | kg | 66.6667 |  |  | 0 | 0 | 0
1.101 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vakuování systému | hod | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
| Požární hlídky | hod | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
| Doplňkový stavebně technický průzkum | hod | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 2 - Celoroční chlazení skladu léčiv | D/M celkem: |  | 0 | 0 | 0
2.01 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT Qch=6,8kW, Qt= 7,5 kW, SEER=7,11, SCOP=4,32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| chladivo R32, Lwa= 64 dB(A), m= 70 kg, včetně nosné konstrukce k osazení na fasádu a pružného podložení | [5 empty] | 0 | 0
| režim chlazení od -20°C do 52°C | [5 empty] | 0 | 0
2.02 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=6,8 kW, Qt=7,5 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Lpa=40/45 dB(A) v 1 m, m=13 kg, včetně čerpadla kondenzátu | [5 empty] | 0 | 0
| U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži. | [5 empty] | 0 | 0
2.03 | Nástěnný designový kabelový ovladač, včetně propojení s vnitřními jednotkami a nastavení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Adaptér pro externí řízení a monitoring | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0 | [5 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí 10/16 | bm | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). | [5 empty] | 0 | 0
2.06 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží | bm | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
2.07 | Doplnění chladiva do systému R32 | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Krycí žlab 200x100 z pozinkového plechu včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí, kabeláže, včetně upínacího systému | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Montážní lešení do výšky 10 m (pro zařízení č.2 a zařízení č.3) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Požární ucpávka Cu potrubí | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12-2.99 | Neobsazeno | [5 empty] | 0 | 0
2.100 | Montážní materiál k z.č.2 | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2.101 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vakuování systému | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Požární hlídky | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Doplňkový stavebně technický průzkum | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 3 - Celoroční chlazení skladu desinfekce | D/M celkem: |  | 0 | 0 | 0
3.01 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT Qch=6,8kW, Qt= 7,5 kW, SEER=7,11, SCOP=4,32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| chladivo R32, Lwa= 64 dB(A), m= 70 kg, včetně nosné konstrukce k osazení na fasádu a pružného podložení | [5 empty] | 0 | 0
| režim chlazení od -20°C do 52°C | [5 empty] | 0 | 0
3.02 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=6,8 kW, Qt=7,5 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Lpa=40/45 dB(A) v 1 m, m=13 kg, včetně čerpadla kondenzátu | [5 empty] | 0 | 0
| U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži. | [5 empty] | 0 | 0
3.03 | Nástěnný designový kabelový ovladač, včetně propojení s vnitřními jednotkami a nastavení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Adaptér pro externí řízení a monitoring | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0 | [5 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí 10/16 | bm | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). | [5 empty] | 0 | 0
3.06 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží | bm | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Doplnění chladiva do systému R32 | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Krycí žlab 200x100 z pozinkového plechu včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí, kabeláže, včetně upínacího systému | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Požární ucpávka Cu potrubí | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.11-3.99 | Neobsazeno | [5 empty] | 0 | 0
3.100 | Montážní materiál k z.č.3 | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
3.101 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vakuování systému | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Požární hlídky | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Doplňkový stavebně technický průzkum | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 4 - Celoroční chlazení serveru ve 4.NP | D/M celkem: |  | 0 | 0 | 0
4.01 | Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT Qch=6,8kW, Qt= 7,5 kW, SEER=7,11, SCOP=4,32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| chladivo R32, Lwa= 64 dB(A), m= 70 kg, včetně nosné konstrukce k osazení na fasádu a pružného podložení | [5 empty] | 0 | 0
| režim chlazení od -20°C do 52°C | [5 empty] | 0 | 0
4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, Qch=6,8 kW, Qt=7,5 kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Lpa=40/45 dB(A) v 1 m, m=13 kg, včetně čerpadla kondenzátu | [5 empty] | 0 | 0
| U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži. | [5 empty] | 0 | 0
4.03 | Nástěnný designový kabelový ovladač, včetně propojení s vnitřními jednotkami a nastavení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Adaptér pro externí řízení a monitoring | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0 | [5 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí 10/16 | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). | [5 empty] | 0 | 0
4.06 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží | bm | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
4.07 | Doplnění chladiva do systému R32 | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.08 | Krycí žlab 200x100 z pozinkového plechu včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí, kabeláže, včetně upínacího systému | bm | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | Montážní lešení do výšky 16 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Požární ucpávka Cu potrubí | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.12-4.99 | Neobsazeno | [5 empty] | 0 | 0
4.100 | Montážní materiál k z.č.4 | kg | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4.101 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vakuování systému | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Požární hlídky | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| Doplňkový stavebně technický průzkum | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Součet : |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH : |  |  |  |  | 0