## specifikace
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Dodávka jedn. | Celkem | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
1 |  |  |  | Prostory IP + sesterna
1.001 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Větrací jednotka se ZZT s by-passem,EO a př.chl., vč.RaM a ovladače, podstropní 2300x1600/775mm, QLP=2160m3h-1, Qlo=1950m3h-1, účinnost ZZT 89,1%,Qt=8kW(EO),Qch=10,2kW,P=1,78/0,34kW,externí tlak 1200/220Pa, RaM vč. manostatů př. a odvod. filtru, regulace tepelného čerpadla, funkce nočního chlazení, automat.řízení by-passu podle teploty, univerzální poplachové hlášení, možnost nastavení týdenního programu, váha max. 424kg | 1 | ks |  |  |  |  | 424 | 424 | 0
1.002 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Filtrační jednotka - filtr F9 670x670/700 vč.manometru | 1 | ks |  |  |  |  | 50 | 50 | 0
1.003 | 2018-10-03 | 2018-11-03 | Mandík_1Q11 | Požární klapka čtvercová 1000 x 250 ruční a teplotní koncový spínač ("zavřeno")+E61 | 2 | ks |  |  |  |  | 25 | 50 | 20
1.004 | 2018-08-09 | 2018-10-09 | Proc_3Q10 | Protidešťová žaluzie PZ-ALS 1000x200 vč.rámu UR a sítě | 2 | ks |  |  |  |  | 5.4 | 10.8 | 11
1.005 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Kondenzační jednotka/TČ + komunikkační modul, Qch=10kW, Qt=8,0kW, P=max.3,5kW | 1 | ks |  |  |  |  | 85 | 85 | 0
1.006 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x20m) | 40 | bm |  |  |  |  | 1 | 40 | 0
1.007 | 2018-06-09 | 2018-09-12 | Mandík_4Q09 | Tlumící vložka čtyřhranná 1000 x 250 | 2 | ks |  |  |  |  | 11.5 | 23 | 20
1.008 | 2018-02-01 | 2018-06-09 | KOVO_3Q06 | Tlumič hluku 100 x 245 | 18 | ks |  |  |  |  | 4 | 72 | 62
1.009 | 2018-02-01 | 2018-06-09 | KOVO_3Q06 | Tlumič hluku 100 x 245 | 18 | ks |  |  |  |  | 4 | 72 | 62
1.010 | 2018-06-09 | 2018-09-12 | Mandík_4Q09 | Regulační klapka 280 x 250 ovl.ruční | 2 | ks |  |  |  |  | 5.8 | 11.6 | 20
1.011 | 2018-06-09 | 2018-09-12 | Mandík_4Q09 | Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční | 1 | ks |  |  |  |  | 4.3 | 4.3 | 20
1.012 | 2018-04-01 | 2018-10-06 | LVZ_2Q/10 | Čistý nástavec 600x24x248x344/02/S | 5 | ks |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
1.012a | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Filtrační vložka H13 do nástavce-/535x535x78x50/0/FNU | 5 | ks |  |  |  |  | 10 | 50 | 0
1.013 | 2018-10-09 | 2018-11-03 | TROX_1Q11 | Vířivý anemostat s útlumem hluku 600 x 600 | 5 | ks |  |  |  |  | 20 | 100 | 24
1.014 | 2018-08-09 | 2018-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice s útlumem hluku 25 - 254mm x10m | 2 | ks |  |  |  |  | 5 | 10 | 57
1.015 | 2018-06-09 | 2018-09-12 | Mandík_4Q09 | Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční | 1 | ks |  |  |  |  | 4.3 | 4.3 | 20
1.016až | 2018-08-06 | 2018-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 59 | m2 |  |  |  |  | 16 | 944 | 14
1.052 | 2018-08-06 | 2018-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 20 | m2 |  |  |  |  | 19 | 380 | 14
1.053 až | 2018-08-06 | 2018-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 75 | m2 |  |  |  |  | 16 | 1200 | 14
1.088 | 2018-08-06 | 2018-10-09 | Lindab_3Q10 | Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech | 12 | m2 |  |  |  |  | 19 | 228 | 14
|  |  |  | CELKEM | [7 empty] | 3759
2 |  |  |  | Klimatizace velínu-sesterny
2.001 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW, Qt=5,52kW | 1 | se |  |  |  |  | 25 | 25 | 0
2.002 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Kondenzační jednotka/TČ Qch=5,37kW, P=max.1,8kW/230V | 1 | ks |  |  |  |  | 66 | 66 | 0
2.003 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x10m) | 20 | bm |  |  |  |  | 3 | 60 | 0
|  |  |  | CELKEM | [7 empty] | 151
3 |  |  |  | Prostor UPC
3.001 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW | 1 | ks |  |  |  |  | 25 | 25 | 0
3.002 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Kondenzační jednotka Qch=5,37kW, P=max.1,8kW/230V | 1 | ks |  |  |  |  | 66 | 66 | 0
3.003 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Cu potrubí chladiva cč. armatur a izolace (2x20m) | 1 | bm |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
3.004 | 2018-10-03 | 2018-11-03 | Eldesign_1Q11 | Ventilátor radiál.do kruh.potr. d 200N kovový, QLO=500m3h-1, P=max.147W/230V, externí tlak 250Pa | 1 | ks |  |  |  |  | 5 | 5 | 78
3.005 | 2018-10-03 | 2018-11-03 | Eldesign_1Q11 | Žaluz. klapka samočinná d-200 mm | 1 | ks |  |  |  |  | 2 | 2 | 78
3.006 | 2018-10-03 | 2018-11-03 | Mandík_1Q11 | Požární klapkad 200 -.ruční a teplotní koncový spínač ("zavřeno") | 1 | ks |  |  |  |  | 6 | 6 | 20
3.007 | 2018-02-01 | 2018-03-12 | Kovo_4Q03 | do průměru 200 mm/ 10% tvar. sk.I pozink PK 12 0311 | 4 | bm |  |  |  |  | 5 | 20 | 62
|  |  |  | CELKEM | [7 empty] | 127
4 |  |  |  | Hygienická zařízení
4.001 | 2018-08-09 | 2018-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Talířový ventil plastový d160mm/odvodní/ | 9 | ks |  |  |  |  | 1 | 9 | 57
4.002 | 2018-08-09 | 2018-09-09 | MultiVAC_3Q09 | Ohebná hadice s útlumem hluku 25 - 160mm x10m | 2 | ks |  |  |  |  | 2 | 4 | 57
4.003 | 2018-06-01 | 2018-10-06 | M-art_1Q09 | Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 | 4 | ks |  |  |  |  | 1 | 4 | 18
4.004 | 2018-06-01 | 2018-10-06 | M-art_1Q09 | Spiro potrubí pozink D 160 | 9 | bm |  |  |  |  | 1 | 9 | 18
4.005 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Těsnící tvarovka požární 400x123 EI30 | 9 | ks |  |  |  |  | 10 | 90 | 0
4.006 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Demontáže části stávajícího VZT. zař. - ventily + potrubí (odhad) | 20 | h |  |  |  |  | 10 | 200 | 0
4.007 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Úpravy stávající VZT dle potřeby | 10 | h |  |  |  |  | 10 | 100 | 0
|  |  |  | CELKEM | [7 empty] | 416
5 |  |  |  | Mont.materiál, izolace a ostatní
5.001 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Detektor kouře | 3 | ks |  |  |  |  | 1 | 3 | 0
5.002 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | 65 | kg |  |  |  |  | 1 | 65 | 0
5.003 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií | 60 | m2 |  |  |  |  | 1 | 60 | 0
5.004 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií | 10 | m2 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0
5.005 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | Klima_1Q11 | Požární izolace potrubí EI 30 | 62 | m2 |  |  |  |  | 1 | 62 | 0
|  |  |  | CELKEM | [7 empty] | 200