## List1
Podmínky, které je nutno dodržet při dodání a montáži
Akce: Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, Teplice, 415 29
Uchazeč:
Věc | Podmínky, které je nutno při dodání a montáži dodržet.
Dveře s požární odolností dvoukřídlé klasifikované jako EI 30 DP3 | Každé dveře musí splňovat minimální požární odolnost klasifikovanou jako EI 30 DP3, dále také přípravu pro samozavírač tam kde se samozavírač požaduje. Deklarované vlastnosti požárních dveří budou prokázány prohlášením o shodě. Dále budou splňovat všechny příslušné ustanovení vyhl. č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří a požárních kouřotěsných dveří. Barevné provedení nebo dekor dveřního křídla bude dle požadavku.
Dveře s požární odolností jednokřídlé klasifikované jako EI 30 DP3 | Každé dveře musí splňovat minimální požární odolnost klasifikovanou jako EI 30 DP3, dále také přípravu pro samozavírač tam, kde se samozavírač požaduje. Deklarované vlastnosti požárních dveří budou prokázány prohlášením o shodě. Dále budou splňovat všechny příslušné ustanovení vyhl. č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří a požárních kouřotěsných dveří. Barevné provedení nebo dekor dveřního křídla bude dle požadavku.
Dveře s požární odolností dvoukřídlé klasifikované jako EI 30 DP1 | Každé dveře musí splňovat minimální požární odolnost klasifikovanou jako EI 30 DP1, dále také přípravu pro samozavírač tam kde se samozavírač požaduje. Deklarované vlastnosti požárních dveří budou prokázány prohlášením o shodě. Dále budou splňovat všechny příslušné ustanovení vyhl. č. 202/1999 Sb., kterou se stanový technické podmínky požárních dveří a požárních kouřotěsných dveří. Barevné provedení nebo dekor dveřního křídla bude dle požadavku?
Dveře s požární odolností jednokřídlé klasifikované jako EI 30 DP1 | Každé dveře musí splňovat minimální požární odolnost klasifikovanou jako EI 30 DP1, dále také přípravu pro samozavírač tam, kde se samozavírač požaduje. Deklarované vlastnosti požárních dveří budou prokázány prohlášením o shodě. Dále budou splňovat všechny příslušné ustanovení vyhl. č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří a požárních kouřotěsných dveří. Barevné provedení nebo dekor dveřního křídla bude dle požadavku.
Zárubně pro jednokřídlé dveře s požární odolností | Každé ocelové zárubně pro trvalé zabudování nebo pro dodatečnou montáž ve stavbach musí splňovat minimální požární odolnost která je požadovaná pro dveřní křídlo. Deklarované vlastnosti protipožárních ocelových zárubní budou prokázány prohlášením o shodě. Dále budou splňovat všechny ustanovení vyhl. č. 202/199 sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří a požárních dveří kouřotěsných. Barevné provedení nebo dekor bude dle požadavku.
Zárubně pro dvoukřídlé dveře s požární odolností | Každé ocelové zárubně pro trvalé zabudování nebo pro dodatečnou montáž ve stavbach musí splňovat minimální požární odolnost která je požadovaná pro dveřní křídlo. Deklarované vlastnosti protipožárních ocelových zárubní budou prokázány prohlášením o shodě. Dále budou splňovat všechny ustanovení vyhl. č. 202/199 sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří a požárních dveří kouřotěsných. Barevné provedení nebo dekor bude dle požadavku.
samozavírač | Samozavírače instalované na požárních dveřích musí být pro instalaci na požární dveře. Tato vlastnost bude prokázána prohlášením o vlastnostech výrobce samozavírače. Samozavírače musí být dle normy DIN EN 1154 : 2003. Technická specifikace samozavírače: rozsah síly EN 2/3/4/5 do šíře otevírání dveřního křídla 90 cm nad 90 cm rozsah síly EN 3/4/5/6 s lomeným ramínkem, nastavitelná rychlost v rozsahu zavírání 180°- 0°, nastavitelná rychlost dovíraní v rozsahu 0°- 15°. Barevné provedení?
koordinátor zavírání dveřních křídel | Bude použit pro požární dveře dle EN 1158.
kování | Bude použito pro požární dveře dle EN 1906.
demontáž stávajicích zárubní | Dodavatel je při demontáži povinen dodržet všechny příslušné normy, nařízení a BOZP. Dále také respektovat okolnosti provozu jednotlivých oddělení nemocnice.
montáž zárubní pro dvoukřídlé dveře | Montáž zárubní provádí dodavatel dle montážních návodů zárubní.
montáž zárubní pro jednokřídlé dveře | Montáž zárubní provádí dodavatel dle montážních návodů zárubní.
nivelizace podlah | Bude provedena novelizace podlah na obou stranách dveří do vzdálenosti šířky otevírání dveřních křídel. Provedena bude tak, aby podlaha na obou stranách dveří byla ve stejné výškové úrovni.
začišťovací práce | Pod začisťovacími pracemi se zejména rozumí štukování až po zdění, výmalba, instalace podlahových krytin nebo nátěrů, či dlažby v potřebném rozsahu.
montáž dveří včetně funkční výbavy a kování | Montaž požárních dveří včetně příslušenství a funkčního vybavení provádí dodavatel dle montážních navodů výrobců jednotlivých komponentů. Vložky zámku dodává zadavatel.
likvidace starých dveří, zárubní a stavební suti | Likvidaci stávajících zárubní a dveří provádí dodavatel. K likvidaci využívá zejména sběrných dvorů a skládek. V případě potřeby toto doloží dokladem o likvidaci zadavateli.
dokumentace | Při předání díla budou zadavateli dodány tyto doklady: Doklad o montáži, jehož přílohou budou prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech dveřních křídel a funkční výbavy použité na požárních dveřích, dále doklad opravňující montážní firmu k montáži. Doklad o kontrole provozuschopnosti dle §7 vyhl. č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. podepsaný osobou odborně způsobilou v požární ochraně, která je zaměstnancem montážní fimy.