## Přední strana
Identifikace místa stavby |  |  |  |  | Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 53, Teplice, 415 29
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova A
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
1. | 1.PP | A 0.33 | A 0.33 | A 0.33 |  | EI 30 DP1 C K | EI 30D1 C | 2/170 | 2/170 | NE | narušena celistvost
2. | 1.PP | A 0.08 rozvodna | A 0.08 rozvodna | A 0.08 rozvodna |  | EI 30 DP1 C | EI 30 D3 | 2/145 | 2/145 | NE | bez požární odolnosti
6. | 1.PP | A 0.34 | A 0.34 | A 0.34 |  | EI 30 DP1 C K | EW 30 D1 C | 2/170 | 2/170 | NE | narušena celistvost
7. | 1.PP | A 0.35 únikové schodiště | A 0.35 únikové schodiště | A 0.35 únikové schodiště |  | EI 30 DP1 C K | EI 30 D1C | 2/170 | 2/170 | NE | mezera mezi zárubní a falcem křídla
8. | 1.PP | A 0.22 kompresor | A 0.22 kompresor | A 0.22 kompresor |  | EI 30 DP1 C | EI 30 D3 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
9. | 1.PP | A 0.36 | A 0.36 | A 0.36 |  | EI 30 DP1 C K | EI 30 D1 | 2/170 | 2/170 | NE | narušena celistvost
12. | 1.PP | A 0.38 | A 0.38 | A 0.38 |  | EI 30 DP1 C | EI 30 D1 | P/80 | P/80 | NE | mezera pod křídlem
16. | 1.NP | A 1.56 WC | A 1.56 WC | A 1.56 WC |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 C | P/90 | P/90 | NE | bez požární odolnosti
19. | 1.NP | A 1.55a WC | A 1.55a WC | A 1.55a WC |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 C | L/80 | L/80 | NE | mezera pod křídlem
24. | 1.NP | A 1.68 | A 1.68 | A 1.68 |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
25. | 1.NP | A 1.01 obchod | A 1.01 obchod | A 1.01 obchod |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 | P/80 | P/80 | NE | narušena celistvost
26. | 1.NP | A 1.00 g obchod | A 1.00 g obchod | A 1.00 g obchod |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 | P/80 | P/80 | NE | narušena celistvost
27. | 1.NP | A 1.65 kantýna | A 1.65 kantýna | A 1.65 kantýna |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 | 2/125 | 2/125 | NE | narušena celistvost
30. | 1.NP | A 1.03 lékárna | A 1.03 lékárna | A 1.03 lékárna |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 | P/80 | P/80 | NE | bez požární odolnosti
32. | 1.NP | A 1.63 únikové schodiště | A 1.63 únikové schodiště | A 1.63 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C+ | 2/145 | 2/145 | NE | práh na únikové cestě, mezera pod křídlem
34. | 1.NP | A 1.59 | A 1.59 | A 1.59 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
39. | 1.NP | A 1.60 únikové schodiště | A 1.60 | A 1.60 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
49. | 2.NP | A 2.57 k zubnímu | A 2.57 k zubnímu | A 2.57 k zubnímu |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
50. | 2.NP | A 2.59 | A 2.59 | A 2.59 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
56. | 2.NP | A 2.55 Dialýza sklad | A 2.55 Dialýza sklad | A 2.55 Dialýza sklad |  | EI 30 DP3 C | EI 30 D3 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
63. | 3.NP | A 3.44a | A 3.44a | A 3.44a |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/80 | L/80 | NE | narušena celistvost
65. | 3.NP | A 3.45 | A 3.45 | A 3.45 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/80 | L/80 | NE | narušena celistvost
67. | 3.NP | A 3.50 | A 3.50 | A 3.50 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
68. | 3.NP | A 3.53 únikové schodiště | A 3.53 únikové schodiště | A 3.53 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
75. | 4.NP | A 4.42 | A 4.42 | A 4.42 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/80 | L/80 | NE | neoriginální větrací otvory
85. | 5.NP | A 5.43a | A 5.43a | A 5.43a |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | P/80 | P/80 | NE | mezera pod křídlem
91. | 5.NP | A 5.48 | A 5.48 | A 5.48 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
92. | 5.NP | A 5.50 únik | A 5.50 únik | A 5.50 únik |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
102. | 6.NP | A 6.32 | A 6.32 | A 6.32 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/80 | L/80 | NE | mezera pod křídlem
104. | 6.NP | A 6.33 | A 6.33 | A 6.33 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
108. | 7.NP | A 7.01 | A 7.01 | A 7.01 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova B
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
2. | 1.PP | B 0.43 únikové schodiště | B 0.43 únikové schodiště | B 0.43 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | L/90 | L/90 | NE | mezera pod křídlem
3. | 1.PP | B 0.42 vchod | B 0.42 vchod | B 0.42 vchod |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
5. | 1.PP | B 0.41 | B 0.41 | B 0.41 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | 2/125 | 2/125 | NE | narušena celistvost
9. | 1.PP | B 0.21 | B 0.21 | B 0.21 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
10. | 1.PP | B 0.22 | B 0.22 | B 0.22 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
11. | 1.PP | B 0.14 | B 0.14 | B 0.14 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/125 | L/125 | NE | mezera pod křídly
12. | 1.PP | B 0.23 | B 0.23 | B 0.23 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/90 | L/90 | NE | nevyhovující zadění zárubně
19. | 1.PP | B 0.26 | B 0.26 | B 0.26 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/90 | L/90 | NE | narušena celistvost
21. | 1.PP | B 0.27 | B 0.27 | B 0.27 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/90 | P/90 | NE | mezera mezi zarubní a falcem křídla
33. | 1.PP | B 0.01n | B 0.01n | B 0.01n |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | L/110 | L/110 | NE | narušena celistvost
35. | 1.NP | B 1.23 únikové schodiště | B 1.23 únikové schodiště | B 1.23 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/110 | L/110 | NE | narušena celistvost
36. | 1.NP | B 1.34 a | B 1.34 a | B 1.34 a |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídly
40. | 1.PP | B 1.45 na terasu | B 1.45 na terasu | B 1.45 na terasu |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/90 | P/90 | NE | narušena celistvost
41. | 1.NP | B 1.44 | B 1.44 | B 1.44 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | P/90 | P/90 | NE | mezera pod křídlem
42. | 2.NP | B 2.52 | B 2.52 | B 2.52 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | P/90 | P/90 | NE | mezera pod křídlem
43. | 2.NP | B 2.01g u výtahu | B 2.01g u výtahu | B 2.01g u výtahu |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/90 | P/90 | NE | mezera pod křídlem
44. | 2.NP | B 2.50 vstup hematologie | B 2.50 vstup hematologie | B 2.50 vstup hematologie |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | mezera mezi zarubní a falcem křídla
45. | 2.NP | B 2.01h | B 2.01h | B 2.01h |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídly
49. | 2.NP | B 2.01a | B 2.01a | B 2.01a |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | L/110 | L/110 | NE | narušena celistvost
50. | 3.NP | B 3.06 str. VZT | B 3.06 str. VZT | B 3.06 str. VZT |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova C
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
6. | 1.PP | C 0.01a zezadu | C 0.01a zezadu | C 0.01a zezadu |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/110 | P/110 | NE | narušena celistvost
7. | 1.NP | C 1.19 vstup k lékarně | C 1.19 vstup k lékarně | C 1.19 vstup k lékarně |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | P/110 | P/110 | NE | mezera pod křídlem
9. | 1.NP | C 1.24 vstup k lékarně | C 1.24 vstup k lékaři | C 1.24 vstup k lékaři |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
11. | 2.NP | C 2.43 únikové schodiště | C 2.43 únikové schodiště | C 2.43 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | P/110 | P/110 | NE | mezera mezi zárubní a falcem křídla
13. | 2.NP | C 2.32 zasedací místnost | C 2.32 zasedací místnost | C 2.32 zasedací místnost |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
14. | 2.NP | C 2.38 | C 2.38 | C 2.38 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | mezera mezi zárubní a falcem křídla
15. | 2.NP | C 2.37 | C 2.37 | C 2.37 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
16. | 2.NP | C 2.36 | C 2.36 | C 2.36 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | L/110 | L/110 | NE | mezera pod křídlem
17. | 3.NP | A3.55 str. VZT | A3.55 str. VZT | A3.55 str. VZT |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
20. | 3.NP | C3.04 | C3.04 | C3.04 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova D
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
11. | 1.PP | D 0.40 | D 0.40 | D 0.40 |  | EI 30 DP1 C K | EW 30D1 | 2/170 | 2/170 | NE | mezera mezi křídly
13. | 1.PP | D 0.41 sklad | D 0.41 sklad | D 0.41 sklad |  | EW 60 DP1 C | EW 60D1 | 2/170 | 2/170 | NE | narušena celistvost
15. | 1.NP | D 1.45 | D 1.45 | D 1.45 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
17. | 1.NP | D 1.42 | D 1.42 | D 1.42 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
18. | 1.NP | DP 38 | DP 38 | DP 38 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | nelze zavřít
20. | 1.NP | D 1.49 | D 1.49 | D 1.49 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
22. | 1.NP | D 1.41 vstup rehabilit. | D 1.41 vstup rehabilit. | D 1.41 vstup rehabilit. |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
23. | 1.NP | D 1.39 únikové schodiště | D 1.39 únikové schodiště | D 1.39 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/90 | L/90 | NE | mezera pod křídlem
25. | 1.NP | D 1.38 | D 1.38 | D 1.38 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
26. | 2.NP | D 2.41 | D 2.41 | D 2.41 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
28. | 2.NP | D 2.43 únikové schodiště | D 2.43 únikové schodiště | D 2.43 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/90 | L/90 | NE | mezera pod křídlem
30. | 2.NP | odběry krve 2.44 | odběry krve 2.44 | odběry krve 2.44 |  | EI 30 DP3 C K, na větším křídle skleněná výplň s odolností EI 30 v 1/3 | EI 30D3 C | 2/145 - 1/3 | 2/145 | NE | narušena celistvost
31. | 2.NP | D 2.50 RDG | D 2.50 RDG | D 2.50 RDG |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/90 | L/90 | NE | narušena celistvost
32. | 2.NP | DP 39 | DP 39 | DP 39 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
33. | 2.NP | D 2.01c | D 2.01c | D 2.01c |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
35. | 3.NP | D 2.49 | D 2.49 | D 2.49 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | P/90 | P/90 | NE | narušena celistvost
37. | 3.NP | D 3.50 únikové schodiště | D 3.50 únikové schodiště | D 3.50 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/90 | L/90 | NE | mezera mezi zarubní a falcem dveří
40. | 4.NP | D 4.00 strojovna VZT | D 4.00 strojovna VZT | D 4.00 strojovna VZT |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídly
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova E
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
2. | 1.NP | E 1000 k rezonanci | E 1000 k rezonanci | E 1000 k rezonanci |  | EI 30 DP1 C K | D1 | 2/145 | 2/145 | NE | chybí dveře
5. | 1.NP | DP 37 | DP 37 | DP 37 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | chybí dveře
9. | 1.NP | výměníková stanice | výměníková stanice | výměníková stanice |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
10. | 1.NP | strojovna VZT | strojovna VZT | strojovna VZT |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
13. | 1.NP | pod schody | pod schody | pod schody |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/80 | P/80 | NE | narušena celistvost
14. | 2.NP | E 2009 | E 2009 | E 2009 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
16. | 2.NP | E 001 vstup RTG | E 001 vstup RTG | E 001 vstup RTG |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
19. | 2.NP | E 2060 únik schodiště | E 2060 únik schodiště | E 2060 únik schodiště |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
20. | 2.NP | vchod DC | EFD vchod | EFD vchod |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
21. | 2.NP | F 1001 vchod do F | F 1001 vchod do F | F 1001 vchod do F |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
22. | 3.NP | E 3001 sklad | E 3001 sklad | E 3001 sklad |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mazera mezi zárubní a falcem křídla
23. | 3.NP | E 300 vstup oční | E 300 vstup oční | E 300 vstup oční |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
24. | 3.NP | E 3002 únikové schodiště | E 3002 únikové schodiště | E 3002 únikové schodiště |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
28. | 4.NP | E oční únik. Schodiště | E oční únik. Schodiště | E oční únik. Schodiště |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova F
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
12. | 1.NP | HUV F 0.14 | HUV F 0.14 | HUV F 0.14 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | mezera mezi zárubní a falcem křídla
13. | 1.NP | F 0.30 | F 0.30 | F 0.30 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/110 | P/110 | NE | narušena celistvost
14. | 1.NP | F 0.22centrální šatna p. | F 0.22centrální šatna p. | F 0.22centrální šatna p. |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/80 | L/80 | NE | mezera mezi zárubní a falcem křídla
16. | 2.NP | F 1.01 průchod mezi F a G | F 1.01 průchod mezi F a G | F 1.01 průchod mezi F a G |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | 2/125 | 2/125 | NE | narušena celistvost
19. | 5.NP | F 4.01 vstup ARO | F 4.01 vstup ARO | F 4.01 vstup ARO |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/110 | P/110 | NE | neodborné opravy zárubní
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova H
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
2. | 1.NP | H 1.01 M. prádelny | H 1.01 M. prádelny | H 1.01 M. prádelny |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | P/90 | P/90 | NE | narušena celistvost
3. | 1.NP | H 1.02 příjem prádla | H 1.02 příjem prádla | H 1.02 příjem prádla |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | P/90 | P/90 | NE | narušena celistvost
4. | 1.NP | H 1.03 prádelna | H 1.03 prádelna | H 1.03 prádelna |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/90 | L/90 | NE | narušena celistvost
14. | 2.NP | jídelna | jídelna | jídelna |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
15. | 2.NP | sekretariát | sekretariát | sekretariát |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Budova J
5. | 1.PP | J 0.10 | J 0.10 | J 0.10 |  | EI 30 DP1 C K | D1 | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
9. | 1.PP | J 0.07 | J 0.07 | J 0.07 |  | EI 30 DP1 C K | D1 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
29. | 1.NP | J 1.05 | J 1.05 | J 1.05 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
31. | 1.NP | J 1.07 v ordinaci | J 1.07 v ordinaci | J 1.07 v ordinaci |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/60 | L/60 | NE | mezera mezi zárubní a falcem křídla
34. | 1.NP | J 1.02 | J 1.02 | J 1.02 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/110 | L/110 | NE | neodborný zásah do zárubně
35. | 1.NP | J 1.03 | J 1.03 | J 1.03 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 C | L/110 | L/110 | NE | neodborný zásah do zárubně
38. | 2.NP | J 2.47 | J 2.47 | J 2.47 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
45. | 2.NP | J 2.48 vstup interna | J 2.48 vstup interna | J 2.48 vstup interna |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
47. | 3.NP | J 3.47 | J 3.47 | J 3.47 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 C | 2/145 | 2/145 | NE | narušena celistvost
57. | 4.NP | J 4.36 inspekční pokoj | J 4.36 inspekční pokoj | J 4.36 inspekční pokoj |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/110 | P/110 | NE | narušena celistvost zárubně
Umístění ve stavbě |  |  |  |  | Vnitřní prostory lékárny
Číslo | Podlaží | Umístění |  |  |  | Odolnost / Označení |  | Typ / rozměr |  | Provozuschopné ANO/ NE | Poznámka
1. | 1.NP | C 1.27 | C 1.27 | C 1.27 |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3C | 2/145 | 2/145 | NE | mezera pod křídlem
2. | 1.NP | C 1.28 | C 1.28 | C 1.28 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3C | P/110 | P/110 | NE | mezera mezi zárubní a falcem dveří
3. | 1.NP | A 1.14 | A 1.14 | A 1.14 |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | P/80 | P/80 | NE | nelze zavřít
8. | 1.NP | A 1.04 veřejná lékárna | A 1.04 veřejná lékárna | A 1.04 veřejná lékárna |  | EI 30 DP3 C | EI 30D3 | L/80 | L/80 | NE | mezera mezi zárubní a falcem dveří
9. | 1.NP | A 1.73 veřejná lékárna | A 1.73 veřejná lékárna | A 1.73 veřejná lékárna |  | EI 30 DP3 C K | EI 30D3 | 2/145 | 2/145 | NE | neodborné úpravy