## List1
Příloha č.3 Podklad pro zpracovnání nabídkové ceny
k veřejné zakázce s názvem "Zvýšení spolehlivosti zálohování pro Krajskou zdravotní, a.s." "
| Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | CENA v Kč
| Rozměry |  |  | bez DPH
Hl. jištění pro UPS2 v trafostanici TSII
1 | Hlavní jistič 400A | ks | 1
2 | NSGAFÖU 1x120 (mezi TSII a E-036) | m | 500
3 | NSGAFÖU 1x120 (napojení hl.jističe k DG CAT) | m | 100
4 | Instalační materiál – umístění hlavního jištění do pole 5A, materiál k zajištění vybudování kabelové trasy, požární ucpávky | ks | 1
5 | Montážní práce – natažení kabelů v kabelové trase, instalace hl. jištění do pole 5A a napojení na DA CAT, napojení hl. přívodních kabelů v rozvaděči RUPS2, ucpání průrazů protipožárními ucpávkami | ks | 1
Úprava rozvaděče R036
6 | -ND1 měřící přístroj ND CUBE400, proudové vstupy 5A | ks | 1
7 | -T1,-T2,-T3 MTP 200/5A, třída přesnosti 0,5 | ks | 3
8 | -FV1 pojistkový odpínač OPVP10-3N s pojistkami PVA10 0,5 A | ks | 1
9 | -XZ1 zkratovací svorkovnice Wago 2007-8876 | ks | 1
10 | -D2 výkonový jistič Legrand DPX630 250A/3P (25601) | ks | 1
11 | -D3 výkonový jistič Legrand DPX630 250A/4P (25605) | ks | 1
12 | -D-SÍŤ výkonový vypínač Legrand DPXI630 4P/400A (25587) | ks | 1
13 | -D12 výkonový vypínač Legrand DPXI630 4P/400A (25587) | ks | 1
14 | Instalační materiál | ks | 1
15 | Montážní práce – demontáže zrušených prvků v rozvaděči R036, instalace nových prvků do rozvaděče R036 | ks | 1
Rozvaděč RUPS2
16 | Rozvaděč RUPS2, specifikace dle projektu, technické zprávy | ks | 1
17 | Instalační materiál | ks | 1
18 | Montážní práce – dodání a umístění nového rozvaděče RUPS2 do Datacentra | ks | 1
UPS1 včetně připojení k rozvaděči R036
19 | UPS s rekonfigurací akumulátorového systému, online, 120kVA/108kW, maximální šířka 600mm, myxímální hloubka 1000mm, maximální výška 2000mm dle technické zprávy s napojením na stávající externí akumulátory 80ks 12V 55Ah (musí být využity všechny stávající akumulátory) dle specifikace v technické zprávě pro UPS1 | ks | 1
20 | SNMP komunikační karta | ks | 1
21 | Nová kabelové trasa (drátěná) od stávajícího žlabu na podlahu vedle UPS | m | 3
22 | Přívodní kabely pro UPS1 – vstup do UPS a výstup z UPS (NSGAFÖU 1x50, 13 kabelů) | m | 160
23 | Instalační materiál | ks | 1
24 | Montážní práce – připojení UPS1 k rozvaděči R036, oživení, první spuštění a otestování UPS1, uvedení UPS1 do normálního provozu | ks | 1
UPS2 včetně připojení k rozvaděči RUPS2
25 | UPS s rekonfigurací akumulátorového systému, online, 120kVA/108kW, maximální šířka 600mm, maximální hloubka 1000mm, maximální výška 2000mm dle technické zprávy s možností napojení nových externích akumulátorů minimálně 80ks 12V 55Ah s minimální životností 10let) dle specifikace v technické zprávě pro UPS2 | ks | 1
26 | Akumulátory 12V 55Ah (minimální kapacita) | ks | 80
27 | SNMP komunikační karta | ks | 1
28 | Nová kabelová trasa (drátěná) od stávajícího žlabu na podlahu vedle UPS | m | 3
29 | Přívodní kabely pro UPS1 – vstup do UPS a výstup z UPS (NSGAFÖU 1x50, 13 kabelů) | m | 130
30 | Instalační materiál | ks | 1
31 | Montážní práce – připojení UPS2 k rozvaděči RUPS2, oživení, první spuštění a otestování UPS2, uvedení UPS2 do normálního provozu | ks | 1
Akumulátorový systém v místnosti E-035
32 | Rozvaděč RPOJ, specifikace dle projektu, technické zprávy | ks | 1
33 | Rozvaděčové skříně pro akumulátory dle specifikace technické zprávy | ks | 4
| Akumulátorové propojky | ks | 1
| Plechový přístřešek nad akumulátory | ks | 1
34 | NSGAFÖU 1x50 | m | 150
35 | Průraz z E-035 do E-036 včetně dodání protipožárních ucpávek | ks | 1
36 | Montážní práce – sestavení a napojení aku. systému k UPS | ks | 1
Likvidace původních technologií
37 | Likvidace původní UPS Newave CPA 90kVA | ks | 1
38 | Přestěhování dočasné UPS GTEC MUST 60kVA | ks | 1
39 | Likvidace původních aku. skříní | ks | 3
40 | Likvidace původního rozvaděče s pojistkami akumulátorů | ks | 1
41 | Likvidace původních silových kabelů | ks | 1
Ostatní materiál a položky
42 | Ostatní materiál - nové zálohované okruhy UPS2, průmyslová zásuvka 32A/3F x 18ks, silový kabel 5Gx4 délka dle situačního schéma 200m, držák pro průmyslovou zásuvku x 18ks | ks | 1
43 | Ostatní práce - práce spojené s vybudováním napájecích okruhů pro UPS2 | ks | 1
44 | PD skutečného provedení | ks | 1
45 | Revizní zpráva | ks | 1
46 | Náklady na zajištění nepřerušeného provozu v Datacentru během realizace zakázky | ks | 1
47 | Proškolení obsluhy | ks | 1
48 | Konzultace s investorem a projektantem | ks | 1
49 | Servisní podpora NBD po dobu 24 měsíců od předání díla | ks | 1
50 | Doprava materiálu | ks | 1
51 | Doprava techniků | ks | 1
Poznámka: Účastník je povinen doplnit žlutě podbarvené buňky.
Celková cena Kč (bez DPH): | 0
DPH Kč (21%): | 0
Celková cena Kč (s DPH): | 0