## List1
Příloha č. 3 Technická specifikace k veřejné zakázce s názvem „Dodávky materiálu na datové rozvody pro Krajskou zdravotní a.s.“
Pol. | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | Požadované velikosti balení [metr/kus] | MJ [metr/kus] | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou specifikaci (ANO/NE)
|  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1. | Kabel Cat 6A - stíněný, v bezhalogenovém provedení vyhovujícím snížené hořlavosti a reakci na oheň dle vyhlášky č.268/2011Sb a dle ČSN EN 50575 v provedení B2ca - s1a, d1, a1. | 98000 | max.500 m | m
- Instalační kabel Cat6A - 4x2 kroucené vodiče s min. AWG23 - CPR certifikaci B2ca-s1a,d1,a1 dle EN50575 - Certifikaci CPR dle EN 60754-2, EN 61034-2 a integrovaný test EN 50399 - Šířka přenosového pásma min. 500MHz - Garance PoE přenosů typ 1-4 (dle IEEE 802.3bt) - Maximální průměr kabelu do 8mm
2. | ABB Tango datové dvojzásuvky komplet - maska, mřížka | 800 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
3. | Krabice na zeď (výška krabice 3 cm)-kompatibilní s datovými dvojzásuvkami ABB Tango | 800 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
4. | 19" vyvazovací panel 1U 5x plast.úchytka (3x6cm) černý | 40 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
5. | Moduly (Keystony)_zásuvka RJ45-8 Cat6a-stíněný - kompatibilní s ABB Tango datové dvojzásuvky | 1600 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
- Modul Cat6A dle IEC 60603-7-51 - Beznástrojová instalace - IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu o průměrech vodičů AWG 22-26, garance reterminace vodičů min. 20x dle IEC 60352-3 - Garance PoE přenosů typ 1-4 (dle IEEE 802.3bt) a kompatibilní s IEC 60512-99-001/002
6. | 19" Patch panel 24 portů, stíněný, CAT 6A_10G, 1U, prázdný - černý | 65 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
- Modulární metalický propojovací panel pro 24x RJ45 porty - Montáž 19“ o výšce 1U - Možnost osadit moduly Cat6A - Barva černá - Integrovaný zadní vyvazovací kabelový management - Podpora vyměnitelného barevného značení jednotlivých portů – minimálně 4 různých barev
7. | Moduly (Keystony) do Patch panelu, RJ45, Cat 6A_10G, stíněný - kompatibilní s panelem 19" Patch panel 24 portů, stíněný, 1U | 1400 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
- Modul Cat6A dle IEC 60603-7-51 - Beznástrojová instalace - IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu o průměrech vodičů AWG 22-26, garance reterminace vodičů min. 20x dle IEC 60352-3 - Garance PoE přenosů typ 1-4 (dle IEEE 802.3bt) a kompatibilní s IEC 60512-99-001/002
8. | 19" Patch panel 48 portů, stíněný, CAT 6A_10G, 1U, prázdný - černý | 15 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
- Modulární metalický propojovací panel pro 48x RJ45 porty - Montáž 19“ o výšce 1U - Možnost osadit moduly Cat6A - Barva černá - Integrovaný zadní vyvazovací kabelový management - Podpora vyměnitelného barevného značení jednotlivých portů – minimálně 4 různých barev
9. | Moduly (Keystony) do Patch panelu, RJ45, Cat 6A_10G, stíněný - kompatibilní s panelem 19" Patch panel 48 portů, stíněný, 1U | 600 | 1 ks | ks |  |  | xxx | xxx | xxx
- Modul Cat6A dle IEC 60603-7-51 - Beznástrojová instalace - IDC kontakty pro terminaci instalačního kabelu o průměrech vodičů AWG 22-26, garance reterminace vodičů min. 20x dle IEC 60352-3 - Garance PoE přenosů typ 1-4 (dle IEEE 802.3bt) a kompatibilní s IEC 60512-99-001/002
Celkem
Všechny datové komponenty musí splňovat normy ISO/IEC 11801, EN 50173-1.
Poznámka:
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace: V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)… Za společnost ………………………(vyplní účastník)……………………………… Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení) ……………………(vyplní účastník)……………………………….