## Sheet1
1. ETAPA: Výkaz/výměr pro akce vybudování centrálního záložního zdroje pro transfuzní oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem – budova C (2.patro)
Položka | Podrobný popis | Cena (Kč bez DPH)
Materiál – UPS, AKUMULÁTORY, ROZVADĚČE, KABELY A DALŠÍ
UPS
UPS | Online UPS, dvojí konverze, výkon 40kVA/36kW, 3/3, externí bypass na UPS, bez akumulátorů, 2x slot (pro interní kartu SNMP a reléovou kartu), minimální počet akumulátorů 40ks, LCD uživatelský displej
AKU | Externí stojan pro minimální počet 40ks akumulátorů o kapacitě 150Ah, akumulátory s předními póly
RPOJ | Rozvaděč RPOJ s pojistkami akumulátorů
MAT | Přívodní kabely pro UPS (mezi UPS a RUPS), NSGAFÖU 1x16 mm2, délka do 100m
MAT | Kabel mezi UPS a externími akumulátory, NSGAFÖU 1x16mm2, délka do 20m
SNMP | Interní SNMP karta do UPS
RELAY | Reléová karta do UPS
PANEL | Signalizační panel provozních stavů UPS včetně datového kabelu
ROZVADĚČE
RH1 | RH1 – rezervní jistič (napojení hl.přívodu CYKY-J 5x35 na rezervní jistič, materiál)
RUPS | RUPS dle specifikace projektové dokumentace, minimální počet modulů 96, provedení rozvaděče: nástěnný, ocel-P, bílá barva
RP1 | RP1 dle specifikace projektové dokumentace, minimální počet modulů 72, provedení rozvaděče: nástěnný, ocel-P, bílá barva
RP2 | RP2 dle specifikace projektové dokumentace, minimální počet modulů 72, provedení rozvaděče: nástěnný, ocel-P, bílá barva
RP3 | RP3 dle specifikace projektové dokumentace, minimální počet modulů 72, provedení rozvaděče: nástěnný, ocel-P, bílá barva
RP4 | RP4 dle specifikace projektové dokumentace, minimální počet modulů 48, provedení rozvaděče: nástěnný, ocel-P, bílá barva
TRASY PRO KABELY
TRASA | Drátěný systém kabelových tras v rozvodně č. 253 – 2.patro (vybudování kabelové trasy mezi rozvaděči RP, RUPS a RP5, UPS a externími akumulátory, trasa k podružným rozvaděčů RP1, RP2, RP3 a RP4 na hlavní chodbu)
TRASA | Parapetní plastové žlaby 110x70mm k podružným rozvaděčům RP1, RP2, RP3 a RP4 (pro každý rozvaděč minimálně 2ks)
SILOVÉ KABELY
MAT | Přívod mezi RH (z rezervního jističe) a rozvaděčem RUPS, CYKY-J 5x35, délka do 70m
MAT | Přívod z RUPS k RP1, CYKY-J 5x10, délka do 35m
MAT | Přívod z RUPS do RP2, CYKY-J 5x10, délka do 15m
MAT | Přívod z RUPS do RP3, CYKY-J 5x10, délka do 75m
MAT | Přívod z RUPS do RP4, CYKY-J 5x10, délka do 50m
MAT | Napojení RP5 na rozvaděč RUPS, CYKY-J 3x6, délka do 10m
SILOVÉ KABELY – ZÁLOHOVANÉ VÝSTUPNÍ OKRUHY UPS
MAT | Lišta 20x40mm 119ks
MAT | Krabička na dvojzásuvku, nástěnná, 119ks
MAT | Dvojzásuvka 230VAC, oranžová barva, 125ks (pro místnost 8 je nutné vybudovat místo dvojzásuvek sloup se 4-mi zásuvkami)
MAT | Kabel CYKY-J 3x2,5 délka do 2000m
MAT | Provedení přebarvení stávajících DA zásuvek (hnědá barva) na oranžovou barvu nebo dodání nových zásuvek a provedení jejich výměnu
MONTÁŽNÍ PRÁCE A SPUŠTĚNÍ UPS
INSTAL | Montážní práce
INSTAL | Práce spojené s provedením průrazů do jednotlivých místností na transfuzním oddělení
INSTAL | Napojení UPS na její přívody, sestavení akumulátorového systému, připojení akumulátorů k UPS, spuštění UPS, otestování UPS a uvedení do provozu
INSTAL | Instalace a zprovoznění signalizace jednotlivých stavů UPS: normální režim, bateriový režim, porucha UPS
UKL | Zakrytí přístrojů v jednotlivých místnostech a provedení úklidových prací
OSTATNÍ PRÁCE
OST | Vybudování protipožárních úcpávek
OST | Náklady ostatní
OST | Ostatní elektromontážní materiál
OST | Práce spojené se zajištěním nepřerušeného provozu na transfuzním oddělení
OST | Zaškolení obsluhy UPS a techniků OSUN, kteří budou UPS spravovat
OST | Projektová dokumentace skutečného provedení (po provedené 1. etapě)
OST | Výchozí revizní zpráva
OST | Doprava materiálu
OST | Doprava techniků
OST | Servisní podpora NBD (next bussiness day) na dodané technologie a systém UPS po dobu minimálně záruční doby 24 měsíců
CELKOVÁ CENA
| v Kč bez DPH | 0
| DPH 21% (Kč) | 0
| v Kč s DPH | 0