## Krycí list
Výkaz výměr |  | D.1.4.2 |  | Zařízení vzduchotechniky | JKSO
Stavba |  |  |  |  | SKP
|  | Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II. |  |  | Měrná jednotka
Investor |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Krajská zdravotní, a. s, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Milan Štantejský |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P21P407
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II. |  |  | Výkaz výměr
D.1.4.2
Investor : |  | Krajská zdravotní, a. s, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem |  |  | Zařízení vzduchotechniky
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zařízení č. 1 - Brachyterapie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1V. | Zařízení č. 1V - Brachyterapie - vlhčení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zařízení č. 2 - Lineární urychlovač |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2V. | Zařízení č. 2V - Lineární urychlovač - vlhčení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1CH1. | Zařízení č. 1CH1 - Brachyterapie - chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1CH2. | Zařízení č. 1CH2 - Brachyterapie - chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2CH1. | Zařízení č. 2CH1 - Lineární urychlovač - chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2CH2. | Zařízení č. 2CH2 - Lineární urychlovač - chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení místnosti brachyterapie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K2. | Zařízení č. K2 - Chlazení místností plánování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T1. | Zařízení č. T1 - Větrání strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2. | Zařízení č. T2 - Větrání rozvaděče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Modernizace přístrojového vybavení - LU, CT-simulátor, terapeutický RTG, kardio SPECT - Zřízení zákrokového sálu brachyterapie vč. nástavby 2.NP, Komplexní onkologické centrum V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II. | Výkaz výměr
D.1.4.2
Investor : |  | Krajská zdravotní, a. s, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem | Zařízení vzduchotechniky
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
| 1. | Zařízení č. 1 - Brachyterapie
1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 3060/3060 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M | kus | 1 |  | 0 | 154 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 69
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 |  |  |  |  | 101
|  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, |  |  |  |  | 107
|  | vodního ohřívače, dvouokruhového přímého výparníku s chladivem R410a, elektrického dohřívače, eliminátorů, |  |  |  |  | 108
|  | spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifónů, |  |  |  |  | 80
|  | filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. |  |  |  |  | 164
|  | Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení. |  |  |  |  | 152
|  | Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu. |  |  |  |  | 82
|  | Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese VZT. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 124
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. |  |  |  |  | 51
|  | Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 80/60 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT. |  |  |  |  | 130
|  | Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. |  |  |  |  | 72
|  | Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor |  |  |  |  | 83
|  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii |  |  |  |  | 56
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 1.051 | Tlumič hluku kulisový 800x500x1500/5 vnitřních kulis tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M | kus | 3 |  | 0 | 121 | sání, odvod a výfuk
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 3 |  |  |  |  | 1
3 | 1.052 | Tlumič hluku kulisový 800x500x2500/5 vnitřních kulis tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 40,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | 121 | přívod
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 1.101 | Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 250mm, včetně servopohonu 24V. D+M | kus | 2 |  | 0 | 74
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu |  |  |  |  | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
5 | 1.101a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 250mm, délka 1000mm. D+M | kus | 2 |  | 0 | 79
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
6 | 1.102 | Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M | kus | 2 |  | 0 | 74
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu |  |  |  |  | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
7 | 1.102a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. D+M | kus | 2 |  | 0 | 79
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
8 | 1.103 | Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 125mm, včetně servopohonu 24V. D+M | kus | 2 |  | 0 | 74
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu |  |  |  |  | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
9 | 1.103a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 125mm, délka 1000mm. D+M | kus | 2 |  | 0 | 79
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
10 | 1.104 | Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M | kus | 2 |  | 0 | 74
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu |  |  |  |  | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
11 | 1.104a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. D+M | kus | 2 |  | 0 | 79
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
12 | 1.105 | Regulátor proměnného průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. D+M | kus | 2 |  | 0 | 74
|  | udržovaná veličina - průtok vzduchu |  |  |  |  | 35
|  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
13 | 1.105a | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. D+M | kus | 2 |  | 0 | 79
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
14 | 1.201 | Přívodní anemostat pro průtok 375m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M | kus | 3 |  | 0 | 135
|  | Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. |  |  |  |  | 48
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
15 | 1.202 | Přívodní anemostat pro průtok do 290m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm. D+M | kus | 2 |  | 0 | 138
|  | Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. |  |  |  |  | 48
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
16 | 1.203 | Přívodní anemostat pro průtok do 125m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.160mm. D+M | kus | 4 |  | 0 | 138
|  | Včetně vířivé čelní desky 600x600. RAL dle arch. |  |  |  |  | 48
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 4 |  |  |  |  | 1
17 | 1.204 | Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 3 |  | 0 | 199
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
18 | 1.205 | Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.160mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 199
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
19 | 1.206 | Přívodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 126
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
20 | 1.251 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 525x325 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.250mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 198
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
21 | 1.252 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 425x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 4 |  | 0 | 198
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 4 |  |  |  |  | 1
22 | 1.253 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 198
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
23 | 1.254 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 125
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
24 | 1.255 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 4 |  | 0 | 125
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 4 |  |  |  |  | 1
25 | 1.256 | Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 125
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
26 | 1.401 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x250, požární odolnost 90 minut, ruční a teplotní s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“). D+M | kus | 1 |  | 0 | 126 | odvod
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. |  |  |  |  | 62
|  | Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. |  |  |  |  | 134
|  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. |  |  |  |  | 95
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii |  |  |  |  | 51
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
27 | 1.402 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x250, požární odolnost 90 minut, ruční a teplotní s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“). D+M | kus | 1 |  | 0 | 126 | přívod
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. |  |  |  |  | 62
|  | Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. |  |  |  |  | 134
|  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. |  |  |  |  | 95
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii |  |  |  |  | 51
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
28 | 1.501 | Protidešťová sací žaluzie 710x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 77
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
29 | 1.551 | Protidešťová výfuková žaluzie 710x450mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
30 | 1.601 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125. D+M | m | 6 |  | 0 | 43
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 6 |  |  |  |  | 1
31 | 1.602 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M | m | 18 |  | 0 | 43
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 18 |  |  |  |  | 2
32 | 1.603 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200. D+M | m | 18 |  | 0 | 43
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 18 |  |  |  |  | 2
33 | 1.604 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250. D+M | m | 3 |  | 0 | 43
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
34 | 1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 100mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 19 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 19 |  |  |  |  | 2
33 | 1.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 21 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 21 |  |  |  |  | 2
34 | 1.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 81 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 81 |  |  |  |  | 2
35 | 1.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 63 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 63 |  |  |  |  | 2
36 | 1.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 25 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 25 |  |  |  |  | 2
37 | 1.706 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 36 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 36 |  |  |  |  | 2
38 | 1.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 241 |  | 0 | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 54
|  | 241 |  |  |  |  | 3
39 | 1.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 72 |  | 0 | 141
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 54
|  | 72 |  |  |  |  | 2
40 | 1.901 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 68 |  | 0 | 64
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 68 |  |  |  |  | 2
41 | 1.902 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M | m2 | 134 |  | 0 | 99
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 134 |  |  |  |  | 3
42 | 1.903 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm. D+M | m2 | 51 |  | 0 | 92
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 51 |  |  |  |  | 2
43 | 1.904 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M | m2 | 77 |  | 0 | 56
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 77 |  |  |  |  | 2
44 | 1.905 | Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut, ve vazbě na odolnost požárně dělící konstrukce dle PBŘ) Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i↔o) typ B. D+M | m2 | 85 |  | 0 | 188
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 85 |  |  |  |  | 2
45 | 1.906 | Požární izolace k doizolování PPK s odpovídající požární odolností (min. 45 minut, ve vazbě na odolnost požárně dělící kce. dle PBŘ) Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i↔o) typ B. D+M | m2 | 5 |  | 0 | 200
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 5 |  |  |  |  | 1
46 | 1.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 560x250 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 2 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
47 | 1.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 710x630 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
48 | 1.953 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 710x450 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
49 | 1.954 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 160 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 3 |  | 0 | 157
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
50 | 1.955 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 3 |  | 0 | 157
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 3 |  |  |  |  | 1
51 | 1.991 | Hzs zařízení č. 1 - Brachyterapie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 40 |  | 0 | 179
52 | 1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 3.3 |  | 0 | 46 |  | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Brachyterapie |  |  |  | 0 | 29
Díl: | 1V. | Zařízení č. 1V - Brachyterapie - vlhčení |  |  |  |  | 40
53 | 1V.001 | Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ). Vhodný pouze pro provoz s neupravenou pitnou vodou nebo s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 20kg/h. D+M | kus | 1 |  | 0 | 187 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 69
|  | Finální poloha tělesa zvlhčovače a způsob zavěšení bude upřesněn při realizaci v rámci AD dle paramtrů zvoleného výrobku. |  |  |  |  | 122
|  | Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné)= 1ks, trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 5m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 5m, nosná konstrukce pro zvlhčovač = 1ks. |  |  |  |  | 199
|  | Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu) |  |  |  |  | 67
|  | Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. |  |  |  |  | 98
|  | Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR |  |  |  |  | 119
|  | (od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, které jsou součástí dodávky profese MaR) |  |  |  |  | 98
|  | Profese ZTI zajistí: |  |  |  |  | 20
|  | Sanitární přípojky Pitná nebo plně demineralizovaná voda (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar |  |  |  |  | 125
|  | Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu |  |  |  |  | 76
|  | Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“) |  |  |  |  | 49
|  | Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů. |  |  |  |  | 123
|  | Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu |  |  |  |  | 121
|  | Připojení na zvlhčovači ø30 mm |  |  |  |  | 30
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
54 | 1V.991 | Hzs zařízení č. 1V - Brachyterapie - vlhčení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 1 |  | 0 | 190
55 | 1V.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. 1V - Brachyterapie - vlhčení |  |  |  | 0 | 40
Díl: | 2. | Zařízení č. 2 - Lineární urychlovač |  |  |  |  | 35
56 | 2.001 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení se směšováním. Množství vzduchu V = 2860/2860 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. D+M | kus | 1 |  | 0 | 131 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 69
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 |  |  |  |  | 101
|  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, |  |  |  |  | 107
|  | vodního ohřívače, dvouokruhového přímého výparníku s chladivem R410a, elektrického dohřívače, eliminátorů, |  |  |  |  | 108
|  | spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé nerezové oceli, sifónů, |  |  |  |  | 80
|  | filtračních komor s filtry, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. |  |  |  |  | 164
|  | Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozváděče, který napájí profese ELE. Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení. |  |  |  |  | 152
|  | Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR odstavení zařízení z provozu. |  |  |  |  | 82
|  | Frekvenční měniče jsou součástí dodávky profese VZT. Prokabelování mezi FM a motorem ventilátoru bude v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 124
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. |  |  |  |  | 51
|  | Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 80/60 °C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT. |  |  |  |  | 130
|  | Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. |  |  |  |  | 72
|  | Transport jednotky po jednotlivých sekcích na místo určení a následné složení komor |  |  |  |  | 83
|  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii |  |  |  |  | 56
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 1 |  |  |  |  | 1
57 | 2.051 | Tlumič hluku kulisový 800x500x1500/5 vnitřních kulis tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 26,0 dB. D+M | kus | 3 |  | 0 | 121 | sání, odvod a výfuk
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 3 |  |  |  |  | 1
58 | 2.052 | Tlumič hluku kulisový 800x500x2500/5 vnitřních kulis tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 40,0 dB. D+M | kus | 1 |  | 0 | 121 | přívod
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 1 |  |  |  |  | 1
59 | 2.401 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 630x250, požární odolnost 90 minut, ruční a teplotní s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“). D+M | kus | 2 |  | 0 | 126
|  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. |  |  |  |  | 62
|  | Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. |  |  |  |  | 134
|  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. |  |  |  |  | 95
|  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. |  |  |  |  | 51
|  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii |  |  |  |  | 51
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
60 | 2.501 | Protidešťová sací žaluzie 710x630mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 77
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
61 | 2.551 | Protidešťová výfuková žaluzie 710x450mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
62 | 2.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
63 | 2.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 136 |  | 0 | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 54
|  | 136 |  |  |  |  | 3
64 | 2.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 41 |  | 0 | 141
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 54
|  | 41 |  |  |  |  | 2
65 | 2.901 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 38 |  | 0 | 64
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 38 |  |  |  |  | 2
66 | 2.902 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M | m2 | 79 |  | 0 | 99
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 79 |  |  |  |  | 2
67 | 2.903 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M | m2 | 34 |  | 0 | 56
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 41
|  | 34 |  |  |  |  | 2
68 | 2.904 | Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 45 minut, ve vazbě na odolnost požárně dělící konstrukce dle PBŘ) Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i↔o) typ B. D+M | m2 | 30 |  | 0 | 188
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 30 |  |  |  |  | 2
69 | 2.905 | Požární izolace k doizolování PPK s odpovídající požární odolností (min. 45 minut, ve vazbě na odolnost požárně dělící kce. dle PBŘ) Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i↔o) typ B. D+M | m2 | 5 |  | 0 | 200
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 5 |  |  |  |  | 1
70 | 2.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 630x250 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 2 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
71 | 2.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 710x630 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
72 | 2.953 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 710x450 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
73 | 2.991 | Hzs zařízení č. 2 - Lineární urychlovač - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 12 |  | 0 | 185
74 | 2.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 1.8 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. 2 - Lineární urychlovač |  |  |  | 0 | 35
Díl: | 2V. | Zařízení č. 2V - Lineární urychlovač - vlhčení |  |  |  |  | 46
75 | 2V.001 | Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ). Vhodný pouze pro provoz s neupravenou pitnou vodou nebo s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Parní výkon = 20kg/h. D+M | kus | 1 |  | 0 | 187 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 69
|  | Finální poloha tělesa zvlhčovače a způsob zavěšení bude upřesněn při realizaci v rámci AD dle paramtrů zvoleného výrobku. |  |  |  |  | 122
|  | Včetně: chlazení odpadní vody (vestavěné)= 1ks, trubice (min. šíře potrubí 550 mm) = 1ks, parní hadice (D=57/45mm) = 5m, kondenzační hadice (D=12/8mm) = 5m, nosná konstrukce pro zvlhčovač = 1ks. |  |  |  |  | 199
|  | Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu) |  |  |  |  | 67
|  | Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace a platným předpisům. |  |  |  |  | 98
|  | Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR |  |  |  |  | 119
|  | (od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, které jsou součástí dodávky profese MaR) |  |  |  |  | 98
|  | Profese ZTI zajistí: |  |  |  |  | 20
|  | Sanitární přípojky Pitná nebo plně demineralizovaná voda (1 až 20 μS/cm) ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar |  |  |  |  | 125
|  | Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu |  |  |  |  | 76
|  | Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“) |  |  |  |  | 49
|  | Pozor, demineralizovaná voda je silně agresivní, potrubí musí být provedeno z nerezové oceli nebo chemicky odolných plastů. |  |  |  |  | 123
|  | Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø40 mm Potřebná kapacita odpadu min. 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu |  |  |  |  | 121
|  | Připojení na zvlhčovači ø30 mm |  |  |  |  | 30
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
76 | 2V.991 | Hzs zařízení č. 2V - Lineární urychlovač - vlhčení- zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 1 |  | 0 | 195
77 | 2V.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. 2V - Lineární urychlovač - vlhčení |  |  |  | 0 | 46
Díl: | 1CH1. | Zařízení č. 1CH1 - Brachyterapie - chlazení |  |  |  |  | 43
78 | 1CH1.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 14,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 13,0kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 107 | max.délka Cu potrubí = 75m
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 68
|  | Zdroj chladu pro VZT, chladivo R410A, napětí 400V. |  |  |  |  | 50
|  | Ocelová konstrukce (konzoly) pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka VZT |  |  |  |  | 94
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. |  |  |  |  | 48
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. |  |  |  |  | 75
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
79 | 1CH1.101 | Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V (bez interní regulace). D+M | kus | 1 |  | 0 | 70
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
80 | 1CH1.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0 | 68 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
81 | 1CH1.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 6 |  | 0 | 81 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 6 |  |  |  |  | 1
82 | 1CH1.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 20 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 20 |  |  |  |  | 2
83 | 1CH1.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 20 |  | 0 | 51 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 20 |  |  |  |  | 2
84 | 1CH1.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 20 |  | 0 | 43 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. |  |  |  |  | 119
|  | Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. |  |  |  |  | 100
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 20 |  |  |  |  | 2
85 | 1CH1.901 | Chladivo R410a k doplnění systému. D+M | kg | 0.5 |  | 0 | 38 | Předplněno na 30m | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28 | Plnění chladiva 50 g/m
|  | 0.5 |  |  |  |  | 3
86 | 1CH1.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0 | 134 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
87 | 1CH1.991 | Hzs zařízení č. 1CH1 - Brachyterapie - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | 193
88 | 1CH1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.16 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. 1CH1 - Brachyterapie - chlazení |  |  |  | 0 | 43
Díl: | 1CH2. | Zařízení č. 1CH2 - Brachyterapie - chlazení |  |  |  |  | 43
89 | 1CH2.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 14,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 13,0kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 107 | max.délka Cu potrubí = 75m
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 68
|  | Zdroj chladu pro VZT, chladivo R410A, napětí 400V. |  |  |  |  | 50
|  | Ocelová konstrukce (konzoly) pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka VZT |  |  |  |  | 94
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. |  |  |  |  | 48
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. |  |  |  |  | 75
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
90 | 1CH2.101 | Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V (bez interní regulace). D+M | kus | 1 |  | 0 | 70
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
91 | 1CH2.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0 | 68 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
92 | 1CH2.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 6 |  | 0 | 81 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 6 |  |  |  |  | 1
93 | 1CH2.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 19 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 19 |  |  |  |  | 2
94 | 1CH2.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 19 |  | 0 | 51 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 19 |  |  |  |  | 2
95 | 1CH2.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 19 |  | 0 | 43 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. |  |  |  |  | 119
|  | Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. |  |  |  |  | 100
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 19 |  |  |  |  | 2
96 | 1CH2.901 | Chladivo R410a k doplnění systému. D+M | kg | 0.5 |  | 0 | 38 | Předplněno na 30m | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28 | Plnění chladiva 50 g/m
|  | 0.5 |  |  |  |  | 3
97 | 1CH2.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0 | 134 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
98 | 1CH2.991 | Hzs zařízení č. 1CH2 - Brachyterapie - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | 193
99 | 1CH2.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.16 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. 1CH2 - Brachyterapie - chlazení |  |  |  | 0 | 43
Díl: | 2CH1. | Zařízení č. 2CH1 - Lineární urychlovač - chlazení |  |  |  |  | 49
100 | 2CH1.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 12,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 12,0kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 107 | max.délka Cu potrubí = 75m
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 68
|  | Zdroj chladu pro VZT, chladivo R410A, napětí 400V. |  |  |  |  | 50
|  | Ocelová konstrukce (konzoly) pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka VZT |  |  |  |  | 94
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. |  |  |  |  | 48
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. |  |  |  |  | 75
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
101 | 2CH1.101 | Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V (bez interní regulace). D+M | kus | 1 |  | 0 | 70
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
102 | 2CH1.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0 | 68 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
103 | 2CH1.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 4.5 |  | 0 | 81 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 4.5 |  |  |  |  | 3
104 | 2CH1.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 12 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 12 |  |  |  |  | 2
105 | 2CH1.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 12 |  | 0 | 51 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 12 |  |  |  |  | 2
106 | 2CH1.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 12 |  | 0 | 43 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. |  |  |  |  | 119
|  | Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. |  |  |  |  | 100
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 12 |  |  |  |  | 2
107 | 2CH1.901 | Chladivo R410a k doplnění systému. D+M | kg | 0.5 |  | 0 | 38 | Předplněno na 30m | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28 | Plnění chladiva 50 g/m
|  | 0.5 |  |  |  |  | 3
108 | 2CH1.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0 | 134 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
109 | 2CH1.991 | Hzs zařízení č. 2CH1 - Lineární urychlovač - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | 199
110 | 2CH1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.15 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. 2CH1 - Lineární urychlovač - chlazení |  |  |  | 0 | 49
Díl: | 2CH2. | Zařízení č. 2CH2 - Lineární urychlovač - chlazení |  |  |  |  | 49
111 | 2CH2.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 12,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 12,0kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 107 | max.délka Cu potrubí = 75m
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 68
|  | Zdroj chladu pro VZT, chladivo R410A, napětí 400V. |  |  |  |  | 50
|  | Ocelová konstrukce (konzoly) pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka VZT |  |  |  |  | 94
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. |  |  |  |  | 48
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. |  |  |  |  | 75
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
112 | 2CH2.101 | Modul pro ovládání venkovní jednotky 0-10V (bez interní regulace). D+M | kus | 1 |  | 0 | 70
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
113 | 2CH2.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0 | 68 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
114 | 2CH2.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 3.5 |  | 0 | 81 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 3.5 |  |  |  |  | 3
115 | 2CH2.801 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 10 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 12 |  |  |  |  | 2
116 | 2CH2.802 | Předizolované Cu potrubí 15,88mm; 5/8" x 1,0mm. D+M | m | 10 |  | 0 | 51 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 12 |  |  |  |  | 2
117 | 2CH2.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 10 |  | 0 | 43 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. |  |  |  |  | 119
|  | Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. |  |  |  |  | 100
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 12 |  |  |  |  | 2
118 | 2CH2.901 | Chladivo R410a k doplnění systému. D+M | kg | 0.5 |  | 0 | 38 | Předplněno na 30m | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28 | Plnění chladiva 50 g/m
|  | 0.5 |  |  |  |  | 3
119 | 2CH2.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 1 |  | 0 | 134 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
120 | 2CH2.991 | Hzs zařízení č. 2CH2 - Lineární urychlovač - chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | 199
121 | 2CH2.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.15 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. 2CH2 - Lineární urychlovač - chlazení |  |  |  | 0 | 49
Díl: | K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení místnosti brachyterapie |  |  |  |  | 49
122 | K1.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 6,8kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 7,5kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 105
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 68
|  | MULTI SPLIT systém inverter, chladivo R32, napětí 230V. (alternativně VRF systém) |  |  |  |  | 81
|  | Ocelová konstrukce (konzoly) pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka VZT |  |  |  |  | 94
|  | Pro celoroční chlazení (nemá funkci zastavení kompresoru mimo provozní rozsah). |  |  |  |  | 79
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese ELE. |  |  |  |  | 124
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR monitoruje chod zařízení v rámci centrálního systému. |  |  |  |  | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
123 | K1.002 | Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch nominální = 2,5kW, včetně čerpadla kondenzátu. Požadovaný chladící výkon Qch = 2,5kW. D+M | kus | 3 |  | 0 | 128
|  | Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. |  |  |  |  | 37
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
124 | K1.002a | Dekorační panel pro vnitřní kazetovou jednotku. D+M | kus | 3 |  | 0 | 51
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
125 | K1.101 | Bezdrátový IR ovladač. D+M | kus | 3 |  | 0 | 26
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
126 | K1.102 | Lokální ModBusový převodník pro napojení na MaR. D+M | kus | 3 |  | 0 | 52
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
127 | K1.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0 | 68 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 1 |  |  |  |  | 1
128 | K1.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 4.5 |  | 0 | 81 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 4.5 |  |  |  |  | 3
129 | K1.801 | Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M | m | 121 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 121 |  |  |  |  | 3
130 | K1.802 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 121 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 121 |  |  |  |  | 3
131 | K1.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 121 |  | 0 | 43 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. |  |  |  |  | 119
|  | Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. |  |  |  |  | 100
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 121 |  |  |  |  | 3
132 | K1.901 | Chladivo R32 k doplnění systému. D+M | kg | 4 |  | 0 | 36 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 4 |  |  |  |  | 1
133 | K1.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 12 |  | 0 | 134 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
|  | 12 |  |  |  |  | 2
134 | K1.991 | Hzs zařízení č. K1 - Chlazení místností brachyterapie - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 6 |  | 0 | 199
135 | K1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.18 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. K1 - Chlazení místnosti brachyterapie |  |  |  | 0 | 49
Díl: | K2. | Zařízení č. K2 - Chlazení místností plánování |  |  |  |  | 45
136 | K2.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 6,8kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 7,0kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 105
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh |  |  |  |  | 68
|  | MULTI SPLIT systém inverter, chladivo R32, napětí 230V. |  |  |  |  | 55
|  | Ocelová konstrukce (konzoly) pro uložení venkovní chladící kondenzační jednotky - dodávka VZT |  |  |  |  | 94
|  | Pro celoroční chlazení (nemá funkci zastavení kompresoru mimo provozní rozsah). |  |  |  |  | 79
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. Chod zařízení bude ovládán teplotním čidlem, které je dodávkou profese ELE. |  |  |  |  | 124
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací. Profese MaR monitoruje chod zařízení v rámci centrálního systému. |  |  |  |  | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
137 | K2.002 | Vnitřní chladící kazetová jednotka Qch nominální = 3,5kW, včetně čerpadla kondenzátu. Požadovaný chladící výkon Qch = 3,5kW. D+M | kus | 2 |  | 0 | 128
|  | Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. |  |  |  |  | 37
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
138 | K2.002a | Dekorační panel pro vnitřní kazetovou jednotku. D+M | kus | 2 |  | 0 | 51
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
139 | K2.101 | Bezdrátový IR ovladač. D+M | kus | 2 |  | 0 | 26
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
140 | K2.102 | Lokální ModBusový převodník pro napojení na MaR. D+M | kus | 2 |  | 0 | 52
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
141 | K2.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0 | 68 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
142 | K2.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 5 |  | 0 | 81 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 5 |  |  |  |  | 1
143 | K2.801 | Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M | m | 50 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 50 |  |  |  |  | 2
144 | K2.802 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 50 |  | 0 | 50 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 50 |  |  |  |  | 2
145 | K2.803 | Komunikační kabeláž k vnitřní jednotce. D+M | m | 50 |  | 0 | 43 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. |  |  |  |  | 119
|  | Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. |  |  |  |  | 100
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 50 |  |  |  |  | 2
146 | K2.901 | Chladivo R32 k doplnění systému. D+M | kg | 3 |  | 0 | 36 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 3 |  |  |  |  | 1
147 | K2.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0 | 134 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 4 |  |  |  |  | 1
148 | K2.991 | Hzs zařízení č. K2 - Chlazení místností plánování - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 5 |  | 0 | 195
149 | K2.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.15 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. K2 - Chlazení místností plánování |  |  |  | 0 | 45
Díl: | T1. | Zařízení č. T1 - Větrání strojovny |  |  |  |  | 34
150 | T1.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=1280 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0 | 158
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Profese ELE zajistí silový přívod a spouštění zařízení od termostatu, resp. časového režimu. |  |  |  |  | 93
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
151 | T1.051 | Tlumič hluku kruhový DN 315mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 5,0 dB. D+M | kus | 2 |  | 0 | 130
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
152 | T1.101 | Uzavírací klapka DN 315, včetně servopohonu 230V. D+M | kus | 2 |  | 0 | 53
|  | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
153 | T1.151 | Uzavírací klapka DN 315, včetně servopohonu 230V. D+M | kus | 1 |  | 0 | 53
|  | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
154 | T1.201 | Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 57
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
155 | T1.251 | Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 57
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
156 | T1.501 | Protidešťová sací žaluzie 500x400mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 77
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
157 | T1.551 | Protidešťová výfuková žaluzie 400x400mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
158 | T1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 5 |  |  |  |  | 1
159 | T1.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 2.5 |  | 0 | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 2.5 |  |  |  |  | 3
160 | T1.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 1.5 |  | 0 | 141
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1.5 |  |  |  |  | 3
161 | T1.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 400x400 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
162 | T1.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 500x400 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
163 | T1.991 | Hzs zařízení č. T1 - Větrání strojovny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 5 |  | 0 | 184
164 | T1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. T1 - Větrání strojovny |  |  |  | 0 | 34
Díl: | T2. | Zařízení č. T2 - Větrání rozvaděče |  |  |  |  | 34
165 | T2.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=1200 m3/h, tlaková ztráta 150 Pa, připojení DN 315, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0 | 158
|  | Technické parametry viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Profese ELE zajistí silový přívod a spouštění zařízení od termostatu, resp. časového režimu. |  |  |  |  | 93
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
166 | T2.051 | Tlumič hluku kruhový DN 315mm, délka 600mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 5,0 dB. D+M | kus | 2 |  | 0 | 130
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2 |  |  |  |  | 1
167 | T2.101 | Uzavírací klapka DN 315, včetně servopohonu 230V. D+M | kus | 2 |  | 0 | 53
|  | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
168 | T2.151 | Uzavírací klapka DN 315, včetně servopohonu 230V. D+M | kus | 1 |  | 0 | 53
|  | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. |  |  |  |  | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
169 | T2.201 | Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 57
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
170 | T2.251 | Krycí mřížka kruhová DN 315 s přírubou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 57
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
171 | T2.501 | Protidešťová sací žaluzie 500x400mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 77
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
172 | T2.551 | Protidešťová výfuková žaluzie 400x400mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
173 | T2.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 3.5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 3.5 |  |  |  |  | 3
174 | T2.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 2.5 |  | 0 | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 2.5 |  |  |  |  | 3
175 | T2.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 1.5 |  | 0 | 141
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1.5 |  |  |  |  | 3
176 | T2.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 400x400 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
177 | T2.952 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí 500x400 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | ks | 1 |  | 0 | 158
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101 |  |  |  |  | 28
|  | 1 |  |  |  |  | 1
178 | T2.991 | Hzs zařízení č. T2 - Větrání rozvaděče - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 5 |  | 0 | 184
179 | T2.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 | 46
| Celkem za | Zařízení č. T2 - Větrání rozvaděče |  |  |  | 0 | 34
Díl: | 999. | Ostatní položky |  |  |  |  | 15
180 | 999.901 | Montážní materiál | kg | 680 |  | 0 | 18
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 54
181 | 999.902 | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 80 |  | 0 | 33
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102, D.1.4.2.103 |  |  |  |  | 54
182 | 999.903 | Nátěry, RAL dle arch. | m2 | 10 |  | 0 | 21
|  | Viz výkres číslo D.1.4.2.101, D.1.4.2.102 |  |  |  |  | 41
183 | 999.904 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D.1.4.2.100 Technická zpráva - včetně příloh. | hod | 48 |  | 0 | 121
184 | 999.905 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | kus | 18 |  | 0 | 59
185 | 999.906 | Předávací dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | 21
186 | 999.907 | Dodavatelská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | 24
187 | 999.908 | Autorský dozor | hod | 36 |  | 0 | 14
188 | 999.909 | Doprava (3% z celkového rozpočtu) | % | 3 |  | 0 | 33
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 | 15
0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.