## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ba1feb06-356b-4a22-8253-0d9b65f191b6}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | A05-20-P | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Chomutov | [8 empty] | Datum: |  | 2021-06-21 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Krajská zdravotní a.s., Ústi nad Labem | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Avuk | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | A05-20-P
| Stavba: | [6 empty] | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
| Místo: | [6 empty] | Chomutov | [6 empty] | Datum: |  | 2021-06-21
| Zadavatel: | [6 empty] | Krajská zdravotní a.s., Ústi nad Labem | [6 empty] | Projektant: |  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Avuk
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ba1feb06-356b-4a22-8253-0d9b65f191b6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D1_01 |  |  |  | Pavilon emergency, COS a JIP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029} | {ba1feb06-356b-4a22-8253-0d9b65f191b6} | 2
/ |  |  | D1_01_1-D03 |  |  |  | Stavební - Dotazy 2021-06-21 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {10cd9cb4-c181-468e-b6fb-e4c0b81322af} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_3c |  |  |  | Požárně bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {13bec453-d7d0-493e-83d1-008f9aa61ff0} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4a |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8deca190-6d44-4b6c-91d1-6f38b5e59d23} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4b |  |  |  | Chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {51fc086e-6353-4b57-888f-d84a9e953765} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4c |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4fe54b0b-a956-4d7f-aeed-e743f3738a82} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4d |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {eb457015-7dbd-4728-9ba2-3b5776957589} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4e |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {04356ae1-caf3-4420-a4be-8e39cfb2ae62} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4g |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {26553cfd-cc75-4896-b387-e5afca78f738} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4h1 |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6ecd5ae1-3d4c-42d3-9738-e09c75185305} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  |  | D1_01_4h3 |  |  |  | Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {171ca238-0f3f-448d-95a9-6345f4f523e1} | {6c48def2-c2a1-4875-aeaf-7403ece5b029}
/ |  | OVN |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {67b7bb0d-288d-4521-b30f-531ce04bdd8a} | {ba1feb06-356b-4a22-8253-0d9b65f191b6} | 2

## D1_01_1-D03 - Stavební - ...
[18 empty] | {10cd9cb4-c181-468e-b6fb-e4c0b81322af} | [5 empty] | _612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 2941,232 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | _612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 641,327 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | _612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 160,127 | 2
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřní | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a suti | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766.a - truhlářské vnitřní | [5 empty] | 0
| 766.b - truhlářské protipožární | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 767.b - zámečnické vnitřní protipožární | [5 empty] | 0
| 767.e - ostatní | [5 empty] | 0
| 767.f - hliníkové vnitřní | [5 empty] | 0
| 767.g - hliníkové vnitřní protipožární | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic keramických | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_1-D03 - Stavební - Dotazy 2021-06-21
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 417.6247 |  | 28.3408 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 403.5988 |  | 28.3408 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 192.3828 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 310231001 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm | m2 | 0.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.17985 | 0.043164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761354534
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 0,4*0,6 |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 311235101 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm | m2 | 532.153 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.15301 | 81.4247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933976021
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (1,55+1,9)*3,825-0,8*2,1 |  | 11.516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (6,025+2,05+5,56+24,55)*3,825-0,8*2,1*4 |  | 139.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (7,65+2,05+5,56+26,1)*3,825-0,8*2,1*6 |  | 148.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 5,3*3,825 |  | 20.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 2,2*3,825 |  | 8.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 5,35*3,825 |  | 20.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (2,1+1,5+1,95+0,8+0,275*2)*3,825 |  | 26.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (2,8+1,1)*3,825 |  | 14.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,95*3,825 |  | 7.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 1,1*3,825 |  | 4.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" 4,2*3,825 |  | 16.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032,3033:" 3,25*3,825 |  | 12.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 7,85*3,825 |  | 30.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041,3042:" 3,85*3,825 |  | 14.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,95*3,825 |  | 7.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (2,8+1,1)*3,825 |  | 14.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 1,85*3,825 |  | 7.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" (4,625+1,6+1,625)*3,825-0,8*2,1 |  | 28.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 1.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.25933 | 0.42011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952968617
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obvodové zdivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 0,9*1,8 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 311236301 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm | m2 | 260.118 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.19111 | 49.7112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556072442
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (8,3+1,1+4,95+1,8+2,0)*3,825-0,8*2,1*2 |  | 66.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 2,5*3,825 |  | 9.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (2,8+0,8)*3,825 |  | 13.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (2,8+1,1*2+2,5)*3,825 |  | 28.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (2,8+1,1)*3,825 |  | 14.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (2,8+1,1)*3,825*2 |  | 29.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (2,8+1,1+8,5+1,95+0,6+0,1+2,3)*3,825-0,8*2,1*3 |  | 61.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" (2,1+2,6+2,2)*3,825 |  | 26.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 2,5*3,825 |  | 9.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.1794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496654933
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy prefesí:" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.3417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749204596
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.61939 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663353801
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 0.0731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -237868625
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 1.6398 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917881756
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 23.312 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.06843 | 1.5952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284767714
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 0,9*2,225 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 0,9*2,225 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 0,9*2,225 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 0,9*2,225 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 2,0*2*3,825 |  | 15.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 99.947 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08731 | 8.7264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173973610
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8*3,825-0,7*2,1 |  | 5.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 10.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (0,75+0,8)*3,825 |  | 5.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 1,8*3,825-0,7*2,1 |  | 5.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 10.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 1,8*3,825-0,7*2,1 |  | 5.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 10.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 0,9*3,825+0,9*2,225 |  | 5.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 0,9*2,225 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (0,25+0,1)*3,825 |  | 1.339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 0,9*2,225 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 0,9*2,225 |  | 2.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 1,8*3,825-0,7*2,1 |  | 5.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 10.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 1,8*3,825-0,7*2,1 |  | 5.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 10.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 454.965 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.10445 | 47.5211 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11012088
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (1,7+1,35)*3,825 |  | 11.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,65+1,9)*3,825-0,7*2,1 |  | 15.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,95+1,9*2)*3,825-0,7*2,1 |  | 24.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016,3017:" (1,95*+2,55)*3,825-0,7*2,1 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 2,4*3,825-0,7*2,1 |  | 7.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (1,8+0,9)*3,825 |  | 10.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 4,46*3,825-0,8*2,1 |  | 15.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 1,8*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 0,9*3,825 |  | 3.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (6,135+0,45+0,15*2)*3,825-0,8*2,1 |  | 24.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 0,9*3,825 |  | 3.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 7,175*3,825-0,8*2,1 |  | 25.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3030:" (0,45+0,15*2)*3,825 |  | 2.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+1,05+1,65)*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 21.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 0,9*3,825 |  | 3.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" (4,05+2,0)*3,825-0,8*2,1 |  | 21.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,05+2,0+0,9)*3,825-0,7*2,1 |  | 13.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" (0,3+0,1)*3,825 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038,3039:" (4,05+1,8+0,9*2)*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 26.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 0,4*3,825 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041,3042:" (4,06+1,8+0,9*2)*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 26.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,0*3,825 |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 7,175*3,825-0,8*2,1 |  | 25.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 1,8*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 0,9*3,825 |  | 3.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 6,135*3,825-0,8*2,1 |  | 21.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (1,8*2+1,95)*3,825-0,7*2,1 |  | 19.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 6,185*3,825-0,8*2,1 |  | 21.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,375+0,3)*3,825-0,7*2,1 |  | 4.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 1,8*3*3,825-0,7*2,1 |  | 19.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,65+1,9*2)*3,825-0,7*2,1 |  | 23.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,95+1,9)*3,825-0,7*2,1 |  | 17.081 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (0,25+0,15)*3,825 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 33.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.002704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769270672
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (0,75+0,8) |  | 1.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (0,25+0,1) |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 2,0*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 128.333 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832993922
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (1,7+1,35) |  | 3.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,65+1,9) |  | 4.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,95+1,9*2) |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016,3017:" (1,95*+2,55) |  | 4.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (1,8+0,9) |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 4,46 |  | 4.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (6,135+0,45+0,15*2) |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 7,175 |  | 7.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3030:" (0,45+0,15*2) |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+1,05+1,65) |  | 6.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" (4,05+2,0) |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,05+2,0+0,9) |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" (0,3+0,1) |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038,3039:" (4,05+1,8+0,9*2) |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041,3042:" (4,06+1,8+0,9*2) |  | 7.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 7,175 |  | 7.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 0,9 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 6,135 |  | 6.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (1,8*2+1,95) |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 6,185 |  | 6.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,375+0,3) |  | 1.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 1,8*3 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,65+1,9*2) |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,95+1,9) |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (0,25+0,15) |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 275.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.035802 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393307981
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72*3,825 |  | 275.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 168.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03366 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386143073
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*3,825 |  | 168.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 210.843 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80.188 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
17 | K | 612131301 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně | m2 | 2941.232 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 21.6181 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127319139
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2*3,825-0,8*2,1 |  | 35.231 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" (4,45+1,55)*3,825-0,8*2,1*2 |  | 19.59 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (24,56+7,8+6,025+22,55+1,8)*3,825-1,8*2,8-0,8*2,1*5 |  | 226.521 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (27,95+9,45+1,55+0,6)*2*3,825-3,325*3,825-2,0*3,825-1,8*2,8-0,8*2,1*7 |  | 265.389 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (5,3+8,3)*2*3,825-3,5*1,8-0,8*2,1*3 |  | 92.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05)*2*3,825-(4,85+3,05)*1,8+(4,85+3,35+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 46.605 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 29.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+(2,75+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 51.945 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*3,825-1,85*1,8+(1,85+1,8*2)*0,3-0,7*2,1 |  | 27.818 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2*3,825-6,175*1,8+(6,175+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 82.763 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 23.393 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 23.994 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 28.556 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 18.038 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2*3,825-5,235*1,8+(5,235+1,8*2)*0,3-0,8*2,1 |  | 68.889 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 22.082 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 26.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 18.038 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2*3,825-5,935*1,8+(5,935+1,8*2)*0,3-0,8*2,1 |  | 69.752 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 23.535 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*3,825-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,3-0,7*2,1 |  | 29.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 22.305 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 18.803 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-(7,175+4,05)*1,8+(7,445+4,05+1,8*2)*0,3-0,8*2,1 |  | 69.471 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,6*2,1*2 |  | 54.249 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+3,25)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1-0,6*2,1*2+0,9*2,225*2 |  | 52.344 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 16.89 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2*3,825-0,8*2,1*2 |  | 58.605 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" (4,05+3,25)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225 |  | 56.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 19.568 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25)*2*3,825-0,8*2,1*2 |  | 89.588 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" (4,05+3,7)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225 |  | 60.143 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 16.89 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2*3,825-0,8*2,1*2 |  | 87.752 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" (4,06+3,7)*2*3,825-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225 |  | 60.219 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 16.89 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 23.535 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*3,825-0,8*1,8+(0,8+1,8*2)*0,3-0,7*2,1 |  | 29.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 22.305 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 18.803 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-(7,175+4,05)*1,8+(7,175+4,35+1,8*2)*0,3-0,8*2,1 |  | 69.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 22.082 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 26.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 18.038 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (5,935+4,35+0,125+0,25)*2*3,825-5,935*1,8+(5,935+1,8*2)*0,3-0,8*2,1 |  | 72.047 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2*3,825-0,8*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 22.847 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (5,935+4,05+0,25+0,125)*2*3,825-5,935*1,8+(5,935+1,8*2)*0,3-0,8*2,1 |  | 69.752 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2*3,825-5,925*1,8+(5,925+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 81.225 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2*3,825-0,7*2,1*2 |  | 20.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 24.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2*3,825-3,75*1,8+(3,75+1,8*2)*0,3-0,8*2,1*3 |  | 95.22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (4,85+3,05)*2*3,825-(7,85+3,05)*1,8+(7,85+3,35+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 42.105 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*3,825-0,7*2,1 |  | 29.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+(2,75+1,8*2)*0,3-0,8*2,1-0,7*2,1 |  | 51.945 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*3,825-1,85*1,8+(1,85+1,8*2)*0,3-0,7*2,1 |  | 27.818 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2*3,825-6,75*1,8+(6,75+1,8*2)*0,3-3,325*3,825 |  | 103.697 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2*3,825-0,8*2,1 |  | 39.821 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 641.327 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 8.722 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517695530
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2*2,8-0,8*2,1 |  | 25.34 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (3,5+0,6)*0,6+0,95*1,5 |  | 3.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 21.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (1,35+0,6)*0,6 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2*2,8-0,7*2,1*2 |  | 12.74 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 16.73 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 20.51 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 11.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (0,6+2,0+0,6)*0,6 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 18.69 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 11.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (1,35+0,6)*0,6 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8++1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 20.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 12.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (1,35+0,6)*0,6 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1-0,6*2,1*2+0,9*2,225*2+0,1*0,9 |  | 37.961 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" (4,05+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9 |  | 41.825 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 12.83 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" (4,05+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9 |  | 44.345 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" (4,06+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9 |  | 44.401 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 20.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 12.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (1,35+0,6)*0,6 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 18.69 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 11.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (1,35+0,6)*0,6 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 19.81 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (1,75+0,6)*0,6 |  | 1.41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" (2,05+0,6)*0,6 |  | 1.59 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2*2,8-0,7*2,1*2 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 17.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (0,6+1,8+0,6)*0,6 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 21.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (0,6+1,75+0,6)*0,6 |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 2139.778 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 34.8356 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483610950
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | _612131301-_612321321-_612341321 |  | 2139.778 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 613131301 | Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně strojně | m2 | 34.425 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.25302 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069461284
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 613321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně | m2 | 34.425 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 0.56044 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739648348
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" 0,45*4*3,825 |  | 6.885 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 160.127 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 1.7662 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060720534
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě tapet | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 6,5*3,7 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.315:" (1,1+4,75)*3,7 |  | 21.645 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 4,26*3,7-0,8*2,0 |  | 14.162 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (1,1+2,5)*3,7 |  | 13.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (1,1+2,5)*3,7 |  | 13.32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 4,3*3,7 |  | 15.91 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 882.37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 3.8648 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618627907
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy instalací atd.: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předpoklad cca 30 %: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2941,232*0,3 |  | 882.37 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 241.344 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791263713
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 3,95*2,825+2,2*3,825 |  | 19.574 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 2,2*3,825+1,8*2,8 |  | 13.455 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 2,2*3,825+1,8*2,8 |  | 13.455 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 3,5*1,8 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05)*1,8 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 2,75*1,8 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 1,85*1,8 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 6,175*1,8 |  | 11.115 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 5,235*1,8 |  | 9.423 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 5,935*1,8 |  | 10.683 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 0,8*1,8 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05)*1,8 |  | 20.205 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 0,8*1,8 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05)*1,8 |  | 20.205 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 5,935*1,8 |  | 10.683 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 5,935*1,8 |  | 10.683 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 5,925*1,8 |  | 10.665 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 3,75*1,8 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (7,85+3,05)*1,8 |  | 19.62 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 2,75*1,8 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 1,85*1,8 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 6,75*1,8+3,325*3,825 |  | 24.868 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 248.915 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1189578969
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 3,95+2,825*2+2,2+3,825*2 |  | 19.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2 |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2 |  | 17.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 3,5+1,8*2 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05)+1,8*4 |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 2,75+1,8*2 |  | 6.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 1,85+1,8*2 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 6,175+1,8*2 |  | 9.775 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 5,235+1,8*2 |  | 8.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 5,935+1,8*2 |  | 9.535 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 0,8+1,8*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05)+1,8*4 |  | 18.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 0,8+1,8*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05)+1,8*4 |  | 18.425 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 5,935+1,8*2 |  | 9.535 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 5,935+1,8*2 |  | 9.535 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 5,925+1,8*2 |  | 9.525 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 3,75+1,8*2 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (7,85+3,05)+1,8*4 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 2,75+1,8*2 |  | 6.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 1,85+1,8*2 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 6,75+1,8*2+3,325+3,825*2 |  | 21.325 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 261.361 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.010454 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -337181423
| VV |  | 248,915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 261.361 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 568.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672220712
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 3,825 |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 3,95+2,825*2+2,2+3,825*2+3,825 |  | 23.275 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2+3,825 |  | 21.075 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 2,2+3,825*2+1,8+2,8*2+3,825*5 |  | 36.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 3,5+1,8*2+3,825 |  | 10.925 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05)+1,8*4+3,825*4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 2,75+1,8*2 |  | 6.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 1,85+1,8*2 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 6,175+1,8*2+3,825*4 |  | 25.075 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 5,235+1,8*2+3,825*3 |  | 20.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 5,935+1,8*2+3,825*4 |  | 24.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 0,8+1,8*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05)+1,8*4+3,825*6 |  | 41.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 |  | 10.175 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" 3,825 |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 |  | 10.175 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 3,825*6 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 |  | 10.175 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 3,825*2 |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 3,825+2,225*2+0,9*2+0,1 |  | 10.175 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 0,8+1,8*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05)+1,8*4+3,825*6 |  | 41.375 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 5,935+1,8*2+3,825*4 |  | 24.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 5,935+1,8*2+3,825*4 |  | 24.835 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 5,925+1,8*2+3,825*4 |  | 24.825 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 3,75+1,8*2+3,825*5 |  | 26.475 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (7,85+3,05)+1,8*4+3,825*4 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 2,75+1,8*2 |  | 6.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 1,85+1,8*2 |  | 5.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 6,75+1,8*2+3,325+3,825*2+3,825*6 |  | 44.275 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 3,825 |  | 3.825 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 580.217 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.017407 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120535982
| VV |  | 568,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 580.217 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 213.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 8.54 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871367668
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Drážky po profesích | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1650,0*0,03+(1200,0+150,0)*0,07+(150,0+65,0)*0,1+(200,0+80,0+40,0)*0,15 |  | 213.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130.655 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
30 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.045127 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014639092
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 1,6*0,2*0,062 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 63555-R01 | Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu a plniva, včetně veškerých systémových prací a doplňků, Podrobný popis viz PD | m3 | 52.109 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 2.5 | 130.2725 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457679239
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P10 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3)*0,07 |  | 3.945 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3)*0,07 |  | 5.219 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (31,2+0,8*0,2*2)*0,07 |  | 2.206 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (14,7+0,7*0,15)*0,07 |  | 1.036 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" (13,3+0,7*0,15)*0,07 |  | 0.938 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 27,3*0,07 |  | 1.911 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" (3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125)*0,07 |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 20,2*0,07 |  | 1.414 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" (3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2)*0,07 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 23,8*0,07 |  | 1.666 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" (3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2)*0,07 |  | 0.298 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 28,8*0,07 |  | 2.016 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" (15,4+0,8*0,15)*0,07 |  | 1.086 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" (15,2+0,8*0,15)*0,07 |  | 1.072 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" (31,4+0,8*0,15)*0,07 |  | 2.206 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" (31,6+0,8*0,15)*0,07 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" (3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2)*0,07 |  | 0.298 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 28,8*0,07 |  | 2.016 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" (3,4+0,8*0,2+0,8*0,15)*0,07 |  | 0.258 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 23,9*0,07 |  | 1.673 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" (3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15)*0,07 |  | 0.279 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 23,9*0,07 |  | 1.673 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" (25,6+0,8*0,2)*0,07 |  | 1.803 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (25,9+0,8*0,2)*0,07 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (14,6+0,8*0,2+0,7*0,15)*0,07 |  | 1.041 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" (13,3+0,8*0,2+0,7*0,15)*0,07 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (53,6+0,9*0,1)*0,07 |  | 3.758 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 2,25*0,07 |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D11 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" (1,8+0,7*0,15)*0,072 |  | 0.137 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" (1,8+0,7*0,125)*0,072 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5*0,072 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" (1,8+0,7*0,125)*0,072 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5*0,072 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" (2,7+0,7*0,125)*0,072 |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7*0,072 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" (1,4+0,7*0,15)*0,072 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,5+0,7*0,15)*0,072 |  | 0.116 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" (1,3+0,7*0,15)*0,072 |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" (1,3+0,7*0,15)*0,072 |  | 0.101 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" (2,7+0,7*0,125)*0,072 |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7*0,072 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" (1,8+0,7*0,125)*0,072 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5*0,072 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (2,2+0,7*0,15)*0,072 |  | 0.166 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1*0,07 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1*0,07 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (2,6+0,7*0,1)*0,07 |  | 0.187 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7*0,07 |  | 0.259 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2*0,07 |  | 0.224 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0*0,07 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0*0,07 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (3,2+0,7*0,125)*0,07 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6*0,07 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (2,9+0,7*0,15)*0,07 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0*0,07 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0*0,07 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 10,4*0,072 |  | 0.749 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 10,9*0,072 |  | 0.785 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 13,0*0,072 |  | 0.936 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 13,0*0,072 |  | 0.936 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 63245-R03 | Vyrovnávací polymercementový potěr CT-C40-7,5-B1,5 pro opravy dutin a výtluků v betonu, do hl. 20 mm, vč. základ. a penetračního spojovacího nátěru, D+M | m2 | 3.173 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.19038 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495518891
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P30 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 2,35*1,35 |  | 3.173 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 63245-R01 | Vyrovnání nerovností předmíchanou jednosložkovou samonivelační stěrkou tl.do 12 mm na cementové bázi se schopností překlenutí trhlín, pevnost 25 MPa, vč. základ. a penetračního spojovacího nátěru, D+M | m2 | 4.9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.147 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876438982
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr.vč. základ. a penetračního spojovacího nátěru | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D30 | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37296 |  | 28.3408 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29336 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
34 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 2256.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.29336 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6456721
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní lešení: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - lešení pro zdění, omítky, obklady, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž výplní otvorů, montáž podhledů, AKU obkladů, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | montáž instalací ve větších výškách, | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+10,0+55,5+73,7+31,2+14,7+4,1+13,3+4,1+27,3+1,8+2,6+3,9+3,7+1,8+1,5)*3 |  | 762.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,2+3,4+3,2+1,8+1,5+23,8+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+15,4+10,4+1,4+15,2+10,9)*3 |  | 444.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+31,4+13,0+1,3+31,6+13,0+1,3+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+3,4+3,2+1,8+1,5)*3 |  | 432 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,9+3,6+3,+23,9+25,6+2,2+2,9+25,9+14,6+4,0+13,3+4,0+53,6+5,4)*3 |  | 617.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.030088 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
35 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 752.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.030088 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318767204
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,9+10,0+55,5+73,7+31,2+14,7+4,1+13,3+4,1+27,3+1,8+2,6+3,9+3,7+1,8+1,5 |  | 254.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,2+3,4+3,2+1,8+1,5+23,8+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+15,4+10,4+1,4+15,2+10,9 |  | 148.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+31,4+13,0+1,3+31,6+13,0+1,3+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+3,4+3,2+1,8+1,5 |  | 144 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,9+3,6+3,+23,9+25,6+2,2+2,9+25,9+14,6+4,0+13,3+4,0+53,6+5,4 |  | 205.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04951 |  | 28.3408 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
36 | K | 763431802 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu | m2 | 11.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.023394 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325892840
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 4,8*1,8 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
37 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 1.565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.0006573 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117610101
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 4,45*0,2+1,35*0,35+1,35*0,15 |  | 1.565 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 713120831 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených okrajových pásků | m | 3.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 7.1e-05 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311548573
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 1,45+2,1 |  | 3.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 974042544 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 150 mm | m | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.0297 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977818148
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | K | 974042545 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 200 mm | m | 4.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.13795 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545196041
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 4,45 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | K | 974042547 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 300 mm | m | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.06345 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634032552
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 974042549 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.02025 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864270756
43 | K | 965043331 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.138 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3036 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 855928730
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 4,45*1,55*0,02 |  | 0.138 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 2.66 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.0931 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910554308
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 2,5+0,8*0,2 |  | 2.66 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.6 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27505524
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.48 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622384061
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 1.62 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855586526
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.75 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117687422
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457672807
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | K | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996566946
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 971035431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.77 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981709903
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | K | 971035441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.77 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880938742
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 1650 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 3.3 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588667032
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1650 |  | 1650 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 4.8 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025897976
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1200 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1.35 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113942291
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 2.6 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252498445
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 1.35 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019194115
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.17 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071250044
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 2.16 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723979130
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.6 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336722169
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.0096 | 0.008 | 0.16 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257803260
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.01005 | 0.031 | 0.465 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1391310459
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.01116 | 0.07 | 0.84 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334531446
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese: | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00259 | 0.00777 | 0.126 | 0.378 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334467675
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
65 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00434 | 0.00434 | 0.283 | 0.283 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896151704
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 977151216 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0.02 | 0.04 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 217198727
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.031 | 0.031 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781503133
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
68 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0.07 | 0.07 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157681444
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
69 | K | 977151225 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.00145 | 0.126 | 0.063 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111475833
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | 977151227 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.00166 | 0.196 | 0.098 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379486320
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD profesí - výkresy půdorysů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
71 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245024503
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lité teraco | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 4,45+1,55 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 14.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1187981068
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V místě nové příčky | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 4,45+1,55+1,35+4,1+1,35*2 |  | 14.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
73 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 11.921 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.81063 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053461338
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (1,675*1,45)*2*2,8-0,8*2,1 |  | 11.921 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesuny hmot a suti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
74 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 28.341 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810274930
75 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 28.341 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596716529
76 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 311.751 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -577258499
| VV |  | 28,341*11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 311.751 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 28.058 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907506027
| VV |  | 28,341*0,99 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.058 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.283 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1684065899
| VV |  | 28,341*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.283 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997321211 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m | t | 28.341 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519903597
80 | K | 997321219 | Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot | t | 28.341 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137931226
81 | K | 998012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m | t | 403.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462474482
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.0259 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34861 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
82 | K | 711411011 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 90.963 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938400973
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 |  | 3.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 |  | 3.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
83 | K | 711412011 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 136.658 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729034516
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*0,2+0,9*2*1,9-0,7*0,2 |  | 4.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+(0,9+0,6)*1,3-0,7*0,2 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+(0,9+0,6)*1,3-0,7*0,2 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*0,2+0,9*2*1,9-0,7*0,2 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*0,2+0,9*2*1,9+1,0*1,3-0,7*0,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+3,25+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,0*1,3-0,7*0,2-0,8*0,2-0,6*0,2*2 |  | 15.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" (4,05+3,25+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,0*1,3-0,7*0,2-0,8*0,2 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" (4,05+3,7+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,5*1,3-0,7*0,2-0,8*0,2 |  | 16.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" (4,06+3,7+0,9)*2*0,2+0,9*6*1,9+2,5*1,3-0,7*0,2-0,8*0,2 |  | 16.674 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
84 | M | 58581246 | stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu | kg | 341.432 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.34143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927809801
| VV |  | 227,621*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 341.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna | m | 358.89 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513740010
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2 |  | 7.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+3,25+0,9)*2 |  | 15.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" (4,05+3,25+0,9)*2 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" (4,05+3,7+0,9)*2 |  | 17.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" (4,06+3,7+0,9)*2 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní kouty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 2,7*4 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 2,7*5+2,1*2 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 2,7*5+2,1*2 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 2,7*5+2,1*2 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 2,7*5+2,1*2 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
86 | M | 28355020 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm | m | 358.89 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0071778 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387763459
87 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540847006
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.097978 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
88 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 742.256 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73339444
89 | M | 28375-R16 | deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T6500 tl. 40 mm | m2 | 126.245 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137412958
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 |  | 2.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 |  | 3.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 |  | 3.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 126.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | M | 28375-R17 | deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T6500 tl. 50 mm | m2 | 653.124 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1411909894
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3 |  | 56.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3 |  | 74.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 31,2+0,8*0,2*2 |  | 31.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" 14,7+0,7*0,15 |  | 14.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 13,3+0,7*0,15 |  | 13.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" 3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125 |  | 4.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 20,2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 3.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 4.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" 15,4+0,8*0,15 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" 15,2+0,8*0,15 |  | 15.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 31,4+0,8*0,15 |  | 31.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 31,6+0,8*0,15 |  | 31.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 4.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" 3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15 |  | 3.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 25,6+0,8*0,2 |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 25,9+0,8*0,2 |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" 14,6+0,8*0,2+0,7*0,15 |  | 14.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 13,3+0,8*0,2+0,7*0,15 |  | 13.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 53,6+0,9*0,1 |  | 53.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 622,023*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 653.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 856.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598163411
92 | M | 28340-R04 | pásek okrajový pěnový tl. 10 mm s PE folií, šíře 125 mm | m | 899.052 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264571693
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (24,55+7,725)*2 |  | 64.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (27,875+9,45)*2 |  | 74.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (5,3+8,0)*2 |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05+0,45*2)*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" (4,85+2,75)*2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2 |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2 |  | 20.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2 |  | 7.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2 |  | 20.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2 |  | 15.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25+0,45*2)*2 |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2 |  | 23.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2 |  | 7.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2 |  | 20.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2 |  | 7.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2 |  | 20.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2 |  | 24.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2 |  | 27.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (4,85+3,05+0,45*2)*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" (4,85+2,75)*2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2 |  | 32.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2 |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2 |  | 7.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+3,25+0,9)*2 |  | 15.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" (4,05+3,25+0,9)*2 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" (4,05+3,7+0,9)*2 |  | 17.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" (4,06+3,7+0,9)*2 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 856,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 899.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 742.256 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183989226
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3 |  | 56.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3 |  | 74.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 31,2+0,8*0,2*2 |  | 31.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" 14,7+0,7*0,15 |  | 14.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 13,3+0,7*0,15 |  | 13.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" 3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125 |  | 4.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 20,2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 3.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 4.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" 15,4+0,8*0,15 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" 15,2+0,8*0,15 |  | 15.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 31,4+0,8*0,15 |  | 31.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 31,6+0,8*0,15 |  | 31.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 4.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" 3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15 |  | 3.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 25,6+0,8*0,2 |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 25,9+0,8*0,2 |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" 14,6+0,8*0,2+0,7*0,15 |  | 14.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 13,3+0,8*0,2+0,7*0,15 |  | 13.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 53,6+0,9*0,1 |  | 53.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 |  | 2.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 |  | 3.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 |  | 3.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha D13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | M | 28323020 | fólie separační PE 2 x 50 m | m2 | 816.482 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.097978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117224304
| VV |  | 742,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 816.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041446393
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8969 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
96 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 692.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.80987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481341140
97 | M | 59038-R02 | Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 354.06 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.46736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688274731
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD stavební část - seznam podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 31,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" 14,7 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 20,2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" 3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" 3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 25,6 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 25,9 |  | 25.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" 14,6 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 337,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 354.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | M | 59038-R03 | Rastr R4 - panel akustický ze skelných vláken, 1200x300x20mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 135.66 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.17907 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902297370
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD stavební část - seznam podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 129,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 135.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | M | 59038-R05 | Rastr R5 - panel akustický ze skelných vláken, 300x600x20mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 138.81 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.18323 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321870083
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD stavební část - seznam podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Alternativa rozměrů - 600x600mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 55,5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 73,7 |  | 73.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 138.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | M | 59038-R04 | Rastr R6 - panel akustický ze skelných vláken, hygienický 600x600x15mm, Podrobný popis viz PD | m2 | 98.28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.16216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384978283
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD stavební část - seznam podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" 15,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 31,4 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 31,6 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 98.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 763431-R2 | Rastr R8 - Podhledové akustické panely volně zavěšené na svislo 1200/300/40 mm, včetně závěsů, Podrobný popis vi PD, D+M | m2 | 53.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.062712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2001084433
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD stavební část - seznam podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 53,6 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
102 | K | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 721.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.028864 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 113106692
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 31,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" 14,7 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 20,2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" 3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" 3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 25,6 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 25,9 |  | 25.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" 14,6 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 13,3 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 55,5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 73,7 |  | 73.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" 15,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 31,4 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 31,6 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 53,6 |  | 53.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | K | 763431042 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m | m2 | 24.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00363 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -447025277
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RASTR R4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
104 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111249189
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
105 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428709946
| D | 766.a | truhlářské vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
106 | K | 76613-R01 | Ozn. T501 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840809462
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | K | 76613-R02 | Ozn. T502 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178994215
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
108 | K | 76613-R03 | Ozn. T503 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953267508
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+7 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | K | 76613-R04 | Ozn. T504 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938284169
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
110 | K | 76613-R05 | Ozn. T505 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033250417
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
111 | K | 76613-R06 | Ozn. T506 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plné, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774249796
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
112 | K | 76613-R07 | Ozn. T507 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820395860
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
113 | K | 76613-R08 | Ozn. T508 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, neprůzvučné, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174780343
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
114 | K | 76613-R09 | Ozn. T509 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, el. otvírač, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 487721539
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
115 | K | 76613-R10 | Ozn. T510 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, el. otvírač, D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054381982
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+4 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
116 | K | 76613-R20 | Ozn. T520 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166565029
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně vestavných spotřebičů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
117 | K | 76613-R21 | Ozn. T521 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, D+M | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -482125497
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně vestavných spotřebičů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
118 | K | 76613-R22 | Ozn. T522 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221095052
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně vestavných spotřebičů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
119 | K | 76613-R23 | Ozn. T523 - Kuchyňská linka - atyp 2000x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1103873561
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně vestavných spotřebičů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
120 | K | 76613-R24 | Ozn. T524 - Kuchyňská linka - atyp 2400x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487135369
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně vestavných spotřebičů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
121 | K | 76613-R25 | Ozn. T525 - Kuchyňská linka - atyp 2400x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761040466
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně vestavných spotřebičů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
122 | K | 76613-R26 | Ozn. T526 - Kuchyňská linka - atyp (2525+1600)x600x2100 mm, spodní a horní skříňky, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2147390716
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně vestavných spotřebičů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
123 | K | 76613-R27 | Ozn. T527 - Vestavná skříň - atyp s nástavcem, 3000x600x1600 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114076984
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
124 | K | 76613-R28 | Ozn. T528 - Vestavná skříň - atyp s nástavcem, 2500x600x1800 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994084604
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vybavení), výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný popis viz PD interier | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyrobeno z kompaktních desek HPL | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně kování, kotevních prvků atd. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 766.b | truhlářské protipožární |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
125 | K | 76693-R01 | Ozn. T550 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, el.otvírač, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050456883
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
126 | K | 76693-R02 | Ozn. T551 - Dřevěné dveře 800x2100 mm s PO, HPL, vnitřní bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, kouřotěsné, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737765441
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17767 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
127 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012599174
| D | 767.a | zámečnické vnitřní - výplně otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
128 | K | 76703-R01 | Ozn. Z501 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M | kus | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741623639
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu , 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8+6 |  | 14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
129 | K | 76703-R02 | Ozn. Z502 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1866806905
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu , 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
130 | K | 76703-R03 | Ozn. Z503 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662709275
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | K | 76703-R04 | Ozn. Z504 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21983829
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu , 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
132 | K | 76703-R05 | Ozn. Z505 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804348519
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
133 | K | 76703-R06 | Ozn. Z506 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549942889
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu , 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
134 | K | 76703-R07 | Ozn. Z507 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232675553
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
135 | K | 76703-R08 | Ozn. Z508 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, el. otvírač, D+M | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826242814
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+5 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767.b | zámečnické vnitřní protipožární |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
136 | K | 76733-R01 | Ozn. Z550 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné otočné s PO, el. otvírač, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566027715
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
137 | K | 76733-R02 | Ozn. Z551 - Ocelová lisovaná zárubeň 800x2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.200 mm pro dveře jednokřídlové bezpolodrážkové kouřotěsné otočné s PO, D+M | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948443579
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství a nátěrů | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767.e | ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17767 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
222 | K | 76749-R51 | Ozn.O551 - Ovládací systém předokenních fasádních žaluzií pro 3.NP, Podrobný popis viz PD, D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988449569
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
138 | K | 76749-R52 | Ozn.O552 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládaním, (SV fasáda), 35550 x 1800 mm, montáž do stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1087410144
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
139 | K | 76749-R53 | Ozn.O553 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládaním, (SV fasáda), 8375 x 1800 mm, montáž do stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414257948
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
140 | K | 76749-R54 | Ozn.O554 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládaním, (SV fasáda), 8375 x 1800 mm, montáž do stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1765100511
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | K | 76749-R55 | Ozn.O555 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládaním, (SV fasáda), 35550 x 1800 mm, montáž do stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1646847541
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | K | 76749-R56 | Ozn.O556 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládaním, (SV fasáda), 16200 x 1800 mm, montáž do stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862837781
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
143 | K | 76749-R57 | Ozn.O557 - Sestava předokenních žaluzií s el. ovládaním, (SV fasáda), 8300 x 1800 mm, montáž do stávající galerie, Podrobný popis viz PD, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1645229070
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
144 | K | 76749-R01 | Ozn.O501 - Dveřní hliníková oboustranná větrací mřížka s rámečkem 325x225 mm, D+M | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981888559
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | K | 76749-R02 | Ozn.O502 - Dveřní hliníková oboustranná větrací mřížka s rámečkem 425x225 mm, D+M | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29620264
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | K | 76749-R03 | Ozn.O503- Podlahový přechodový profil ve tvaru T, šířky 25 mm , D+M | m | 21.105 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0031658 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428738030
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,1*1,05 |  | 21.105 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
147 | K | 76749-R04 | Ozn.O504 - Bezudržbový profil z ušlechtilé ocele pro dilatace keramických podlahových krytin, v=10 mm, D+M | m | 8.085 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0012128 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811412762
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*1,05 |  | 8.085 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
148 | K | 76749-R05 | Ozn.O505 - Přechodový rohový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad, podlahu a soklz z tvrdého PVC s požlabkem r = 18 mm, D+M | m | 189 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254935955
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180,0*1,05 |  | 189 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
149 | K | 76749-R06 | Ozn.O506 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů ke sprchovým vaničkám, D+M | m | 46.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1891480451
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,0*1,05 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
150 | K | 76749-R07 | Ozn.O507 - Zakončovací lišta pro PVC v návazností na omítku, D+M | m | 588 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0882 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009383739
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 560,0*1,05 |  | 588 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
151 | K | 76749-R08 | Ozn.O508 - Systém generálního klíče ( SGK) včetně cylindrických vložek , D+M | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200620198
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 vložek | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vložky po 10 klíčích | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | K | 76749-R09 | Ozn.O509 - Plastový dutinkový vnitřní okenní parapet s čelní hranou, D+M | m | 107.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.016065 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -787266635
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,0*1,05 |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
153 | K | 76749-R10 | Ozn.O510 - Skříň nerezová s prosklenými dvířky pro osazení 1 ks přenosných hasicích přístrojů 350x700 mm, D+M | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431811806
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
154 | K | 76749-R11 | Ozn.O511 - Značení jednotlivých druhů médií na kazetách rastrového podhledu, D+M | kus | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214246924
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | polepy kruhového půdorysu | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
155 | K | 76749-R12 | Ozn.O512 - Nástěnné zrcadlo 600x800 mm, D+M | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514293369
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
156 | K | 76749-R13 | Ozn.O513 - Nástěnné zrcadlo 900x1000 mm, D+M | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656637687
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
157 | K | 76749-R14 | Ozn.O514 - Nástěnné zrcadlo 1000x1000 mm, D+M | kus | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938540365
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
158 | K | 76749-R15 | Ozn.O515 - Dveřní zarážka na zeď pr. 40 mm, D+M | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284513235
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
159 | K | 76749-R16 | Ozn.O516 - Podlahový elektroinstalační kanál, D+M | kpl | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193126182
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dvoukomorový kanál - 2,15 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahová krabice - 1 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Svislý ohyb - 1 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prokabelování ve stěně - 1,0 m | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěnová krabice - 1 ks | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
160 | K | 76749-R17 | Ozn.O517 - Lepená grafika velká, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188365229
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
161 | K | 76749-R18 | Ozn.O518 - Dveřní piktogram, D+M | kus | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174402892
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
162 | K | 76749-R19 | Ozn.O519 - Popisová dveřní tabulka s jmenovkami 148x210 mm, D+M | kus | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00375 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444742920
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
163 | K | 76749-R20 | Ozn.O520 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 200x200 mm, D+M | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260655666
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 76749-R21 | Ozn.O521 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 300x300 mm, D+M | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814500940
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
165 | K | 76749-R22 | Ozn.O522 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 300x300 mm s požární odolností, kouřotěsné, D+M | kus | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434154351
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
166 | K | 76749-R23 | Ozn.O523 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do PVC, D+M | m | 17.955 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0026932 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212767655
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,5+3,6)*1,05 |  | 17.955 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
167 | K | 76749-R24 | Ozn.O524 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M | m | 27.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.004095 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130664249
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,0*1,05 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
168 | K | 76749-R25 | Ozn.O525 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M | m | 17.955 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0026932 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056238085
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,1*1,05 |  | 17.955 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
169 | K | 76749-R26 | Ozn.O526 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, rovné plochy, D+M | m | 157.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.023625 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704643998
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,0*1,05 |  | 157.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
170 | K | 76749-R27 | Ozn.O527 - Dilatační profil pro vnitřní omítky, kouty, D+M | m | 178.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.026775 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232196379
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 170,0*1,05 |  | 178.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767.f | hliníkové vnitřní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
171 | K | 76770-R501 | Ozn. E501 - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém, 3325x3100, jednokř. otočné dveře 900/2100 mm, včetně rozšiřovacího profilu a prokotvení do stropu, SDK příčka v.600 mm, zvukověizolační, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1838112744
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství a doplňků | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767.g | hliníkové vnitřní protipožární |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
172 | K | 76783-R01 | Ozn. E521 - Vnitřní protipožární hliníková prosklená stěna 2000x3000+700 mm, dveře dvoukřídl. otevír. 900+900/2100 mm, plná výplň z SDK nad podhledem, D+M | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496084038
| VV |  | Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 3.NP a techn.zpr. | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - včetně příslušenství a doplňků | [14 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic keramických |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3144 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
173 | K | 771574223 | Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 53.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.33529 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1196938673
174 | M | 59761_R04 | Dlaždice keramické 300/300 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD interiér | m2 | 58.542 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647560865
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 10,9 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 13,0 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 4.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.02646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1483003474
176 | M | 59761_R5 | Dlaždice keramické 200/200 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/A, Podrobný popis viz PD interiér | m2 | 5.39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -696540351
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 771574174 | Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 | m2 | 67.013 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.60312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316560657
178 | M | 59761_R07 | Dlaždice keramické velkoformátové 450/450 mm, slinutý střep, neglazované, protiskluz R10/B, Podrobný popis viz PD interier | m2 | 80.416 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.02875 | 2.312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592123221
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 |  | 3.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 |  | 2.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 |  | 3.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,013*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 80.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 771579191 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 77.833 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755191146
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300x300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 1,4+0,7*0,15 |  | 1.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 1,5+0,7*0,15 |  | 1.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 1,3+0,7*0,15 |  | 1.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200x200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 450x450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 |  | 3.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 |  | 2.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 |  | 3.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
180 | K | 771591191 | Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby | m2 | 67.013 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198017902
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 4,1 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 1,8+0,7*0,15 |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,6+0,7*0,1 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,7+0,7*0,125 |  | 2.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 3,2+0,7*0,125 |  | 3.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 1,8+0,7*0,125 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 3,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,2+0,7*0,15 |  | 2.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,9+0,7*0,15 |  | 3.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
181 | K | 771111_R1 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 125.133 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636798118
| VV |  | Dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.771574223:" 53,220 |  | 53.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol,771574115:" 4,900 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.771574174:" 67,013 |  | 67.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | K | 771591111 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 125.133 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.03754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -65717143
| VV |  | Dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.771574223:" 53,220 |  | 53.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol,771574115:" 4,900 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol.771574174:" 67,013 |  | 67.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
183 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937858878
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1733 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
184 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 541.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.016245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083484863
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Techn.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (24,55+7,725)*2-1,8-0,8*5-2,0 |  | 56.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (27,875+9,45)*2-1,8-0,8*7-2,0-3,325 |  | 61.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2-0,8*2-0,6*2 |  | 12.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2-0,8*2 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25+0,45*2)*2-0,8*2 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2-0,8*2 |  | 22.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2-0,8 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s tištěným dekorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (5,3+8,0)*2-0,8*3 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05+0,45*2)*2-0,8-0,7 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" (4,85+2,75)*2-0,8-0,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2-0,8-0,7 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 |  | 4.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2-0,8 |  | 19.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 |  | 4.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2-0,8 |  | 19.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2-0,8 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125+0,45*2)*2-0,8 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 |  | 4.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2-0,8 |  | 19.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2-0,8*2-0,7*2 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2-0,8 |  | 19.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2-0,8-0,7 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2-0,8*3 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (4,85+3,05+0,45*2)*2-0,8-0,7 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" (4,85+2,75)*2-0,8-0,7 |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2-3,325 |  | 29.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
185 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 625.173 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.18755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872321298
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 55,5+0,8*0,2*2+1,8*0,3 |  | 56.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 73,7+0,8*0,2*2+1,8*0,3 |  | 74.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" 15,4+0,8*0,15 |  | 15.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" 15,2+0,8*0,15 |  | 15.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 31,4+0,8*0,15 |  | 31.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 31,6+0,8*0,15 |  | 31.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s tištěným dekorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 31,2+0,8*0,2*2 |  | 31.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" 14,7+0,7*0,15 |  | 14.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 13,3+0,7*0,15 |  | 13.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" 3,9+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15+0,7*0,125 |  | 4.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 20,2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 3.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 23,8 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 4.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" 3,8+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,125*2 |  | 4.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" 28,8 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" 3,4+0,8*0,2+0,8*0,15 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" 3,6+0,8*0,2+0,8*0,15+0,7*0,15 |  | 3.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 25,6+0,8*0,2 |  | 25.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 25,9+0,8*0,2 |  | 26.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" 14,6+0,8*0,2+0,7*0,15 |  | 14.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 13,3+0,8*0,2+0,7*0,15 |  | 13.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 53,6+0,9*0,1 |  | 53.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
186 | M | 284122-R1 | Vysocezátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou laserem, kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB | m2 | 275.767 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111528903
| VV |  | Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230,4 |  | 230.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Soklík | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 202,965*0,1 |  | 20.297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 250,697*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 275.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
187 | M | 284122-R2 | Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, s tištěným dekorem, v rolích, tl. 2 mm, s povrch. úpravou tvrzenou laserem, kluznost R10, kročejová neprůzvučnost 8dB | m2 | 471.49 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583429086
| VV |  | Podrobný popis viz skladba podlah a PD interier | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 394,773 |  | 394.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Soklík | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 338,535*0,1 |  | 33.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 428,627*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 471.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
188 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 625.173 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512026189
| VV |  | podlahy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 625,173 |  | 625.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
189 | K | 776520-R2 | Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž | m | 541.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266772965
| VV |  | soklíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,500 |  | 541.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
190 | K | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 1054.427 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279358320
| VV |  | soklíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,500*0,1 |  | 54.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 625,173*1,6 |  | 1000.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
192 | K | 77652-R2 | Profil pro ukončení PVC soklu v návaznosti na omítku, D+M | m | 540.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -895169285
| VV |  | soklíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,500-1,0 |  | 540.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
193 | K | 77652-R3 | Podlahy spárování polyeuretánovým tmelem - horní hrana soklu | m | 541.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645473786
| VV |  | soklíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,500 |  | 541.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
194 | K | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 679.323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.13586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379724067
| VV |  | soklíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,500*0,1 |  | 54.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 625,173 |  | 625.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
195 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 625.173 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.8133 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103301725
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 625,173 |  | 625.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
196 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 679.323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256922856
| VV |  | soklíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,500*0,1 |  | 54.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 625,173 |  | 625.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
197 | K | 776991141 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 679.323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721329450
| VV |  | soklíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 541,500*0,1 |  | 54.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 625,173 |  | 625.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
198 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243330386
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.8528 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
199 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 685.662 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00605 | 4.1483 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848787048
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2*2,8-0,8*2,1 |  | 25.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 21.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2*2,8-0,7*2,1*2 |  | 12.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 16.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 20.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 11.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 18.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 11.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8++1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 20.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 12.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1-0,6*2,1*2+0,9*2,225*2+0,1*0,9-0,9*2,8*2-2,2*2,8+0,9*2,8*2+2,2*2,8 |  | 37.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" (4,05+3,25)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9-0,9*2,8*2-2,2*2,8+0,9*2,8*2+2,2*2,8 |  | 41.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,85*2+0,9)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 |  | 12.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" (4,05+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9-0,9*2,8*2-3,7*2,8+0,9*2,8*2+3,7*2,8 |  | 44.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" (4,06+3,7)*2*2,8-0,8*2,1-0,7*2,1+0,9*2*2,225+0,1*0,9-0,9*2,8*2-3,7*2,8+0,9*2,8*2+3,7*2,8 |  | 44.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1+0,9*2,6 |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2*2,8-0,8*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 20.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 12.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 18.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2*2,6-0,7*2,1*2 |  | 11.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2*2,6-0,7*2,1 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 19.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2*2,8-0,7*2,1*2 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 17.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2*2,8-0,7*2,1 |  | 21.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2*2,8-1,85*1,8+1,8*2*0,3-0,7*2,1 |  | 18.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 0,9*2,8*2+2,2*2,8 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 0,9*2,6 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 0,9*2,8*2+2,2*2,8 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 0,9*2,6 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 0,9*2,8*2+3,7*2,8 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 0,9*2,6 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 0,9*2,8*2+3,7*2,8 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 0,9*2,6 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
200 | M | 59702-R00 | Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, Podrobný popis viz PD interiér | m2 | 754.228 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226340659
| VV |  | 685,662*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 754.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
201 | K | 781474251 | Montáž obkladů vnitřních keramických listel výšky do 65 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 134.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00293 | 0.39394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951698290
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2-0,7 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2-1,85+2*0,3-0,7 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2-0,7 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2-0,7 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2-0,7 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2-0,7 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2-0,7 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2-0,8+2*0,3-0,7 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2-0,7 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2-0,8+2*0,3-0,7 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2-0,7 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2-0,7 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2-0,7 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2-0,7 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2-0,7 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2-0,7 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2-1,85+2*0,3-0,7 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
202 | M | 59761-R01 | Listela hladká keramická šíře 20 mm, Podrobký popis viz PD | m | 147.895 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603768304
| VV |  | 134,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 147.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
203 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 26.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847369031
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200x400 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" (1,5*2+0,9)*2,6-0,7*2,1 |  | 8.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1 |  | 8.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" (0,9+1,5*2)*2,6-0,7*2,1 |  | 8.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
204 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 52.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.028985 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1403936289
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 1,85 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 0,8+1,8 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 2,8*2+2,1*2+0,1+0,9*2 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 2,8+2,1*2+0,1+0,9*2 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 2,6 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 2,8+2,1*2+0,1+0,9*2 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 2,8+2,1*2+0,1+0,9*2 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 1,8+0,8 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 1,85 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
205 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem | m | 43.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.02376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 585045578
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 0,9*6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 0,9*6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 0,9*6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 0,9*6 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
206 | K | 781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 688.351 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.20651 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290991191
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD interiér - výkresy půdorysu 3.NP a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 781474113:" 685,662 |  | 685.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pol. 781474251:" 134,450*0,02 |  | 2.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
207 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 431.48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.012944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747911717
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podlahy s dlažbou a obkladem - koutový profil - ze dvou strán | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" (3,225+1,6)*2-0,8 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" (2,2+1,85)*2-0,7 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (2,2+1,85)*2-0,7 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" (1,8+1,0)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" (1,8+1,45)*2-0,7 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" (1,525+2,4)*2-0,7 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" (0,9+1,65)*2-0,7 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" (1,8+1,8)*2-0,7 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" (0,9+1,65)*2-0,7 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (2,2+1,8)*2-0,7 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" (1,0+1,65)*2-0,7 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" (3,81+3,25)*2-0,8-0,7-0,6*2 |  | 11.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" (1,5+0,9)*2-0,7 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" (4,05+3,25)*2-0,8-0,7 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" (1,85+0,9)*2-0,7 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" (4,05+3,7)*2-0,8-0,7 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" (0,9+1,5)*2-0,7 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" (4,06+3,7)*2-0,8-0,7 |  | 14.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" (0,9+1,5)*2-0,7 |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (2,2+1,8)*2-0,8 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" (1,5+1,8)*2-0,7*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" (1,0+1,65)*2-0,7 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" (1,8+1,8)*2-0,7 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" (1,0+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" (0,9+1,65)*2-0,7 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" (2,0+1,8)*2-0,7 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" (1,2+1,8)*2-0,7*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" (1,6+1,8)*2-0,7 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" (2,2+1,85)*2-0,7 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (2,2+1,85)*2-0,7 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 215,74*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 431.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
208 | K | 771591116 | Podlahy spárování epoxidem | m | 383.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.03838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450465450
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vnitřní kouty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3008:" 2,8*5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3012:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 2,8*2+1,0*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3016:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3017:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3019:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3020a:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3023:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3024a:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 2,8*3+1,0 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3028a:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3032:" 2,8*6+2,1*2 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3033:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3035:" 2,8*5+2,1*2 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3036:" 2,6*5 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3038:" 2,8*5+2,1*2 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3039:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3041:" 2,8*5+2,1*2 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3042:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 2,8*3+1,0 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3045a:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3048:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3049a:" 2,6*4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3052:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3056:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3057:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3060:" 2,8*4 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 2,8*2+1,0*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
209 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272428984
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0055598 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
210 | K | 783826_R1 | Nátěr N6 - Černý nátěr stropu a rozvodů nad volně visícím podhledem, D+M | m2 | 55.598 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0055598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588289723
| VV |  | Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz PD stavební část - seznam podhledů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop a SDK stěna nad AL stěnou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 53,6+3,33*0,6 |  | 55.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.15873 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
211 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m | m | 360.28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636498848
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" (3,95+2,825)*2+(2,2+3,825)*2 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (2,2+3,825)*2+(1,8+2,8)*2 |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (2,2+3,825)*2+(1,8+2,8)*2 |  | 21.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (3,5+1,8)*2 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" ((4,85+3,05)+1,8*2)*2 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" (2,75+1,8)*2 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" (1,85+1,8)* | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (6,175+1,8)*2 |  | 15.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (5,235+1,8)*2 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (5,935+1,8)*2 |  | 15.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" (0,8+1,8)*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" ((7,175+4,05)+1,8*2)*2 |  | 29.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" (0,8+1,8)*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" ((7,175+4,05)+1,8*2)*2 |  | 29.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (5,935+1,8)*2 |  | 15.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (5,935+1,8)*2 |  | 15.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" (5,925+1,8)*2 |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (3,75+1,8)*2 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" ((7,85+3,05)+1,8*2)*2 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" (2,75+1,8)*2 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" (1,85+1,8)*2 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (6,75+1,8)*2+(3,325+3,825)*2 |  | 31.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
212 | M | 581248380 | páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm | m | 378.294 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595940467
| VV |  | 360,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 378.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
213 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 752.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008025227
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,9+10,0+55,5+73,7+31,2+14,7+4,1+13,3+4,1+27,3+1,8+2,6+3,9+3,7+1,8+1,5 |  | 254.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,2+3,4+3,2+1,8+1,5+23,8+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+15,4+10,4+1,4+15,2+10,9 |  | 148.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5+31,4+13,0+1,3+31,6+13,0+1,3+3,8+4,0+2,7+1,7+28,8+3,4+3,2+1,8+1,5 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,9+3,6+3,+23,9+25,6+2,2+2,9+25,9+14,6+4,0+13,3+4,0+53,6+5,4 |  | 205.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
214 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 241.344 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596650389
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" 3,95*2,825+2,2*3,825 |  | 19.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" 2,2*3,825+1,8*2,8 |  | 13.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" 2,2*3,825+1,8*2,8 |  | 13.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" 3,5*1,8 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05)*1,8 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" 2,75*1,8 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3014:" 1,85*1,8 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" 6,175*1,8 |  | 11.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" 5,235*1,8 |  | 9.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" 5,935*1,8 |  | 10.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3027:" 0,8*1,8 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05)*1,8 |  | 20.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3044:" 0,8*1,8 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05)*1,8 |  | 20.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" 5,935*1,8 |  | 10.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" 5,935*1,8 |  | 10.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 5,925*1,8 |  | 10.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" 3,75*1,8 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (7,85+3,05)*1,8 |  | 19.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" 2,75*1,8 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3062:" 1,85*1,8 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" 6,75*1,8+3,325*3,825 |  | 24.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
215 | M | 581248440 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 1043.221 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1867758341
| VV |  | 993,544*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1043.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | K | 78421-R07 | Nátěr N2 - Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných, třída otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M | m2 | 1737.495 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -731395363
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009a:" (4,45+1,55)*3,825 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (24,56+7,8+6,025+22,55+1,8)*3,825 |  | 239.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (27,95+9,45+1,55+0,6)*2*3,825-3,325*3,825-2,0*3,825-1,8*2,8+4,0 |  | 281.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3010:" (5,3+8,3)*2*3,825-3,5*1,8+4,0 |  | 101.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3011:" (4,85+3,05)*2*3,825-(4,85+3,05)*1,8+4,0 |  | 50.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3013:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+4,0 |  | 57.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3015:" (6,175+6,0+0,125)*2*3,825-6,175*1,8+4,0 |  | 86.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3018:" (2,16+1,8)*2*3,825 |  | 30.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3021:" (5,81+4,05+0,25)*2*3,825-5,235*1,8+4,0 |  | 71.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3022:" (1,91+1,8)*2*3,825 |  | 28.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3025:" (5,935+4,05+0,125+0,25)*2*3,825-5,935*1,8+4,0 |  | 72.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3026:" (2,1+1,8)*2*3,825 |  | 29.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3029:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-(7,175+4,05)*1,8+4,0 |  | 70.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3043:" (2,1+1,8)*2*3,825 |  | 29.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (7,175+4,05+0,125)*2*3,825-(7,175+4,05)*1,8+4,0 |  | 70.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3047:" (1,91+1,8)*2*3,825 |  | 28.382 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (5,935+4,35+0,125+0,25)*2*3,825-5,935*1,8+4,0 |  | 74.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3051:" (2,01+1,8)*2*3,825 |  | 29.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (5,935+4,05+0,25+0,125)*2*3,825-5,935*1,8+4,0 |  | 72.571 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" (5,925+6,0+0,125)*2*3,825-5,925*1,8+4,0 |  | 85.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (3,75+8,0+1,7+0,25)*2*3,825-3,75*1,8+4,0 |  | 102.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3059:" (4,85+3,05)*2*3,825-(7,85+3,05)*1,8+4,0 |  | 44.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3061:" (4,85+2,75)*2*3,825-2,75*1,8+4,0 |  | 57.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3063:" (7,15+8,3+0,7+0,25)*2*3,825-6,75*1,8+4,0 |  | 117.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3064:" (1,6+3,825)*2*3,825 |  | 41.501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet tapet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -_612341321 |  | -160.127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
217 | K | 78421-R1 | Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyeuretanový akrylový lak difuzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M | m2 | 216.108 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.062671 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402747971
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" (3,81+4,05)*2*2,7 |  | 42.444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" (4,05+4,05)*2*2,7 |  | 43.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" (4,05+7,85+0,25)*2*2,7 |  | 65.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" (4,06+7,85)*2*2,7 |  | 64.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
218 | K | 784211063 | Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu | m2 | 176.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -60719430
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Techn.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009b:" (22,55+5,95)*3,0 |  | 85.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3009c:" (22,55+7,65)*3,0 |  | 90.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
219 | K | 784211065 | Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu | m2 | 55.279 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0011056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73577547
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP a Techn.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. PD stavební část - tabulky podlah a PD interier | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3031:" 3,81*2,7 |  | 10.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3034:" 4,05*3,7 |  | 14.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3037:" 4,05*3,7 |  | 14.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3040:" 4,06*3,7 |  | 15.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
220 | K | 784511025 | Lepení vinylových vzorovaných tapet na stěny výšky do 3,00 m | m2 | 160.127 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.041633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810204726
| VV |  | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP, výkresy řezů A-B a Tech.zpr. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.310:" 6,5*3,7 |  | 24.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.315:" (1,1+4,75)*3,7 |  | 21.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.321:" 4,26*3,7-0,8*2,0 |  | 14.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.325:" (1,1+2,5)*3,7 |  | 13.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.329:" (1,1+2,5)*3,7 |  | 13.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3046:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3050:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3054:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3055:" 4,3*3,7 |  | 15.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.3058:" (1,1+2,8)*3,7 |  | 14.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
221 | M | 62468004 | tapeta vinylová vzorovaná raport 530mm | m2 | 184.146 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.051561 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131635151
| VV |  | 160,127*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 184.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## D1_01_3c - Požárně bezpeč...
{13bec453-d7d0-493e-83d1-008f9aa61ff0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_3c - Požárně bezpečnostní řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Polický |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_3c - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Polický
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| PBŘ - Požárně bezpečnostrní řešení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_3c - Požárně bezpečnostní řešení
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Polický
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0787 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0652 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PBŘ | Požárně bezpečnostrní řešení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0652 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PBR10PHP | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU | KS | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384454044
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | PBR1PA5454 | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE | KS | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559771230
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | PBR1PA5456 | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) montáž celého desetimetrového dělitelného návinu | KS | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089549105
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | PBR1TMEL | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU | KS | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020929383
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | PBR1PENA | MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY | KS | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699629951
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | PBR100PENA | požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách | KS | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643821455
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | PBR100tmel | požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách | KS | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150196657
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | PBR100NÁT | požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 17,5 kg | KS | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329290216
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | PBR300man | požární bandáž na kov. potrubí s hořlavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 10000 x 125 x 2 mm ) | KS | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145033154
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | PBR500man | požární manžeta na hoř. potrubí (rozměr dělitelné bandáže 10000 mm) dodávka desetimetrového dělitelného návinu | KS | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211778284
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | PBR100ozn | označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce | KS | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980724507
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | PBR1ozn | Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce | KS | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033112760
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | PBR100EVAK12 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře) | KS | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761306211
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | PBR100EVAK2 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo) | KS | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300227869
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | PBR100EVAK3 | označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo) | KS | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533038726
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | PBR1EVAK | MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK | KS | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414394589
| VV |  | 30+20+20 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 429vztr1200 | závěsný materiál - dodávka | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020157870
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 429chlr1101 | závěsný materiál - MONTÁŽE | kS | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801688500
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | PBR100PHP | přenosný hasící přístroj PG6 o obsahu 6 kg | KS | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516909579
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | PBR101PHP | přenosný hasící přístroj S5 o obsahu 5 kg | KS | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613429633
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | PBR1PHP | MONTÁŽ PHP | KS | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136762356
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | PBR9R1 | Revize přenosných hasících přístrojů | KS | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623491022
| VV |  | 4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | PBR9R2 | Vydání příslušných atestů | KS | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465973282
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0135 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0135 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | M | 631izol050 | deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2 | m2 | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586887579
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | izol100 | Montáž izolace do prostupu | m2 | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368449381
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D1_01_4a - Vytápění
{8deca190-6d44-4b6c-91d1-6f38b5e59d23}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4a - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Šverák, Ing. Klus |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4a - Vytápění
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Šverák, Ing. Klus
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D1 - Potrubí v podlaze | [5 empty] | 0
| D2 - Potrubí pod stropem a volně vedené | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Potrubí v podlaze nebo ve stěně | [5 empty] | 0
| D4 - Potrubí vedené volně | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| D5 - REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY (17.001) OHŘEV: (8,4 kW) | [5 empty] | 0
| 735 - Otopné plochy | [5 empty] | 0
| D6 - Desková otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D7 - Trubková otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D8 - Termostatické hlavice, připojovací šroubení | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 900 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4a - Vytápění
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Šverák, Ing. Klus
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.4002 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.1771 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Potrubí v podlaze |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12805 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713-1 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 15, tl. 9mm (lepené) | bm | 501 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.05511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 501,00 |  | 501 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 501 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713-2 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 18, tl. 9mm (lepené) | bm | 103 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.01339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 103,00 |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713-3 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 22, tl. 9mm (lepené) | bm | 141 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.02115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 141,00 |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713-4 | Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř.prům 28, tl. 9mm (lepené) | bm | 256 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 256,00 |  | 256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | Potrubí pod stropem a volně vedené |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 7130 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 včetně izolace tvarovek Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. | bm | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.02904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 7130.1 | Izolace čerpadel | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 713-1.1 | Izolace armatur | m2 | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 713-2.1 | Lepidlo s citlivostí na tlak | kg | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 713-3.1 | Čistič pro lepidlo | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713-4.1 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 7130.2 | Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 0 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 9.177 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49385 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Potrubí v podlaze nebo ve stěně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47209 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 733-1 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN12 - 15x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. | m | 385.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.15023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 385,20 |  | 385.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 385.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 733-2 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN15 - 18x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. | m | 78.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.037728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,60 |  | 78.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733-3 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN20 - 22x1, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. | m | 108 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.06372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,00 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733-4 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25 - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. | m | 196.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.22042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 196,80 |  | 196.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Potrubí vedené volně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02176 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 733-5 | Cu potrubí s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25 - 28x1,5, včetně lisovaných případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky potrubí. | m | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.02016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | Součástí dodávky je uchycení po 1,0m a přechodové kusy pro přerušení elektrochemického článku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,00 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 733-6 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) | m | 786.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 733-7 | Požární ucpávka prostupu potrubí do DN32, ucpávka z minerální plsti stup. hoř. A a elastický protipožární tmel; pož.odolnost dle projektu PBŘ | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 733-8 | Ochranná trubka l=0,7m, pro potrubí do DN 32 vč.zapravení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 733-9 | Vrty pro potrubí do DN 32, l=do 500 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 733-10 | Drážky nebo vedení potrubí v drážce zdiva do 220x100 bez koncového zapravení | bm | 27.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,50 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 733-11 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 63 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 733-12 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 733-13 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m | t | 0.794 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0211 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 734-1 | Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 734-2 | Kohouty plnicí a vypouštěcí do DN 15, PN 16 | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| VV |  | VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 734-3 | Automatické odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| VV |  | AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 734-4 | Smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=3,88m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 734-5 | Smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním zavitové připojení včetně měření tlaku, průtoku. Do Kvs=5,71m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D5 | REGULAČNÍ UZEL VZT JEDNOTKY (17.001) OHŘEV: (8,4 kW) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01128 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 734-6 | Redukce varná do DN25/20 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 734-7 | Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s elektron.regulací do 0,49m3/h, 2,5m | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00527 | 0.00527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ele: l=1A; 50W; 0,46A; 230V; Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čerpadlo s možností řízení konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 734-8 | Uzavírací kohout závitový do DN25/16 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 734-9 | Montáž regulačního ventil s rovnoprocentní charakteristikou s autoritou blížící se 0,3 včetně měření tlaku a průtoku, dp=15kPa, NASTAVITELNÝ v l/h, pohon 0-10V, 24V včetně dodávky protišroubení-2ks-Komplet dodávka MaR | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 734-10 | Vyvažovací ventil DN 20 , včetně měření tlaku a průtoku včetně izolační skořepiny, tlaková ztráta 3kPa při daném průtoku | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 734-11 | Filtr DN25 včetně izolačního boxu | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | F - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 734-12 | tlakoměr smyčka kohout, + 2 x KK a potrubní zapojení pro měření tlakové diference na filtru | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 734-13 | Klapka zpětná, závitová DN15, včetně protišroubení 2ks | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | ZK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 734-14 | Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 25 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení výměníku VZT jednotky | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | Včetně montážního příslušenství (převlečné matice, těsnění apod), l=1m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 734-15 | Vypouštěcí kohout DN 15 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 734-16 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 12, uzavírací ventil motýlkový DN 12 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 734-17 | Nátrubek varný G 3/8" | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 734-18 | Tlakoměr + smyčka + kohout DN 10 | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | P - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 734-19 | Teploměr + jímka | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 734-20 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 734-21 | Vyregulování ventilu | hod | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 734-22 | Kompletní montáž armatury | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 734-23 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 20m | t | 0.621 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | 735 | Otopné plochy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0832 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 | Desková otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8115 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 735-1 | deskové otopné těleso 10VK-5100 - RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. | kus | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 10VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 735-2 | deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5080 - RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0221 | 0.0442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 20VK-5080 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 735-3 | deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5090 - RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0221 | 0.3536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 20VK-5090 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 735-4 | deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5100 - RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0221 | 0.0884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 20VK-5100 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 735-5 | deskové otopné těleso v hygienickém provedení 20HygieneVK-5120 - RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. | kus | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0221 | 0.1547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 20VK-5120 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 735-6 | deskové otopné těleso v pozinkovaném provedení 11VK-Z-5070 - RAL 9016 se spodním připojením vč. ventilové vložky M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0221 | 0.1326 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 11VK-5070 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D7 | Trubková otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1936 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 735-7 | trubkové otopné těleso KLCM-1500x500 - klasické provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. topné tyče | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0121 | 0.1452 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | KLCM-1500x500 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 735-8 | trubkové otopné těleso KLCM-1500x600 - klasické provedení, spodní středové připojení, RAL 9016 včetně montáže, spodního připojení, rohového šroubení, el. topné tyče | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0121 | 0.0484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | KLCM-1500x600 - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D8 | Termostatické hlavice, připojovací šroubení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0781 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 735-9 | Ventilová vložka pro otopná tělesa ventil kompakt pro automatické hydraulické vyvážení - 15kPa | kus | 56 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | VAHV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,00 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 735-10 | Termostatické hlavice pro veřejné prostory pro otopná tělesa a trubková otopná tělesa: 7-28°C, 0 * nastavení 1-5, kapalinové čidlo, barva bílá. | kus | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | Nastavení požadovaných hodnot klíčem se nemění otočením ventilu, integrovaná pojistka proti odcizení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TH - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,00 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 735-11 | Servopohon pro otopná tělesa 0-10 V 24 V | kus | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | POHON 24V - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,00 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 735-12 | Spodní připojovací šroubení deskových otopných těles: uzavírací rohové šroubení vnější závit 1/2" x vnější závit 3/4" včetně přechodového šroubení na potrubí. | kus | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 735-13 | Spodní připojovací armatura pro trubková otopná tělesa a vertikální desková otopná tělesa s integrovaným ventilem a regulačním uzavíracím šroubením v rohovém provedení | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | Včetně redukce 1/2" na 3/4" s těsnícím kroužkem. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P.Š. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4a-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 735-14 | Kompletní montáž otopných ploch | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 735-15 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m | t | 1.383 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.625 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 767-1 | Atypické konstrukce hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.035 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 767-2 | Atypické konstrukce hmotnosti do 10 kg. Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 767-3 | Ocelové plechy tl. 8mm pod nohy akumulačních nádrží rozměr 250 x 250 mm | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 767-4 | Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 767-5 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 20 m | t | 0.425 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 783-1 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 783-2 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 786.6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4a-05, D1.01.4a-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 786,60 |  | 786.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 786.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 900 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 900-2 | Doprava ostatní | km | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
72 | K | 900-3 | Základní nastavení systému | hod | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
73 | K | 900-4 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
74 | K | 900-5 | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
75 | K | 900-6 | Napuštění a odvzdušnění systému - provozního | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
76 | K | 900-7 | Napuštění a odvzdušnění systému(pro čištění systému se uvažuje s vícenásobným napuštěním) | hod | 86 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
77 | K | 900-8 | Čištění filtrů, vč. Náhradních sít a těsnění | hod | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
78 | K | 900-9 | Funkční zkoušky, dilatační zkoušky, topné zkoušky včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
79 | K | 900-10 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
80 | K | 900-11 | Vyvažení soustavy ÚT včetně nastavení ventilů koncových otopných prvků, součástí je měření vyvažovacích ventilů a protokol o hydraulickém zaregulování soustavy | hod | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
81 | K | 900-12 | Zaregulování uzlů u VZT výměníků softwarovým způsobem pomocí zdvihu ventilu - řešeno ve spolupráci s MaR | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
82 | K | 900-13 | náplně - inhibitory korozí s ředěním 1:100 | l | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166

## D1_01_4b - Chlazení
{51fc086e-6353-4b57-888f-d84a9e953765}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4b - Chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Šverák, Ing. Klus |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4b - Chlazení
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Šverák, Ing. Klus
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Armatury | [5 empty] | 0
| D1 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-8ks | [5 empty] | 0
| D2 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,8-4,0kW)-6ks | [5 empty] | 0
| D3 - REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,5kW)-2ks | [5 empty] | 0
| D4 - Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 900 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4b - Chlazení
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Šverák, Ing. Klus
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713-1 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 72.54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,54 |  | 72.54 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.54 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 713-2 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 53.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,80 |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 713-3 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 101.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,40 |  | 101.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 713-4 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 44, tl. 25 mm, včetně tvarovek | bm | 61.62 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,62 |  | 61.62 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.62 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 713-5 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 57, tl. 25mm, včetně tvarovek | bm | 217.16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,16 |  | 217.16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 7130 | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm | bm | 169 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,00 |  | 169 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 7130.1 | Samolepící izolační desky parotěsné (µ=min 7000) tl.25 mm pro izolování armatur menších DN 65 | m2 | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 713-1.1 | Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 | ks | 64 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00 |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 713-2.1 | Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 44 | ks | 82 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,00 |  | 82 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 713-3.1 | upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 57 | ks | 109 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109,00 |  | 109 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 7130.2 | Kompletní montáž izolace tepelné včetně lepení | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 713-1.2 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | t | 0.877 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 733-1 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů | m | 55.8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,80 |  | 55.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 733-2 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | m | 66 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,00 |  | 66 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733-3 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | m | 78 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,00 |  | 78 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733-4 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44 (DN 40)včetně tvarovek a přechodů | m | 47.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,40 |  | 47.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 733-5 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů | m | 193.2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 193,20 |  | 193.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 733-6 | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu | m | 440.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 440,40 |  | 440.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 733-7 | Prostup s chráničkou do DN 65 včetně požárního zatěsnění | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| VV |  | P.U. - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 733-8 | Vrty do D80 | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 733-9 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 440.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 733-10 | Kompletní montáž rozvodů potrubí | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 733-11 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 733-12 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | t | 3.129 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (1,5 - 2,5kW)-8ks |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 734-1 | Redukce varná DN 20/15 | kus | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 734-2 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 734-3 | Montáž regulačního ventilu s přednastavením DN15, včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení, vč. Servopohonu ON-OFF 230V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 734-4 | Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 734-5 | Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 734-6 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 734-7 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 734-8 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15 | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D2 | REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK: (2,8-4,0kW)-6ks |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 734-9 | Redukce varná DN 25/15 | kus | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 734-10 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 734-11 | Montáž regulačního ventilu s přednastavením DN15, včetně měřících jímek průtoku, kvs=1,70m3/h, včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení, vč. Servopohonu ON-OFF 230V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 734-12 | Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 734-13 | Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN25, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 734-14 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 734-15 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 734-16 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN15, uzavírací ventil motýlkový do DN15 | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D3 | REGULAČNÍ UZLY FCU JEDNOTEK NA KONCI VĚTVÍ: (1,5 - 2,5kW)-2ks |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 734-17 | Redukce varná DN 20/15 | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 734-18 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 734-19 | Montáž 3-cestného regulační ventilu DN15, dp=10kPa, Kv=1,6m3/h včetně izolační skořepiny, včetně protišroubení, vč. Servopohonu ON-OFF 230V - Dodávka ventilu a pohonu profesí MaR | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | Obsaženo ve výkresech:D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 734-20 | Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 734-21 | Připojovací (uzavírací a regulační) šroubení do DN20, pro FCU a kanálových jednotek, včetně protišroubení | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 734-22 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 734-23 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 734-24 | Automatický odvzdušňovací ventil umístěny v komoře výměníku do DN12, uzavírací ventil motýlkový do DN12 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | D4 | Armatury - všechny armatury budou min. PN 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 734-25 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | VK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 734-26 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 734-27 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 734-28 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | KK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 734-29 | Teploměr dvoukovový, pevný stonek 100 mm | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | T - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 734-30 | Tlakoměr - topné médium | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | P- Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 734-31 | Montáž tleploměru dvoukovového | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 734-32 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 734-33 | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15 | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | AOV - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 734-34 | Návarky pro teplotní čidla | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 734-35 | Návarky pro teploměr/tlakoměr | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 734-36 | Smyčkový vyvažovací ventil závitový DN40 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protišroubení | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 734-37 | Pružný kompenzátor do potrubí DN32, vč.2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 734-38 | Pružný kompenzátor do potrubí DN50, vč.2ks protipřírub | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | PK - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 734-39 | Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN15 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 734-40 | Smyčkový vyvažovací ventil z šedé litiny závitový DN20 včetně měření tlaku, průtoku včetně dvou kusů protipřírub | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | VA - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 734-41 | Odvzdušňovací nádoba DN65 vč. VK15 a napojení na horizontální rozvod | sada | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | ON - Označení položky ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 734-42 | Kompletní montáž armatur | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 734-43 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.697 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 767-1 | Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 767-2 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 767-3 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 100 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.165 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| D | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 783-1 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 783-2 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 440.4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| VV |  | Obsaženo ve výkresech: D1.01.4b-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 440,40 |  | 440.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440.4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 900 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 900-2 | Doprava ostatní | km | 350 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol61 | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol62 | Výchozí revize elektro pro hlavní zařízení CHL | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol63 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky | ks | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol64 | Spolupráce s MaR při oživení systému | hod | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 900-3 | Základní nastavení systému | hod | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol65 | Vodivé pospojování | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol66 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol67 | Inhibitory s vydatností 1:100 | l | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol68 | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolu | hod | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol69 | Koordinace za provozu | hod | 25 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol70 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol71 | Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 72 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172

## D1_01_4c - Vzduchotechnika
{4fe54b0b-a956-4d7f-aeed-e743f3738a82}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Štantejský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Štantejský
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení č. 17 - Šatny | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č. 18 - Pracovny lékařů | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4c - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Štantejský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č. 17 - Šatny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s deskovým rekuperátorem. Množství vzduchu V = 1860/1860 m3/h. Tlaková ztráta 450/450 Pa. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vodního ohřívače, eliminátoru, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spádovaných a odvodněných kondenzátních van z ušlechtilé oceli, sifonů, filtračních komor s filtry, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet, revizních oken, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Frekvenční měniče jsou součástí dodávky VZT jednotky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese ÚT zajistí napojení vodního ohřívače a dohřívače na topnou vodu o teplotním spádu 60/45°C. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese EPS zajistí signál, kterým odstaví příslušná profese zařízení z provozu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dodávka jednotky ve zcela rozloženém stavu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | Pol2 | Tlumič hluku kulisový 500x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 17.051 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | Pol2 | Tlumič hluku kulisový 500x355x1500/3 vnitřní kulisy tl. 200 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 18,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 17.052 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | Pol3 | Regulátor průtoku vzduchu DN 200mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.131 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | Pol4 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku DN 200mm, délka 1000mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.131a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.132 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x200mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.132a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | Pol7 | Přívodní anemostat pro průtok 260m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | Včetně vířivé čelní desky 600x600 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.201 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | Pol8 | Odvodní anemostat pro průtok 410m3/h, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | Včetně čelní desky 600x600 s individuálně nastavitelnými dýzami. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.202 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-08 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | Pol9 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 17.251 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | Pol10 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 17.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | Pol11 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.431 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | Pol11 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.432 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | Pol12 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.433 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | Pol12 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 315x200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17.434 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | Pol13 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 17.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | Pol14 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 17.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | Pol15 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 17.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | Pol16 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 43 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 17.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | Pol17 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 17.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | Pol18 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 17.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | Pol19 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 17.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | Pol20 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 39 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 17.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | Pol21 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu ve strojovně, tl. 19mm | m2 | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 17.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | Pol22 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45minut). | m2 | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 17.904 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | Pol23 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 17 - Šatny | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol24 | Provedení místní montáže klimajednotky pozice 17.001 ve strojovně VZT techniky výrobce VZT jednotky. | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol25 | Hzs zařízení č. 17 - Šatny - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D2 | Zařízení č. 18 - Pracovny lékařů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol27 | Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 18.054 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | Pol28 | Tlumič hluku kulisový 630x250x1500/3 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 12,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 18.055 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | Pol29 | Tlumič hluku kulisový 800x315x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 13,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 18.056 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | Pol27 | Tlumič hluku kulisový 900x450x1500/5 vnitřní kulisy tl. 100 mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 16,0dB. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 18.057 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | Pol30 | Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.132 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | Pol31 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.132a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | Pol30 | Regulátor průtoku vzduchu 400x200mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.133 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | Pol31 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 400x200mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.133a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | Pol5 | Regulátor průtoku vzduchu 300x200mm, včetně servopohonu 24V. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | udržovaná veličina - průtok vzduchu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a napájení zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.134 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | Pol6 | Tlumič hluku pro útlum hluku za regulátorem průtoku 300x200mm, délka 1500mm. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.134a - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | Pol32 | Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro průtok 150m3/h, 750x158, připojení kruhové pr.160mm. | kus | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.204 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | Pol33 | Přívodní štěrbinová vyusť ve dvouřadém provedení pro průtok 300m3/h, 1350x198, připojení kruhové pr.200mm. | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | Připojovací komora z pozinkovaného plechu, čelní část výustě a koncovky z vylisovaných hliníkových profilů. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.205 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | Pol34 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s bočním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 18.206 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | Pol35 | Přívodní výustka komfortní 2řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 18.207 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | Pol36 | Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 18.252 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | Pol10 | Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli | kus | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 18.253 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | Pol37 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 325x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 18.254 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | Pol38 | Odvodní výustka komfortní 1řadá s regulací vel. 625x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 18.255 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | Pol39 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 450x250, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.436 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | Pol40 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 900x355, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.437 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | Pol41 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.438 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | Pol41 | Požární klapka čtyřhranná s atestem 560x315, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně provedení protipožární ucpávky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - příloha č.4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médii | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18.439 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | Pol13 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 18.601 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | Pol14 | Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200 | m | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 18.602 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | Pol15 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 68 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 18.701 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68 |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | Pol16 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 93 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 18.702 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93 |  | 93 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | Pol42 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 56 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 18.703 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56 |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | Pol43 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m | 34 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 18.704 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | Pol17 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. | m2 | 287 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 18.801 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 287 |  | 287 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 287 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | Pol18 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. | m2 | 87 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 18.802 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87 |  | 87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | Pol20 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm | m2 | 28 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 18.901 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-06 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | Pol44 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 25mm | m2 | 278 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 18.902 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 278 |  | 278 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | Pol22 | Požární izolace s odpovídající požární odolností dle PBŘ (min. 45minut). | m2 | 107 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 18.903 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107 |  | 107 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | Pol45 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. 18 - Pracovny lékařů | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
63 | K | Pol46 | Hzs zařízení č. 18 - Pracovny lékařů - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D3 | Zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol47 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladící výkon do 2,0kW. | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozměr jednotky 575 x 575mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2-trubkové provedení - chlazení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou vodu o teplotním spádu 8/14°C. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FC01.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | Pol48 | Kazetová chladící jednotka včetně čerpadla kondenzátu. Chladící výkon do 3,3kW. | kus | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | Technické parametry viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh, D1.01.4c-03 Technické podmínky. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozměr jednotky 575 x 575mm. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2-trubkové provedení - chlazení. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Profese CHL zajistí napojení vodního chladiče na chladnou vodu o teplotním spádu 8/14°C. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Regulační uzel je součástí dodávky profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napájení zajistí profese ELE. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ovládání a monitorování zajistí profese MaR. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kazetová chladící jednotka je vybavena sběrnou vaničkou pro záchyt vzniklého kondenzátu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | FC02.001 - Číslo položky ve výkresech: D1.01.4c-04, D1.01.4c-05 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | Pol49 | Kompletní montáž vzduchotechniky zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
67 | K | Pol50 | Hzs zařízení č. FC01, FC02 - Chlazení místností - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
68 | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D4 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol52 | Montážní materiál | kg | 560 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
70 | K | Pol53 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí do obvodu = 3m vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
71 | K | Pol54 | Montážní plošina, pojízdné lešení | hod | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
72 | K | Pol55 | Zprovoznění, vyregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz. D1.01.4c-01 Technická zpráva - včetně příloh. | hod | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
73 | K | Pol56 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5 | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
74 | K | Pol60 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158

## D1_01_4d - Měření a regulace
{eb457015-7dbd-4728-9ba2-3b5776957589}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4d - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Luděk Berger |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Berger
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Kódové označení - 1. Čidla / Akční členy : VZT č.17 | [5 empty] | 0
| D1 - 2. Kabelová listina : VZT č.17 | [5 empty] | 0
| D2 - 3. Kabelová listina : VZT č.18 | [5 empty] | 0
| D3 - 4. Ochranné pospojování | [5 empty] | 0
| D4 - 5. Související dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4d - Měření a regulace
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Luděk Berger
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Kódové označení | 1. Čidla / Akční členy : VZT č.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 17.1 | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 17.2, 17.3, 17.4, 17 | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 17.6, 17.7, 17.11, 1 | Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 kPa | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 17.6, 17.7, 17.11,.1 | Montážní sada pro odběry tlaku | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 17.10 | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 17.10.1 | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 17.13, 17.14, 17.15, | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 17.21 | Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 24V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 17.22 | Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 17.23 | Servopohon 20Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 17.24 | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,0m3/h | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 17.24.1 | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 17.26, 17.27 | Frekvenční měnič, 400V, do 2kW | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D1 | 2. Kabelová listina : VZT č.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | WB1726 | CYKY-J 4x1,5 : 17.26 - FM ventilátor přívod | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | WM171 | CYKFY-J 4x1,5 : 17.26 - M171 ventilátor přívod | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | WS1726 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.26 - FM ventilátor přívod, start + porucha | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | WY1726 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.26 - FM ventilátor přívod, řízení otáček | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | WB1727 | CYKY-J 4x1,5 : 17.27 - FM ventilátor odtah | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | WM172 | CYKFY-J 4x1,5 : 17.27 - M12 ventilátor odtah | m | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | WS1727 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.27 - FM ventilátor odtah, start + porucha | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | WY1727 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.27 - FM ventilátor odtah, řízení otáček | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | WM173 | CYKY-J 3x1,5 : M173 - Čerpadlo ohřívač | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | WS171 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.1 - Teplota zpátečka ohřívač | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | WS172 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.2 - Teplota nasávaná | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | WS173 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.3 - Teplota přívod | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | WS174 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.4 - Teplota odtah | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | WS175 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.5 - Teplota výfuk za ZZT | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | WS176 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.6 - Tlaková diference přívod | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | WS177 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.7 - Tlaková diference odtah | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | WS1710 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.10 - PMO ohřívač | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | WS1711 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.11 - Tlaková diference ventilátor přívod | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | WS1712 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.12 - Tlaková diference ventilátor odtah | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | WS1713 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.13 - Tlaková diference filtr sání | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | WS1714 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.14 - Tlaková diference filtr přívod | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | WS1715 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.15 - Tlaková diference filtr odtah | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | WS1716 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.16 - Tlaková diference ZZT | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | WS1721 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 17.21 - VZT klapka sání | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | WS1722 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.22 - VZT klapka výfuk | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | WS1723 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.23 - VZT klapka by-pas ZZT | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | WS1724 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.24 - Ventil ohřívač | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | WS1731, WS1732 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.31, 17.32 - Regulátory průtoku, zóna 1 | m | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | WS1733 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.33 - Tlaková diference odtah, zóna 1 | m | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | WS1734, WS1735 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.34, 17.35 - Regulátory průtoku, zóna 2 | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | WS1736 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 17.36 - Tlaková diference odtah, zóna 2 | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | WP171 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK171 - Požární klapka přívod | m | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | WP172 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK172 - Požární klapka přívod | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | WP173 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK173 - Požární klapka odtah | m | 35 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | WP174 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK174 - Požární klapka odtah | m | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | D2 | 3. Kabelová listina : VZT č.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | WP186 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK186 - Požární klapka přívod | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | WP187 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK187 - Požární klapka přívod | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | WP188 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK188 - Požární klapka odtah | m | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | WP189 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : PK189 - Požární klapka odtah | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D3 | 4. Ochranné pospojování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol72 | FeZn 6 mm2 | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol73 | Svorka ZSA včetně Cu pásku | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | D4 | 5. Související dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol74 | Montáž kabelů a kabelových tras | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol75 | Montáž periferií včetně nastavení a oživení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol76 | Zapojení přívodu / vývodu 400V | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol77 | Zapojení přívodu / vývodu 230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol78 | Nastavení a seřízení frekvenčního měniče | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol79 | Nastavení hodnoty meze zásahu | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol80 | Definování bodu a konfigurace v regulátoru a modulech | ks | 42 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol81 | Uživatelský SW včetně odladění s technologií | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol83 | Test 1:1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
64 | K | Pol84 | Komplexní zkoušky zařízení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | Pol85 | Výchozí revize, včetně revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | Pol86 | Inženýrská činnost | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
67 | K | Pol87 | Doprava materiálu na stavbu | % |  |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
68 | K | Pol88 | Režie | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
69 | K | Pol89 | Technická inspekce České republiky | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
70 | K | Pol92 | Rozšíření stávající vizualizace technologického zařízení na pracovní stanici se 100% uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu na stávajícím velínu nemocnice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
71 | K | Pol93 | Rozšíření stávajícího archivu historických dat a trendů se 100% na centrálním velínu nemocnice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
72 | K | Pol94 | Rozšíření stávajícího archivu alarmových zpráv se 100% na stávajícím velínu nemocnice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
73 | K | Pol95 | Rozšíření stávajícího programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) na stávajícím velínu nemocnice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
74 | K | Pol96 | Rozšíření stávajícího programového vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na centrálním velínu nemocnice | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154

## D1_01_4e - Zdravotně tech...
{04356ae1-caf3-4420-a4be-8e39cfb2ae62}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Michal Wšianský |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Michal Wšianský
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - VNITŘNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: | [5 empty] | 0
| D2 - ROZVOD VODY : | [5 empty] | 0
| D3 - IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,0 | [5 empty] | 0
| D4 - IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem | [5 empty] | 0
| D5 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY : | [5 empty] | 0
| D6 - STAVEBNÍ PRÁCE : | [5 empty] | 0
| D7 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4e - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Michal Wšianský
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | VNITŘNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721 19-4104 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 32-40 | ks | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 721 19-4105 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 50 | ks | 31 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 721 19-4109 | vyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 100 | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | pc | potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - čistící kus DN 100 vč. montáže | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 721 17-4041 | potrubí PP - HT - připojovací - DN 32, vč. tvarovek a montáže | m | 106 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 721 17-4042 | potrubí PP - HT - připojovací - DN 40, vč. tvarovek a montáže | m | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 721 17-4043 | potrubí PP - HT - připojovací - DN 50, vč. tvarovek a montáže | m | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 721 17-4044 | potrubí PP - HT - připojovací - DN 70, vč. tvarovek a montáže | m | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 721 17-4045 | potrubí PP - HT - připojovací - DN 100, vč. tvarovek a montáže | m | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 721 17-5112 | potrubí tlumící zvuk - třívrstvé - odpadní - DN 100, vč. tvarovek a montáže | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | pc.1 | uchycení potrubí - DN 32 - 50 | m | 87 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 721 29-0111 | tlakové zkoušky do DN 125 - vodou | m | 230 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | pc.2 | tvarovka pro připojení závěsného WC DN90/110 s připojením DN50 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | pc.3 | tvarovka PE dvojité připojovací koleno 90° - zalomené, pro připojení závěsného WC DN100/90/90, vč. mont | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | pc.4 | tvarovka PE přímé hrdlo pro závěsné WC DN 90, délka 310 mm, vč. mont | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | pc.5 | Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | Vodní podomítková zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem odpovídající požadavkům | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | normy ÖNORM H6020:2015 např. pro: nemocnice, lékařské ambulance, pečovatelské domy, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm!!). | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm., vč. montáže | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | pc.6 | V - Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem - zápachový uzávěr fungující i bez vody v sifonu, | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | nástavcem s možností výškové úpravy 8-80mm a nerezovým rámečkem 145x145mm "Klick-Klack", mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stavebím krytem rámečku a stavební ochranou izolační příruby., Q = 0,80 l/s, vč. montáže | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | pc.7 | pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. montáže | t | 0.08 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | pc.8 | lešení | soub | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 998 72-1103 | přesun hmot pro vnitřní kanalizaci vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D2 | ROZVOD VODY : |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 722 14-0102 | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 15 - d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek | m | 280 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 722 14-0103 | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 20 - d 22x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek | m | 250 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 722 14-0104 | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 25 - d 28x1,2 mm vč. uchycení a tvarovek | m | 102 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 722 14-0105 | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 32 - d 35x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek | m | 105 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 722 14-0106 | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 40 - d 42x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 722 14-0107 | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek | m | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | pc.9 | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - příplatek na tvarovky za členitost rozvodu do DN 50 | m | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 722 19-0401 | zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25 | m | 132 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793999388
29 | K | pc.9a | kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 15 vč. mont. | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978419489
30 | K | pc.9b | kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 20 vč. mont. | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677788480
31 | K | pc.10 | kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 25 vč. mont. | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
32 | K | pc.11 | kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 32 vč. mont. | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
33 | K | pc.12 | kul. kohout nerez 2dílný do 180°C( vnitřní/vnitřní závit ) - včetně přechodek s vnějš. závit. - DN 40 vč. mont. | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
34 | K | pc.13 | rohový ventil - DN 15 vč. montáže | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
35 | K | pc.14 | automatický nerezový cirkulační regulační ventil , rozsah od 50 °C do 65 °C, k hydraulickému vyvážení cirkulačních větví, s automatickým nastavením termické dezinfekce 70°C, | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | s vypouštěcí ucpávkou, bez mrtvého bodu - DN 15 x G3/4", vč. připojovacího nerez. šroubení a montáže | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | pc.15 | izolační pouzdro pro termostatický cirkulační ventil DN 15, vč. montáže | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
37 | K | 722 29-0226 | tlakové zkoušky do DN 50 | m | 832 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
38 | K | 722 29-0234 | proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 832 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
39 | K | 727 11-1331 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 18 mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
40 | K | 727 11-1332 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 22 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
41 | K | 727 11-1333 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
42 | K | 727 11-1335 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 35 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
43 | K | 727 11-1336 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
44 | K | pc.7 | pomocné nosné ocelové konstrukce - pozinkované vč. montáže | t | 0.3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
45 | K | pc.16 | pomocné lešení | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
46 | K | pc.17 | štítek nalepovací - STUDENÁ VODA - vč. montáže | ks | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
47 | K | pc.18 | štítek nalepovací - TEPLÁ VODA - vč. montáže | ks | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
48 | K | pc.19 | štítek nalepovací - CIRKULACE - vč. montáže | ks | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
49 | K | 998 72-2103 | přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | D3 | IZOLACE VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodivost při 10°C = 0,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | pc.20 | montáž izolace - návlekové trubice | m | 304 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
51 | K | Mirelon | izolace potrubí - tl. 13 x Ø18 mm | m | 142 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
52 | K | Mirelon.1 | izolace potrubí - tl. 13 x Ø22 mm | m | 134 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
53 | K | Mirelon.2 | izolace potrubí - tl. 13 x Ø28 mm | m | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
54 | K | Mirelon.3 | izolace potrubí - tl. 13 x Ø35 mm | m | 9 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
55 | K | 998 71-3103 | přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D4 | IZOLACE - VODA hlavní vedení + ležaté přípojky - potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s polepem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | pc.21 | montáž izolace - pouzdrové izolace vč. tvarovek | m | 528 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
57 | K | Rockwool | izolace potrubí - tl.30 x Ø 18 mm | m | 138 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
58 | K | Rockwool.1 | izolace potrubí - tl.30 x Ø 22 mm | m | 116 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
59 | K | Rockwool.2 | izolace potrubí - tl.40 x Ø 28 mm | m | 83 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
60 | K | Rockwool.3 | izolace potrubí - tl.40 x Ø 35 mm | m | 96 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
61 | K | Rockwool.4 | izolace potrubí - tl.40 x Ø 42 mm | m | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
62 | K | Rockwool.5 | izolace potrubí - tl.50 x Ø 54 mm | m | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
63 | K | 998 71-3103 | přesun hmot pro izolace vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D5 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY : |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 725 11-9125 | montáž závěsných klozetových mís a výlevek vč. sedátka, závěsných výlevek | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
65 | K | 725 21-9102 | montáž umyvadla na šrouby do zdiva | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
66 | K | 725 24-9101 | montáž sprchové vaničky se zápachovou uzávěrkou | soub | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
67 | K | pc.22 | montáž sprchových dveří/zástěn čtvrtkruhových | soub | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
68 | K | pc.23 | montáž sprchových dveří/zástěn do niky | soub | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
69 | K | pc.24 | montáž krytu na umyvadlový sifon | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
70 | K | 725 82-9101 | montáž baterie dřezové, umyvadlové pákové nastěnné - chromované | ks | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
71 | K | 725 84-9413 | montáž baterie nástěnné sprchové termostatické s nastavitelnou výškou sprchy | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
72 | K | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek - umyvadlových DN 40 | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
73 | K | 725 86-9204 | montáž zápachových uzávěrek - dřezových jednodílných DN 50 | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
74 | K | 726 11-1204 | montáž instalačního systému pro WC - pro zazdění | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
75 | K | 726 19-1001 | zvukoizolační souprava pro WC | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
76 | K | pc.25 | instalační systém splachování pro zazdění do masivní stěny - pro závěsné WC | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
77 | K | pc.26 | ovládací tlačítko alp.bílá, dvě množství splachování | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
78 | K | pc.27 | WC závěsné - hluboké splachování, bílá | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
79 | K | pc.28 | sedátko s poklopem - antibakteriální | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
80 | K | pc.29 | umyvadlo U 60 - 60 cm, bílá | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
81 | K | pc.30 | kryt sifonu keramický - polosloup, bílý | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
82 | K | pc.31 | sprchová vanička z litého mramoru čtvrtkruh - 900x900 mm, protiskluz, bílá | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
83 | K | pc.32 | sprchová vanička z litého mramoru čtverec - 900x900 mm, protiskluz, bílá | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
84 | K | pc.33 | sprchové dveře čtvrtkruh 900 mm s dvoudílnými posuvnými dveřmi 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, sklo Cristal perly aqua perle, matný elox, výška 1900 mm | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
85 | K | pc.34 | sprchové dveře do niky 900 mm se zalamovacími dveřmi 3 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, sklo Cristal perly aqua perle, matný elox, výška 1900 mm | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
86 | K | pc.35 | sifon sprchový 90 mm, DN 50 - chrom | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
87 | K | pc.36 | nástěnná dřezová/umyvadlová jednopáková baterie - DN 15 - vyložení 255 mm, chrom | ks | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | volitélná páka Klinic-Public | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | třída průtoku Z = 7,6 l/min/3bar | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PCA Care - perlátor M 24x1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyložení 255 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otočný výtok s možností aretace | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uzamykatelné s-přípojky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | pc.37 | nástěnná sprchová termostatická baterie - DN 15 , chrom | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 38°C, zarážku lze odjistit imbusovým klíčem pro termickou dezinfekci | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | třída průtoku B = 25 l/min/3bar | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | keramický uzavírací ventil 180° | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sprchový vývod G 1/2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody, sítko na zachycení nečistot | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | uzamykatelné s-přípojky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | pc.38 | nástěnný sprchový set - 900 mm , chrom | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| VV |  | nástěnná tyč 900 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ruční sprcha s rychlým čištěním vápenatých usazenin | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sprchová hadice obalená umělou hmotou s kónickými matkami G 1/2x1/2 x 1600 mm | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | pc.39 | páka PUBLIC - vyložení 180 mm - laserování loga nemocnice | ks | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
91 | K | pc.40 | sifon - umyvadlo, DN 40 - nerez vtok | ks | 27 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
92 | K | pc.41 | sifon - dřez jednodílný, DN 50 - nerez vtok | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
93 | K | 998 72-5103 | přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D6 | STAVEBNÍ PRÁCE : |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | pc.42 | bourání konstrukcí/prostupy vč. naložení na dopravní prostředek - ze zdiva cihelného vč. zapravení | m3 | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
95 | K | pc.43 | vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 75x75 mm | m | 90 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
96 | K | pc.44 | vysekání drážky ve zdivu cihelném pro kanalizaci vč. zapravení - tl. 150x150 mm | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
97 | K | pc.45 | vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. zapravení - tl. 70x70 mm | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
98 | K | pc.46 | vysekání drážky ve zdivu cihelném pro vodu vč. zapravení - tl. 140x70 mm | m | 145 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
99 | K | 979 08-2111 | vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
100 | K | 979 08-2121 | vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 70 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
101 | K | 979 08-4216 | vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 7 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
102 | K | 979 08-4219 | vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu za každých další i započatých 5 km | t | 21 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
103 | K | pc.47 | skládkovné | t | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | D7 | HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | hzs.2 | vypuštění a napuštění rozvodů vody | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
105 | K | hzs.4 | uvedení do provozu | hod | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | hzs.6 | ztížená montáž ve výšce | hod | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | hzs.8 | přesun hmot | hod | 40 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218

## D1_01_4g - Silnoproudá el...
{26553cfd-cc75-4896-b387-e5afca78f738}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Josef Škarek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Josef Škarek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1.01g - Silnoproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0
| RMD-3.1 - | [5 empty] | 0
| RMD-3.2 - | [5 empty] | 0
| RMD-3.3-doplnění - | [5 empty] | 0
| R.PBZ-doplnění - | [5 empty] | 0
| ELMAT - Elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| Kab - Kabely | [5 empty] | 0
| ELUPS - Úložný systém | [5 empty] | 0
| OSV - Svítidla | [5 empty] | 0
| ELE-ROP - Revize a ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Josef Škarek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00327 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1.01g | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00327 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | RMD-3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00143 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | RT1rav10017030 | Skříň vestavná do niky 1000x1700x300 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1039237681
2 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104199995
3 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -345226351
4 | M | B0140071361680 | 40071361680, Monitor síťového napětí 3-PM INV (dodávka NO) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 326919172
5 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339772326
6 | M | D03952400 | DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S systémy | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -999343403
7 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131853374
8 | M | O0141010 | Odpínač válcových pojistek, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3-pól. provedení, bez signalizace | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 998286832
9 | K | 210112705 | Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1394014497
10 | M | H01LF310G | LF310G, Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 500V AC | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -124891729
11 | K | 210290461 | Výměna pojistkových vložek velikosti do 25 A | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -888755186
12 | M | A01E219-3D | Trojitá signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1629544484
13 | K | 741320031 | Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810115428
14 | M | B04G554006TP | Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -506085519
15 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495620202
16 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -65128785
17 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 17 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -39778752
18 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 128186150
19 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660897500
20 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -294388982
21 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 703879588
22 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -255890378
23 | M | O0234025 | Jistič, In 50 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1904921688
24 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1334739019
25 | M | O0234265 | Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -273449336
26 | K | 741311032 | Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966130600
27 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól. typ AC | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1473189590
28 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A | ks | 36 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 996702798
29 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858612625
30 | M | O0235292 | Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 620864351
31 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507400053
32 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1483339346
33 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024824116
34 | M | H02ip0606 | Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -167445933
35 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053307237
36 | M | 358111520R | zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -733228257
37 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 428993273
38 | M | 34562148 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2 | kus | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00109 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060018434
39 | M | 34562174 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714599587
40 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 113 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21730712
41 | M | 34562230 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954173383
42 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504461806
| D | RMD-3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00175 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | M | RT1rav10017030 | Skříň vestavná do niky 1000x1700x300 mm, IP43/20, kompletní vč. rámu, nosných lišt, krycích desek a dalšího příslušenství, barva individuální dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 358932678
44 | K | 741210005 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346811734
45 | M | O0234346 | Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1034465211
46 | M | B0140071361680 | 40071361680, Monitor síťového napětí 3-PM INV (dodávka NO) | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1597416807
47 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337579589
48 | M | D03952400 | DG M TNS 275, Svodič přepětí DEHNguard M, 4-pólový pro TN-S systémy | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -442419716
49 | K | 741322122 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1573070126
50 | M | O0141010 | Odpínač válcových pojistek, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3-pól. provedení, bez signalizace | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -694248378
51 | K | 210112705 | Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -646922571
52 | M | H01LF310G | LF310G, Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 500V AC | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1992408281
53 | K | 210290461 | Výměna pojistkových vložek velikosti do 25 A | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 75153692
54 | M | A01E219-3D | Trojitá signálka - LED Napětí = 415-230 V AC, zelená, zelená, zelená | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1930496580
55 | K | 741320031 | Montáž pojistka - signální zařízení se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -19279608
56 | M | B04G554006TP | Přepínací a monitorovací modul, 4-pólový, 63A, 3/N AC 400/230 V 50/60 Hz s automatickým i manuálním přepínáním sítí | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1552399882
57 | K | 741330143 | Montáž stykač střídavý ve skříni reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944228949
58 | M | O0233890 | Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1492209294
59 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 19 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1509375039
60 | M | O0233894 | Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1973176555
61 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878536038
62 | M | O0234016 | Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -86871306
63 | M | O0234041 | Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 318207516
64 | K | 741320165 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029156956
65 | M | O0234025 | Jistič, In 50 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 546304590
66 | K | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193126182
67 | M | O0234265 | Pomocný spínač, 1x relativní kontakt / 1x relativní přepínací kontakt, pro LPE, LPN, APN | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1727915453
68 | K | 741311032 | Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 s pomocným kontaktem se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625212983
69 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól. typ AC | ks | 5 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1807976642
70 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A | ks | 51 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 25902260
71 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1844939755
72 | M | O0235292 | Proudový chránič, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A-G | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1682131084
73 | K | 741321033 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234894445
74 | M | R-IMR2 | Impulsní relé na DIN, 2S, 16A/230V AC, 3 kroky, postup kroků: 00, 01, 11, životnost > 300.000 cyklů | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1165658882
75 | K | 741330632 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542229016
76 | M | H02ip0606 | Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1883029566
77 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311176651
78 | M | 358111520R | zásuvka vestavná do panelu, 3+N+PE,16A/400 V 6h | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 593555122
79 | K | 741313251 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1936430381
80 | M | 34562148 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2 | kus | 141 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804618303
81 | M | 34562174 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666586898
82 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894905129
83 | M | 34562230 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674789057
84 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186913367
| D | RMD-3.3-doplnění |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | M | O01401456 | Rozvodnice EI-S 45, 40 modulů + přísluš. + náplň (2x vypínač 63/3, 2x přepěťová ochrana 2. stupeň, 8x jistič 6-16A, 3x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 2x krokové relé, 4x stykač 1f. 25A) - v případě současné 2. a 3. fáze tato položka nebude | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1591878775
86 | K | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130828806
87 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1830996834
88 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344756254
89 | M | O0238279 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól. typ AC | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1509917469
90 | M | O0238301 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, typ A | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1215011422
91 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625482293
92 | M | 34562148 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601170221
93 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561671027
| D | R.PBZ-doplnění |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4e-05 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | M | O0233892 | Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -743624819
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
95 | K | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505942256
96 | M | H02ip0606 | Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 993295917
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
97 | K | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174746576
98 | M | H02ip0604.1 | Relé Interface, 5A, 1S+1R, 12÷24V, AC/DC | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1508408188
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
99 | K | 741330632.1 | Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -618071652
100 | M | 34562148 | svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815976868
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
101 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89668408
| D | ELMAT | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | M | K11kk00804 | KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ | ks | 427 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 858776194
| VV |  | "Motory žaluzií"26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Spínače"15+55+16+10+2 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zásuvky"122+51+28+6 |  | 207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Svítidla"20+10+30+10+5+10+11 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | M | K11kk00810 | KRABICE PANCÉŘOVÁ, POŽÁR.ODOLNOST/PRŮŘEZ KABELU 10 MM | ks | 47 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1902363201
| VV |  | 35+8+4 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 741112111 | Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2 | kus | 474 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611550623
105 | M | K11kk02427 | KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 365 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -342753139
| VV |  | "Spínače"(15+55+16+2+2) |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zásuvky ve zdi"275 |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
106 | M | K11kk02431 | KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1969213720
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
107 | M | K11kk02432 | KU 68, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1014310533
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
108 | M | K11kk02393 | KR 97, KRABICE ROZVODNÁ, ŠEDÁ | ks | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -724955405
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
109 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 433 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068009290
110 | M | K11kk02173 | KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 647103390
111 | M | K11kk02176 | KO 125 V, VÍČKO KRABICE, BÍLÁ | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1307530248
112 | K | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111844617
113 | M | E01I226703 | KX-Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E (včetně spoj.materiálu) | ks | 14 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1552514817
114 | K | 741112104 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581113662
115 | M | A01ab02210 | Spínače jednopólový, řazení 1, 1So vč. rámečku | ks | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -781986236
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
116 | M | A013557G-A91342 B1 | Ovládač tlačítkový zapínací, s průzorem, řazení 1/0So, 10/S, s krytem (typ.č.)vč. rámečku | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -717721256
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | A011784-0-0586 | Doutnavka orientační náhradní pro tlačítkové spínače a ovládače | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1594067791
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 741310001 | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169064661
119 | M | A01ab02213 | Přepínač střídavý, řazení 6, 6So vč. rámečku | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1697949003
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
120 | K | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668744639
121 | M | A013553-07289 B1 | Přepínač křížový, řazení 7 (typ.č.) vč. rámečku | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -622462420
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 741310025 | Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058510765
123 | M | A01ab01992 | Kryt spínače jednoduchý | ks | 89 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -924209107
| VV |  | "1"55+"1/0"16+"6"16+"7"2 |  | 89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
124 | M | A016599-0-2988 | Stmívač s otočným ovládáním a tlač. spínáním DALI výkonný včetně krytu spínače | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1871146889
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
125 | K | 741311002 | Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009793337
126 | M | L0367269 | OVLÁDAČ ŽALUZIÍ dvě tlačítka, bez aretace, bez blokování | ks | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1642040329
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 741310025Z | Montáž přepínač žaluziový prostředí normální | kus | 26 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079351734
128 | M | A013299A-A22102 S | 3299A-A22102 S, Spínač automatický se snímačem pohybu - vestavný, relé (kužel, úhel 120°) (typ.č.) | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1409331261
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
129 | K | 741311003 | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942087611
130 | M | A016818U-500 | 6818U-500S, Spínač automatický se snímačem pohybu, relé (kužel, úhel 120°)-přisazený IP54 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -23949252
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
131 | M | A016889-0-2305 | Krabice ke spínač automatickému se snímačem pohybu, zvýšení krytí na IP54 | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1801507299
132 | K | 741311004 | Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143790058
133 | M | A010.115.50 | Zásuvka vestavná jednonásobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54 vč. rámečku | ks | 38 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1589450107
134 | M | A025518D-A2349 B | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva alpská bílá vč. rámečku | ks | 282 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1254851490
135 | M | A025518D-A2349 Z | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, barva zelená vč. rámečku | ks | 188 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1806717805
136 | M | A025515N-C05521 B | Zásuvka technická venkovní, s ochr. kontakty, plast, vzor C, IP54, barva bílá | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1491854559
137 | K | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 514 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 593666429
138 | M | G0120020730 | 2-16mm2, Cu proudová odbočná svorka | KS | 320 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 185058528
| VV |  | "KX*konce"16*2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "koupelen*konce*počet"16*2*10 |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | G0120020860 | 6-50mm2, Cu proudová odbočná svorka | KS | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2027409767
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Kab | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | M | K03lam00154PG | JXFE-V 4x2x0,8 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru | m | 111 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 862903384
| VV |  | 55+12+15+17+12 |  | 111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
141 | M | K03lam00169 | J-Y(ST)-Y 4x2x0,80 | m | 541 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -5009268
| VV |  | "ZALUZIE"20+74+20+23+32+38+60+12+24+38+30+68+48 |  | 487 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P+P"12+42 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 652 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997785115
143 | M | K03lam00175 | 1-CHA-R 2,5 | m | 75 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1298108464
144 | M | K03lam00176 | 1-CHA-R 4 | m | 1243 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1115605230
| VV |  | 12*15+35+50*12+107*4 |  | 1243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
145 | M | K03lam00177 | 1-CHA-R 6 | m | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1132455297
| VV |  | 11*4 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
146 | M | K03lam00179 | 1-CHA-R 16 | m | 510 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 802794678
| VV |  | 20+10+20+30+35+35+25+25+25+25+25+25+20+10+20+30+35+35 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25+35 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
147 | K | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 1872 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667258188
148 | M | K03lam00180 | 1-CHA-R 25 (v případě položení vodiče ve 2. fázi tato položka nebude započítána) | m | 107 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1213220014
| VV |  | 45+62 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
149 | K | 741120203 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) (v případě položení vodiče ve 2. fázi tato položka nebude započítána) | m | 107 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878140279
150 | M | K0111187002 | CYKY 5x10 RE (v případě položení kabelu ve 2. fázi tato položka nebude započítána) | m | 84 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -775420489
| VV |  | "Rozvodnice"48+36 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | K | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) (v případě položení kabelu ve 2. fázi tato položka nebude započítána) | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13602316
152 | M | K0111187003 | CYKY 5x16 RE (v případě položení kabelu ve 2. fázi tato položka nebude započítána) | m | 76 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -250111393
| VV |  | "Rozvodnice"44+32 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 741122644 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) (v případě položení kabelu ve 2. fázi tato položka nebude započítána) | m | 76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916671238
154 | M | K01DG200001502B | 1-CXKH-R 2X1,5 RE B2s1d0 M | m | 314 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -279035952
| VV |  | "L31.1"3+3+5+"L31.2"3+3+5+"L31.3"15+5 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DL31.3"3+3+5+"DL31.4"10+5+"DL31.5"15 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DLF31.31"28+5+"DLF31.32"12+5+"DLF31.33"8 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L32."3+3+5+"L32.2"3+3 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DL32.3"6+4+5+"DL32.4"6+4+5+"DL32.5"15 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DLF32.31"28+5+"DLF32.32"12+5+"DLF32.33"8 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP"28+25 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
155 | K | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) | m | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756848306
156 | K | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488241112
| VV |  | 314-185 |  | 129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
157 | M | K01DG200001503B | 1-CXKH-R 3X1,5 RE B2s1d0 M | m | 2751 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -307604052
| VV |  | "L31.1"39+32+8+"L31.2"39+14+8+"L31.3"64+8 |  | 212 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DL31.1"36+15+8+"DL31.2"36+15+8+"DL31.3"39+32+6+8+"DL31.4"39+30+8+"DL31.5"60+20+5 |  | 365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DLF31.31"13+30+8+"DLF31.32"30+29+8+"DLF31.33"50+12 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L32.1"31+30+8+"L32.2"31+34+8+"L32.3"52+4+8+"L32.4"31+10+7 |  | 254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DL32.1"40+15+8+"DL32.2"55+8+"DL32.3"61+8+"DL32.4"65+8+"DL32.5"56+8+"DL32.6"33+8+"DL32.6"33+8+"DL32.7"90+7 |  | 511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DL32.31"13+15+15+8+"DL32.32"30+29+8+"DL32.33"45+8+"DL32.34"10+8 |  | 189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RHM-3.3"60+42+12 |  | 114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S31.1"35+18+8+"S32.1"27+56+6+10 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OVLADANI OST." 11+11+11+22+15+22+11+22+30+12 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZALUZIE 3.1"20+25+12+"ZALUZIE 3.2"20+22+33+12 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Fancoily""MF31.61"71+"MF31.62"70+"MF32.61"72+"MF32.62"69+"MF32.63"36 |  | 318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP"38+42+12+45 |  | 137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
158 | M | K01DG200002503B | 1-CXKH-R 3X2,5 RE B2s1d0 M | m | 4509 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 782173490
| VV |  | "MF31.1"43+8+"MF31.2"29+8+"MF31.3"33+8+8+"MF31.4"36+8+"MF31.5"21+7+"MF31.7"31+7+9+8+"MF31.8"46+7+"MF31.9"26+8+9+"MF31.10"29+7 |  | 396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MF31.11"30+8+8+"MF31.12"37+8+"MF31.13"43+8+8+"MF31.14"41+7+"MF31.15"29+12+7+"MF31.16"42+7 |  | 295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MF31.51"28+"MF31.52"35+"MF31.91u"38+34+8+"MF31.92u"37+34+7 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DF31.1"43+8+"DF31.2"29+8+"DF31.3"36+8+"DF31.4"21+8+"DF31.5"31+7+9+8+"DF31.6"26+9+8+"DF31.7"38+8+"DF31.8"43+7+8+"DF31.9"29+12+7 |  | 411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DF31.51"26+9+8+"DF31.52"44+19 |  | 106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MF32.1"47+7+"MF32.2"34+7+"MF32.3"45+8+7+"MF32.4"27+20+7+"MF32.5"22+7+"MF32.6"27+7+7+"MF32.7"25+20+7+"MF32.8"33+4+7+"MF32.9"22+16+7+"MF32.10"38+20 |  | 478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MF32.11"33+16+7+"MF32.12"26+7+"MF32.13"70+7+"MF32.14"28+7+"MF32.15"44+10+8+"MF32.16"39+128+"MF32.17"33+12+8+"MF32.18"36+12+8+"MF32.19"53+5+8 |  | 605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MF32.20"48+7+"MF32.21"52+"MF32.22"61 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MF32.51"26+8+"MF32.52"37+8+"MF32.53"37+"MF32.91u"62+32+8+"MF32.92u"26+47+8+"MF32.93u"48+20+9 |  | 376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DF32.1"47+7+"DF32.2"34+7+"DF32.3"47+7+"DF32.4"22+7+"DF32.5"45+7+"DF32.6"33+4+7+"DF32.7"58+7+"DF32.8"70+7+"DF32.9"44+40+7+"DF32.10"45+8 |  | 560 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DF32.11"53+7+"DF32.12"50+7+"DF32.13"54+8+"DF32.14"53+42 |  | 274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DF32.51"40+7+"DF32.51"53+7 |  | 107 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Obvody z RMD-3.3"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P+O"154+35+78+75+35+18+45+37 |  | 477 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
159 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 3736 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66039213
| VV |  | "CXKH-R 3x1,5"168 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CXKH-R 3x2,5"3568 |  | 3568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
160 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 773 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2089908564
| VV |  | "CYKH-R 3x2,5"4509-3736 |  | 773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
161 | M | K01DG200001504B | 1-CXKH-R 4X1,5 RE B2s1d0 M | m | 608 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2024524465
| VV |  | "Žaluzie-motory"36+72+65+73+45+35+75+78+70 |  | 549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P+P"35+24 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
162 | K | 741122219 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 608 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942171274
163 | M | K01DG200001505B | 1-CXKH-R 5X1,5 RE B2s1d0 M | m | 168 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 198089413
| VV |  | "L32.4"24+18+5+8+8 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DL32.6"34+18+5+8+8 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP"5+8+19 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 741122231 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130742721
165 | M | K01DG230001503B | 1-CXKH-V P60-R 3X1,5 RE B2s1d0 M | m | 570 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2131464091
| VV |  | "n31"20+44+6+8+"n32"20+44+6+12+"n33"20+26+8+20+16+8+"n34"20+26+45+16+12+"nOST"35+21+"P.Kl."82 |  | 515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P+P"15+18+22 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
166 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 570 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144452800
167 | M | K05d0479 | H05VV-F 3x1,5 | m | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -605316142
| VV |  | 16*2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
168 | M | K05d0483 | H05VV-F 3x2,5 | m | 55 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1287633666
| VV |  | 10+15+3*10 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
169 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104364850
170 | M | K05d0480 | H05VV-F 4x1,5 | m | 59 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1737995477
| VV |  | "Žaluzie"2*26 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P+P"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
171 | K | 741122219 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021397574
172 | K | 741130022 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2030045533
173 | K | 741130023 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici | kus | 640 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234085936
| VV |  | "koupelen*konce*šrouby*počet"16*2*2*10 |  | 640 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 741130025 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065244918
| VV |  | "KX*konce*šrouby"16*2*2 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 741130026 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019902370
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 5658 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886021902
| VV |  | "Svítidla"(23+12+59+22+1+2+20+12+16+11)*3*2+16*5*2 |  | 1228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Spínače"(15+55)*2*2+(16)*3*2+(10+4+2+2)*4*2 |  | 520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Zásuvky"(282+188+38+6)*3*2 |  | 3084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Žaluzie"(26+26+8+2)*4*2 |  | 496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Fancoil"(16)*3*2 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NO"(8+11+4+2+6)*3*2 |  | 186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PK"(8)*3*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
177 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1459175284
| VV |  | "Rozvodnice"2*5*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326979650
| VV |  | "Rozvodnice"2*5*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | ELUPS | Úložný systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | M | K11kk00744 | PŘÍCHYTKA JEDNOSTRANNÁ, POŽÁRNÍ ODOLNOST/GMT | ks | 639 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1232636201
| VV |  | "PBZ" 385 |  | 385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní elektrorozvody" 2*127 |  | 254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
180 | K | 210021055 | Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm | kus | 639 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -15759141
181 | M | K11kk02305 | 6X50, KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ | ks | 1502 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -994898635
| VV |  | "PKP-pro PBZ"4*(26+8+20+27+18+26+11)+2*24 |  | 592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKD-pro zaluzie"2*(12+26+26+26+39+39+23+23+15) |  | 458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SKD-pro ostatní instalace"2*(19+16+9+11+26+9+32+18+15+7+8+36+8+12) |  | 452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
182 | K | 210021056 | Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 54 mm | kus | 1502 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 468008811
183 | M | K11kk02525 | 60X50X1.50, ŽLAB KABELOVÝ, POŽÁRNÍ ODOLNOST včetně kotvícího materiálu | m | 18 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 533614632
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
184 | M | K11kk02524 | 60X50X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 394254385
| VV |  | 20+25+23+25+14+27 |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP"16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
185 | K | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740180921
186 | M | K11kk02485 | 60X100X1.25, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu | m | 60 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -308585880
| VV |  | 11+13+29 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
187 | K | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587800937
188 | M | K11kk02489 | 60X150X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu | m | 54 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -766846459
| VV |  | 25+23 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
189 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164786647
190 | M | K11kk02504 | 60X300X1.00, ŽLAB KABELOVÝ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR včetně kotvícího materiálu | m | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -919516807
| VV |  | 3+3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 741910415 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2140615951
192 | M | K11kk00189 | Trubka ohebná D23mm PVC, SV.ŠEDÁ/RAL 7035 | m | 189 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1056066010
| VV |  | "Přívody k parapetním žlabům"2*4*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vývody z parapetních žlabů" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Přívody k vypínačům a zásuvkám"2,5*(12+16+18+12) |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
193 | K | 741110061 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 189 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868221149
194 | M | K11kk00174 | 1250, SUPER MONOFLEX EN 750 N, BEZ DRÁTU | m | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1089896190
| VV |  | 4*2+4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
195 | K | 741110063 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177139010
196 | M | K11kk04021 | KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ 130X65 včetně kotvícího materiálu a příslušenství, SUPERBÍLÁ/RAL9003 | m | 221 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 704648710
| VV |  | "Kanál pod stoly"3*2*10 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kanál pod parapety"38+38+2*4+2*3+4*4+8+3*9 |  | 141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P+P"8+12 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
197 | K | 741110513 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem | m | 221 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818447384
198 | M | L036289980 | Instalační sloupek 130x80mm, délka korpusu 670 mm, materiál - hliník, barva bílá | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -966643320
199 | K | 741210533 | Montáž sloupek boční malý | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194871520
| D | OSV | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | M | D07SV000A11 | Svitidlo A11 - viz Technické podmínky | ks | 23 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1438992018
201 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313247132
202 | M | D07SV000B1 | Svitidlo B1 - viz Technické podmínky | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -599123779
203 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470148739
204 | M | D07SV000C11 | Svitidlo C11 - viz Technické podmínky | ks | 59 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1740464213
205 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496519454
206 | M | D07SV000D11 | Svitidlo D11 - viz Technické podmínky | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 686985499
207 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062853430
208 | M | D07SV000E1S | Svitidlo E1s včetně úchytů závěsu, lankového závěsu a stropních kalíšků- viz Technické podmínky | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -820535857
209 | K | 741372151 | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028576648
210 | M | D07SV000F11 | Svitidlo F11 - viz Technické podmínky | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1216587628
211 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382296884
212 | M | D07SV000G11 | Svitidlo G11 - viz Technické podmínky | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -963624442
213 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054042090
214 | M | D07SV000J1 | Svitidlo J1 - viz Technické podmínky | ks | 20 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1092142856
215 | K | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185595020
216 | M | D07SV000J2 | Svitidlo J2 - viz Technické podmínky | ks | 12 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 580604491
217 | K | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839497181
218 | M | D07SV000J3 | Svitidlo J3 - viz Technické podmínky | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 852767741
219 | K | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211358772
220 | M | O03SV000K1 | Svitidlo K1 - viz Technické podmínky | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -436293377
221 | K | 741372021 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738256814
222 | M | B01SV000N11 | Nouzové svítidlo N11 - viz Technické podmínky | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 99508392
223 | K | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979194295
224 | M | B01SV000N12 | Nouzové svítidlo N12 - viz Technické podmínky | ks | 11 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1150983013
225 | K | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1169718140
226 | M | B01SV000N32 | Nouzové svítidlo N32 - viz Technické podmínky | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 242368615
227 | K | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247256460
228 | M | B01SV000N42 | Nouzové svítidlo N5 - viz Technické podmínky | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -299546924
229 | M | B01SV000N42Z | Závěs pro nouzové svítidlo N5 - viz Technické podmínky | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -353034730
230 | K | 741371121 | Montáž svítidlo LED stropní závěsné 2 zdroje s krabicí | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324040491
231 | M | B01SV000N7 | Nouzové svítidlo N71 - viz Technické podmínky | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 904348231
232 | K | 741372111 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373895401
| D | ELE-ROP | Revize a ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | 210280_R1 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1354931491
234 | K | 210280101 | Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1738736787
235 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým | měření | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 829411206
| VV |  | "RMD-3.1"4+36+1 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RMD-3.2"5+51+1 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RMD-3.3"3+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
236 | K | HZS3131TICR | Kontrola a protokol TIČR - hromosvod + rozvody NN | hod | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1469825043
| VV |  | 8*1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
237 | K | merosv | Měření umělého osvětlení v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hygienu | hod | 24 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2058900537
| VV |  | 8*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D1_01_4h1 - Slaboproudá e...
{6ecd5ae1-3d4c-42d3-9738-e09c75185305}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Robert Frýba |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Robert Frýba
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0
| SPOL - Společná část rozvodů | [5 empty] | 0
| SK - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| SK-MAT - Montážní práce a materiál | [5 empty] | 0
| SK-DR - Datové rozvaděče | [5 empty] | 0
| SK-AKT - Aktivní prvky | [5 empty] | 0
| DT - Domácí telefon a interkomy OS | [5 empty] | 0
| ACS - Přístupový systém | [5 empty] | 0
| STA - Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Robert Frýba
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00078 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1.01.4h1 | Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00078 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SPOL | Společná část rozvodů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | K11kk02700 | KZI 60X150X1.25, ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -592785117
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | M | K11kk02700ns | Nosný systém pro kabelový žlab š.150mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 150 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -440818564
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | M | K11kk02697 | KZI 60X300X1.25,ŽLAB S INT.SPOJ. POZINKOVÁNO SENDZIMIR | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 987936068
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | M | K11kk02697ns | Nosný systém pro kabelový žlab š.300mm, konzoly, výložníky,závitové tyče, spojky, příslušenství | m | 120 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -371184722
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 742110107 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do š. 500/100 mm | m | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -717456799
| VV |  | 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | SK | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | SK-MAT | Montážní práce a materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 32 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 32177584
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 742110503 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1757500697
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 180 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1866080830
| VV |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -142055894
| VV |  | 180 |  | 180 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | SK4337 | Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný | ks | 10 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1807181689
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | M | SK4338 | Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 689715976
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | M | 1711277-1 | Modul zásuvkový 45x45 mm, pro 1x RJ45, se záclonkou, bílá | ks | 94 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1317628578
| VV |  | 94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | KEY4545 | Keystone modul RJ45 Cat.6A STP, beznástrojová montáž, určen do zásuvkového modulu 45x45 | ks | 94 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1739553903
| VV |  | 94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 742330041 | Montáž datové jednozásuvky | kus | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1649406622
| VV |  | 104 |  | 104 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 742330042 | Montáž datové dvouzásuvky | ks | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 796455003
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | M | Z0010-39461 | Kabel S/FTP 4P,LSOH , CAT6A, barva pláště fialová | m | 8890 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1244632658
| VV |  | 8890 |  | 8890 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | T0106 | Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 8890 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 615171181
| VV |  | 8890 |  | 8890 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | T0108 | Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45 | ks | 148 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -584552824
| VV |  | 148 |  | 148 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | T0114 | Popis modulu RJ 45 v zásuvce | ks | 148 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1945885557
| VV |  | 148 |  | 148 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | SK-DR | Datové rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | M | CP48BLY | CP48BLY celokovový patch panel pro 48 modulů, 2U, 19", neosazený, černý | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1524963813
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | CJS6X88TGY | Modul TX STP, RJ45, kat. 6A 10G, černý | ks | 48 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -512632645
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | M | H6GLU01K1U | Propoj.patch kabel Cat.6A, stíněný, LSZH, 1m, šedý | ks | 50 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1541755028
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | M | H6GLU02K2U | Propoj. kabel, Cat.6A stíněný, 2xRJ-45, délka 2m,zelený | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 92363967
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | ZCM42556 | Optický propojovací kabel SM OS1/OS2 9/125, SC/APC-SC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,8mm, I/L 0,2dB (C+), R/L -50dB (G2+) | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1237391353
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | M | OP1051 | Optický propojovací kabel LC-SC 9/125, délka 2m | ks | 8 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 581778246
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | SK-AKT | Aktivní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | M | WS-C3650-48PS | Switch, řízený. Rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 PoE+, 4 x 1Gbe SFP | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1519000642
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | M | SFP001 | 1000BASE SFP transceiver module, 1310nm | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 305444633
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | NAAUBT1089 | Access point, Hotspot, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac Wave2, MU-MIMO 4x4, vnitřní | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2033715981
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 742330011 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 279059579
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | SKI002 | Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -225178995
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | DT | Domácí telefon a interkomy OS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | 9137131U | IP Dveřní Interkom 3 tlačítka, ovládání zámku, možnost instalace kamery | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1048077153
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | M | 9135351E | Zápustná krabice pro interkom | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1076207357
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 742320051 | Montáž dveřního komunikačního tabla | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1708807143
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
34 | M | 1014176 | IP telefonní přístroj T19 PoE | ks | 3 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1475756513
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | K | 742310006 | Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2115386021
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
36 | K | DTRF001 | Oživení a konfigurace systému, školení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 93028836
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | ACS | Přístupový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | M | REA::MP | Řídící jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení PoE. Krytí IP 55. | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1137499942
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 742240005 | Montáž řídící jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -29780568
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | M | REA-ET | Licence ethernet | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 137630811
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
40 | M | H5ULG05K0G | Propoj. kabel, Cat.5e nestíněný,2xRJ-45, délka 5m | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1722934945
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
41 | M | ACSSRC | Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A pro oddělené napájení el.mech zámků a výstupů | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 613197435
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | 742240008 | Montáž spínavého zdroje s krytem 12V, 3,5 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 440093952
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
43 | M | ACSAKU | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2136894950
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | M | L-PRO-DUAL | Externí čtečka bezkontaktních karet duální - podpora čtení bezkontaktních karet na frekvenci 125 kHz i 13.56 MHz, včetně podpory NFC technologie | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2080012380
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
45 | M | PAD-PRO | Podložka pro montáž na zeď | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1278207959
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 742240001 | Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1387212706
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
47 | M | ACS_LIC | SW - licence přístupového systému | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -438441656
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
48 | M | K11kk02431 | KU 68-1902, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ S VÍČKEM | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1983928699
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 742110503 | Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 749222213
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
50 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1439103514
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
51 | K | 742110001-2 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2085899521
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
52 | M | SDELKAB1Read | Stíněný kabel 2x0,5 + 8x0,22mm, lanko | m | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -290402635
| VV |  | 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
53 | M | SDELKAB2Zam | Kabel 2x0,75 + 4x0,22 | m | 270 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2125793617
| VV |  | 270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
54 | M | 2049994910962_2 | Kabel 2x2,5 CXKH-R | m | 80 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1761403160
| VV |  | 80 |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | M | 27655147 | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H | m | 15 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -258715412
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
56 | K | T0106-1 | Zatažení kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 605 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -392187834
| VV |  | 605 |  | 605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
57 | M | ACSLIC | Licence SW na 1 ks čtecích hlavy, manuál, instalace na 1 pracovní stanici | ks | 16 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -108230141
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | K | ACSRF001 | Oživení a konfigurace systému,školení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 669626426
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | STA | Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00078 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 65 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1249686080
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 742110001-2 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1894086183
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
61 | M | STARF002 | RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý | m | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1808852190
| VV |  | 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
62 | K | STRARF005 | Zatažení koaxiálního kabelu do trubky, uložení do žlabu | m | 240 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1068601634
| VV |  | 240 |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
63 | M | K11kk02427 | KU 68-1901, KRABICE UNIVERZÁLNÍ, ŠEDÁ | ks | 13 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1350103906
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
64 | M | 37451121 | zásuvka tv+r bílá průběžná | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1487311591
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
65 | M | 37451121k | zásuvka tv+r bílá koncová | ks | 4 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2066100876
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
66 | K | 742420121 | Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné | ks | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 680385127
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
67 | K | 742420201 | Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1040536686
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## D1_01_4h3 - Elektrická po...
{171ca238-0f3f-448d-95a9-6345f4f523e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Robert Frýba |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Robert Frýba
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| EPS - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| NZS - Nouzový zvukový systém | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
D1_01 - Pavilon emergency, COS a JIP
Soupis:
D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Robert Frýba
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | EPS | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | EPS010-MHG262 | Hlásič kouře optický interaktivní | ks | 44 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730740863
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | M | EPS011-MHG262i | Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4910310
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | M | EPS013-MHY734 | Patice pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | ks | 45 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515123205
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946765554
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959533658
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | M | EPS014-MHA142 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | ks | 6 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2133193393
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -864839490
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | M | JE-H(St)H 1x2x0,8 | Kabel, 2 vodiče, bezhalogenový a plamen nešířící pro kruhové linky EPS, s funkční integritou 30 minut | m | 550 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659710794
| VV |  | 550 |  | 550 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | M | JE-H(St)H 2x2x0,8 | Kabel 4 vodiče, s funkčností při požáru 30min pro ovládací výstupy EPS | m | 300 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226814186
| VV |  | 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | M | EPS018MAT | Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub | ks | 3000 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491874015
| VV |  | 3000 |  | 3000 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 3000 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592340008
| VV |  | 3000 |  | 3000 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004289139
| VV |  | 850 |  | 850 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | K11kk00286 | 2316, LPFLEX 125 N PVC, ŠEDOBÍLÁ/RAL 9002 | m | 30 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699293347
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 742110001 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538878983
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
15 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1010905607
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 742210421 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496665767
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036796740
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 742210521 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1525722174
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | NZS | Nouzový zvukový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | M | NZS-KAB1 | Kabel FE180/E90 2x2 | m | 380 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392577611
| VV |  | 380 |  | 380 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 380 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558604723
| VV |  | 380 |  | 380 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | M | NZS-MAT1 | Příchytka pro kabel do 12mm, turbošroub | ks | 1200 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390865093
| VV |  | 1200 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 1200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099311253
| VV |  | 1200 |  | 1200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
23 | M | 583496 | Konc. clen repr. linky EOL pro | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283172637
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
24 | M | NZS-12290 | DL 06-130/T-EN54 - Stropní reproduktor 100V s protipožárním krytem a keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, podhledový kulatý 6/3/1,5W | ks | 22 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45295110
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 742410062 | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761204744
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | M | 582470 | Nástěnný reproduktor L-VWM06A EN EN54-24 6/3/1,5W s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167321809
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 742410063 | Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410374911
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | 742410301 | Měření impedance rozhlasové ústředny | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998475964
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 742410151 | Vytvoření jedné hlášky rozhlasu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396928485
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
30 | K | 742410302 | Měření srozumitelnosti systému rozhlasu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114578751
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## OVN - Ostatní a vedlejší ...
{67b7bb0d-288d-4521-b30f-531ce04bdd8a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Avuk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D – 3.NP
Objekt:
OVN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: |  |  | Chomutov |  |  | Datum: | 2021-06-21
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Avuk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN3003-R | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -128984352
| VV |  | "- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "včetně zřízení sociálních zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | . | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobný rozpis viz dokumentace ZOV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | VRN3007-R | Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1479982857
| VV |  | Poskytnutí unimobuňky popřípadě místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a židlemi | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | VRN3010-R | Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2035828947
| VV |  | "- Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mechanickému poškození, prachu, zatečení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a ostatních ponechávaných zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | VRN3011-R | Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 608395645
| VV |  | "Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původního stavu na náklady zhotovitele. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | VRN4001-R | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1868810310
| VV |  | "- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 x v tištěné formě. 3 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dostupných formátech. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | VRN4002-R | Zpracování harmonogramu | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -195635229
| VV |  | "Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "harmonogramu prací a plnění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | VRN4005-R | Výrobní dokumentace | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 491889188
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | VRN4007-R | Měření hluku | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1084304296
| VV |  | "- Kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "po dokončení stavby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | VRN7002-R | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1605684395
| VV |  | "- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební práce. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v důsledku provozu zdravotnického zařízení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | VRN7003-R | Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1796192883
| VV |  | "- Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prací od provozu Nemocnice. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zajištění bezpečného a pohybu osob ( pacientů i personálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nemocnice) v budově podobu výstavby. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Zajištění hygienických podmínek ( hluk a prašnost) podle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "standardů zdravotnického zařízení. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ". | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | VRN7004-R | Zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1871575481
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | VRN9002-R | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 61908749
| VV |  | "- Zpracování a kompletace projektové dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skutečného provedení stavby se zakreslením změn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 x v tištěné podobě 3 x v digitální podobě na CD nosiči, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nebo DOC Microsoft Word). | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET