###### E-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí n.L. |  |  |  |  |
| Název akce: CENTRÁLNÍ ŠATNY – PAVILON D2 V AREÁLU MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM Slaboproudé rozvody - EPS |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | DPS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 01/2014 |
|  |  |  | Datum : | Leden 2014 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02   Výkaz výměr

E-03   Půdorys 1.NP

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace řeší slaboproudé rozvody na akci „Centrální šatny Pavilon D2 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

PD stavební části vypracovaná firmou Zefraprojekt s.r.o. z 12/2013.

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-S - síť

24V ~50 Hz , 12VDC

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna samočinným odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, SELV.

2.3. Prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

Ve všech dotčených vnitřních místnostech pro SLP rozvodů je prostor N O R M Á L N Í.

2.4. Krytí el. zařízení

Použité elektrické přístroje a zařízení musí vyhovovat podmínkám ČSN 33 2000-5-51.

3. Technické řešení

#### Elektrická požární signalizace EPS

Názvosloví

Ústředna  -  je  určena  k :

a) příjmu a k vyhodnocení výstupních elektrických signálů  vysílaných  hlásiči požáru nebo ústřednami nižšího stupně

b) signalizaci a vysílání informací o výstupních stavech  ústředny

c) ovládání doplňujícího zařízení

d) přímému a nepřímému ovládání zařízení, která brání rozšíření požáru nebo usnadňují, případně provádějí protipožární zásah

Tablo obsluhy  -  umožňuje ovládání a vyhodnocení signálů stejně jako ústředna.

Samočinný hlásič - vysílá při překročení jedné nebo více charakteristických veličin požáru samočinně výstupní elektrický  signál ke zpracování.

Tlačítkový hlásič - uvádí se do činnosti působením osoby na ovládací prvek, čímž vzniká na jeho výstupu elektrický signál  ke zpracování.

Hlásící linka - vedení spojující skupinu hlásičů požáru  s příslušným vstupem ústředny EPS.

Doplňující zařízení akustické a optické signalizace

Signální svítidlo, signalizační panely, výstražné sirény  a ostatní doplňující prvky.

Příslušenství

Zkušební tyče, zkušební lahve, zkušební přípravky a pod.

### Navrhované řešení

V prostoru objektu jsou navrženy automatické hlásiče požáru, optickokouřové. Stávající hlásiče budou zdemontovány. V prostoru se zvýšenou prašností musí být stávající hlásiče zakryty.

Stávající adresovatelná ústředna EPS LITES MHU 109 je umístěna v objektu. Dle technika EPS z firmy HAKO PLUS (tel:724 240 689) je v ústředně ještě dostatek volných adres pro připojení nových hlásičů. Stávající hlásiče budou zdemontovány a bude zajištěno provizorní propojení sběrnicové linky.

Před montáží musí být vždy  montáž v příslušných prostorech nahlášena na dispečinku!!!

### Kabelové rozvody EPS

### Rozvody EPS je nutno provést v souladu s příslušnými normami.

### Při montáži rozvodů  pro EPS je nutné dodržet vzdálenosti při  souběhu vedení :

### - vzdálenost 6 cm při souběhu do 5m

### - vzdálenost 20 cm  při souběhu nad 5m

### - vzdálenost 1 cm při křižování

### Navržené kabely pro EPS ::

JY(St)Y 1x2x0,8– pro vedení požární linky na povrchu – bezhalogenový

JXFE-V 1x2x0,8– pro vedení ovládacích rozvodů  na povrchu – s požární odolností

JXFE-V 3x2x0,8 – propojení mezi ZDP a MHU 110, ZDP a KTPO

JXFE-V 10x2x0,8 – propojení mezi ústřednou MHU 110 a OPPO

Kabelové rozvody EPS budou uloženy v podhledu v lištách a trubkách, ostatní rozvody budou zasekány dozdi a vloženy do elektroinstalační trubky.

Je možné tyto trasy koordinovat s ostatními rozvody elektro za předpokladu dodržení výše uvedeného .

Veškeré prostupy kabelových tras všemi požárně dělícími konstrukcemi musí být řádně utěsněny tmelem popř. ucpávkami s požární odolností prostupu EI 45 minut.

Provozní podmínky :

Prostředí v němž jsou jednotlivé prvky EPS instalovány je dle ČSN 33 2000-3 normální. V prostorách se samočinnými hlásiči požáru je zákaz kouření a provádění prací, při nichž vznikají zplodiny hoření.

Při instalaci hlásičů je nutno dbát na to,aby byl zajištěn přístup k jednotlivým hlásičům při funkčních zkouškách nebo opravách.

V prostorách se zvýšenou prašností je zapotřebí provádět častější čištění zařízení EPS , ofukování stlačeným vzduchem .

Omezení účinnosti zařízení EPS

Automatické hlásiče požáru zajišťují signalizaci požáru pouze v prostorách, kde jsou instalovány.  Požár   vznikající  nebo vzniklý v prostorách, kde automatické hlásiče nejsou, nebude na ústředně signalizován.

Použité normy a bezpečnost práce:

Při tvorbě této projektové dokumentace bylo dbáno na dodržení všech platných norem, jejich doplňků a novel, níže uvedených.

Taktéž při instalaci je nutno dodržet všechny  schválené postupy výrobců dodávaných zařízení, standardy montážních prací, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o ochraně zdraví a normy týkající se bezpečnosti práce kmenové řady ČSN 34 40 . .  a  ČSN 34 41 . . .

Použité normy :

ČSN EN 50173-1,ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569, EIA/TIA 570A,ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000 -7-707, ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.2, ČSN 33 2000 - 5 –54 ed.2, ČSN 33 21 30

Souvisící požadavky, předpisy a ČSN :

Použité přístroje musí vyhovovat požadavkům nařízení vlády č.168/97 Sb. , 169/74 Sb. a zákonu č.22 o technických požadavcích na výrobky doložených protokolem o shodě výrobku s těmito technickými požadavky. Dále kmenová řada ČSN 33 2000.

Prohlášení projektanta

Projektant prohlašuje, že splnil podmínky stanovené právními předpisy a normativními požadavky pro projektování EPS od firmy LITES.

Závěr:

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a bude vyhotovena výchozí revize.