, Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem, tel/fax 475 209 659

Centrální šatny,

Pavilon D2, Masarykova nemocnice

Ustí n.L.

D.1.4. zdravotně technické instalace

technická zpráva

V Ústí nad Labem, 11/2013					Vypracoval: Ing. Franěk

úvod

PD řeší zdravotně technické instalace nově zřizovaných centrálních šaten pro sestry včetně příslušného zázemí (WC, sprchy, umyvadla a úklid. komora ) a přístupové chodby v přízemí pavilonu D2 Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Upravované prostory šaten a navazujícího hyg. zázemí budou ze strany zdravotních instalací vybaveny kompletním novým systémem vnitřní splaškové kanalizace a systémem rozvodů studené pitné vody a teplé vody a cirkulace. V upravovaných prostorech bude v rámci podlaží provedena kompletní výměna odpadního potrubí splaškové i dešťové kanalizace.

Označení svislých potrubí je bez vazby na původní PD.

PODKLADY

Pro vypracování projektu zdravotně technických instalací byly použity podklady:

- zadání projektu

- zaměření současného stavu objektu

- doměření a průzkum stávajících vedení projektantem

- podklady výrobců zařízení

VODOVOD

## Vnitřní rozvody

- Napojení na stávající rozvody teplé a studené vody a cirkulace bude provedeno ve stávající instalační šachtě pod stropem. Za napojením budou osazeny uzavírací armatury, přístupné ze šatny revizními dvířky v podhledu.

- Rozvody vody budou vedeny nad kazetovými podhledy a sestoupí k jednotlivým zařizovacím předmětům či jejich řadám.

- Potrubí bude mimo podhledy vedeno skrytě v konstrukcích, bude z polypropénového potrubí PN 16.

Ležatá potrubí se musí vést ve sklonu nejméně 0,3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa odvzdušnění. Části ležatého potrubí, které nelze odvzdušnit do stoupajícího potrubí, se musí opatřit v nejvyšším místě samostatným odvzdušňovacím ventilem

V rekonstruovaných místnostech budou osazené nové zařizovací předměty včetně nové vodovodní baterie. Při umístění dvou ventilů vedle sebe musí být ovládání výtoku studené vody vpravo a teplé vody vlevo.

## Armatury, zařizovací předměty

- Viz. značení na výkresech a tabulka zařizovacích předmětů.

- Potrubí u zařizovacích předmětů je zakončeno nástěnkou.

Zařizovací předměty

Pro sociální zázemí šaten jsou navrženy běžné keramické zařizovací předměty. Každý zařizovací předmět je navržen s nezbytným vybavením.

Umyvadlo bude keramické a vždy vybaveno stojánkovou umyvadlovou směšovací baterií s ručním ovládáním, která bude na předem připravené rohové uzavírací ventily připojena prostřednictvím flexibilních tlakových hadic, které jsou součástí baterie. Umyvadlo bude dále vybaveno zápachovou uzávěrkou, připojovací pryžovou manžetou a připojovacím kolenem. Dále bude každé umyvadlo vybaveno krycím keramickým polosloupem, včetně kompletní sady pro upevnění na stěnu.

Keramické kombinované WC bude, dle potřeby, s horizontálním nebo vertikálním odpadem a vždy s keramickou splachovací nádržkou s ručním splachovacím systémem, klozetovým sedátkem, sadou pro upevnění k podlaze, připojovací pryžové manžety, flexibilní připojovací hadice a rohového uzavíracího ventilu.

Výlevka bude nástěnná plastová a vybavena nástěnnou směšovací baterií s otočným ramenem, s ručním ovládáním, která bude osazena přímo na stěnu, Výlevka bude dále vybavena připojovací pryžovou manžetou a připojovacím kolenem, včetně kompletní sady pro upevnění k podlaze.

- Pro sprchový kout bude použita typová keramická sprchová vanička včetně příslušné typové zástěny. Ze strany zdravotních instalací bude dále vybavena sprchovou směšovací baterií v provedení pro osazení na stěnu a sprchovou zápachovou uzávěrkou. Sprchové vaničky keramické budou podezděné.

- Materiál, izolace potrubí

- Nový rozvod je navržen z trubek PPR PN 16.

- Stávající rozvod je ocelový, při přechodu z plastu na kovový materiál použít přechodky se závitem nebo rozebíratelný spoj.

- Rozvody budou tepelně zaizolovány trubicemi z pěněného PE. Rozvody k zařizovacím předmětům budou zaizolovány izolací o tl. stěny 13mm, rozvody SV nevedené společně s TV a cirkulací  tl. 9 mm.

- Před zazděním je nutné potrubí důkladně v drážce ukotvit příchytkami, zasádrováním připevněním nástěnky vruty apod.

- Při provádění nutno dodržet všechny montážní předpisy a zásady pro použité materiály.

- Podmínky uvedení do provozu

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí.

- Napuštění potrubního rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek:

- zkušební tlak: min. 1,5 MPa

- začátek zkoušky: min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

- trvání zkoušky: 60 minut

- max. pokles tlaku: 0,02 MPa

KANALIZACE

V  objektu jsou navrženy rozvody kanalizace splaškové, které budou provedeny v instalačním systému HT.

Napojení bude provedeno na stávající litinová odpadní potrubí, které bude v rámci podlaží vyměněno za potrubí HT. Napojení v podlaze a u stropu bude provedeno pomocí přechodových tvarovek na litinu.

Odpadní potrubí bude před vstupem do podlahy opatřeno čistící tvarovkou osazenou cca. 1 m nad podlahou.

Všechny navržené zařizovací předměty budou opatřeny zápachovými uzávěrkami, jejichž odpadní hrdla budou napojena na připojovací potrubí navrženého systému kanalizace prostřednictvím připojovací tvarovky. Zápachová uzávěrka zařizovacího předmětu musí být přístupná.

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude napojeno do potrubí odpadního.

Větev 1 připojovacího potrubí bude ukončena nad podhledem přivzdušňovacím ventilem DN 50.

Připojovací, odpadní a větrací potrubí navržené splaškové kanalizace bude provedeno z polypropylenových hrdlových trubek a tvarovek systému HT odolných proti zvýšeným i sníženým teplotám, spojovaných pomocí pryžových těsnících kroužků dle ČSN 73 6760 „Vnitřní kanalizace“. Odpadní potrubí bude vedeno v instalačních šachtách popř. volně. Čistící tvarovka musí být i po zazdění nebo zakrytí sádrokartonem přístupná. Za tímto účelem je potřeba osadit plastový rám s dvířky o rozměrech 150x300 mm.

Připojovací potrubí bude vedeno v konstrukcích, popř. volně zavěšené.

Po dokončení montážních prací na splaškové a před zásypem se provede dle ČSN 73 6760 technická prohlídka zkouška plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí.

Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 62 /2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

# Předpisy a normy

- ČSN EN 12056-1	Vnitřní kanalizace. Všeobecné a funkční požadavky

- ČSN EN 12056-2	Vnitřní kanalizace. Odvádění splaškových vod

- ČSN EN 12056-3	Vnitřní kanalizace. Odvádění dešťových vod ze střech

- ČSN 756760	Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 806-2	Vnitřní vodovod. Navrhování

- ČSN 75 5409 (755409)	Vnitřní vodovody

- ČSN EN 806-3	Vnitřní vodovod. Dimenzování potrubí – zjednodušená metoda

- ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů

- Vyhl.ČÚBP č.48/82 Sb.	Základní požadavky k zajištění bezpečné práce a technických

- zařízení.

- Vyhl.ČÚBP č.324/90 Sb.	Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních

- pracích.

Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 62 /2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.