PROFITERM PROTECH s.r.o.

Michálkovická 2055

710 00  Ostrava 10

tel.:  		+420 595 222 111

fax: 		+420 595 222 100

mobil: 	+420 602 794 219

e-mail: 	info@profiterm.com

internet: 	www.potrubniposta.cz

IČO/DIČ:	28569423 / CZ28569423

POTRUBNÍ POŠTA

projekt, realizace, servis

- Specializované systémy pro zdravotnictví

- Zabezpečené systémy pro přepravu hotovosti

- Systémy pro průmysl

##### Projektová dokumentace

Zakázka 				: Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2

Masarykova nemocnice, Ústí n.L.

Stavební objekt 	: Pavilon D2

Provozní soubor	: Potrubní pošta

Stupeň    				: DSP – dokumentace pro stavební povolení

Objednatel			: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Gen. projektant  	: Ctibor Žežulka – ZEFRAPROJEKT, Ústí nad Labem

Zhotovitel  	  		: PROFITERM PROTECH s.r.o.

Vypracoval	: Ing. Petr Březina,

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

Archivní číslo		: T30N04PP0413026

Datum 					: leden 2014                                                   číslo paré:

Zakázka 		: Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2, Masarykova nemocnice, Ústí n.L.

Objednatel : Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Část         	: Potrubní pošta

Arch. číslo : T30N04PP0413026

Seznam výkresové dokumentace

Textová část

- Seznam výkresové dokumentace   					T30N04PP0413026-PP-1

- Technická zpráva                                   				T30N04PP0413026-PP-2

- Výkaz výměr                                   					T30N04PP0413026-PP-3

Výkresová část                    	                   				T30N04PP0413026-PP-6

- Půdorys objektu

- Doplňková  schémata

Stupeň	: DSP											 	      Vypracoval	 : Ing. Petr Březina

Datum	: leden 2014               								Zhotovitel : PROFITERM PROTECH s.r.o.

Číslo    : T30N04PP0413026-PP-1						číslo paré :

Zakázka 		: Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2, Masarykova nemocnice, Ústí n.L.

Objednatel : Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Část         	: Potrubní pošta

Arch. číslo : T30N04PP0413026

Název textové části:

Technická zpráva

Zhotovitel:     	PROFITERM PROTECH s.r.o.

Michálkovická 2055

710 00  Ostrava-Slezská Ostrava

Mobil : +420 602 794 219

Tel.:  +420 595 222 111

Fax : +420 595 222 100

IČO : 28569423

DIČ : CZ28569423

Vypracoval:     Ing. Petr Březina

Stupeň	: DSP

Datum 	: leden 2014                                                                                 číslo paré :

Číslo   	: T30N04PP0413026-PP-2

Technická zpráva

Obsah :

- Všeobecně

- Použité podklady

- Vnější vlivy

- Technické parametry

- Ochrana zdraví a bezpečnost práce

- Technický popis

1. Všeobecně :

Projektová dokumentace (PD) řeší rozšíření potrubní pošty (PP)  v Masarykově nemocnici          v Ústí nad Labem, v 2.NP pavilonu D2. Systém PP bude rozšířen o jednu automatickou stanici PP, která bude nově osazena do stacionáře dětské kliniky ve 2.NP v pavilonu D2.

Stávající používaná technologie potrubní pošty je Sumetzberger, výhradní zastoupení pro tuto technologii vlastní firma PROFITERM PROTECH s.r.o.. Veškeré rozšiřování / úpravy musí být z důvodu kompatibility realizovány ve stejném technologickém standardu a to odborně způsobilou firmou, která má k této realizaci příslušné oprávnění od výrobce a zajistí dodržení technologických i legislativních požadavků.

Stávající systém PP je pětilinkový, s průměrem jízdního potrubí 110 mm a  poloměry oblouků R650. V centrále - strojovně PP je umístěna pohonná jednotka, kterou tvoří třífázová dmychadla s bloky řízení, vzduchovými výhybkami a vzduchovými diodami. Řízení zajišťuje stávající řídicí jednotka propojena na vizualizační pracoviště nemocnice – rozšířená část bude napojena na tyto prvky a bude umožňovat minimálně všechny funkční možnosti stávající technologie.

Pro odesílání a příjem přepravních pouzder jsou použity automatické stanice typu DRT. K rozvětvení trasy PP jsou použity systémové výhybky W3F v třícestném provedení.

2. Použité podklady :

- Stávající PD, půdorys příslušného podlaží, PBŘ

- Technické konzultace se zástupcem objednatele

- Technické podklady pro potrubní poštu.

- Podklady ostatních výrobců přístrojů a zařízení.

3. Vnější vlivy :

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

Prostory normální jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu, pokud elektrická zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich týkají. Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy, nebo s vnějšími vlivy neovlivňujícími elektrický úraz (označeno *) uvedenými v následující tabulce:

| Teplota okolí | AA1,AA2,AA3*,AA4, AA5, AA8 | -60C..+5C, -40C..+5C, -25C..+5C, -5°C..+40°C,+5°C.. +40°C, -50C..+40C |
| --- | --- | --- |
| Atmosferické podmínky v okolí | AB5 | Prostory chráněné před atm. vlivy, s regulací teploty |
| Nadmořská výška | AC1,AC2 | <2000 m, >2000m |
| Výskyt vody | AD1 | Zanedbatelný |
| Výskyt cizích těles | AE1,AE4*,AE5*,AE6* | Zanedbatelný, lehká,mírná a silná prašnost |
| Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF1 | Zanedbatelný |
| Ráz | AG1 | Mírný |
| Vibrace | AH1 | Mírné |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Bez nebezpečí |
| Výskyt živočichů | AL1 | Bez nebezpečí |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1,AM4* | Zanedbatelné, ionizace |
| Sluneční záření (intenzita) | AN1,AN2, AN3 | Nízká, střední, vysoká |
| Seizmické účinky | AP1 | Zanedbatelné |
| Bouřková činnost | AQ1* | Zanedbatelná |
| Pohyb vzduchu | AR1,AR2, AR3 | Pomalý, střední, silný |
| Vítr | AS1 | Malý |
| Schopnost osob | BA1 | Běžná |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC1,BC2 | Žádný, výjimečný |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | málo lidí/snadný únik |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | BE1,BE2*,BE2N1*, BE2N2*,BE3,BE3N1*, BE3N2*,B3N3*,BE4 | Bez významného nebezpečí, nebezpečí požáru, n.p.hořlavých hmot, n.p. h. prachů, nebezpečí výbuchu, n.v.h. prachů, n.v.h. plynů a par, n.p. nebo v. výbušnin, nebezpečí kontaminace |
| Stavební materiály | CA1,CA2* | Nehořlavé, hořlavé |
| Konstrukce budovy | CB1,CB2* | Zanedbatelné nebezpečí, šíření ohně |

Dané prostory objektu ve kterých je umístěno elektrozařízení technologie PP jsou  posouzeny jako prostory normální – normální vnější vlivy. Před zprovozněním systému je nutno tuto skutečnost překontrolovat revizním technikem a v případě jakýchkoli změn zapracovat do  projektu.

4. Technické parametry :

Řídící – systémový kabel: Přenos signálů a napájení systému (mezi centrální jednotkou a jednotlivými prvky PP – stanice, výhybky, posilující zdroje) je zajištěno pomocí systémového kabelu.

Prvky PP jsou napájeny malým bezpečným napětím (24V DC) prostřednictvím systémového kabelu. Tento kabel je veden podél jízdního potrubí PP.

5. Ochrana zdraví a bezpečnost práce :

Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků           a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat všech ochranných                   a bezpečnostních pomůcek, které jsou předepsány pro práce s nebezpečným nářadím, chemikáliemi a ostatními pomůckami.

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a zákazových tabulek, které jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých vyvěšeny.

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky obsažené v zákoně č. 309/2006 Sb (právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a dále dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích které jsou v souladu s rámcovou Směrnicí Rady 89/391/EHS a s dílčí Směrnicí Rady 92/57/EHS.

Montáž a  oživení elektro zařízení  musí provádět pracovníci s oprávněním dle vyhl. č.50  a dle platných předpisů.

6. Technický popis :

Zařízení PP pracuje na principu obousměrného provozu v jednom potrubním vedení v rámci jedné linky, přičemž tento provoz je zajišťován programovatelným řídicím systémem dle požadavků na odesílání přepravních pouzder z jednotlivých stanic PP (po vložení pouzdra do stanice je obsluhou aktivován požadavek na odeslání prostřednictvím klávesnice na čelním panelu stanice PP). Součástí klávesnice je přehledný displej s komunikací v českém jazyce.

Řízení celého systému PP zajišťuje stávající mikroprocesorová řídicí centrála, která dle programu řídí odesílání přepravních pouzder z jednotlivých stanic PP v areálu nemocnice. Vlastní mechanické propojení jednotlivých linek zabezpečuje přejezdová centrála, která je osazena ve strojovně PP.

Transportní rychlost pouzder na dané lince s novou stanicí bude do 6m/s stejně, jako je tomu u ostatních stanic. Maximální celková hmotnost přepravního pouzdra s obsahem je do 1kg.

Systém potrubní pošty je navržen ve stejné dimenzi jako stávající tzn. s jízdním potrubím o vnějším průměru 110mm. Vlastní rozšíření systému PP nemocnice bude (jak již bylo uvedeno v úvodu) realizováno ve stacionáři dětské kliniky ve 2.NP pavilonu D2. Nová stanice PP bude osazena do Kontaktní místnosti (133). Napojení této nové stanice bude zajištěno ze stávajícího rozvodu PP (ze stávající linky – dojde k jejímu dalšímu zatížení), a to v místě předsíně WC pro personál (126), kde je v podstropní části rozvod stávající stoupačky PP (linky č. 1). Do tohoto horizontálního plastového podstropního rozvodu bude vsazena nová kovová systémová výhybka, ze které bude na chodbu (135) a dále do Kontaktní místnosti (133) procházet v podhledové části nová trasa PP (v nehořlavém kovovém provedení). Tato nová větev napojí nově osazenou kovovou (vnitřní část s plastovými díly) automatickou stanici PP DRT-R, která tak bude nově začleněna do stávajícího systému PP.

Stanice bude vybavena čipovou (RFID) technologií dle stávajícího standardu vybavení. Ke stanici budou dodána přepravní pouzdra s vnitřními rozměry minimálně 230x80mm. Všechna tato pouzdra budou vybavena programovatelným čipem.

Pod stanicí bude instalován koncový díl s odfukem – rovněž v kovovém provedení.

Souběžně s jízdním potrubím bude instalován systémový kabel, zajišťující napájení a datovou komunikaci – tento kabel bude v bezhalogenovém provedení a bude připáskován k trase jízdního potrubí.

Na vstupu do objektu LDN bude poblíž stávajícího rozvaděče pro topný kabel osazen posilující zdroj, který zajistí dostatečné napájecí napětí a posílení datové komunikace pro rozšířenou linku č.1.

V rámci zajištění kompatibility s nově dodávanými komponenty dojde ke standardizaci elektronických řídicích obvodů ve výhybkách na lince L1 tak, aby rozšířená část umožňovala komunikaci se stávající řídicí jednotkou.

Součástí stanice bude akusticko–optická signalizace příchodu pouzdra s možností volby akustického signálu a jeho hlasitosti. Pod stanicí bude umístěn záchytný koš s polstrováním na příchozí pouzdra.

Stávající plastová trasa PP (v dotčených částech stacionáře a ambulance dětské kliniky) bude ze strany stavby ošetřena v souladu s vydaným PBŘ pro tuto akci.

Trasa jízdního potrubí nesmí být vedena místy s vysokou teplotou (cca do 60C) a v blízkosti (souběhu) silového vedení (ne menší než 20cm – dle obecných zvyklostí umísťování slaboproudých a komunikačních vedení – minimalizace vlivu rušení).

Jízdní potrubí bude uchyceno speciálními objímkami s gumovou tlumící vložkou, které tlumí případné otřesy jízdního potrubí a zajišťují pružné uchycení rozvodů trasy PP.

### Požární ochrana

Požární ochrana bude zajištěna v souladu s PBŘ pro tuto akci – nová část trasy PP bude osazena v kovovém provedení (potrubí, oblouky, spojky), stávající plastové rozvody v dotčených částech budou ošetřeny dle PBŘ, přičemž toto protipožární ošetření zajistí stavba. Kabel bude v bezhalogenovém provedení. Nově instalovaná trasa neprochází oddělenými požárními úseky – nebudou prováděna žádná další dodatečná zabezpečení.

### Hlučnost

### Z hlediska hlučnosti lze obecně říci, že systém potrubní pošty patří mezi nehlučné technologie. Jediným zásadnějším zdrojem hluku je pohonná jednotka, která se ale z hlediska topologie systému umísťuje mimo vlastní systém rozvodu jízdního potrubí a stanic PP (zpravidla vyčleněné místnosti v nefrekventovaných částech objektu – centrály/strojovny PP). Dalším zdrojem hluku v již minimální velikosti je průjezd přepravního pouzdra v jízdním potrubí (jedná se ale jen o hluk nelokálního charakteru způsobený třením a nárazy jedoucího přepravního pouzdra o stěny jízdního potrubí) a hluk v samotných stanicích PP a systémových výhybkách, který je opět minimální a je způsoben občasným mechanickým natočením bubnu uvnitř stanice/výhybky.

V tomto konkrétním případě je centrála PP umístěna mimo dotčený objekt a nově osazená část systému PP zvýší hlukovou úroveň jen nepatrně – viz výše.

### Statika

### Návrh vedení trasy PP byl konzultován se zadavatelem (stavební projektant), trasa PP byla odsouhlasena dle výkresové části. Všechny průrazy do stěnových konstrukcí budou odvrtány v průměru 150mm. Provedení těchto průrazů jakož i statické posouzení a schválení zajistí stavba.

### Hygiena

### Instalace a provoz systémů PP ve zdravotnických zařízeních je možný za předpokladu použití průchozích stanic a přepravních pouzder k tomuto účelu schválených a za předpokladu dodržení požadavků NV č. 361/2007 Sb. (stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), a to při samotné instalaci zařízení ať již do stávajícího objektu, či v rámci výstavby objektu nového. Zároveň musí zařízení splňovat limity, stanovené NV č. 88/2004 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Při transportu biologického materiálu je potřeba dodržovat hygienický režim a provozní řád, vypracovaný pro používání systému PP ve zdravotnických zařízeních.

# Stavební připravenost

Objednatel pro realizaci potrubní pošty:

- Zajistí připravenost jednotlivých míst pro osazení nové stanice a výhybky PP - dostatek prostoru, případné úpravy místa osazení stanice PP, případné demontáže podhledů, návaznost interiérových prvků, servisní otvor s dvířky pro přístup do podhledové části s osazenou výhybkou PP (m.č. 126).

- Zajistí veškeré průrazy ve stěnových konstrukcích v místech vedení nové trasy jízdního potrubí. Velikost průrazu bude provedena tak, aby bylo možno instalovat jízdní potrubí (ø 110mm , R800mm - předpoklad – 150mm). Po instalaci jízdního potrubí zajistí uvedení průrazů do původního stavu. Zajistí prostor pro potrubní trasu (pro vertikální a horizontální vedení potrubní trasy) - trasy potrubí nesmí vést místy se zvýšenou teplotou.

- Zajistí protipožární ošetření stávající části PP v dotčených prostorech dle PBŘ pro tuto akci.

- Zajistí odsouhlasení PD jako celku, především PBŘ, statiku, hygienu a vlastní umístění nových prvků systému PP.

- Poskytne technikům zhotovitele zdroj napájení 230V/10A pro samotnou montáž.

- Poskytne sklad pro potřeby montáže o minimální velikosti: 5.5m délka, 3.5m šířka, 2.5m výška. Sklad bude suchý a uzamykatelný.

- Zajistí technikům zhotovitele přístup k jednotlivým komponentům a zařízení, WC a umývárnám.

Zakázka 		: Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2, Masarykova nemocnice, Ústí n.L.

Objednatel : Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Část         	: Potrubní pošta

Arch. číslo : T30N04PP0413026

Název textové části:

Výkaz výměr

Zhotovitel:     	PROFITERM PROTECH s.r.o.

Michálkovická 2055

710 00  Ostrava-Slezská Ostrava

Mobil : +420 602 794 219

Tel.:  +420 595 222 111

Fax : +420 595 222 100

IČO : 28569423

DIČ : CZ28569423

Vypracoval:     Ing. Petr Březina

Stupeň	: DSP

Datum 	: leden 2014                                                                                 číslo paré :

Číslo   	: T30N04PP0413026-PP-3

Zakázka 		: Stacionář dětské kliniky, Pavilon D2, Masarykova nemocnice, Ústí n.L.

Objednatel : Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Část         	: Potrubní pošta

Arch. číslo : T30N04PP0413026

Název textové části:

Výkresová část

Zhotovitel:     	PROFITERM PROTECH s.r.o.

Michálkovická 2055

710 00  Ostrava-Slezská Ostrava

Mobil : +420 602 794 219

Tel.:  +420 595 222 111

Fax : +420 595 222 100

IČO : 28569423

DIČ : CZ28569423

Vypracoval:     Ing. Petr Březina

Stupeň	: DSP

Datum 	: leden 2014 										           							číslo paré	:

Číslo    : T30N04PP0413026-PP-6