## ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR - STACIONÁŘ | [8 empty] | materiál | materiál | montaž | montáž | cena
VZT | [8 empty] | ks | celkem | ks | celkem | celkem
ZAŘÍZENÍ Č.1 - odvod vzduchu ze místnosti 101 a 103
1.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 500/160 SILENT
|  |  |  | průtok | 180 | m3/h
|  |  |  | tlak | 225 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 50 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 22 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Protideštová žaluzie
|  |  | PER 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 160 |  |  |  | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 100/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 160/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Přechod osový
|  |  | PRO 160/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.2 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
2.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 500/160 SILENT
|  |  |  | průtok | 290 | m3/h
|  |  |  | tlak | 180 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 50 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 22 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Požární klapka
|  |  | PKTM III Ø160.23 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
2.06 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 160 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 160 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 100/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 160/160 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | Odbočka oboustranná 90°
|  |  | OBD 90° 160/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Přechod osový
|  |  | PRO 160/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.3 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
3.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 350/125 SILENT
|  |  |  | průtok | 130 | m3/h
|  |  |  | tlak | 110 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 30 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 20 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | Požární klapka
|  |  | PKTM III Ø160.23 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
3.06 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 127 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 160 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 125/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 160/125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | Přechod osový
|  |  | PRO 125/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.4- odvod vzduchu z soc. zařízení lékařského pokoje
4.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 500/160 SILENT
|  |  |  | průtok | 230 | m3/h
|  |  |  | tlak | 200 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 50 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 22 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Protideštová žaluzie
|  |  | PER 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.05 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 160 |  |  |  | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.06 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 160/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.07 | Přechod osový
|  |  | PRO 160/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KK 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.09 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | KKT 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.5 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
5.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 500/160 SILENT
|  |  |  | průtok | 200 | m3/h
|  |  |  | tlak | 200 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 50 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 22 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.05 | Požární klapka
|  |  | PKTM III Ø160.23 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
5.06 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 160 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.07 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 160 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.08 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 100/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 160/160 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.09 | Přechod osový
|  |  | PRO 160/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.6 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
6.01 | Diagonální ventilátor do potrubí
MIXVENT TD 1000/200 SILENT
|  |  |  | průtok | 530 | m3/h
|  |  |  | tlak | 270 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 120 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 21 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 200 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Požární klapka
od fy.Mandík
|  |  | PKTM III Ø200.23 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
6.06 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 160 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 203 |  |  |  | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 200 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.08 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 100/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 160/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 200/200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.09 | Odbočkaoboustranná 90°
|  |  | OBD 90° 160/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBD 90° 200/100 |  |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Přechod osový
|  |  | PRO 160/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PRO 200/160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 200 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 7 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.7 - odvod vzduchu ze sprchy
7.01 | Nástěnný radiální ventilátor
EBB 250 T DESIGN
|  |  |  | průtok | 150 | m3/h
|  |  |  | tlak | 150 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 72 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 51 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.02 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 3 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.8 - odvod vzduchu ze soc. zařízení
8.01 | Nástěnný radiální ventilátor
EBB 175 T DESIGN
|  |  |  | průtok | 80 | m3/h
|  |  |  | tlak | 100 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon | 26 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 41 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.02 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.03 | Požární klapka
|  |  | PKTM III Ø160.23 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
8.04 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.05 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 160 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.06 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 160/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.07 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 160 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.08 | Dveřní mřížka
|  |  | PT 489B 445x82 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.09 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 3 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.9 - přívod vzduchu do dekontaminace
9.01 | Malá přívodní jednotka
RME 250/125/R
|  |  |  | průtok | 130 | m3/h
|  |  |  | tlak | 250 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon ventilátor | 80 | W
|  |  |  | příkon el. ohřívač | 1200 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 39.4 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | Požární klapka
|  |  | PKTM III Ø125.23 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
9.03 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.05 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 127 |  |  |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 125 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.07 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 125/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBJ 90° 125/125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.08 | Přechod osový
|  |  | PRO 125/100 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.09 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŘÍZENÍ Č.10 - přívod vzduchu do sesterny
10.01 | Malá přívodní jednotka
RME 250/125/R
|  |  |  | průtok | 150 | m3/h
|  |  |  | tlak | 225 | pa
|  |  |  | napětí | 230 | V
|  |  |  | příkon ventilátor | 80 | W
|  |  |  | příkon el. ohřívač | 1200 | W
|  |  |  | akust. tlak ve 1,5m | 39.4 | dB(A) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02 | Požární klapka
|  |  | FDCM Ø125.60 |  |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční a teplotní s elektromagnetem AC 230 V s koncovým spínačem (,,ZAVŘENO“) (stř.)
typ pohonu upřesní projekt elektroinstalace
10.03 | Pružná manžeta
|  |  | KAA 125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.03 | Výfuková hlavice
|  |  | VHO 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.04 | Zpětná klapka
|  |  | RSK 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05 | Tlumič hluku
|  |  | MAA 125/900 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06 | Ohebné zvukově zaizolované potrubí
|  |  | SONOFLEX MI 102 |  |  |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SONOFLEX MI 127 |  |  |  | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.07 | Pevné potrubí
|  |  | SPIRO 125 |  |  |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.08 | Odbočka jednostranná 90°
|  |  | OBJ 90° 125/125 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.09 | Přechod osový
|  |  | PRO 125/100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Koncový kryt s odvodem kondenzátu
|  |  | DR 125 |  |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | Talířový ventil odvodní - kovový
|  |  | KK 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | Montážní kroužek
|  |  | KKT 100 |  |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Ostatní
objímky
spojovací materiál
|  |  | závěsy |  |  |  | 2 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1. | Zprovoznění a zkoušky zařízení | [5 empty] | 1 | soub |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Výměna mřížek do potrubí za nové | [5 empty] | 13 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zaslepení nepoužívaných mřížek | [5 empty] | 4 | soub |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Vnitrostaveništní přemístění | [5 empty] | 0.5 | t |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Drobné stavební úpravy | [5 empty] | 1 | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Technický dozor stavby | [5 empty] | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
CELKEM BEZ DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0