Zajištění provozní bezpečnosti při zásobování elektrickou energií 
 v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Úvodem

V souvislosti s plánovaným investičním rozvojem areálu nemocnice, který je reprezentován zejména plánovanou výstavbou nového pavilonu emergency, COS vč. JIP s nadzemním spojovacím koridorem se stávajícím pavilonem D, a taktéž i dalšími plánovanými investičními záměry, jako je například zřízení nového pracoviště PET/CT při stávajícím oddělení nukleární medicíny, je nutné zajištění provozní bezpečnosti nejenom těchto rozvojových investičních záměrů, ale i zásobování nemocnice jako celku.

V souvislosti s výše uvedeným byl ve spolupráci Oddělení přípravy investic (Ing. Jiří Randák), Oddělení správy energií (Ing. Vladimír skalník) a Střediska údržby a energo soustavy NEMCV (Jiří Moucha) zpracována tato základní analýza, jejímž cílem je snaha předmětnou problematiku řešit na úrovni areálu jako celku, koncepčně.

Stávající stav

a) Elektro

| Objekt |  | Trafo |  | DAG |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení | stav | počet | Výkon (KVA) | počet | Výkon KVA | Pro pavilony |  |
| TS1 | havarijní | 2 | 630 | 1 | 160 | C |  |
| TS2 | vyhovující | 3 | 630 | 1 | 180 | B,D,E |  |
| TS3 | vyhovující | 2 | 400 | 1 | 180 | C, F, I | trafa odpojena |
| R4 | vyhovující | 0 | 0 | 1 | 112 | C |  |

Areál je napojený na VN distribuční soustavu ze dvou míst, a to z ulice Edisonova a z ulice Beethovenova. Obě napojení jsou zaústěna do stávajícího objektu trafostanice TS1. Z trafostanice TS1 jsou na straně VN vedení provedeno napojení samostatnými vedeními trafostanice TS2 a TS3.

b) Teplo

Areálem je zásobovaný teplem z horkovodu provozovaného společností ČEZ Distribuce, a. s., a tepelného rozvodu z výměníkové stanice provozované společností ACTHERM, spol. s r.o. Napojení na horkovodní tepelný rozvod je provedeno na dvou místech, která z hlediska zásobovaných míst korelují se schématem zásobování elektrickou energií.

Navrhovaný stav

V souvislosti s dostavbou pavilonu Emergency bude nutné mimo projektovanou rozvodnu v suterénu nové budovy zajistit i celkovou provozní bezpečnost zásobování areálu nemocnice elektrickou energií. Z hlediska konceptu zásobování teplem je areál nemocnice vyhovující.

Projekt výstavby nového pavilonu Emergency počítal s možným využitím stávající budovy trafostanice TS1 s tím, že bude nutné provést statické zajištění stavby spojené s nezbytnými stavebními úpravami a dále s kompletní náhradou původní technologie trafostanice. S ohledem na skutečný fyzický stav budovy, viz statický posudek, je ale tento záměr naprosto neefektivní, a to z důvodu zajištění budoucího bezpečného provozu nové technologie trafostanice, kdy hrozí vinou velmi špatného technického stavu budovy zmaření mnohamilionových investic.

K tomuto je nutné zahrnout také neefektivnost provozu VN rozvodny v trafostanici TS3 a možnosti budoucího rozvoje areálu včetně vlastní výroby energie pro potřeby areálu nemocnice. Výsledkem je návrh nové koncepce systému zásobování elektrickou a tepelnou energií.

Trafostanice TS1

Kompletní stavební rekonstrukce a nové technologické vybavení. Nová rozvodna VN vč. fakturačního měření a vývodů pro podružné areálové trafostanice, 3x trafo 1000 kVA, 2x  DAG 700 kVA, nová rozvodna NN pro MDO i DO část.

Jedno trafo určeno pro napájení stávajících areálových vývodů, druhé trafo pro potřeby nového pavilonu Emergency, třetí trafo jako redundantní záloha pro výše zmíněnou dvojici s možností využití pro vlastní zdroj tepla a elektrické energie (KVET). Elektrický výkon KGJ (KVET) by byl přenesen na VN stranu a jeho využití by bylo v libovolné části areálu (TS1, TS2). První DAG pro stávající pavilon + rezerva do budoucna, druhý DAG pro Emergency.

Trafostanice TS2

Minimální stavební zásahy, nová rozvodna VN, 3x trafo 630/1000 kVA, 1x  DAG 700 kVA, nová rozvodna NN pro MDO i DO část. Jako variantní řešení lze uvažovat s ponecháním stávajících traf a původního DAG, pokud bude vše vyhovovat výkonově a technickým stavem.

Trafostanice TS3

Zrušení trafostanice, ponechání pouze části rozvodny NN, které slouží pro napájení několika stávajících budov v areálu. Stávající DAG buď ponechat alternativně jako zálohu pouze pro tyto objekty – 100% záloha, nebo jeho zrušení a provedení nových přívodů MDO i DO z TS1, případně TS2. Výsledkem je úspora provozních nákladů a zajištění provozní stability NN části.

Při realizaci uvedených opatření je navrhovaná výkonová kapacita transformátorů a náhradních zdrojů (DAG) dostatečná i pro budoucí potřeby a rozvoj areálu nemocnice.

Časové hledisko

Časová náročnost realizace opatření je odhadována na 6-8 měsíců (provizorium, demolice, výstavba, technologie). Po tuto dobu bude napájení areálu nemocnice zajištěno pomocí kioskového/kontejnerového řešení se zapůjčeným mobilním náhradním zdrojem.

Případná vlastní výroba tepla a elektrické energie není navrhovaným řešením časově ohraničena ani podmíněna a lze ji realizovat zcela nezávisle na výstavbě nového pavilonu Emergency. K tomuto účelu je však nutné zajistit podrobný technický průzkum ideálně jako součást projektového návrhu změny koncepce systému zásobování areálu elektrickou energii. Výkonové parametry KVET je možné stanovit jako omezené navrhovaným technickým vybavením TS1 případně TS2 nebo technické vybavení těchto trafostanic požadavkům na výkon KVET přizpůsobit.

Nároky na realizaci navrhovaných opatření bez technologie KVET a jejího napojení do stávajících tepelných rozvodů

| Pol. | Označení/název | Předpokládaná cena opatření |
| --- | --- | --- |
|  |  | tis. Kč |
| 1 | Demolice stávající trafostanice | 3 200 |
| 2 | Výstavba nového objektu trafostanice | 11 800 |
| 3 | Technologie a kabelové vedení | 28 500 |
| 4 | Provizorní trafostanice | 2 000 |
| 5 | Úpravy TS2 a TS3 | hrubý odhad 5 000 až 7 000 |
| Celkem |  | 50 500 až 52 500 |

Závěr

Na budoucí rozvoj areálu nemocnice je nezbytné nahlížet koncepčně z důvodu eliminace nebo alespoň minimalizace možnosti zmaření vynaložených investic. Pro zajištění budoucího bezpečného zásobování areálu nemocnice elektrickou energií (nejen ve vztahu k výstavbě nového pavilonu Emergency) je nutné provést kompletní rekonstrukci TS1 zahrnující stavební řešení i novou technologii respektující budoucí rozvoj areálu nemocnice.  Dále je nutné řešit VN i NN systém rozvodů v areálu zahrnující TS2 a TS3, viz text výše.

Podklady

Místní šetření, konzultace s projektantem Atelieru Penta v.o.s, Schéma napojení objektů na rozvod VN a NN a uspořádání vnitřních rozvodů v areálu nemocnice, Schéma napojení objektů na rozvody tepelné energie, Posudek havarijního stavu vstupní trafostanice TS v Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Projektová dokumentace!Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní Spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z“

Zpracoval:

Ing. Vladimír Skalník, specialista, oddělení správy energií ve spolupráci s Ing. Jiřím Randákem, specialistou  OPI.

V Ústí nad Labem, dne 29. 4. 2020