Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

- pracoviště Rumburk

Modernizace a dostavba nemocnice, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk – projektový a inženýrský servis

Technické zadání

# Provedení chybějících průzkumů

- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

Uvedený průzkum se bude týkat budoucího staveniště nové budovy, případně lokací u staré budovy, 	kde by mohlo prováděním stavebních prací v rámci dostavby s ohledem na rozsah a hloubku stavební 	prací dojít k ohrožení realizace stavby, či statiky budovy

- Stavebně- technický průzkum stávající budovy

Provedení stavebně technického průzkumu, stávající budovy Chirurgie SO 03 v rozsahu, který umožní 	realizaci nutných stavebních úprav původní budovy Chirurgie s ohledem na stavby realizované dle 	tohoto projektu a bezpodmínečně nutných k provoznímu a logistickému propojení budov SO 01 	Novostavba hlavní budovy, SO 06 Přístavba křídla emergence a budovy SO 03 Původní budova 	Chirurgie.

# Zajištění, doplnění a dokončení projektového a inženýrského servisu

- Výchozím podkladem bude aktuálně zpracovaná projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, na jejímž základě byl získán i legislativní souhlas s realizací stavby (stavební povolení).

- Do projektu musí být zapracovány dispoziční a provozní změny obsažené v souboru „Změny projektové dokumentace“.

- Projektová dokumentace, která je předmětem této veřejné zakázky, bude obsahovat:

- Vybudování nových objektů

  - SO 01 Novostavba hlavní budovy

  - SO 06 Přístavba křídla emergence

  - SO 05 Obslužná chodba – pouze západní chodba (1.NP)

  - SO 301 Energocentrum

  - Dílčí část z SO 02 a 03 Stavební úpravy hlavní budovy – provizorní opatření, napojení a úpravy v prostorech přilehlých k objektům SO 01 a 06 (založení, 1.NP, 2.NP, střecha).

  - Součástí hlavního stavebního objektu je také odstranění podzemních prostor „skladu“. Tyto prostory se nacházejí na jižní straně stávajícího objektu v místě, kde bude umístěn SO 01. Rozsah prostor není znám a zdokumentován, podle informace investora není přístupný již mnoho let.

- Provozní soubory:

- PS 01  Zdravotnická technologie – v SO 01 a 06

- Tyto provozní soubory musí být nově zpracovány v souvislosti se změnami programu v objektech (jiná oddělení) a změnami dispozic. Zdravotnická technologie není z hlediska financování předmětem projektu, ale podléhá samostatnému dotačnímu programu.

- PS 02  Medicinální plyny – v rozsahu objektů SO 01 a 06, propojení se zdroji a SO 02 a 03

- PS 03  Zdroje medicinálních plynů včetně připojení

- PS 04  Trafostanice (Energocentrum)

- PS 05  Areálová rozvodna NN (Energocentrum)

- PS 06  Náhradní zdroj (Energocentrum)

- Přiměřená část inženýrských objektů:

- SO 103 a 203 Vybourání a úpravy oplocení – u SO 01 a 06

- SO 105 a 205 Oplocení a opěrné stěny – u SO 01 a 06

- SO 106 a 206 Příprava území – pro SO 01 a 06

- SO 107 a 207 Komunikace a terénní úpravy – napojení SO 01 a 06

- SO 108 a 208 Sadové úpravy – u SO 01 a 06

- SO 109 a 209 Dešťová kanalizace a odvodnění komunikací – u SO 01 a 06

- SO 110 a 210 Splašková kanalizace – u SO 01 a 06

- SO 111 a 211 Vodovod

- SO 113 Přípojka silnoproudu (Energocentrum)

- SO 112  Přípojka teplovodu – s úpravami

- SO 114 a 212  Venkovní osvětlení – v části u SO 01 a 06

- SO 115  Přípojky slaboproudu – k SO 01 a 06

- SO 117  Úpravy pro lahvovou stanici v objektu garáží

- SO 118  Areálové rozvody NN

- Demolice:

ab  Vila RZP

ac  Stávající trafostanice a náhradní zdroj elektrické energie

# změny v původní dokumentaci

Uvedené změny jsou schematicky zakresleny do půdorysů v souboru „Změny v projektové dokumentaci“

- 1.PP

V rámci 1. etapy bude vybudováno celé 1.PP (zelená výplň), červeně je znázorněna změna, kde přibyly místnosti, které jsou nutné pro provoz přístavby a byly původně umístěny v jiných částech stavby, které nebudou v 1.etapě realizovány. Jedná se o rozvodnu slaboproudu, rozvodnu UPS, objektovou rozvodnu a výměníkovou stanici. Dále bylo potřeba doplnit únikové schodiště, jehož vnější část navazuje na rampu v úrovni 1.NP.

- 1.NP

V objektech SO 01 a SO 06 se v některých místech se mění část dispozice (vyznačeno červeně).

V rámci změny dispozic a účelů budou změny zahrnovat kromě komunikačních cest, vertikál, téměř celých operačních sálů a části sterilizace veškeré prostory SO 01.

V SO 06 se změny nedotknou pouze vertikály a čekárny s hygienickým zázemím 2.NP

- 1. etapa se týká celého rozsahu podlaží objektu SO 06 a propojení SO 06 a SO 01 včetně vertikály v SO 01.

- Dále budou realizovány návaznosti na stávající objekt a stavební úpravy na hranici nového a starého objektu, aby bylo zajištěno funkční propojení objektů. Současně musí být zajištěno propojení technické z hlediska základových konstrukcí, střech a zajištění navazujících prostor (okna na stávajícím objektu apod.).

Popis změn zakreslených v půdorysech

Tyto změny jsou vypracování podle zadání uživatele, ale nejsou projednány s DOSS.

- 1.PP

  - Rozšíření podzemní části o prostory pro výměníkovou stanici a rozvodny ÚPS, silnoproudu a slaboproudu.

- 1.NP

  - Úprava JIP. Do provozu JIP byly doplněny 2 septické jednolůžkové izolační boxy s vlastním příslušenstvím a přístupem personálu přes filtr. Jeden izolační box v aseptické části byl doplněn o samostatné příslušenství. Šatna personálu byla rozšířena a byl doplněn pohotovostní pokoj pro službu konajícího lékaře.

  - Úprava zobrazovacích metod. Oddělení bylo soustředěno do jednoho bloku. Bude obsahovat 1x skiaskop, 1x skigraf, 1x ultrazvuk, 1x CT.

  - Operační sály. Na hranici mezi operačním traktem a zobrazovacími metodami byl navržen vstup do sálového prostoru pro jednodenní chirurgii (šatnový filtr pro pacienty a příprava a probouzení pacientů – 2 lůžka)

  - Emergentní příjem. Provoz příjmu byl optimalizován. Expektační lůžka budou 3, akutní vyšetřovny budou v pořadí vyšetřovna chirurgie - zákrokový sálek -sádrovna – vyšetřovna interní. U vstupu byl zřízen pokoj pro přijaté pod vlivem návykových látek.

- 2.NP

  - Byla upravena část laboratoří. Do 1. etapy byl přesunut odběrový úsek v rozsahu 2 odběrových křesel včetně čekárny a toalet pro pacienty. Byla doplněna krevní banka a vlastní prostor laboratoří byl optimalizován.

  - Aby byl zajištěn bezbariérový přístup pacientů přes 1. etapu (především v době rekonstrukce stávajícího přilehlého křídla), byl navržen průchozí výtah a doplněna stanice na úrovni 2.NP SO 06 a rozšířen spojovací most.

# Další požadavky

- V projektu musí být dále řešeno:

- Další činnosti jako, např. zařízení staveniště, DSPS, VTD, měření hluku, oplocení, dočasné dopravní značení, úklid a případně další administrativně-inženýrské činnosti.

- Provozní propojení se starou budovou s minimálními zásahy do stávajícího dispozičního řešení a konstrukcí 1 NP ve staré budově.

- Projekt musí obsahovat přesné využití prostor, což se týká hlavně určení účelu jednotlivých ambulancí, společných čekáren, společných prostor, místností apod. Pokud z umístění jasně nevyplývá pro jaké zaměstnance, je místnost určena (např. sesterna na interně lůžka) je nutné to uvést v názvu, či popisu místnosti.

- Projekt musí řešit logistiku zaměstnanců a technického zajištění provozu nemocnice v nové budově, budově emergency, a v prostorách staré budovy sloužících k propojení všech 3 objektů s ohledem na

- Hlavní a vedlejší vchody (pro pacienty, návštěvníky a zaměstnance).

- Hygienické předpisy

- Dostatečnou kapacitu tras pro daný účel užití.

- Minimalizaci křížení, či souběhu tras technického provozu a trasami pacientů, návštěvníků a zdravotních zaměstnanců.

- Projekt musí řešit bezproblémovou logistiku a provoz mezi budovami SO 01, SO 06 a SO 03, při modernizaci budovy SO 03 Původní budova chirurgie, která bude následovat po dostavbě a zprovoznění nových budov SO 01 a SO 06. S ohledem na řešení tohoto problému je možné do projektu zahrnout i nutné stavební úpravy budovy SO 03.