# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Dodávka 4 kusů UPS do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - pracoviště Rumburk“

Verifikační tabulka – minimální požadavky na 1 kus

| Popis položky jednoho kusu | Splňuje ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- |
| UPS volně stojící s bateriemi uvnitř. |  |  |
| Topologie OnLine s dvojitou konverzí. |  |  |
| Průběh: sinusoida |  |  |
| Jmenovitý výkon 6000VA |  |  |
| Účiník vstupní minimálně 0,9, výstupní minimálně 0.8 |  |  |
| Vstupní napětí: 1 fáze 180 - 300 V, kmitočet 45 - 65Hz |  |  |
| Výstupní napětí: 1 fáze 230 V, kmitočet 50Hz s tolerancí 3% Minimální doba zálohování z baterií, při maximální zátěži: 3 minuty |  |  |
| Baterie na 20 minut provozu při 50% zátěži |  |  |
| Provozní teplota v rozpětí minimálně 3 - 39 °C |  |  |
| Komunikace: Ethernet RJ45, protokol SNMP ve verzi minimálně V2c |  |  |
| Elektrický rozvaděč nástěnný. Ve vzdálenosti 2 metry od UPS |  |  |
| Vstup: jištění vhodným jističem a manuální přepínač ByPass k odpojení UPS za provozu, bez výpadku. |  |  |
| Výstup: 6x jistič 16A s charakteristikou C. Instalace 6ks elektrických zásuvek typu E, oranžové barvy s kontrolkou přítomnosti napětí. Krytí minimálně IP 40. |  |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní  dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….