# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Dodávka datového  úložiště pro zálohy a záložních zdrojů - UPS pro Nemocnici Litoměřice, o.z.“

- Síťové úložiště NAS (Network Attached Storage)

Verifikační tabulka – minimální požadavky

| Popis položky | Splňuje ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- |
| Provedení do racku 19“, max. 7U, včetně montážního materiálu |  |  |
| 64 bit CPU minimálně 6 core, integrované hardwarové šifrování AES -NI |  |  |
| Paměť RAM min. 32 GB pro firmware a jako vyrovnávací paměť |  |  |
| Kapacita v RAID 6 256TB (realizovaná HDD disky) |  |  |
| Vyrovnávací paměť složená z SSD Disků s kapacitou minimálně 4TB v RAID6 |  |  |
| Rozšiřitelnost kapacity v každém z výše uvedených RAID minimálně o 30% |  |  |
| Pevné disky vyměnitelné za provozu a v provedení pro NAS |  |  |
| Rozhraní pro externí zařízení – port min. 2x USB 3.0 |  |  |
| LAN – min. 2 x 10 Gb s podporou agregace portů |  |  |
| SAN - Fibre Channel SFP+ 16Gb se zpětnou komtibilitou na nižší rychlosti |  |  |
| Síťové protokoly CIFS, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP |  |  |
| Síťové protokoly CIFS, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP |  |  |
| Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |  |
| Dodávka obsahuje všechny licence potřebné pro plnou, časově neomezenou funkcionalitu zařízení |  |  |
| Integrace s Active Directory – ověřování uživatelů, možnost práce se skupinami |  |  |
| Vestavěná možnost replikace dat na jiný NAS stejného výrobce |  |  |
| Automatické stahování aktualizací firmware |  |  |
| Podpora automatického vypnutí signálem přes LAN z nabízené UPS |  |  |
| Podpora Hyper-V a VMware VAAI |  |  |
| Záruka min. 60 měsíců včetně nároku na opravné verze firmware |  |  |
| Zařízení dodáno s redundantním napájením |  |  |
| Zdroje napájení vyměnitelné za provozu |  |  |
| Oprava vlastního zařízení (bez HDD) musí být provedena v místě instalace zařízení po dobu 60 měsíců od dodání v režimu NBD (next bussiness day – vyřešeno následující pracovní den) |  |  |

- Záložní zdroj - UPS - 2 ks

Verifikační tabulka – minimální požadavky

| Popis položky | Splňuje ano/ne | Nabídnutá hodnota parametrů (vlastností) |
| --- | --- | --- |
| Provedení do racku, max. 2U, včetně montážního materiálu |  |  |
| Jmenovité́ napájecí napětí́ 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu |  |  |
| Výkon (VA) 1500 VA |  |  |
| Line-interaktivní |  |  |
| Účiník vstupní min. 0,9, výstupní min 0,8 |  |  |
| Stabilizace výstupního napětí́ – odchylka max. ±10 % od jmenovité́ hodnoty |  |  |
| Doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži |  |  |
| Vstup – standardní zásuvka IEC C19 |  |  |
| Výstupy - min. 8 standardních zásuvek IEC C13 |  |  |
| Min. 2 nezávisle ovládané a měřené napájecí segmenty pro postupný náběh a odstávku napájených technologií (přepínače, servery) |  |  |
| Vestavěný úplný systémový autotest, možnost automatického plánovaného provádění |  |  |
| Baterie vyměnitelné za chodu, aniž by bylo nutné odstavovat připojená zařízení |  |  |
| Podpora externích bateriových modulů pro zvýšení kapacity - min. 200 min při 50% zátěži |  |  |
| Komunikační porty: RS-232, USB, LAN RJ45 s protokolem SNMP verze min V2c. Pro správu a automatické řízení zálohovaných zařízení |  |  |
| Grafický stavový displej pro konfiguraci a provozní informace o stavu UPS |  |  |
| Podpora dálkového ovládání a restartování chráněných zařízení přes síť, korektní shutdown operačních systémů |  |  |
| UPS musí být plně podporovaná výrobcem pro použití v obvyklých virtualizačních prostředích VMware a Microsoft Hyper-V, příslušný SW bude součástí dodávky |  |  |
| Real-time e-mailová upozornění na události |  |  |
| Záruka min. 36 měsíců (baterie min. 24 měsíců) |  |  |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….