## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Cena MJ | Cena Celkem
Zařízení 1
ROZVADĚČ RMAR-1
| Rozvaděč pro vnitřní montáž pro silové napájení VZT a kompresorových jednotek, s řídicím systémem (specifikace a cena řídicího systému je uvedena v samostatném odstavci). Výpis hlavních komponent tohoto rozvaděče: | ks | 1 |  | 0
| Hlavní vypínač | ks | 1 |  | 0
| svodič přepětí T1+T2, TN-S, 4x 12,5 kA | ks | 1 |  | 0
| Oddělovací tlumivka | ks | 2 |  | 0
| přep. ochrana T3 s vf filtrem | ks | 1 |  | 0
| Zásuvka 230V na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
| Transformátor 230V/24V/30VA | ks | 1 |  | 0
| Řadová svorka pojistková včetně pojistky | ks | 2 |  | 0
| jistič, 10kA, B6/1 | ks | 2 |  | 0
| jistič, 10kA, B10/1 | ks | 1 |  | 0
| Jistič s proudovým chráničem B16/1/30mA, citlivý na pulsní proud | ks | 2 |  | 0
| Jistič s proudovým chráničem B10/1/30mA, citlivý na pulsní proud | ks | 1 |  | 0
| jistič, 10kA, B10/1 | ks | 1 |  | 0
| jistič, 10kA, C16/1 | ks | 1 |  | 0
| Jistič s proudovým chráničem C16/1/30mA, citlivý na pulsní proud | ks | 1 |  | 0
| jistič, 10kA, B10/3 | ks | 1 |  | 0
| jistič, 10kA, B20/3 | ks | 1 |  | 0
| jistič, 10kA, B6/1 | ks | 1 |  | 0
| Stykač 3+1, cívka 230V, 9 A | ks | 1 |  | 0
| Řadová svorka | ks | 30 |  | 0
| Relé RT 2P/8A, 24VAC, 5 mm | ks | 8 |  | 0
| Patice RT, šroubové vývody, 5 mm | ks | 8 |  | 0
| Stykač modulový 20A,230VAC, 1Z | ks | 1 |  | 0
OSTATNÍ MATERIÁL DLE POTŘEB ŘÍDICÍHO SYSTÉMU A ZVYKLOSTÍ VÝROBCE
| Rozvaděč WS, 1000x600x300, s montážní deskou, krytí IP66 | ks | 1 |  | 0
| Lišta DIN 7,5mm | ks | 1 |  | 0
| Kabelový žlab 80x80 | ks | 1 |  | 0
ROZVADĚČ RMAR-1, ŘÍDICÍ SYSTÉM
| Ventilátor přívodní 1,5 kW/400 V | ks | 1 |  | 0
| LG iC5 1,5kW Frekvenční měnič, 1,5 kW, 1x 230V | ks | 1 |  | 0
| El. ohřívač Terno EL-T, 12 kW, 400 V | ks | 1 |  | 0
| Trox TVJ Easy Regulátor průtoku | ks | 1 |  | 0
| LG UU30W U42 Kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0
| KM113.05 Komunikační modul kond. j. | ks | 1 |  | 0
| CONDAIR CP3 PRO 6 Zvlhčovač | ks | 1 |  | 0
| Ventilátor odvodní 80W/230V | ks | 1 |  | 0
| KTF1 Pt1000, 150 mm Kanálový teplotní snímač | ks | 1 |  | 0
| LF24 Servopohon 4Nm, pro klapku cca 0,8m2, třmen 8-16mm, zpětná pružina, příkon 5/2,5W | ks | 1 |  | 0
| 604.9 50 - 500 Pa Tlakový spínač pro VZT | ks | 1 |  | 0
| 604.9 50 - 500 Pa Tlakový spínač pro VZT | ks | 1 |  | 0
| 604.9 50 - 500 Pa Tlakový spínač pro VZT | ks | 1 |  | 0
| QFM81.21 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | ks | 1 |  | 0
| QFM2160 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 1 |  | 0
| 604.9 50 - 500 Pa Tlakový spínač pro VZT | ks | 1 |  | 0
| QFM2160 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V | ks | 1 |  | 0
| UI011 Komunikativní prostorový ovladač | ks | 1 |  | 0
INSTALOVANÉ PŘÍSTROJE ELE
| Zásuvka dvojnásobná | ks | 3 |  | 0
| Zásuvka dvojnásobná, s ochranou před přepětím | ks | 2 |  | 0
| spínač jednopólový | ks | 1 |  | 0
| přepínač střídavý | ks | 2 |  | 0
| přepínač sériový | ks | 1 |  | 0
| kryt spínače jednoduchý | ks | 3 |  | 0
| kryt spínače dělený | ks | 1 |  | 0
| rámeček 1x | ks | 2 |  | 0
| rámeček 2x svislý | ks | 1 |  | 0
| krabice univerzální do dutých stěn | ks | 7 |  | 0
| krabice univerzální do dutých stěn dvojitá | ks | 1 |  | 0
| krabice rozvodná s víčkem | ks | 1 |  | 0
| ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0
| zářivkové svítidlo zapuštěné 4x18W | ks | 6 |  | 0
| zářivkové svítidlo zapuštěné 4x18W, nouzové | ks | 2 |  | 0
| zářivkové svítidlo zapuštěné 2x18W, krytí min IPX4 | ks | 2 |  | 0
KABELOVÝ MATERIÁL
| JYTY 2O 1 (2Dx1) | m | 100 |  | 0
| JYTY 4O 1 (4Dx1) | m | 150 |  | 0
| CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) | m | 80 |  | 0
| CYKY 3O 1,5 (3Ax 1,5) | m | 10 |  | 0
| CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5) | m | 80 |  | 0
| CYKY 4J 1,5 (4Bx 1,5) | m | 20 |  | 0
| CYKY 5J 4 (5Cx 4) | m | 20 |  | 0
| CMFM 4G 1,5 (4Bx 1,5) | m | 20 |  | 0
| CYA 4 | m | 20 |  | 0
| CYA 6 | m | 20 |  | 0
| Rošt CF 54/ 50 EZ | m | 30 |  | 0
| Kabelový žlab MARS 62/50 vč. nosného materiálu a tvarovek | m | 10 |  | 0
| Pomocný montážní materiál. | ks | 1 |  | 0
OSTATNÍ DODÁVKY A SLUŽBY
| Zpracování dokumentace rozvaděče RMAR-1 | hod | 10 |  | 0
| SW regulátoru | hod | 20 |  | 0
| Výchozí revize elektrické instalace | hod | 10 |  | 0
| Oživení, zprovoznění, zkušební provoz | hod | 10 |  | 0
| Ostatní náklady | ks | 1 |  | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0