Zakázka 		PS.04.2015

# Akce 		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

# Nemocnice Chomutov,o.z.

D.1.1.01. Technická zpráva stavební

změna č.01

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

##### DPS

Datum 		prosinec 2015

Zpracoval	Ing. Irena Pichlová, Oto Szakos

A. Identifikační údaje investora stavby :

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby 			Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov

Místo stavby 			Nemocnice Chomutov o.z.  č.p. 1185

st.p.č.3452 – k.ú. Chomutov  ( 652458 ) – zastavěná plocha a nádvoří

Charakter stavby 			stavební úpravy stávajících prostor gynekologie a přístavba schodiště, změna 				dispozice pro účely zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice 				Chomutov, o.z.

Předmět dokumentace	 	dokumentace pro provedení stavby ( prováděcí projektová dokumentace )

změna stavby č.01

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

Objednatel – stavebník 		Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13

IČ : 25488627

Zpracovatel dokumentace 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ : 15725138 – ČKAIT: 0300708	obor pozemní stavby

Kancelář :

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

Bří. Čapků 550,  362 21 Nejdek

Zástupce navrhovatele  		Oto Szakos – projektová kancelář

Nové Hamry 392, Nové Hamry , 362 24

IČ : 15725138

Na základě požadavku Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, vyjádření č.j. 7588/7.42/16-2 ze dne 12.05.2016 se projektová dokumentace doplňuje o tyto změny a dodatky:

1. Střešní výlez:

- v prostoru chodby 2.NP objektu SO 01 - Přístavba schodiště bude osazen střešní kopulový světlík rozměru 600x600 mm pro zajištění přístupu na střechu objektu schodiště

- světlík bude osazen na sklolaminátovou zateplenou podstavu v =500 mm, tato bude kotvena do stropního panelu na předem připravený otvor v panelu - nutno zadat do výroby prefabrikované  konstrukce

- krytí střešního výlezu bude provedeno pomocí kupolového uzávěru z polykarbonátu - třívrstvá konstrukce, poklop bude otevíratelný vybavený panty a oky pro umožnění uzamčení poklopu

- na stěnu chodby bude osazen ocelový žebřík kotvený do průvlaku a zdi, žebřík bude provedený z ocelových profilů, povrchová úprava pozinkováním

- změna č. 01 je ve výkresové části projektové dokumentace řešena na výkresech  :

D.1.1.07a. - Půdorys 2.NP - přístavba schodiště

D.1.1.09a. - Řez A-A´, - změna č.01

Z hlediska požadavku na vybavení střechy systémem pro jištění pracovníků údržby budou do stěny stávající budovy osazeny kotevní oka, kotevní hloubka 150 mm, materiál kadmiovaná ocel, střecha je navržena jako bezúdržbová, čištění okapu bude prováděno pomocí vysokozdvižné plošiny bez nutnosti jištění pracovníků vykonávajících údržbu.

2. Baterkárna

- označení místnosti zůstalo ve výkresové části z původní projektové dokumentace - zaměření skutečného stavu, místnost zrušena, účel místnosti je zrušen - dále PD neřeší

Ostatní připomínky budou realizovány a provedeny dle požadavku vyjádření a předloženy ke kolaudačnímu řízení stavby.

3. Požadavky KHS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

- Na základě závazného stanoviska č.j.KHSUL 9596/2016 ze dne 08.04.2016 budou splněny podmínky stanovené závazným stanoviskem

  - Ke kolaudaci bude předložen protokol o instalaci, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, který bude dokládat splnění požadavků předpisů v oblasti veřejného zdraví ve všech nuceně větraných odvětrávaných místnostech - dle příl.II, kap.I, bod 5 Nařízení ES 852/2004

  - Ke kolaudaci bude doložen protokol z měření umělého osvětlení, který bude prokazovat splnění normových požadavků na trvalých pracovních místech - dle příl.II, kap.I, nod 7 Nařízení ES 852/2004.

  - V místnostech, kde je navržen odtah vzduchu samostatnými ventilátory, je nezbytné osadit do dveří větrací mřížky k nasávání vzduchu - ve syslu příl.II, kap.I, bod 5 Nařízení ES 852/2004