# Úvod

Navržené zařízení je určeno k větrání a úpravě vzduchu v  prostorech objektu:

STRAVOVACÍ PROVOZ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ,  a.s.

NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.

Místnosti v dokumentaci neuvedené jsou větrány přirozeně okny. Zařízení je navrženo podle současně platných hygienických předpisů, zákonů, technických standardů, odborné literatury a norem.

# Výchozí údaje

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy – (Projektová kancelář PS – Pichlová, Szakos – 03/2015)

- technologické podklady kuchyňského vybavení – (Projektová kancelář PS – Pichlová, Szakos – 12/2015)

- technologie klimatizačního stropu – (GIF – Jakkubčanin, Valečka – 12/2015)

- požárně bezpečnostní řešení stavby (Ing. Iveta Charousková – 12/2015)

- požadavky investora

- Nařízení komise (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na Ecodesign větracích jednotek

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- ČSN 12 7010 Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

Parametry venkovního vzduchu:

- letní výpočtové hodnoty	te= 32 0C, temt = 19,4 0C

- zimní výpočtové hodnoty	te = -15 0C, xe = 1,2 g/kg s.v.

Nejmenší dovolená výměna vzduchu v hygienických zařízeních na pracovišti v době provozu dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., kterým se staví podmínky ochrany zdraví při práci a ČSN 734108:

- na jeden výtok teplé vody		30 m3/h

- na sprchu				150 až 200 m3/h

- na mísu WC				50 m3/h

- na pisoár				25 m3/h

- na šatní místo			20 m3/h

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci:

- 25 m3/h na osobu pro práci převážně vsedě na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů škodlivin

- 50 m3/h na osobu pro práci převážně vsedě na pracovišti s přítomností
chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů škodlivin

- 70 m3/h na osobu pro práci převážně ve stoje a v chůzi

- 90 m3/h na osobu při těžké fyzické práci

V místnostech kde je povoleno kouření nebo při další zátěži větraného prostoru např. teplem nebo pachy se množství vzduchu zvyšuje o 10 m3/h.

Na pracovišti s přístupem veřejnosti se množství vzduchu zvyšuje o 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti.

Součástí projektu nejsou navazující profese.

# Popis zařízení

## Zařízení 1 – kuchyně – varna, mytí kuchyňského nádobí a přípravna těsta

Pro větrání a úpravu vzduchu v uvedených prostorech je navržena vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Jednotka se skládá z:

Přívod: 	klapka, filtr EU5, ZZT s min. účinností 86% a bypassem a cirkulační klapkou, ventilátor 18.000m3/h a 450 Pa, volná komora, přímý výpar Qch 82 kW s reverzibilním chodem Qt 36 kW,

Odvod: 	odlučovač tuku, filtr EU5, ventilátor 18.000m3/h a 550 Pa, ZZT, klapka

Zdrojem tepla a chladu budou kondenzační jednotky (tepelná čerpadla vzduch/vzduch) umístěné v zadní části objektu v blízkosti severozápadní stěny.

Výparník vzduchotechnické jednotky (3-okruhový) bude propojen potrubím chladiva s 3-okruhovým VRV systémem (Qch  82 kW, Qt 36 kW)

Zdroje budou zálohované. Při výpadku jednoho tepelného čerpadla zbylé zajistí minimálně 50 % maximálního požadovaného výkonu. V případě poruchy řídící desky jednotky SLAVE, systém funguje dál. Při poruše na jednotce MASTER, lze systém na venkovní jednotce přepnout na SLAVE a systém poběží dál na částečný výkon.

V běžném provozu budou v chodu současně všechny okruhy TČ. Odmrazování DEFROST vyvolá požadavek na 100% cirkulaci na dobu 5-8 min. každý cca 2 hod. Venkovní jednotky se navzájem odmrazují, takže cirkulace trvá minimální dobu. Cirkulace je využívána pouze při defrost systému VRV.

Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii na severozápadní straně objektu a potrubím veden do jednotky, kde bude upravován. Dále je veden potrubním rozvodem a do uvedeného prostoru je distribuován rovnoměrně přes koncové elementy klimatizačního stropu. Klimatizační strop budou samostatnou dodávkou kuchyně.

Z uvedených místností je vzduch odsáván přes koncové elementy klimatizačního stropu (odlučovače tuku) a je veden potrubím zpět do jednotky. Od jednotky je vzduch vyveden nad střechu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru.

V potrubí jsou před a za vzduchotechnickou jednotkou instalovány tlumiče hluku. Zařízení je součástí jednoho požárního úseku. Vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí.

Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána samostatným měřením a regulací.

## Zařízení 2 – kuchyně – ostatní provozy

Pro větrání a úpravu vzduchu v uvedených prostorách je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení umístěná ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Jednotka se skládá z:

Přívod: 	klapka, filtr EU4, kapsový filtr EU7, ZZT s min. účinností 86% s bypassem a cirkulační klapkou, přímý výpar Qch 33 kW s reverzibilním chodem Qt 22kW, ventilátor 7.100m3/h a 400 Pa

Odvod: 	odlučovač tuku, filtr EU5, ZZT, ventilátor 7.100m3/h a 400 Pa, klapka

Zdrojem tepla a chladu budou kondenzační jednotky (tepelná čerpadla vzduch/vzduch) umístěné v zadní části objektu v blízkosti severozápadní stěny.

Výparník vzduchotechnické jednotky (2-okruhový) bude propojen potrubím chladiva s dvěma kondenzačními jednotkami (Qch  2x15,5 kW, Qt 2x11,4 kW)

V běžném provozu budou v chodu současně obě TČ. Při defrostu jednotka otáčí režim chladiva, takže odebírá teplo cirkulačnímu vzduchu. Při defrostu obou TČ zároveň, poběží VZT jednotka krátce v cirkulačním režimu.

Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii na severozápadní straně objektu a potrubím veden do jednotky, kde bude upravován. Dále je veden potrubním rozvodem a do jednotlivých prostorů vyfukován přes vyústky v potrubí pod stropem nebo přes anemostaty v podhledu.

Z uvedených místností je vzduch odsáván přes odlučovače tuku v potrubí pod stropem nebo přes anemostaty v podhledu a je veden potrubím zpět do jednotky. Od jednotky je vzduch vyveden na fasádu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru.

V prostoru tabletovací linky je nad myčkou osazen akumulační zákryt (dodávka Gastro). Myčka je vybavena tepelným čerpadlem, které snižuje teplotu a vlhkost z provozu zařízení. Vyfukovaná teplota vzduchu je max. 22°C s 90% vlhkostí. Ventilátor v horní části tudíž nemusí být přímo napojen na samostatné potrubí, ale dle doporučení výrobce je nad myčkou navržen akumulační zákryt, který může být přímo napojen na vzduchotechnický rozvod pro rovnotlaké větrání uvedeného prostoru.

V potrubí jsou před a za vzduchotechnickou jednotkou instalovány tlumiče hluku. Zařízení je součástí jednoho požárního úseku. Vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí.

Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána samostatným měřením a regulací, která je součástí její dodávky.  Rozvaděč je namontovaný přímo na jednotce. Dotykový ovladač Digireg je propojen s rozvaděčem standardně 10m kabelem CYKY-J 5x4. Na požadavek investora bude délka kabelu upravena až dle přesného umístění ovladače. Na plášti jednotky budou vyvedeny svorky pro napojení dvou klapek 24V, které se budou zavírat/otvírat při spuštění jednotky (společné nasávací a výfukové potrubí se zař. 2). Profese elektro zajistí potřebné kabeláže (napojení rozvaděče + klapek).

## Zařízení 3 – jídelna a výdej

Pro větrání a úpravu vzduchu v uvedených prostorách je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení umístěná ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Jednotka se skládá z:

Přívod: 	klapka, filtr EU4, kapsový filtr EU7, ZZT s min. účinností 86% s bypassem a cirkulační klapkou, přímý výpar Qch 33 kW s reverzibilním chodem Qt 22kW, ventilátor 7.000m3/h a 400 Pa

Odvod: 	filtr EU5, ZZT, ventilátor 7.000m3/h a 400 Pa, klapka

Zdrojem tepla a chladu budou kondenzační jednotky (tepelná čerpadla vzduch/vzduch) umístěné v zadní části objektu v blízkosti severozápadní stěny.

Výparník vzduchotechnické jednotky (2-okruhový) bude propojen potrubím chladiva s dvěma kondenzačními jednotkami (Qch  2x15,5 kW, Qt 2x11,4 kW)

V běžném provozu budou v chodu současně obě TČ. Při defrostu jednotka otáčí režim chladiva, takže odebírá teplo cirkulačnímu vzduchu. Při defrostu obou TČ zároveň, poběží VZT jednotka krátce v cirkulačním režimu.

Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii na severozápadní straně objektu a potrubím veden do jednotky, kde bude upravován. Dále je veden potrubním rozvodem a do jednotlivých prostorů vyfukován přes anemostaty v podhledu.

Z uvedených místností je vzduch odsáván přes přes anemostaty v podhledu a je veden potrubím zpět do jednotky. Od jednotky je vzduch vyveden na fasádu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru.

V potrubí jsou před a za vzduchotechnickou jednotkou instalovány tlumiče hluku. Zařízení je součástí jednoho požárního úseku. Vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí (čidla kouře budou součástí dodávky jednotky).

Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána samostatným měřením a regulací, která je součástí její dodávky.  Rozvaděč je namontovaný přímo na jednotce. Dotykový ovladač Digireg je propojen s rozvaděčem standardně 10m kabelem CYKY-J 5x4. Na požadavek investora bude délka kabelu upravena až dle přesného umístění ovladače. Na plášti jednotky budou vyvedeny svorky pro napojení dvou klapek 24V, které se budou zavírat/otvírat při spuštění jednotky (společné nasávací a výfukové potrubí se zař. 2). Profese elektro zajistí potřebné kabeláže (napojení rozvaděče + klapek).

## Zařízení 4 – šatny

Pro větrání a úpravu vzduchu v uvedených prostorách je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, umístěná pod stropem místnosti úpravny vody v 1.PP. Jednotka se skládá z:

Přívod: 	klapka, filtr EU4, kapsový filtr EU7, ZZT s min. účinností 91% s bypassem, elektrický ohřívač Qt 2 kW, ventilátor 750m3/h a 250 Pa

Odvod: 	filtr EU5, ZZT, ventilátor 750m3/h a 250 Pa, klapka

Čerstvý vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii na severozápadní straně objektu a potrubím veden do jednotky, kde bude upravován. Dále je veden potrubním rozvodem a do jednotlivých prostorů vyfukován přes vyústky v potrubí pod stropem.

Z uvedených místností je vzduch odsáván přes vyústky v potrubí pod stropem a je veden potrubím zpět do jednotky. Od jednotky je vzduch vyveden na fasádu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostoru.

V potrubí jsou před a za vzduchotechnickou jednotkou instalovány akusticky izolované ohebné hadice Sonoflex. Vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí. Zařízení je součástí jednoho požárního úseku.

Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude ovládána samostatným měřením a regulací, která je součástí její dodávky.  Rozvaděč je namontovaný přímo na jednotce. Dotykový ovladač Digireg je propojen s rozvaděčem standardně 10m kabelem CYKY-J 5x4. Na požadavek investora bude délka kabelu upravena až dle přesného umístění ovladače. Profese elektro zajistí potřebné kabeláže (napojení rozvaděče).

## Zařízení 5 – úpravna vody

Pro odvod vzduchu z prostoru úpravny vody je navržen nástěnný ventilátor (100 m3/h). Vzduchu je odsáván přímo ventilátorem a vyfukován do venkovního prostoru přes žaluzii na fasádě objektu.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor bude ovládán časovačem a zároveň samostatným spínačem.

## Zařízení 6 – WC, sklad

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (180 m3/h) umístěný v podhledu. Vzduch bude odváděn přes talířové ventily a veden potrubím na fasádu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán pohybovým čidlem s časovým doběhem 3-5 min.

## Zařízení 7 – WC, skladníci

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru jsou navrženy potrubní ventilátory (160-230 m3/h) umístěný v podhledu. Vzduch bude odváděn přes talířové ventily a veden společným potrubím nad střechu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán pohybovým čidlem s časovým doběhem 3-5 min.

## Zařízení 8 – odpadky, sklad čistících prostředků

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (800 m3/h) umístěný pod stropem. Vzduch bude odváděn přes vyústky v potrubí a veden potrubím na fasádu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán časovačem a zároveň samostatným spínačem.

## Zařízení 9 - rozvaděče

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (200 m3/h) umístěný pod stropem. Vzduch bude odváděn přes vyústky v potrubí pod stropem a veden potrubím nad střechu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán časovačem a zároveň samostatným spínačem.

## Zařízení 10 – WC muži

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (310 m3/h) umístěný v podhledu. Vzduch bude odváděn přes talířové ventily a veden potrubím na fasádu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán pohybovým čidlem s časovým doběhem 3-5 min.

## Zařízení 11 – WC ženy, úklid

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (260 m3/h) umístěný v podhledu. Vzduch bude odváděn přes talířové ventily a veden potrubím na fasádu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán pohybovým čidlem s časovým doběhem 3-5 min.

## Zařízení 12 – odpadky

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (260 m3/h) umístěný pod stropem. Vzduch bude odváděn přes vyústky v potrubí a veden potrubím na fasádu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán časovačem a zároveň samostatným spínačem.

## Zařízení 13 – úklid, chlad. agregáty

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (1000 m3/h) umístěný pod stropem. Vzduch bude odváděn přes vyústky v potrubí pod stropem a veden potrubím na fasádu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán termostatem a zároveň samostatným spínačem.

## Zařízení 14 – strojovna

Pro odvod vzduchu z uvedeného prostoru je navržen potrubní ventilátor (800 m3/h) umístěný pod stropem. Vzduch bude odváděn přes vyústky v potrubí pod stropem a veden potrubím na fasádu objektu, kde bude vyfukován do venkovního prostoru.

Zařízení bude navrženo jako podtlakové. Ventilátor je ovládán termostatem a zároveň samostatným spínačem.

# Požární bezpečnost

Vzduchotechnika bude odpovídat ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Vzduchotechnické zařízení č. 1-4 se samočinně vypnou při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí.

Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění,
a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání v souladu s vyhláškou č.23/2008  Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

# Hluk

Hladina ekvivalentního akustického tlaku zařízení dosahuje nižších hodnot, než stanovuje nařízení vlády č..272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vzduchotechnické jednotky zař.1-3 jsou umístěny na podlaze na vlastním nosném rámu a podloženy akustickými pružnými pásy pro snížení vibrací a otřesů.

V potrubí jsou před a za vzduchotechnickými jednotkami zař. 1-4 instalovány tlumiče hluku nebo akusticky izolované ohebné hadice Sonoflex .

Jednotlivé potrubní rozvody jsou od ventilátorů odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech stavební konstrukcí jsou obaleny tlumícím materiálem.

Stoupačky potrubí zař. 6 a 9 jsou akusticky a tepelně izolovány.

# Požadavky na profese

## Elektro

- vzduchotechnická zařízení je nutné připojit na el.rozvodnou soustavu 3x400/230 V – viz tabulka výkonů a popis zařízení

- napojení rozvaděče vzduchotechnických jednotek zař. 1-4 – dle požadavku dodavatele

- napojení klapek na společném nasávacím a výfukovém potrubí

## Plyn

- blokace chodu plynových spotřebičů v případě vypnutí vzduchotechniky

- plynové spotřebiče nevyžadují samostatný odvod spalin

## ZTI

- odvodnění vzduchotechnických jednotek zař. 1-4

- odvodnění stoupaček zař. 7 a 9

- napojení guly ve strojovně vzduchotechniky

- vývod vody ve strojovně vzduchotechniky, vývody ukončit závitem k připojení hadice

## Stavební profese

- zhotovení zvukově izolované strojovny VZT v 1.PP, včetně montážního otvoru ze zadní strany (severozápadní část fasády)

- omyvatelná podlaha se spádem ke gule ve strojovně VZT

- vymezit a vybetonovat prostor pro tepelná čerpadla – ocelové konstrukce pro osazení jednotek

- podříznutí dveří nebo osazení mřížek do dveří v místech označených v projektu

- zhotovení prostupů pro vzduchotechnické potrubí v příčkách či stropě (otvory na každé straně o 100mm větší, tzn. o 200mm větší než rozměr potrubí)

- obalení potrubí v místě prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem

- zakrytí vzduchotechnického potrubí, dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT a utěsnění

- umožnit přístup k regulačním klapkám a k ovládacímu zařízení protipožárních klapek pro pravidelnou kontrolu a seřízení (dvířka min. 600x600 mm)

- akustické pružné pásy pro snížení vibrací a otřesů pod vzduchotechnické jednotky

- zesekání a začištění kabelů z rozvaděče k ovladači zař. 2-4

Vypracovala: Mgr. Michaela Melichar