Zakázka 		PS.04.2015

# Akce 		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.

D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení

2.01.  TECHNICKÁ ZPRÁVA – TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

NEMOCNICE CHOMUTOV o.z.

##### DPS

Datum 		12. 2015

Zpracoval	Oto Szakos

Obsah technické zprávy:

1   Identifikační údaje investora stavby:

1.1. Údaje o stavbě

1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

2.   Seznam vstupních podkladů

3.   Předpokládané provozní kapacity

- 4.   Kapacitní údaje

5.   Zásobování - sklady

6.   Odpadové hospodářství

7.   Popis technologie výroby a manipulace s materiálem

- 8.   Samostatné provozy

9.   Sociální zázemí pro zaměstnance stravovacího provozu

10. Základní skladba technologického zařízení + vybavení

11. Požadavky na stavební řešení

#### 12. Požadavky na technická zařízení

13. Pracovní prostředí

14. Požadavky na energie

- 15. Pracovníci

- 16. Závěr

1. Identifikační údaje investora stavby:

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby 			Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov o.z.

Místo stavby 			Nemocnice Chomutov o.z., č.p. 1185

st.p.č. 3452 – k.ú. Chomutov (652 458) – zastavěná plocha a nádvoří

Charakter stavby 			stavební úpravy stávajících prostor porodnice a gynekologie

zřízení stravovacího provozu ( varna, pomocné provozy, sklady, zásobování, jídelna zaměstnanci, expedice jídel pro pacienty)

Předmět dokumentace	 	dokumentace stavební řízení - prováděcí projektová dokumentace

1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

Objednatel – stavebník 		Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13

IČ : 25488627

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ: 15725138 – ČKAIT: 0300708	obor pozemní stavby

Kancelář:

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

Bří. Čapků 550, 362 21, Nejdek

Zástupce navrhovatele  		Oto Szakos – projektová kancelář

Nové Hamry 392, Nové Hamry, 362 24

IČ: 15725138

2. Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady

- projektová dokumentace provedených stavebních úprav v předchozí etapách (neúplná)

- zaměření skutečného stavu objektu

- výčet a energetické podklady stávajícího technologického vybavení a dispozice provozů

- výpočet a energetické podklady nově navrženého technologického vybavení, instalací a vzduchotechniky

- záměr objednatele a vstupní zadání zpracované Krajskou zdravotní, a.s.

- Požadavky stavebního zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek

- Vyhláška č. 137/2004 Sb.

3. Předpokládané provozní kapacity – dispoziční řešení návrhu nového stravovacího provozu:

3.1. Řešení vycházelo z následujících požadavků:

- Stávající stravovací provoz se nachází ve dvou objektech, kde v jednom objektu je vlastní provoz a ve druhém objektu jsou sklady a přístupy pro zásobování. Spojení obou objektů je možné pouze přes dvůr, nebo přes technický kolektor, v kterém jsou vedeny páteřní rozvody instalací a jeho stavebně technický stav je velmi špatný a z hlediska požadavků hygienických je nevyhovující. Není zde zajištěna přímá návaznost na varnu a pomocné provozy a manipulace se zbožím a surovinami je komplikovaná a riziková. Z těchto důvodů bylo navrženo celý stravovací provoz přemístit do jednoho objektu, kde bude možné zajistit přímou návaznost zásobování, pomocných provozů, varny a stravování personálu Nemocnice Chomutov.

- Na základě požadavků investora byl dispozičně navržen provoz kuchyně, který bude odpovídat prostorovým možnostem stávajícího objektu porodnice a gynekologie, požadovaným kapacitám na množství jídel, záměru investora a hygienickým požadavkům (zejména vyhlášce č.137/2004 Sb.) – provoz kuchyně bude sloužit jako náhrada stávajícího stravovacího provozu, který je ve velmi špatném stavebně technickém stavu a nevyhovuje z hlediska komfortu pro strávníky a požadavků kladených na moderní stravovací provoz.

- Stávající skladové prostory umístěné v budově porodnice a gynekologie v 1.PP a mohou být využity i pro stravovací provoz budou ponechány s částečným přemístěním do pravé části objektu – dopravní trasa ze dvora do skladů a následně výtahem do 1.NP, kde bude umístěn provoz kuchyně a pomocných provozů.

- Prostory navrhované pro zřízení provozu kuchyně jsou stavebně v dobrém stavu a po provedení dílčích stavebních úprav a napojení na technické instalace je možné zřízení provozu kuchyně s přijatelnými ekonomickými náklady. Součástí rekonstrukce, provedení stavebních úprav a zřízení nového stravovacího provozu bude přístavba schodiště s výtahem, který bude zabezpečovat obslužnost 1.NP a 2.NP, kde je výhledově plánované další využití pro potřeby Nemocnice Chomutov. Ve stávajícím objektu porodnice a gynekologie je pouze jedno centrálně umístěné schodiště, které je z hlediska požadavků na zajištění požární bezpečnosti stavby nevyhovující a je tedy nutné řešit dva únikové směry.

Vlastní návrh řešení kuchyně musí vycházet z podmínek:

- Ve stávající kuchyni se vaří, expedují jídla.

- Je stavebně připraven prostor nové kuchyně včetně inženýrských sítí a instalací.

- Skončením výdeje obědů ve stávající kuchyni bude zahájen přesun zařízení gastro  do nové kuchyně, zařízení bude ihned zprovozněno tak, aby bylo možno v tomto prostoru připravit obědy na druhý den.

- V předstihu je v nové kuchyni osazeno a zprovozněno zařízení, které je vybráno z dodávky rekonstruované kuchyně.

- Před zahájením provozu bude zprovozněny výtahy pro dopravu surovin ze skladu do nové kuchyně.

- Před zahájením provozu nové kuchyně bude stavebně připraven průjezd vozíků s tablety na stávající rampu, odkud je zajištěna doprava na pavilony.

- Po zahájení provozu nové kuchyně bude provedena kompletní demontáž gastro zařízení z původní kuchyně. Vzhledem k tomu, že většina zařízení je nefunkční, bude před zahájením prací rozhodnuto, kde bude zařízení uskladněno.

Stejně tak je potřeba se připravit na zprovoznění nové kuchyně.

- Do rekonstruované kuchyně bude osazeno gastro zařízení podle výpisu a projektové dokumentace .

- Bude provedena demontáž zařízení ve stávající kuchyni a zařízení pro navrhované použití v novém provozu bude   přemístěno do nové tak, aby zařízení bylo kompletní. Je zde zařízení, které musí být osazeno jako první a to výdejní tabletovací pás, aby mohl být zajištěn provoz nové kuchyně.

- Bude provedena demontáž zařízení v umývárně personální jídelny a do umývárny bude instalována nová myčka včetně stolů, vybavení stávajícího výdeje bude přemístěno a napojeno tak, aby prodleva ve výdeji byla max. 2 dny, které budou dopředu oznámeny.

- Celá stavba bude odsouhlasena a povolena k provozu a to buď zkušebnímu event. trvalému a to na základě kolaudačního rozhodnutí stavebního úřadu a na základě souhlasu s užíváním od dotčených orgánů státní správy.

  - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – pracoviště Chomutov

  - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – pracoviště Chomutov

  - Magistrát města Chomutov – stavební úřad a odbor OŽP

  - Event. další dotčené orgány, které budou uvedeny ve stavebním povolení stavby

4. Kapacitní  údaje:

Výrobní kapacita kuchyně je dána počtem strávníků.

1. Pacienti , doprava jídel v tabletech ,popsaných a určených na jednotlivé pavilony.

- pavilon

LDN 1,2,3                           	3x30

Rehabilitace                           	36

Onkologie                               	36

Porodnice                               	30

Gynekologie                           	30

Interna A,B ,D                     	3x30

Dětské                                    	30

Batolata, Batolata JIP             	30

Neurologie JIP                        	20

Interna JIP, AAJ                    	30

Neurologie                              	36

Chirurgie A, JIP,ARO            	30

Chirurgie B                             	30

Chirurgie C, CH JEP              	30

Ortopedie                               	30

Celkem při max. obsazení        	420 	jídel/pacienti

Operační sály -                           	30 	pouze zaměstnanci

na základě předaného podkladu bude při plném obsazení počet

350 - 400 jídel	pacienti )

350 - 400 jídel 	zaměstnanci

Zaměstnanci:   předpoklad  4 druhy

skladba jídel :

pro pacienty  	studené snídaně,

obědy dle diet , více druhů

studené večeře - dle diet

vše pondělí až neděle

pro zaměstnance .

obědy  4 druhy

pondělí až pátek   cca 350 - 400 jídel

sobota, neděle,svátek   cca 70 jídel

5. Zásobování

5.1      Zásobování, sklady

- Zásobování gastro provozu surovinami probíhá  z nově navržené zásobovací rampy, která je umístěna vedle hlavního vstupu pro personál, na nově vybudovaný strop mezi 1.PP a 1.NP přes zádveří. Po schodech z 1. NP je přístup do prostoru příjmu pro skladníka, který má v 1.PP kancelář. Podlaha příjmu navazuje na výtah, kterým je prováděno zásobování do jednotlivých skladů, nebo podle potřeby do stravovacího provozu. V místech příjmu je  kontrolní váha a paletový vozík .Sklady jsou rozděleny podle  rozhodnutí vedení nemocnice, na sklady pro pacienty a na sklady pro zaměstnance. Toto je respektováno tak, že jsou v jednotlivých skladech rozděleny a označeny regály pro pacienty a pro zaměstnance.

- Skladové hospodářství kuchyně pro uchovávání zboží je děleno na základě druhovosti surovin. Potraviny nepodléhající zkáze jsou ukládány do  skladu potravin  do regálů a na palety. Ostatní se skladují v chlazených skladech potravin (chladících a mrazících boxech, skříních). S dostatkem chlazení se počítá i v samotných úsecích přípravy pokrmů. Jednotlivé sklady  navazují na centrální zásobovací chodbu a zaručují tak plynulý tok zpracování potravin.

- Část skladů je v1.PP, zbytek na 1.NP v úrovni varny. V 1.PP je sklad a hrubá přípravna masa, sklad a hrubá přípravna zeleniny a sklad potravin.

- V hrubé  přípravně a skladu masa, ryb, je chladící a  mrazící box, stůl  s dřezem, umyvadlo, řeznický špalek  a další drobná technologie. Součástí je i univerzální robot s mlýnkem na maso. Sklad potravin je vybaven stolem s váhou, regály a podestami pro uložení potravin na paletách. Součástí je i přepravní vozík. Tento sklad navazuje na prostor určený jako denní sklad. V 1.NP jsou chlazené boxy, které jsou určeny pro skladování jednak mléčných výrobků, další potom proti vstupu do varny pro uskladnění knedlíků a loupaných brambor. Provoz kuchyně nakupuje knedlíky, které uskladní v boxu a regeneruje před vydáním v konvektomatech. Stelně tak nekupuje brambory ale polotovar, oloupaný. Dalším boxem na tomto podlaží je box na ovoce a zeleninu.

- Ve studené kuchyni je chlazený box na zboží určené pro zpracování a chlazený box na výrobky určené k vydání pro zaměstnance nebo pacienty.

- Sklad pečiva je v regálu studené kuchyně, kde se také pečivo připravuje pro studené snídaně a večeře..

- Vzhledem ke stavu 1.PP byla většina provozů umístěna do 1.NP, které navazuje na vlastní varnu.

- V 1.PP je  hrubá přípravna zeleniny  se skladem,  pro skladování brambor a kořenové zeleniny. V současné době se nakupují oloupané brambory a zelenina jako polotovar.  Přípravna je dále technologicky vybavena škrabkou na brambory, lapačem slupek, mycím stolem, umyvadlem  a další  technologií pro  manipulaci se zeleninou. Doprava surovin do varny řešena výtahem a umístěním skladu je v jeho blízkosti. Ke skladování ovoce a zeleniny je určen chladící box. Je zde i mrazící box na zeleninu.

- Pro uskladnění kuchyňských potřeb a úklidové a čistících prostředků jsou navrženy samostatné sklady. Sklad chemie je vybaven záchytnou havarijní jímkou pro jímaní případného úkapu a rozlití chemických čisticích prostředků.

- V 1.NP jsou chlazené boxy, které jsou určeny pro skladování  mléčných výrobků, ovoce. Další sklady jsou umístěny u  varny pro uskladnění knedlíků a loupaných brambor. Provoz kuchyně nakupuje knedlíky, které uskladní v boxu a regeneruje před vydáním v konvektomatech. Stelně tak nekupuje brambory, ale oloupaný polotovar. Dalším boxem na tomto podlaží je box na vajíčka, sousedící s prostorem pro manipulaci s vajíčky.

- Ve studené kuchyni je chlazený box na zboží určené pro zpracování a chlazený box na výrobky určené k vydání  ať pro zaměstnance nebo pacienty.

- Sklad pečiva je v regálu studené kuchyně, kde se také pečivo připravuje pro studené snídaně a večeře.

- Doprava připravených surovin z hrubých přípraven je v uzavřených nádobách na přepravních vozících.

6.  Odpadkové hospodářství

Odpadkové hospodářství  objektu je :

- skladování organického a komunálního odpadu z gastro provozu  – pro tento účel slouží místnost č. 1.57. jejíž součástí je chlazený box k uchování organického odpadu. Komunální odpad se třídí do jednotlivých odpadních nádob , které lze sanitovat nad odpadním roštem. Doprava zbytků jídel především z prostoru před myčkou tabletů je řešena  v uzavíratelných nádobách do prostoru skladu odpadků. Ve skladu odpadků je umístěn lis na papírový odpad. Výtahem jsou odpadky  svezeny do prostoru v 1.PP m.č.01.42. Zde je chladící box, skladovány nádoby s dalším odpadem, možnost sanitace nádob.

Odtud je doprava odpadků z důvodu zapuštění 1.PP pod úroveň terénu řešena zdvihací plošinou na terén pro odvoz.  V obou podlažích je umyvadlo včetně zásobníků.

b).	skladování vratných obalů z gastro provozu  je v 1. PP m.č.01.44.

7.   Popis technologie výroby a manipulace s materiálem

7.1     Provoz kuchyně

Vlastní kuchyně je přizpůsobena ke konečnému tepelnému zpracování surovin a jejich následnému výdeji. Kapacitně by měla vyhovovat výrobě jídel, jejichž sortiment je popsán v úvodu. Každý z  provozních úseků je vybaven dostatečně výkonnou technologií pro uvažovaný počet jídel. Kuchyně jako celek se skládá z těchto pracovních úseků:

7.1.1.	Čistá přípravna zeleniny – zde se připravuje a krájí zelenina těsně před jejím tepelným zpracováním. Z hrubé přípravny se již očištěná vozí v uzavřených gastronádobách do kuchyně, kde je pracovní úsek pro zeleninu sestaven z chladícího stolu s dřezem a pracovního stolu. Součástí je stolní technologie viz výpis zařízení.

7.1.2.	 Čistá přípravna masa  – maso je dováženo již v kuchyňsky upraveném stavu z hrubé přípravny masa.

V prostoru kuchyně je čistá přípravna masa, vybavena chlazeným stolem, dřezem a zařízením dle výpisu. Nad pracovním stolem je nástěnná police s nerez zásobníky na koření.

7.1.3.	 Přípravna těsta – samostatný pracovní úsek  vybavený pracovními stoly s bukovou deskou  hnětačem  těsta, stolem s dřezem a  děličkou těsta.

7.1.4. 	Varna (varný blok) – ve středu  čistých přípraven jsou umístěny varné bloky, kde je soustředěna téměř veškerá aktivní tepelná technologie. Ta se skládá z kotlů, pánví, sporáků a především konvektomatů.  Zařízení, která svojí skladbou odpovídají požadavkům na vyráběný sortiment jídel, výkon a flexibilitu kuchyně.Nad celou varnou bude odsávaný strop ( součást samostatné projektové dokumentace). Detailnější pohled na kuchyň je lépe patrný z výkresové dokumentace a následně ze soupisu strojů a zařízení.

7.1.5. 	Úsek kompletace a expedice stravy –  jídlo pro pacienty je ukládáno podle pokynů dietní sestry do termotabletů. Vše probíhá na pásu, kde je na spodní díl tabletu vložen talíř, miska na polévku a miska na kompot nebo moučník. Z pojízdných vodních lázní je doplněno jídlo. Na konci dopravníku je víčkem uzavřen talíř a misky. Nakonec jsou  tablety  uzavřeny horním dílem a ukládány  podle požadavku do přepravních vozíků  pro jednotlivé pavilony, střediska. Vlastní doprava jídel je pomocí uzavřených vozíků na plata v počtu  (viz rozpis podle pavilonů). Jedná se o izolované přepravní vozíky bez vyhřívání. Izolované vozíky jsou s ohledem na rozvoz v  chodbách a  do některých pavilonů mimo objekty po komunikaci. S vyhřívanými vozíky není uvažováno z důvodu dobré izolace tabletů a přepravních vozíků.

Příprava čaje je na středisku ve výrobnících čaje. Odpadá doprava vody, čaj bude připraven na středisku vždy v požadovaném množství a době požadavku

7.1.6. 	Jídelna zaměstnanců - jídlo pro zaměstnance je expedováno v gastronádobách vyhřívaným a izolovaným vozíkem do prostoru zaměstnanecké jídelny .

Tato jídelna je ve druhém křídle stávajícího objektu.

7.1.7.1: Úvod:

Je navržena výdejna jídel  pro zaměstnance , včetně možnosti zajištění stravy jako v kantýně. .

7.1.7.2:     Použité podklady

Při řešení se vycházelo z následujících požadavků:

- dispozičně navrhnout moderní stravovací provoz, který bude odpovídat prostorovým možnostem objektu, záměru investora a hygienickým požadavkům (zejména vyhlášce č. 137/2004 Sb.).

- 7.1.7.3.   Kapacitní  údaje:

Výdejna jídel je navržena na kapacity uvedené investorem.Provoz  je nepřetržitý včetně sobot a nedělí.  Výdejna je navržena tak aby byl zajištěn jak výdej jídej ,tak provoz kantýny.

Počet strávníků               až  400  pondělí až pátek

cca 70    sobota neděle

Ve výdejně je možno zajistit např snídaně od 7°° do 7,30hod

Provoz kantýny od 10°° do 11,30hod

Obědy  od 11,30 do 13,30 hod, v této době je v provozu i kantýna a to možností doplňkového prodeje z chladicích vitrín a regálů.

7.1.7.4.   	Sortiment

Kantýna : -je nahrazeno malým okruhem ve výdeji jídel, kdy sortiment uvedený pro snídaně je ještě doplněn o polévku, guláš, saláty a nákup z doplňkových chladících i obyčejných prodejních regálů.

Oběd:  předpokládá se výběr ze čtyř druhů jídel, dvě polévky. V chlazených vanách  saláty, moučníky a nápoje dle výběru.

7..1.7.5.	Provoz výdeje

- Vstup strávníků do prostoru jídelny je z nově vybudovaného schodiště .U vstupu je umístěn na stěně panel s fotkami předkládaných jídel.Strávník přichází k výdejní lince. U vstupu je zásobník příborů a podnosů. Strávník si vybírá zda zvolí jídlo z nabídky čtyř jídel,  v protější části linky je možnost volby salátů, chlazených nápojů v obalech.  Před pokladnou je doplňkový prodej, chlazená vitrína  a regál.Obě části jsou ukončeny linky jsou ukončeny pokladnou.

- Zcela samostatně je linka s možností volby nápoje k obědu. Na nerezovém stole jsou dva vyhřívané termosy s čajem a kávovar (na žetony zaplacené u pokladny ),v zásobníku jsou v koších sklenice. jsou sklenice

- V prostoru za výdejní linkou je místo pro vyhřívaný převozný vozík na GN, konvektomat na 11GN 1/1, pracovní stůl, umyvadlo se zásobníky na mýdlo a ručníky, lednice.

- Zaměstnanci  vyndávají teplá jídla z převozného vozíku v GN a ukládají je do výdejních van. Přílohy jsou vloženy k regeneraci do konvektomatu.Z lednice jsou doplněny chlazené vany na saláty ,vitrína na moučníky.

- Vlastní výdejní linka je vytvořena z výdejních van a vyhřívaných zásobníků na talíře. Nad linku je dechová skleněná clona. Před linkou je dráha na podnosy.

7.1.7.6.	Umývárna nádobí

- Použité nádobí se ukládá  na podnosech na pás , který je dopraví do prostoru umývárny . Zde se nádobí třídí a vkládá do tunelové myčky. Umyté ukládá do regálu, přistaveného vyhřívaného zásobníku, na přepravní vozíky .

- Navržené zařízení je velice úsporné, u myček spotřeba vody, energie, mycích prostředků a zároveň je vlastní provoz s ohledem na min. počet pracovníků s úsporou práce.

- Odpadky jsou dopravovány do stejného prostoru na 1.NP jako z v varny.

- podnosy se špinavým nádobím jsou ukládány na pás,který je ukončen v umývárně. Zde je místo mezi pásem a vstupním stolem do tunelové myčky vyplněno třídícím stolem, kde se provádí rozdělení nádobí,příborů sklenic. Příbory se vkládají do namáčecího vozíku, zbytky se stahují do připravených nerezových nádob.

- Vstupní stůl k myčce je opatřen tlakovou sprchou a dřezem. Nádobí prochází  myčkou.

- Výstupní stůl je válečkový. Zde druhá pracovnice ukládá čisté nádobí do připravených vozíků. V podlaze je nerez žlab s gulou.Dále je zde umyvadlo, regály, vyhřívané zásobníky na talíře , přepravní vozíky podle specifikace. Je zde  dvoudřez s tlakovou sprchou.

7.1.7.7.	 Sociální zařízení

Součástí jídelny zaměstnanců jsou i WC pro muže a ženy.

Sociální zařízení pro muže osazeny 3 mísy + 2 pisoáry + 2 umyvadla

Sociální zařízení pro ženy osazeny 3 mísy + 2 umyvadla

8.	Samostatné provozy

Studená kuchyně a příprava snídaní, večeří

je  stavebně oddělený, samostatný provoz, viz výkres. Zde se připravují snídaně,večeře pro pacienty. Jsou zde chlazené  pracovní stoly,  stůl s dřezem, umyvadlo. Na pracovních stolech je umístěna další aktivní technologie potřebná pro práci na příslušném pracovišti. Expedice hotových výrobků je řešena přes tablety a vozíky. Součástí provozu je sklad a příprava pečiva. Připravují se zde i výrobky studené kuchyně pro jídelnu zaměstnanců.

Umývárna provozního nádobí

Provozní nádobí je dopraveno do umývárny manipulačními vozíky, kde se nádobí buď předmývá ve dřezu nebo přímo myje v myčce. Čisté nádobí je ukládáno do regálů, nebo se odváží zpět na jednotlivá pracoviště. V prostoru nad myčkou provozního nádobí je digestoř, která je součástí  projektu VZT. Opět je zde navržena technologicky i ekonomicky nejvhodnější myčka (viz technologické standardy). Vzhledem k potřebě většího množství gastronádob jsou k dispozici vozíky se zásuny na GN.

Umývárna stolního nádobí

Vozíky s použitými tablety jsou dopraveny ke vstupu do tunelové myčky. V prostoru před myčkou je třídící stanice .Zde se nádobí třídí. Jsou zde umístěny nádoby  na zbytky jídel.Ty se odvážejí tak, aby nekřížily cesty do prostoru dopravy do chladícího boxu v 1.PP. Díly tabletů a talíře se vkládají na pás, misky, víčka se vkládají do nerezových košů, které jsou uloženy na spodních policích třídících stolů. Příbory nejsou součástí ,ty zůstávají u pacientů a myjí se na středisku. Přívod studené vody je přes centrální úpravnu vody - platí pro všechny myčky. Součástí myčky jsou dávkovače mycího a oplachového prostředku, umístěné na myčce. Tunelová myčka je pásová o délce cca 7875mm.

Na výstupu z myčky jsou připraveny vozíky  na ukládání spodních a horních dílů tabletu. Dále jsou zde vyhřívané zásobníky na talíře, konzolové vozíky na ukládání  košů s miskami, víčky.  Takto uložené díly tabletů jsou připraveny k expedici dalších obědů. Mytí vozíků je nad roštem v prostoru před umývárnou. Myčka je opatřena dle výpisu v seznamu zařízení. Je navrženo zařízení s jednoduchou obsluhou , vysokou životností a max. úsporami vlastního provozu.

Separovaný komunální a organický odpad odnáší obsluha do chlazeného skladu odpadků.V umývárně stolního nádobí je zajištěno větrání podle  projektu VZT.

Dietní sestry

Pro potřeby provozu dietních sester je navržena kancelář v 1.NP m.č. 1.39.  Navrhované obsazení 4 dietní sestry. Vybavení kanceláří není součástí projektové dokumentace.

Vedoucí

Pro potřeby vedoucí kuchyně je navržena samostatná kancelář v 1.NP m.č.1.35.

Skladník

Samostatná kancelář v 1.PP, vybavená samostaných WC a sprchou.

Úklidová komora

Pro část varny, je v prostoru za studenou kuchyní. V místnosti je výlevka, regál na uložení úklidových a čisticích prostředků a stroj na mytí podlah.

Místnost centrální úpravy vody

Centrální úpravna vody je umístěna v 1.PP m.č.01.12.  Vybavení je součástí ZTI, stejně jako rozvod vody k jednotlivým technologickým zařízením (myčky, konvektomaty).

Pohotovostní WC zaměstnanci

Řešeno samostatně pro muže a ženy v 1.NP. Vybaveno 1 x mísa + 1 x umyvadlo.

9. 	Sociální zázemí pro zaměstnance stravovacího provozu

Centrální šatny pro zaměstnance jsou umístěné v 1.PP. Samostatně pro ženy a muže včetně WC, sprchy, umyvadla. Vybavení šatny není součástí gastro. Mezi šatnami je navržena místnost, která slouží jako denní místnost. Vybavení denní místnosti:  kuchyňská linka s dřezem, lednice , mikrovlnka, stoly a židle. Podrobný popis viz stavební část projektové dokumentace.

10.   	Základní skladba technologického zařízení

Viz. příloha - D.2.02. Výpis zařízení - technologické standarty - nedílná součást výkresové dokumentace.

11.     Požadavky na stavební řešení

Dveře:

Druh a úprava dveří se řídí provozem a účelem místnosti tak, že je zajištěna dostatečná šířka průchodů a dále požadavky požárně bezpečnostních předpisů. Šířka dveří musí být volena též s ohledem na instalaci technologických zařízení a přístupovou trasu ke kuchyni, kde minimální šíře je 1,4 m.Vnitřní i vnější dveře, jimiž se dopravuje zboží nemají být opatřeny prahem. Dveře skladů potravin a všechny vstupní dveře musí být z obou stran opatřeny ochranným plechem do výšky 20cm (proti vnikání hlodavců), dveře do skladu odpadků musí být plné, zevnitř oplechované.

Okna:

Parapety oken výrobních místností mají být alespoň 1,2m vysoké, lépe 1,4m. Okna musí být ovladatelná z podlahy. Okna výrobních místností a skladů potravin musí být opatřena hustou sítí proti hmyzu.

Podlahy:

Podlahy všech provozních místností musí být lehce omyvatelné, snadno čistitelné, trvanlivé, odolné proti mechanickému poškození, bezprašné, nehlučné a protiskluzné. V místnostech s vlhkým a mokrým provozem jsou podlahy vodotěsné. Z důvodu prevence  rizik vzniku úrazů na pracovištích a na základě platných vyhlášek a norem(Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ČSN 74 4505),požadujeme dle ČSN 74 4505 „Podlahy – Společná ustanovení“,v článku 4.17 této normy příslušnou protiskluznost podlahy,jenž je dána součinitelem smykového tření „f “ nebo třídou protiskluznosti R.

Pro chlazené boxy je stavebně připravena podlaha, dlažba. U mrazících boxů je součástí dodávky boxu i podlahový panel s izolací a povrchovou úpravou podlahy o tl. 100mm. Proto stavba ukončí skladbu podlahy vždy o100mm níže.

Pro kuchyň a zázemí kuchyně je nutno dodržet protiskluznost R12, čemuž vyhovuje bezpečnostní, bezespárá a antibakteriální krytina ALTRO K30 určená pro potravinářské provozy.

Pro sklady postačí protiskluznost R10, čemuž vyhovuje bezpečnostní, bezespárá a antibakteriální krytina ALTRO D25 (popř.VM 20) určená pro potravinářské provozy.

Povrchy stěn:

Povrchy stěn se řídí účelem místností. Veškeré výrobní prostory (kuchyně, umývárny nádobí, přípravny) musí být opatřeny obkladem z keramických obkladaček do výše zárubní dveří, minimálně do výše 1.800  mm. Ve všech ostatních místnostech postačí provedení omítky stěn a stropů hladké štukové, pouze v místnosti technického příslušenství je  omítka vápenná hladká. 	Sklad odpadků musí být obložen keramickým obkladem do výše 1.800 mm. Prostory hygienického příslušenství musí být opatřeny do výše minimálně 1,5m.

#### 12. 	Požadavky na technická zařízení

Vodovod:

Dimenzování přívodů vody určuje maximální spotřeba vody. Technologické zařízení kuchyně požaduje přípojky studené a teplé vody (ohřívací vany apod.). Požadavek na profesi ZTI : projektant ZTI je povinen zajistit v koordinaci s dodavatelem ZTI  splnění normy ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660 – dodávka oddělovačů pitné vody.

Požadovaná úprava vody:

Technologická zařízení s ohřevem vody (konvektomaty, myčky apod.), potřebují pro správnou funkci změkčenou vodu. Změkčená voda bude dodávaná ze změkčovačů, které jsou  součástí dodávky gastro.

Vytápění:

Vnitřní teplota v jednotlivých místnostech je dána v ČSN 060210 a touto technickou zprávou.

Vzduchotechnika:

Vzduchotechnické zařízení je nutné v prostorech bez přirozeného větrání a tam, kde vznikají škodliviny, tj. nadměrným vlivem tepla – nadměrný vývin par. Profese VZT řeší odvětrání vyprodukovaného tepla a určí potřebné výměny vzduchu na základě hodnot příkonů jednotlivých elektrických spotřebičů, uvedených v soupisu strojů a zřízení.Stejně tak je požadavek na odvod tepla od mycích strojů.

Chlazení :

Chladící,mrazící boxy mají agregáty umístěny dle projektové dokumentace. Nutná dostatečná výměna vzduchu.

Údržba:

Pro zajištění údržby a čistoty podlahových krytin je nutno použít běžná úklidová zařízení a pomůcky (úklidové nádoby, čistící stroje) nikoli čištění pomocí stříkající vody z hadice. Vzhledem k velikosti udržovaných ploch je doporučeno zabezpečit sanitaci pomocí elektrických bateriových podlahových mycích strojů,které ulehčí čas a namáhavou ruční práci. Pro 1.NP podlaží je vhodný mycí stroj .

Hygiena pracovního prostředí a sanitace:

Nedílnou součástí zařízení stravovacího provozu musí být sanitační řád, který zahrnuje soubor opatření, zajišťující technologické a hospodářské podmínky pro uskutečňování a plnění hygienických a protiepidemiologických požadavků, vyplývající ze směrnice a hygienických požadavků na pracovní prostředí vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR a Nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Systémy HACCP – monitoring

Podle zákona č. 258 / 2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, jsou budoucí provozovatelé povinni dodržovat správnou hygienickou a výrobní praxi (SHVP), a systémy sledování tzv. kritických bodů (HACCP). Systém sledování kritických bodů bude určen prováděcí dokumentací.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných bezpečnostních předpisů. Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním, provozním, montážním a údržbovým nárokům. Za provozu je nutná zvýšená opatrnost pracovníků obsluhujících zařízení s vařící vodou a zvláště s vařícím tukem, kde je dosahována teplota přes 180° C. Při manipulaci s horkými nádobami apod. je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu strojního zařízení, vydané výrobcem. Veškeré osoby, pracující ve stravovací části, musí mít předepsanou zdravotní prohlídku nebo platný zdravotní průkaz.

13.	Pracovní prostředí

hlučnost:

kuchyně                        	max. 	70dB

ostatní                          	max. 	70dB

osvětlení

kuchyně                          	500 	lx

výdej                                 500 	lx

ostatní                           	160 	lx

relativní vlhkost

kuchyně                          	70	%

umývárna                        	60	%

sklady                              	20	%

Ostatní                            	20 – 60	%

teploty v zimním a letním období

kuchyně a umývárny  	15° 	C

šatny                 	20° 	C

sklady                         	6 – 10° 	C

Prostředí v jednotlivých místnostech je stanoveno dle ČSN 33 2000-3 pouze jako doporučené pro komisionální schválení. Návrh prostředí vychází z technologického provozu kuchyně a z předpokládaných použitých el. zařízení.

Kuchyně				AA6

AD2 – 1,5m kolem mycího stolu

AD3 – 0,2m nad podlahou při sanitaci

Výdej jídel			AA5, AD1

Umývárny stolního nádobí		AA5

AD2 – 1,5m kolem mycího stolu

AD3 –  0,2m nad podlahou při sanitaci

Umývárna kuchyňského nádobí	AA5

AD2 – 1,5m kolem mycího stolu

Místní vlhkost se může ve výše uvedených prostorách vyskytnout na podlaze a max. do výše 1500mm nad podlahou. Umývací prostory ve všech částech kuchyně budou posuzovány dle ČSN 332000-7-701. V uvedených prostorech, vzhledem k provozu vzduchotechnického zařízení, nedojde ke srážení vody na stěnách. Úklid stěn, vč. sanitace bude prováděn dle provozního, event. sanitačního řádu bez použití stříkající vody z hadice. Při údržbě, event. sanitaci nesmí být stříkající vodou zasažena el. zařízení nebo zásuvky!

V kuchyňském provozu se neuvažuje, že by elektrické stroje a přístroje byly v dosahu vody stříkající, tryskající ze všech stran nebo že mohou být vodou zaplaveny. Provoz stravovací části nemá negativní vliv na životní prostředí.

14.	Požadavky na energie  :

Elektrická energie gastroprovoz

instalovaný příkon                         		563	 	kW

pin=563  		kW

soudobost                                                      	0,65

skutečný příkon                                              	p=366  		kW

Celkem

instalovaný příkon                                          	563  		kW

pin=563  		kW

soudobost                                                    	0,65

skutečný příkon                                              p=366  		kW

Plyn:

instalovaný příkon                                          	68  		kW

soudobost                                                       	0,7

skutečný příkon                                              	p=47,60		kW

Voda - pouze provoz kuchyně,

potřeba pitné vody pro výrobní provoz  (oběd) :

příprava surovin					1,5 l / 1 jídlo

vaření a výdej jídel				           	7,0 l / 1 jídlo

mytí stolního a černého nádobí, oplach, úklid	4,0 l / 1 jídlo

celkem					      cca   12,5 l / 1 jídlo

Při plánované výrobní  kapacitě  1000 jídel/den    činí denní spotřeba cca  12,5 m3 / za den, z toho  cca 4m3 /den teplé.

15.	Pracovníci:   - pouze jednosměnný provoz

Varianta pro skladbu jídel podle bodu 1 výroba 800až 1000jídel, jednosměnný provoz

vedoucí stravování                                  		1

nutriční terapeutka                                   	2

referentky u dietních sester + pokladní     	2

šéfkuchař                                                   	1

# kuchař                                                        	4

pomocná síla   - kuchyň                             	6

pomocná síla -   myčky                              	5

dělníci - expedice stravy                            	6

skladník                                                      	2

Celkem                                                       	29

16. Závěr

Technologie části GASTRO je navržena tak, aby splňovala vysoké nároky na  nemocniční provoz. Důraz je kladen nejen na kvalitu a vysokou vytíženost, ale také na ekonomiku, velmi nízké provozní náklady,  jednoduchost obsluhy nebo šetrnost k životnímu prostředí. Z uvedených důvodů je zásadním požadavkem striktní  dodržení  parametrů zařízení popsaných v technologických standardech. Stejně tak je pro správných chod provozu nutné dodržet rozměry uvedené v popisu zařízení, technologických standardech.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s hygienickými předpisy a byla konzultována na HS v Chomutově.

zpracoval 	: Ing. Miroslav Reich

datum 	 	: 12.2015