Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

D1.2.  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PREFABRIKOVANÝ SKELET

D.1.2.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA, STATICKÉ POSOUZENÍ

Investor:			Krajská zdravotní, a.s.,

Sociální péče 3316/12A,

401 13 Ústí nad Labem

Hlavní projektant:		Oto Szakos

Vypracoval:			Ing. Marek Jírovský

Nejedlého 532

363 01 Ostrov

IČO: 65550421

Stupeň:			DSP

Datum:				30.11.2015

Archivní číslo		2015 – 015/D.1.2.01

Obsah

1.	Úvod	2

2.	Normy a software	2

3.	Materiály	2

4.	Zatížení	2

5.	Popis objektu a konstrukčního systému	3

6.	Posouzení prvků	4

6.1.	Filigránový strop a mezipodesta	4

6.2.	Průvlaky	8

6.3.	Sloupy	13

6.4.	Základová deska	18

7.	Závěr	24

# Úvod

Statické posouzení řeší návrh a posouzení hlavních nosných prvků přístavby k hlavní budově. Přístavba slouží pro vstup do budovy, a pro vertikální propojení podlaží.

Dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani realizační dokumentaci.

# Normy a software

ČSN  EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí

ČSN  EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN  EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN  EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN  EN 1994-1-1 Navrhování spřaženích ocelobetonových konstrukcí

ČSN  EN 1994-1-2 Navrhování spřaženích ocelobetonových konstrukcí

ČSN  EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí

Balík programů RTec – RIB Software AG

Systém FEM Trimas – RIB Software AG

# Materiály

Prostý beton					C15/20

Beton konstrukční				C20/25

Lehký beton					LC16/18

Betonářská výztuž				B 500S

Konstrukční ocel				S234

Dřevo						C24

# Zatížení

klimatické zatížení:

sníh		sněhová oblast III, 	sk = 1,50 kN/m2

vítr		větrná oblast II,	vb0 = 25,0 m/s,		terén typ II

výška nad terénem  ze = 10 m,

charakteristický dynamický tlak		qp = 0,92 kN/m2

stálé zatížení:

g1 = 2,50 kN/m2 (Střešní plášť bez vlastní tíhy)

g2 = 1,50 kN/m2 (Skladby podlahy a schodů)

proměnné zatížení

q1 = 4,00 kN/m2 (Kategorie C2)

# Popis objektu a konstrukčního systému

Ke stávajícímu objektu bude přistaven samostatný dilatačně oddělený prostor pro umístění schodiště a výtahové šachty. Půdorysně se jedná téměř o čtverec o vnějších rozměrech 6,50 x 7,65 m. Nosnou konstrukci přístavby tvoří železobetonový montovaný skelet. V každém rohu objektu jsou umístěny železobetonové sloupy, na kterém budou uloženy průvlaky. Na některé průvlaky jsou uloženy schodišťová ramena a dále na průvlaky je umístěno výplňové zdivo. Uprostřed půdorysu je situována výtahová šachta vnějších rozměrů 2,70 x 3,20 m.

Vzhledem k tomu, aby nová přístavba neovlivnila suterén stávající budovy, bude základová spára umístěna na úrověň -3,50 m. Protože se základová konstrukce nachází v nezámrzné hloubce bylo zvoleno založení na základové desce tl. 400 mm. Deska bude provedena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu třídy C20/25. Do desky budou osazeny ocelové kotevní desky, ke kterým budou kotveny sloupy a stěny výtahové šachty.

Železobetonové sloupy jsou navržené jako průběžné přes všechna podlaží. Půdorysně budou mít sloupy rozměry 400 x 400 mm a celková výška sloupů je 11 735 mm. V patě sloupu jsou zabudovány kotevní ocelové desky, pomocí kterých se sloupy přivaří k základové desce. Na sloupech jsou konzoly pro uložení průvlaků v obvodových stěnách. Sloupy budou provedeny z betonu třídy C40/50.

Na konzoly sloupů budou přes ozub osazeny průvlaky výšky 500 mm a šířky 400 mm. Průvlaky jsou uloženy ve třech úrovních. Na úrovni +/- 0,000 a v úrovni střechy jsou průvlaky připravené pro uložení filigránového stropu a budou společně se stropní konstrukcí dobetonovány. V úrovni stropu 2.NP jsou průvlaky bez dobetonávky a na tyto průvlaky bude na jedné straně uložena hlavní podesta. Mimo uvedené průvlaky budou v místech mezipodest umístěny dva průvlaky, které budou podporovat schodišťové rameno s mezipodestou. Průvlaky jsou navrženy z betonu třídy C30/37.

Schodiště je řešeno jako tříramené se dvěmi mezipodestami. Nástupní rameno je navrženo jako deskové se stupni jednou zalomené. Dole je rameno uloženo na stropní desce a mezipodesta je uložena na průvlaku. Druhé rameno je obdobné jako předchozí rameno, uložené dole přes ozub na mezipodestu prvního ramene a nahoře na průvlak. Třetí rameno bez mezipodesty je dole uloženo přes ozub na mezipodestu druhého ramene a nahoře na hlavní podestu pomocí ozubu. Mezipodesta je uložena na průvlacích a na průběžné konzole stěny výtahové šachty. Ramena a hlavní podesta je navržena z betonu třídy C30/37.

Výtahová šachta bude tvořena železobetonovými stěnami, které jsou vzájemně propojeny zálivkou v rozích šachty. V úrovni stropu na úrovni +/- 0,000 a střechy budou na stěny uloženy stropní konstrukce. V úrovni hlavní podesty bude na stěně provedena průběžná konzolka pro uložení mezipodesty. Horizontálně budou stěny propojeny pomocí trnu a díry. Stěny budou provedeny z betonu třídy C30/37 a zálivka bude z betonu C20/25.

Stropní konstrukce na úrovni +/- 0,000 a střechy jsou navrženy jako spřažená konstrukce beton-beton tzv. filigránový strop. Spodní prefabrikovaná část je navržena z betonu C30/37 výšky 70 mm. Dobetonávka stropu 130 mm bude provedena betonem C20/25.

Dobetonávka stropních panelů proběhne přes průvlaky a tím dojde k vodorovnému ztužení celé konstrukce. Svislou tuhost zajistí výtahová šachta a vetknuté sloupy.

# Posouzení prvků

## Filigránový strop a mezipodesta

RIB RIBTEC® RTslab Program ©2015 RIB Software AG        V15.0 03112015

Definice

Souřadný systém / Směry As Vnitřní účinky

Přehled

1 Pole desky

1 Liniové uložení

Návrh dle ČSN EN 1992-1-1

Dílčí součinitelé

Stálé zatížení G = 1.35

Užitné zatížení Q = 1.50

Kategorie užitných zatížení Obytné prostory

Součinitele kombinací 0 = 0.70 1 = 0.50 2 = 0.30

Popis systému

Výkres položek

Materiály

Č.      Název         E-Modul Poissonovo číslo   Spec.tíha 

[MN/m2]                    [kN/m3]

1     C20/25        30000.00            0.20      25.00

Zatížení

Zať. stav      1     Typ ZS  :  stálé zatížení    Název :  Vlastní tíha

Desková zatížení

Název Typ zatížení Plocha [m2] pz [kN/m2]       [kN]

P1 Vlastní tíha      12.47       5.00   62.35

P1 Spojité zať.      12.47       1.50   18.70

Součet                                      81.05

Zať. stav      2     Typ ZS  :  užitné zatížení    Název :  Užitné zatížení P1

Desková zatížení

Název Typ zatížení Plocha [m2] pz [kN/m2]       [kN]

P1 Spojité zať.      12.47       4.00   49.88

Součet                                      49.88

Výsledky návrhů

Deska P1 isotropní

Plocha: A = 12.47 m2

Tloušťka: d = 20.00 cm

Beton: C20/25  fck = 20.00 MN/m2 C = 1.50 c2 = -2.00 mm/m

Výztuž: B500S  fyk = 500.00 MN/m2 S = 1.15 uk = 10.00 mm/m

Osové krytí: sx'h/sx'd = 3.00 / 3.00 cm

Osové krytí: sy'h/sy'd = 3.00 / 3.00 cm

Směry návrhu:  = 0.00 ° vzhledem ke globální ose x

Min. smyková výztuž:  0.60 % z ró_w

Úhel smyk.výztuže:  = 90.00 °

Izolinie nutné výztuže As

Dolní poloha výztuže

Horní poloha výztuže

## Průvlaky

Zatížení stálé		G1 = 0,40 x 3,55 x 16,0 = 23,0 kN/m		(zdivo)

G2 = 1,00 x 6,50 = 6,5 kN/m			(podesta)

Zatížení proměnné	Q1 = 1,00 x 4,0 = 4,0 kN/m			(užitné podesta)

RTbalken

RIB RTbalken ČSN EN 1992-1-1:2015 © 2015 RIB Software AG

Protokol zadání

Druh stavby        : Pozemní stavby

Norma              : ČSN EN 1992-1-1:2015

Konstrukční třída  : Třída S3

Návrh pro          : Základní kombinace

Třídy expozice              dc.dev   c.nom   wk.max Kon.tř. Beton

[mm]    [mm]     [mm]  [min]  [min]

horní: XC1                       0      20     0.40    S3    C20/25

dolní: XC1                       0      20     0.40    S3    C20/25

stran: XC1                       0      20     0.40    S3    C20/25

Průřez.charakter.

x        A        Iy      zs        Wh        Wd     l0  beff/b

[m]     [m2]      [m4]    [cm]      [m3]      [m3]    [m]

0.00   0.0968  0.000521    12.2  0.004265  0.001379  5.660  1.000

Průřez.charakter.

x        A        Iy      zs        Wh        Wd     l0  beff/b

[m]     [m2]      [m4]    [cm]      [m3]      [m3]    [m]

0.20   0.0968  0.000521    12.2  0.004265  0.001379  5.660  1.000

0.20   0.2000  0.004167    25.0  0.016667  0.016667  5.660  1.000

5.46   0.2000  0.004167    25.0  0.016667  0.016667  5.660  1.000

5.46   0.0968  0.000521    12.2  0.004265  0.001379  5.660  1.000

5.66   0.0968  0.000521    12.2  0.004265  0.001379  5.660  1.000

Materiálové parametry a vrstvy výztuže

fck/fyk gama  alfa E-Modul G-Modul  Sp.tíha d1-h  d1-d

[MN/m2]            [MN/m2] [MN/m2] [kN/m3]  [cm]  [cm]

C20/25           20.0  1.50 1.00   30000   12500    25.0   4.0   4.0

B500S           500.0  1.15       200000 vysoká duktilita

Zatížení

Automatický výpočet vlastní tíhy

Zatěžovací stav: Vlastní tíha nosníku

a0     a1      g0      g1

[m]    [m]   [kN/m]  [kN/m]

0.00   0.20 z   2.42    2.42

0.20   0.30 z   2.42    5.00

0.30   5.46 z   5.00    5.00

5.46   5.56 z   5.00    2.42

5.56   5.66 z   2.42    2.42

Liniová zatížení

a      e      qzZ     mxZ     qzK     mxK

[m]    [m]   [kN/m] [kNm/m]  [kN/m] [kNm/m]

Zatěžovací stav: Dodatečná zatížení

0.00   5.66    29.50    0.00

Zatěžovací stav: Zatěžovací stav 1 (PZC)

0.00   5.66     4.00    0.00

Dílčí a kombinační součinitele (Základní kombinace )

nepřízn.   přízn.      Komb.   částá    kvazis. občasná

gam.sup  gam.inf     psi.0    psi.1    psi.2    psi.1'

Stálé zatížení    1.35     1.00

Proměnné (PZC)    1.50     0.00      0.70     0.70     0.60     1.00

max/min reakcí

Podpora x Účinek            max Az  min Az přís.Ax přís.Mx přís.My

[m]                     [kN]    [kN]    [kN]   [kNm]   [kNm]

A   0.00 Stálé zať.          97.1    97.1     0.0     0.0     0.0

Proměnné zať.       11.3     0.0     0.0     0.0     0.0

Součet charakt.    108.4    97.1     0.0     0.0     0.0

Zákl. kombinace    148.1    97.1     0.0     0.0     0.0

B   5.66 Stálé zať.          97.1    97.1     0.0     0.0     0.0

Proměnné zať.       11.3     0.0     0.0     0.0     0.0

Součet charakt.    108.4    97.1     0.0     0.0     0.0

Zákl. kombinace    148.1    97.1     0.0     0.0     0.0

Základní kombinace ohyb/posouvající síla

Návrhové účinky  (bez předpětí)

r = vyhlazení momentů

m = rozhodující: 65% plného vetknutí

e = rozhodující: 25% max. momentu v poli

x     minMy    maxMy    minVz    maxVz    minMx    maxMx

[m]    [kNm]    [kNm]     [kN]     [kN]    [kNm]    [kNm]

0.00      0.0      0.0     97.1    148.1      0.0      0.0

0.10      9.6     14.6     93.9    143.2      0.0      0.0

0.20     18.8     28.6     90.7    138.3      0.0      0.0

0.30     27.7     42.2     87.3    133.0      0.0      0.0

0.71     60.4     92.0     73.2    111.6      0.0      0.0

1.42    103.6    157.8     48.8     74.4      0.0      0.0

2.12    129.5    197.3     24.4     37.2      0.0      0.0

2.83    138.1    210.5      0.0      0.0      0.0      0.0

3.54    129.5    197.3    -37.2    -24.4      0.0      0.0

Základní kombinace ohyb/posouvající síla

Návrhové účinky  (bez předpětí)

r = vyhlazení momentů

m = rozhodující: 65% plného vetknutí

e = rozhodující: 25% max. momentu v poli

x     minMy    maxMy    minVz    maxVz    minMx    maxMx

[m]    [kNm]    [kNm]     [kN]     [kN]    [kNm]    [kNm]

4.25    103.6    157.8    -74.4    -48.8      0.0      0.0

4.95     60.4     92.0   -111.6    -73.2      0.0      0.0

5.36     27.7     42.2   -133.0    -87.3      0.0      0.0

5.46     18.8     28.6   -138.3    -90.7      0.0      0.0

5.56      9.6     14.6   -143.2    -93.9      0.0      0.0

5.66      0.0      0.0   -148.1    -97.1      0.0      0.0

Přehled MSÚ(M,N), MSP, MS únavy

Časy posudků: 7 28 36500 dny

Nutná výztuž

x       As-h   ds     As-d   ds

[m]      [cm2] [mm]    [cm2] [mm]

0.00      0.00  28      4.26q 28  Q-1

0.10      0.00  28      5.29  28  Q-9-hr.uložení

0.20      0.00  28      5.29  20  Q-11-ozub

0.20      0.00  28      2.91f 28  Q-12-ozub

0.30      0.00  28      2.91f 28  Q-10-vzdál.d

0.71      0.00  28      4.79  20  Q-2

1.42      0.00  28      8.47  20  Q-3

2.12      0.00  28     10.82  20  Q-4

2.83      0.00  28     11.64  20  Q-5

3.54      0.00  28     10.82  20  Q-6

4.25      0.00  28      8.47  20  Q-7

4.95      0.00  28      4.79  20  Q-8

5.36      0.00  28      2.91f 28  Q-14-vzdál.d

5.46      0.00  28      2.91f 28  Q-15-ozub

5.46      0.00  28      5.29  20  Q-16-ozub

5.56      0.00  28      5.29  28  Q-13-hr.uložení

5.66      0.00  28      4.26q 28  Q-1

f = Min.výztuž z pole

q = Kotevní výztuž EN 1992-1-1 9.2.1.4 a 9.2.1.5

Stupně využití a šířky trhlin

x        MSÚ       MSP     MS únavy   Beton Bet.výztuž Př.výztuž w,cal

[m]                                                                [mm]

0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00   0.00

0.10      1.00      0.18      0.00      0.00      0.42      0.00   0.07

0.20      1.00      0.38      0.00      0.00      0.80      0.00   0.15

0.20      0.61      0.00      0.00      0.00      0.50      0.00   0.00

0.30      0.90      0.00      0.00      0.00      0.73      0.00   0.00

0.71      1.00      0.40      0.00      0.00      0.81      0.00   0.16

1.42      1.00      0.35      0.00      0.00      0.80      0.00   0.14

2.12      1.00      0.33      0.00      0.00      0.79      0.00   0.13

Stupně využití a šířky trhlin

x        MSÚ       MSP     MS únavy   Beton Bet.výztuž Př.výztuž w,cal

[m]                                                                [mm]

2.83      1.00      0.33      0.00      0.00      0.79      0.00   0.13

3.54      1.00      0.33      0.00      0.00      0.79      0.00   0.13

4.25      1.00      0.35      0.00      0.00      0.80      0.00   0.14

4.95      1.00      0.40      0.00      0.00      0.81      0.00   0.16

5.36      0.90      0.00      0.00      0.00      0.73      0.00   0.00

5.46      0.61      0.00      0.00      0.00      0.50      0.00   0.00

5.46      1.00      0.38      0.00      0.00      0.80      0.00   0.15

5.56      1.00      0.18      0.00      0.00      0.42      0.00   0.07

5.66      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00   0.00

Vykrytí tahové síly

Návrh na smyk

Návrhové parametry

x      VEd   VRdc VRdmax  min-B  red-B  max-H     t  Průřez

[m]    [kN]   [kN]   [kN]   [cm]   [cm]   [cm] [dny]

0.00  148.1   61.6  420.3   40.0   40.0   50.0  36500 Q-1

0.10  143.2   61.6  193.9   40.0   40.0   50.0  36500 Q-9-hr.uložení

0.20  138.3   61.6  186.8   40.0   40.0   50.0  36500 Q-11-ozub

Nutná výztuž z návrhu na posouvající sílu

M = Minimální výztuž

x     As,w      VEd    VRds   ró-l  theta   Dm    Zi  Krytí betonem

[m]  [cm2/m]    [kN]    [kN]     [%] [°]    [cm]  [cm]    [cm]

0.00    2.86M  148.1   133.0   0.158    22  46.0  41.4    51.8

0.10    2.86M  143.2   133.0   0.158    22  46.0  19.1    23.9

0.20    2.86M  138.3   133.0   0.158    22  46.0  18.4    23.0

0.20    2.86M  138.3   133.0   0.158    22  46.0  44.4    55.5

0.30    2.86M  133.0   133.0   0.158    23  46.0  44.4    53.4

0.71    2.86M  111.6   111.6   0.260    26  46.0  43.6    44.8

1.42    2.86M   74.4    74.4   0.460    35  46.0  42.3    29.9

2.12    2.86M   37.2    51.5   0.588    45  46.0  41.4    20.7

2.83    2.86M    0.0    51.0   0.632    45  46.0  41.0    20.5

3.54    2.86M   37.2    51.5   0.588    45  46.0  41.4    20.7

4.25    2.86M   74.4    74.4   0.460    35  46.0  42.3    29.9

4.95    2.86M  111.6   111.6   0.260    26  46.0  43.6    44.8

5.36    2.86M  133.0   133.0   0.158    23  46.0  44.4    53.4

5.46    2.86M  138.3   133.0   0.158    22  46.0  44.4    55.5

5.46    2.86M  138.3   133.0   0.158    22  46.0  18.4    23.0

5.56    2.86M  143.2   133.0   0.158    22  46.0  19.1    23.9

5.66    2.86M  148.1   133.0   0.158    22  46.0  41.4    51.8

Vykrytí posouvající síly

Stupeň využití jednotlivých návrhů

Návrh na ohyb                     1.00

Omezení šířky trhlin              0.40

Napětí ve výztuži                 0.81

Návrh na p.sílu - tlak.diagonála  0.74

## Sloupy

| RIB Software AG | BEST V15.0 Build-Nr. 17072015 | Typ: Železobetonový sloup |
| --- | --- | --- |
| Soubor: S1Besx |  |  |

- Systémové informace

| Norma: | ČSN EN 1992-1-1/2 |
| --- | --- |

- Metodika výpočtu

Geometricky a fyzikálně nelineární výpočet vnitřních účinků na mezní stavu únosnosti deformovaného statického systému včetně vlivu dotvarování a imperfekcí dle 5.8.6. Návrh probíhá pro 1.00-násobné nelineární vnitřní účinky.

Při stupni vyztužení do 2% se pro výpočet nut.As omezuje efektivní ohybová tuhost hodnotou E.cm * Ibrutto * (0.2+15 As/Ac). Při výpočtu konečných posuvů se však používají efektivní průřezové hodnoty stanovené ze stavu přetvoření bez předcházejícího omezení.
Tímto opatřením se předchází riziku prudkého poklesu ohybové tuhosti slabě vyztužených průřezů v okamžiku vzniku prvních trhlin.

Pracovní diagram betonu při běžné teplotě pro nut.EI dle obrázku  3.2 a rovnice 3.14, pro návrh ŽB dle obrázku 3.3 a rovnice 3.17/3.18, výztuž vždy dle obrázku 3.8.

- Geometrie sloupu a výztuže

| Průřez | Typ | bx [m] | by [m] | Ac [m²] | d1 [cm] | ρmax [%] | Tvar | Ohoření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Obdélník | 0.400 | 0.400 | 0.16000 | 5.0 | 6.00 | Rohová 4x1 | 4 |

| Úsek | Délka [m] | Průřez | ex [cm] | ey [cm] | ρ [%] | As [cm²] | ∅stáv. | Prvky | Odstupňování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.00 | R1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | - | 4 | NE |
| 2 | 5.00 | R1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | - | 4 | NE |
| 3 | 2.50 | R1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | - | 4 |  |

- Montážní stavy a imperfekce

pružinové konstanty úměrné k síle a proti směru posuvu, C kladně
automaticky: spočtená programem, přičemž směr imperfekce určuje poměr směrových tuhostí ve vzpěru a deformace vlivem zatížení z teorie I. řádu.

- Konečný stav "Konečný"

|  | Podpora; z [m]; cx [kN/m]; φy [kNm]; cy [kN/m]; φx [kNm]. A; 11.50; tuhé; tuhé. B; 7.50; tuhé; tuhé. C; 2.50; tuhé; tuhé. D; 0.00; tuhé; tuhé; tuhé; tuhé. Imperfekce; Směrový vektor. Průběh; Výška [m]; ev [cm]; vx; vy. afinní ke vzpěru; automaticky; automaticky; automaticky; automaticky. |
| --- | --- |

- Materiálové parametry při běžné teplotě (C40/50, B500S)

| γs, γs,mimoř. | Součinitele spolehlivosti výztuže stálá/mimořádná | γc,stál., γc,mimoř. | Součinitel spolehlivosti betonu stálá/mimořádná |
| --- | --- | --- | --- |
| ftk | Tahová pevnost výztuže | αcc | Součinitel životnosti betonu |
| fck | Tlaková válcová pevnost betonu | fcd | Návrhová tlaková pevnost betonu |
| fyd | Návrhová pevnost výztuže | fyk | Pevnost výztuže |
| γc, γs | Spec.tíha beton/výztuž | Ec0m, Es | E-Modul |

| Beton | fck [N/mm²] | Ec0m [N/mm²] | γc,stál. | γc,mimoř. | αcc | fcd [N/mm²] | γc [kN/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C40/50 | 40.00 | 36960 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 26.67 | 25.00 |

| Výztuž | fyk [N/mm²] | Es [N/mm²] | γs,stál. | γs,mimoř. | fyd [N/mm²] | γs [kN/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B500S | 500.00 | 200000 | 1.15 | 1.00 | 434.78 | 78.50 |

- Pracovní diagramy při běžné teplotě

Údaj "kvad." označuje střed úseku s kvadratickým průběhem.

| Materiál | Posudek | Situace | σ−ɛ Body pracovního diagramu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | Deformace | trvalá | ɛ [‰] | -5.00 | -2.30 | kvad. | -1.40 | kvad. | -0.60 | kvad. | .0 |
|  |  |  | σ[N/mm²] | -32.0 | -32.0 | -30.6 | -26.3 | -20.7 | -13.4 | -7.1 | 0.0 |
| Beton | Návrh | trvalá | ɛ [‰] | -5.00 | -2.00 | kvad. | .0 |  |  |  |  |
|  |  |  | σ[N/mm²] | -26.7 | -26.7 | -20.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| Beton | Provoz.stav | trvalá | ɛ [‰] | -10.00 | .0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | σ[N/mm²] | -352.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Měkká výztuž | Návrh | trvalá | ɛ [‰] | -11.00 | -2.17 | .0 | 2.17 | 11.00 |  |  |  |
|  |  |  | σ[N/mm²] | -434.8 | -434.8 | 0.0 | 434.8 | 434.8 |  |  |  |
| Měkká výztuž | Provoz.stav | trvalá | ɛ [‰] | -10.00 | .0 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | σ[N/mm²] | -2000.0 | 0.0 | 2000.0 |  |  |  |  |  |

- Požární odolnost

Posouzení konstruktivní požární odolnosti probíhá zjednodušenou tabelární metodou. Při tom se předpokládá vícestranné vystavení účinkům požáru.
Doba požární odolnosti: R 90

- Zatížení

| Pz [kN] | Svislá osamělá síla | px,y [kN/m] | Spojité zatížení |
| --- | --- | --- | --- |
| Px,y [kN] | Vodorovné síly | Dotvarování | Kvazistálé zatížení |
| z [m] | Poloha osamělého/spojitého zatížení | Délka [m] | Délka spojitého zatížení |

Vlastní tíha:     pz [kN/m] = 25.0 * Abrutto pro všechny Ed

- Zatěžovací stavy

Zohlednění dotvarování: 1=100%, 0=0%

| ZS | Typ účinku | Dotvar. | γsup | γinf | ψ0 | ψ1 | ψ2 | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vlastní tíha |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stálé zatížení | 0.00 | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2 | Shromažďovací prostory (Proměnné C) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |  |

- Zatěžovací stav 1:

| ZS | Osamělá zatížení | z [m] | Pz [kN] | ex [m] | ey [m] | Mx [kNm] | My [kNm] | Px [kN] | Py [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11.50 | 100.00 | 0.300 | 0.300 |  |  |  |  |
| 1 |  | 7.50 | 200.00 | 0.300 | 0.300 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2.50 | 200.00 | 0.300 | 0.300 |  |  |  |  |

- Zatěžovací stav 2:

| ZS | Osamělá zatížení | z [m] | Pz [kN] | ex [m] | ey [m] | Mx [kNm] | My [kNm] | Px [kN] | Py [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 11.50 | 40.00 | 0.300 | 0.300 |  |  |  |  |
| 2 |  | 7.50 | 20.00 | 0.300 | 0.300 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2.50 | 20.00 | 0.300 | 0.300 |  |  |  |  |

- Návrhové kombinace

| Ed | Číslo návrhové kombinace | ZK = | Základní kombinace |
| --- | --- | --- | --- |
| Mont. stav | Ed působí v montážním stavu i | NÁ = | Náraz (mimořád.) |
| Typ | Typ kombinace | SP = | Stabilita polohy |
| Požár | Ed použít navíc pro tabelární požární odolnost | SK = | Seizmická kombinace |
| rozh. | '*' Tato návrhová kombinace je pro některý z návrhů rozhodující | PK = | Požární kombinace |
|  |  | DO = | Dotvarování pro kvazistálá s φt |

| Ed | rozh. | Typ | φt | Mont. stav | Požár | Kombinace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ZK |  | Konečný | - | 1.35*ZS1 |
| 2 | * | ZK |  | Konečný | - | 1.35*ZS1+1.50*ZS2 |
| 3 |  | ZK |  | Konečný | - | 1.00*ZS1 |
| 4 |  | ZK |  | Konečný | - | 1.00*ZS1+1.50*ZS2 |

- Výsledky

Protokolují se výsledky pouze pro rozhodující návrhové kombinace

| ximp, yimp | Imperfekce ve směru x, resp. y |
| --- | --- |
| xtot, ytot | Celkové posuvy ve směru x a y |
| NEd, VEdx, VEdy, MEdx, MEdy | Vnitřní účinky z teorie II. řádu |
| NREd, MRdx, MRdy | Únosné vnitřní účinky, příslušející k rovině přetvoření ε1 - ε2 |
| Beta | Úhel β mezi osou x a směrem nulové čáry |
| Využití | Stávající vnitřní účinky / únosné vnitřní účinky (únosnost průřezu) |
| As/Ac(*) | Při typu kombinace PK (požár) se stupeň vyztužení vztahuje na Ac,fire |

- Teorie I. řádu

- Vnitřní účinky z teorie I. řádu

Výpočet návrhových účinků probíhá samostatně po kombinacích s hodnotami průřezu brutto.

| Ed | Úsek | Posuvy |  |  |  | Vnitřní účinky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h [m] | x [mm] | y [mm] | φx [rad/1000] | φy [rad/1000] | NEd [kN] | MEdx [kNm] | MEdy [kNm] | VEdx [kN] | VEdy [kN] |
| 2 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | -195.0 | -58.5 | 58.5 | 27.7 | 27.7 |
| 2 | 10.50 | -0.25 | -0.25 | -0.02 | 0.02 | -200.4 | -30.8 | 30.8 | 27.7 | 27.7 |
| 2 | 9.50 | -0.08 | -0.08 | -0.25 | 0.25 | -205.8 | -3.1 | 3.1 | 27.7 | 27.7 |
| 2 | 8.50 | 0.12 | 0.12 | -0.10 | 0.10 | -211.2 | 24.7 | -24.7 | 27.7 | 27.7 |
| 2 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | -216.6 | 52.4 | -52.4 | 27.7 | 27.7 |
| 2 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | -516.6 | -37.6 | 37.6 | 15.2 | 15.2 |
| 2 | 6.25 | -0.19 | -0.19 | -0.06 | 0.06 | -523.3 | -18.7 | 18.7 | 15.2 | 15.2 |
| 2 | 5.00 | 0.01 | 0.01 | -0.21 | 0.21 | -530.1 | 0.3 | -0.3 | 15.2 | 15.2 |
| 2 | 3.75 | 0.21 | 0.21 | -0.05 | 0.05 | -536.8 | 19.3 | -19.3 | 15.2 | 15.2 |
| 2 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -0.43 | -543.6 | 38.2 | -38.2 | 15.2 | 15.2 |
| 2 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -0.43 | -843.6 | -51.8 | 51.8 | 31.1 | 31.1 |
| 2 | 1.88 | -0.15 | -0.15 | 0.08 | -0.08 | -847.0 | -32.4 | 32.4 | 31.1 | 31.1 |
| 2 | 1.25 | -0.13 | -0.13 | -0.11 | 0.11 | -850.3 | -12.9 | 12.9 | 31.1 | 31.1 |
| 2 | 0.62 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | 0.13 | -853.7 | 6.5 | -6.5 | 31.1 | 31.1 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -857.1 | 25.9 | -25.9 | 31.1 | 31.1 |

- Teorie II. řádu (Návrh na MSÚ)

- Reakce (teorie II. řádu)

| Ed | Úsek |  | Síly |  |  | Momenty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výška [m] | Podpora | AEdx [kN] | AEdy [kN] | AEdz [kN] | AEMdx [kNm] | AEMdy [kNm] |
| 2 | 11.50 | A | 24.9 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.50 | B | -7.5 | -7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2.50 | C | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0.00 | D | -34.1 | -34.1 | 857.1 | -33.5 | 33.5 |

- Posuvy a vnitřní účinky z teorie II. řádu

| Ed |  | Posuvy |  |  |  | Vnitřní účinky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výška [m] | ximp [mm] | yimp [mm] | xtot [mm] | ytot [mm] | NEd [kN] | MEdx [kNm] | MEdy [kNm] | VEdx [kN] | VEdy [kN] | MII/MI |
| 2 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -195 | -59 | 59 | 25 | 25 | 1.00 |
| 2 | 10.50 | -13.55 | -13.55 | -16.19 | -16.19 | -200 | -37 | 37 | 25 | 25 | 1.19 |
| 2 | 9.50 | -16.77 | -16.77 | -18.68 | -18.68 | -206 | -12 | 12 | 25 | 25 | 4.03 |
| 2 | 8.50 | -10.94 | -10.94 | -11.43 | -11.43 | -211 | 14 | -14 | 25 | 25 | 0.57 |
| 2 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -217 | 42 | -42 | 25 | 25 | 0.79 |
| 2 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -517 | -49 | 49 | 17 | 17 | 1.29 |
| 2 | 6.25 | 17.13 | 17.13 | 16.86 | 16.86 | -523 | -18 | 18 | 17 | 17 | 0.97 |
| 2 | 5.00 | 20.96 | 20.96 | 21.14 | 21.14 | -530 | 6 | -6 | 17 | 17 | 19.62 |
| 2 | 3.75 | 12.62 | 12.62 | 13.07 | 13.07 | -537 | 23 | -23 | 17 | 17 | 1.21 |
| 2 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -544 | 38 | -38 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -844 | -52 | 52 | 34 | 34 | 1.00 |
| 2 | 1.88 | -10.48 | -10.48 | -10.78 | -10.78 | -847 | -40 | 40 | 34 | 34 | 1.23 |
| 2 | 1.25 | -9.35 | -9.35 | -9.62 | -9.62 | -850 | -17 | 17 | 34 | 34 | 1.35 |
| 2 | 0.62 | -3.55 | -3.55 | -3.65 | -3.65 | -854 | 9 | -9 | 34 | 34 | 1.39 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -857 | 33 | -33 | 34 | 34 | 1.29 |

- Návrh únosnosti (teorie II. řádu)

| Ed |  |  | Odolnost na MSÚ Rd |  |  | Přetvoření |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | Typ | Výška [m] | NRd [kN] | MRdx [kNm] | MRdy [kNm] | ε1 [‰] | ε2 [‰] | εs [‰] | Beta [°] | Využití | As/Ac(*) [%] |
| 2 | ZK | 11.50 | -202 | -61 | 61 | -2.22 | 6.03 | 5.00 | 135.0 | 0.967 | 0.34 |
| 2 | ZK | 10.50 | -492 | -90 | 90 | -3.02 | 6.15 | 5.00 | 135.0 | 0.407 | 0.34 |
| 2 | ZK | 9.50 | -2401 | -144 | 144 | -3.50 | 1.89 | 1.22 | 135.0 | 0.086 | 0.34 |
| 2 | ZK | 8.50 | -2201 | 147 | -147 | -3.50 | 2.16 | 1.46 | -45.0 | 0.096 | 0.34 |
| 2 | ZK | 7.50 | -452 | 86 | -86 | -2.91 | 6.13 | 5.00 | -45.0 | 0.479 | 0.34 |
| 2 | ZK | 7.50 | -1537 | -144 | 144 | -3.50 | 3.28 | 2.43 | 135.0 | 0.336 | 0.34 |
| 2 | ZK | 6.25 | -3252 | -112 | 112 | -3.50 | 0.86 | 0.31 | 135.0 | 0.161 | 0.34 |
| 2 | ZK | 5.00 | -4074 | 46 | -46 | -3.33 | -0.23 | -0.62 | -45.0 | 0.130 | 0.34 |
| 2 | ZK | 3.75 | -2936 | 128 | -128 | -3.50 | 1.22 | 0.63 | -45.0 | 0.183 | 0.34 |
| 2 | ZK | 2.50 | -2111 | 148 | -148 | -3.50 | 2.29 | 1.57 | -45.0 | 0.258 | 0.34 |
| 2 | ZK | 2.50 | -2352 | -145 | 145 | -3.50 | 1.95 | 1.27 | 135.0 | 0.359 | 0.34 |
| 2 | ZK | 1.88 | -2821 | -132 | 132 | -3.50 | 1.36 | 0.75 | 135.0 | 0.300 | 0.34 |
| 2 | ZK | 1.25 | -3750 | -77 | 77 | -3.50 | 0.28 | -0.19 | 135.0 | 0.227 | 0.34 |
| 2 | ZK | 0.62 | -4097 | 43 | -43 | -3.29 | -0.28 | -0.66 | -45.0 | 0.208 | 0.34 |
| 2 | ZK | 0.00 | -3092 | 121 | -121 | -3.50 | 1.04 | 0.47 | -45.0 | 0.277 | 0.34 |

- Tabelární požární odolnost (teorie II. řádu)

Posouzení konstruktivní požární odolnosti dle EN 1992-1-2, rovnice 5.7 probíhá za následujících předpokladů:

neposuvný železobetonový sloup

Konce sloupu jsou uloženy se zamezením natočení

Max. efektivní výška sloupu s obdélníkovým průřezem: lo,fi ≤ 3.0 m

Nfi,častá Návrhová hodnota časté kombinace v případě požáru dle EN 1991-1-2

NRd Návrhová hodnota únosnosti dle EN 1992-1-1, 5.8.6

Výztuž As ≤ 0.04 Ac

je třeba respektovat další konstruktivní zásady požární ochrany

- Zatížení základu (teorie II. řádu)

| GEO-2 | Mezní stav podloží s charakteristickou návrhovou kombinací | NS-S | Stálá situace |
| --- | --- | --- | --- |
| STR | Mezní stav únosnosti pro návrh prvků | NS-M | Mimořádná situace |
| EQU | Mezní stav stability polohy | NS-E | Seizmická situace |
| CHAR | Charakteristická zatížení |  |  |

| Ed | Typ | Situace | Pz [kN] | MxI [kNm] | MyI [kNm] | HxI [kN] | HyI [kN] | ΔMxII [kNm] | ΔMyII [kNm] | ΔHxII [kN] | ΔHyII [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GEO-2 | NS-S | 546.0 | -16.9 | 16.9 | -20.2 | -20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 |  | NS-S | 0.0 | -6.6 | 6.6 | -8.9 | -8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | STR | NS-S | 737.1 | -22.8 | 22.8 | -27.3 | -27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 |  | NS-S | 0.0 | 14.3 | -14.3 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | GEO-2 | NS-S | 626.0 | -18.9 | 18.9 | -22.7 | -22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 |  | NS-S | 0.0 | -6.1 | 6.1 | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | STR | NS-S | 857.1 | -25.9 | 25.9 | -31.1 | -31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 |  | NS-S | 0.0 | -7.6 | 7.6 | -3.1 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | GEO-2 | NS-S | 546.0 | -16.9 | 16.9 | -20.2 | -20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 |  | NS-S | 0.0 | 1.4 | -1.4 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | STR | NS-S | 562.1 | -16.9 | 16.9 | -20.2 | -20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 |  | NS-S | 0.0 | 5.8 | -5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | GEO-2 | NS-S | 626.0 | -18.9 | 18.9 | -22.7 | -22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 |  | NS-S | 0.0 | -5.8 | 5.8 | -2.8 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | STR | NS-S | 682.1 | -20.0 | 20.0 | -24.0 | -24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 |  | NS-S | 0.0 | -5.9 | 5.9 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

- Přehled posudků

| Imperfekce | se zohleňuje |
| --- | --- |
| Únosnost (geometricky+fyzikálně nelineární) | vyhovuje |
| Únosnost na posouvající sílu | posouzení nezvoleno |
| Konstruktivní požární odolnost | spočtená doba požární odolnosti = 240.0 > R90 vyhovuje |
| Přenos zatížení do FUNDA (soubor *.bif) | ANO |
| Celková podélná výztuž (bez kotevních délek apod.) | 49.0 kg |

- Rekapitulace nutné výztuže

Nesmí být použito méně výztuže než kolik bylo uvažováno při výpočtu vodorovné výchylky sloupu, přičemž tato výztuž musí být v průřezu rozmístěna symetricky.
Teo = 1: výztuž na únosnost průřezu z teorie I. řádu; teo = 2: rozhodující je teorie II. řádu se současným vloučení tahu v betonu.

| Výška [m] |  |  |  |  |  |  | nutná výztuž |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od | do | Typ | Tvar | rozhod.Ed | Teo | d1 [cm] | As/Ac [%] | As,L [cm²] | As,w [cm²/m] | nnut | stáv.∅s,L [mm] | volba |
| 11.50 | 0.00 | R | Rohová | 2 | 2 | 5.0 | 0.34 | 5.4 | - | - | - |  |

## Základová deska

RIB RIBTEC® RTslab Program ©2015 RIB Software AG        V15.0 03112015

Definice

Souřadný systém / Směry As Vnitřní účinky

Přehled

1 Pole desky, z toho     1 elast.uloženo

4 Bodová zatížení     4 Liniová zatížení

Návrh dle ČSN EN 1992-1-1

Dílčí součinitelé

Stálé zatížení G = 1.35

Užitné zatížení Q = 1.50

Kategorie užitných zatížení Obytné prostory

Součinitele kombinací 0 = 0.70 1 = 0.50 2 = 0.30

Popis systému

Výkres položek

Materiály

Č.      Název         E-Modul Poissonovo číslo   Spec.tíha 

[MN/m2]                    [kN/m3]

1     C20/25        30000.00            0.20      25.00

Winkl.uložení

Č.           Název          ksx          ksy          ksz

[kN/m3]      [kN/m3]      [kN/m3]

1       Found0003          0.0          0.0      65000.0

Zatížení

Ve vyčíslení výslednic zatížení se prostupy nezohledňují!

Zať. stav      1     Typ ZS  :  stálé zatížení    Název :  Vlastní tíha

Desková zatížení

Název Typ zatížení Plocha [m2] pz [kN/m2]       [kN]

P1 Vlastní tíha      52.59      10.00  525.95

P1 Spojité zať.      52.59       2.00  105.19

Součet                                     631.14

Bodová zatížení

Název     Bod    Pz [kN]  Mxx [kNm]  Myy [kNm]

L1       5     540.00       0.00       0.00

L2       6     540.00       0.00       0.00

L3       7     540.00       0.00       0.00

L4       8     540.00       0.00       0.00

Součet            2160.00       0.00       0.00

Liniová zatížení

Název             Bod      Délka         pz          mxx          myy

[m]     [kN/m]      [kNm/m]      [kNm/m]

L5   1.Bod       9       2.70      55.00         0.00         0.00

2.Bod      10                 55.00         0.00         0.00

Součet                        148.50         0.00         0.00

L6   1.Bod      11       2.70      55.00         0.00         0.00

2.Bod      12                 55.00         0.00         0.00

Součet                        148.50         0.00         0.00

L7   1.Bod       9       3.20       2.00         0.00         0.00

2.Bod      11                  2.00         0.00         0.00

Součet                          6.40         0.00         0.00

L8   1.Bod      10       3.20       2.00         0.00         0.00

2.Bod      12                  2.00         0.00         0.00

Součet                          6.40         0.00         0.00

Součet                                309.80         0.00         0.00

Zať. stav      2     Typ ZS  :  užitné zatížení    Název :  Užitné zatížení P1

Desková zatížení

Název Typ zatížení Plocha [m2] pz [kN/m2]       [kN]

P1 Spojité zať.      52.59       2.00  105.19

Součet                                     105.19

Bodová zatížení

Název     Bod    Pz [kN]  Mxx [kNm]  Myy [kNm]

L1       5      80.00       0.00       0.00

L2       6      80.00       0.00       0.00

L3       7      80.00       0.00       0.00

L4       8      80.00       0.00       0.00

Součet             320.00       0.00       0.00

Liniová zatížení

Název             Bod      Délka         pz          mxx          myy

[m]     [kN/m]      [kNm/m]      [kNm/m]

L5   1.Bod       9       2.70       5.00         0.00         0.00

2.Bod      10                  5.00         0.00         0.00

Součet                         13.50         0.00         0.00

L6   1.Bod      11       2.70       5.00         0.00         0.00

2.Bod      12                  5.00         0.00         0.00

Součet                         13.50         0.00         0.00

L7   1.Bod       9       3.20       2.00         0.00         0.00

2.Bod      11                  2.00         0.00         0.00

Součet                          6.40         0.00         0.00

L8   1.Bod      10       3.20       2.00         0.00         0.00

2.Bod      12                  2.00         0.00         0.00

Součet                          6.40         0.00         0.00

Součet                                 39.80         0.00         0.00

Posuvy

Posuvy Kombinace max (kvazistálá kombinace)

Posuvy Kombinace min (kvazistálá kombinace)

Výsledky návrhů

Deska P1 isotropní

Plocha: A = 52.59 m2

Tloušťka: d = 40.00 cm

Beton: C20/25  fck = 20.00 MN/m2 C = 1.50 c2 = -2.00 mm/m

Výztuž: B500S  fyk = 500.00 MN/m2 S = 1.15 uk = 10.00 mm/m

Osové krytí: sx'h/sx'd = 3.00 / 3.00 cm

Osové krytí: sy'h/sy'd = 3.00 / 3.00 cm

Směry návrhu:  = 0.00 ° vzhledem ke globální ose x

Min. smyková výztuž:  0.60 % z ró_w

Úhel smyk.výztuže:  = 90.00 °

Izolinie nutné výztuže As

Dolní poloha výztuže

Horní poloha výztuže

# Závěr

Rozsah statického posouzení je svým obsahem a podrobností určena pro stavební povolení, nikoli pro realizaci stavby. Všechny navržené prvky a konstrukce musí být v následných stupních projektové dokumentace – realizační a dodavatelská dokumentaci, dopracovány. Stejně tak musí být dopracován realizační postup, návrh prvků pro výrobu a montáž.

Ing. Marek Jírovský