Zakázka 		PS.04.2015

# Akce 		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

B. Souhrnná technická zpráva

Stravovací provoz Krajské zdravotní,  a.s.

Nemocnice Chomutov o.z.

##### DPS

Datum 		12.2015

Zpracoval 	Oto Szakos

Obsah souhrnné technické zprávy :

B.1. Popis území stavby

a)	charakteristika stavebního pozemku

b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ( geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. )

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

h)	územně technické podmínky ( možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu )

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a/ urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b/ architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

a/ stavební řešení

b/ konstrukční a materiálové řešení

c/ mechanická odolnost a stabilita

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a/ technické řešení

b/ výčet technických a technologických zařízení

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení ( řešeno samostatnou technickou zprávou )

B.2.9.  Zásady hospodaření s energií

a/ kritéria tepelně technického hodnocení

b/ energetická náročnost stavby

b/ posouzení využití alternativních zdrojů energií

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. ) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod. )

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a/ ochrana před pronikáním radonu z podloží

b/ ochrana před bludnými proudy

c/ ochrana před technickou seizmicitou

d/ ochrana před hlukem

e/ protipovodňová opatření

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a/ napojovací místa technické infrastruktury

b/ připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4. Dopravní řešení

a/ popis dopravního řešení

b/ napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c/ doprava v klidu

d/ pěší a cyklistické stezky

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a/ terénní úpravy

b/ použité vegetační prvky

c/ biotechnická opatření

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b/ vliv na přírodu a krajinu

c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních      předpisů

B.7. Ochrana obyvatelstva

B.8. Zásady organizace výstavby

a/ potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b/ odvodnění staveniště

c/ napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d/ vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e/ ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f/ maximální zábory pro staveniště ( dočasné/trvalé )

g/ maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

h/ bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

i/ ochrana životního prostředí při výstavbě

j/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k/ úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

l/ zásady pro dopravní inženýrská opatření

m/ stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. )

n/ postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.1. Popis území stavby

a/ charakteristika stavebního pozemku

Stavební úpravy stávajícího objektu gynekologie a porodnice ( v současné době provoz ukončen a objekt vyklizen ) na zřízení stravovacího provozu jsou řešeny ve vnitřních prostorách Nemocnice Chomutov o.z., stavební úpravy jsou řešeny na st.p.č. 3452 ( č.p.1185) – zastavěná plocha a nádvoří, území je zastavěné stávající stavbou nemocniční budovy. Stravovací provoz je navržen z důvodu přemístění stávající varny s příslušenstvím do nových prostor a to jako celek. Stávající stravovací provoz bude zrušen a kompletně přesunut do nových prostor.  Stavební práce na stávající kuchyni nelze provádět za provozu z důvodů nemožnosti dodržení požadovaných hygienických a epidemiologických standardů na stravovací provoz. Přístavba schodiště zabezpečující požárně bezpečnostní řešení objektu je navržena v rohu objektu s návazností na stávající komunikační systém v objektu. Území pro přístavbu není v současné době zastavěno žádnými stavbami a nejsou zde vedeny inženýrské sítě.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly provedeny tyto průzkumy:

- zaměření skutečného stavu objektu gynekologie a porodnice - fotodokumentace

- zjištění příkonů a stavu technického napojení objektu na inženýrské sítě

- zajištění podkladů od správců inženýrských sítí

- návrh technického řešení – gastronomického provozu Nemocnice Chomutov,o.z.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba – provedení stavebních úprav a přístavby schodiště není umístěna v žádných ochranných a bezpečnostních pásmech správců inženýrských sítí - podklady inženýrských sítí byly převzaty od správců inženýrských sítí.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Projektová dokumentace neřeší – stavební úpravy stávajícího objektu

e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy stávajícího objektu nebude mít stavba na okolní pozemky a stavby negativní vliv. Stavební úpravy neovlivní odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavební úpravy nevyžadují asanace ani kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Projektová dokumentace neřeší – stavební úpravy stávajícího objektu

h) územně technické podmínky

Stavba je navržena v souladu s požadavky ÚP Města Chomutov.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude provedena jako jeden celek v období 2016 – 2017, stavba vyžaduje související investice a to úpravu stávající rozvodny a posílení trafostanice z důvodu navýšení požadovaného příkonu pro gastronomický provoz a úpravu a provedení nových páteřních rozvodů vodovodu a ústředního vytápění pro objekt gynekologie a porodnice.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu dispozice stávajících prostor bývalé porodnice a přidružených provozních úseků v části 1.PP a v celém 1.NP, dále řeší přístavbu schodiště s vloženým výtahem evakuačním. Objekt je současné době využívaný pouze v části 1.PP, ostatní podlaží a prostory jsou vyklizené a nejsou v provozu. Umístění stravovacího provozu do prostor bývalé porodnice bylo navrženo na základě výběru nejvhodnějšího prostoru a přímé návaznosti na stávající sklady potravin umístěných v 1.PP objektu a provozní napojení na stávající kuchyň.

Celková kapacita provozu výdejny 	430 jídel pacienti Nemocnice Chomutov

500 jídel personál Nemocnice Chomutov

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a/ urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vnitřních prostor a navazující přístavbu schodiště, která je navržena jako třípodlažní přístavba tvaru hranolu s plochou střechou - přístavba je navržena v moderním pojetí jako kontrastní prvek k původní budově gynekologie a porodnice. Přístavba je navržena v rozměrech = 6,70 x 7,78 m v= 9,50 m

b/ architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební úpravy stravovacího provozu jsou navrženy v souladu s požadavky na bezpečnost a provozní uspořádání provozů stravovacího provozu. Materiálové řešení je navrženo z materiálu, který bude dlouhodobě odolávat zvýšené vlhkosti a zátěži při vlastním provozu stravovacího provozu, použité materiály splňují požadavky nařízení vlády o shodách výrobků a neobsahují škodlivé látky pro lidské zdraví. Materiály a technologické vybavení přicházející do styku s potravinami jsou navrženy v souladu s hygienickými požadavky na tyto materiály kladené.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Záměrem investora je optimalizace stravovacího provozu Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z.. Gastronomický provoz Chomutovské nemocnice je z větší části zastaralý, nevyhovuje požadavkům kladeným na moderní stravovací provozy a celkový stavebně technický stav vnitřních prostor s výjimkou stávající výdejny a jídelny kde proběhla rekonstrukce je nevyhovující. Technologie, která nebyla zakoupena v posledních cca 5 letech je již na konci své životnosti a interiér varny, současné expedice a umývárny je pro výrobu jídel hygienicky závadný. Náklady na rekonstrukci stávajícího stravovacího provozu jsou navíc zatíženy náklady na zřízení provizorního stravovacího provozu, který by bylo nutné zřídit po dobu provádění rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu z důvodů nemožnosti provádění stavebních úprav provozu a zajištění provozu stávajícího provozu v souladu s požadavky na bezpečnost a s požadavky na zajištění hygienických předpisů.   Z těchto důvodů je navrženo kompletní přemístění stravovacího provozu včetně skladového hospodářství a zázemí stravovacího provozu do sousedního pavilonu původní gynekologie a porodnice, který je v současné době nevyužívaný a stavebně a prostorově vyhovuje záměru přemístění stravovacího provozu.

B.2.3.1. Stavebně konstrukční řešení:

Koncepčně je stravovací provoz rozdělen do tří základních bloků a to:

- 1.PP - skladovací prostory - přípravny pro gastro provoz, technologické zázemí kuchyně, šatny a sociální zařízení 	pro personál kuchyně, administrativa pro skladové hospodářství

- 1.NP - varna a pomocné provozy, expedice jídel přes rampu pro jednotlivé pavilony

- 1.NP - jídelna a sociální zařízení pro personál Nemocnice Chomutov, o.z.

- Přístavba schodiště a výtahu

Součástí stavebních úprav navržených v jednotlivých podlažích je přístavba schodiště umístěného v rohové ustupující části pavilonu. Přístavba schodiště s vestavěným výtahem je navržena pro zajištění požárně bezpečnostních požadavků z hlediska zajištění únikových cest, evakuace osob z podlaží 2.NP ( předpokládané využití jako zdravotnické zařízení ). Výtah instalovaný a navrhovaný je řešen jako evakuační výtah se samostatným záložním zdrojem, který bude doplněn v případě využití 2.NP jako zdravotnického zařízení.

Konstrukce přístavby schodiště je navržena jako železobetonový skelet - systém sloupy- průvlaky, vestavěné schodiště železobetonové a výtahová šachta ze železobetonu . Vestavěné schodiště osazené na průvlacích. Výplňové vyzdívky z keramických tvárnic. Střecha přístavby schodiště řešena jako plochá s vnějším odvodněním pomocí okapních svodů. Krytina střechy navržená pomocí izolace z minerální plsti a asfaltových pásů. Fasáda objektu řešena pomocí kontaktního zateplovacího systému.

Stavební a dispoziční řešení 1.PP:

- Stávající skladové hospodářství nacházející se v levé části 1.PP bude vyklizeno, vyčištěno a zakonzervováno z důvodů návaznosti na stávající kolektor a výskyt velkého množství instalačního vedení, které není možné přeložit a adekvátně zabezpečit z hlediska hygienických požadavků na čistotu provozů

- Středová a pravá část podlaží 1.PP bude stavebně upravena pro potřeby zázemí personálu kuchyně, pomocných provozů, skladového hospodářství a technologického zázemí - umístění strojovny vzduchotechniky

- v prostorách 1.PP budou umístěny provozy

- šatny a sociální zařízení pro personál kuchyně

- administrativa skladového hospodářství

- sklady potravin - suché a chlazené sklady

- sklady čisticích a chemických prostředků

- chlazené sklady odpadků

- přípravny pro varnu

- strojovna vzduchotechniky

- pro zajištění návaznosti na provozy a umožnění zásobování 1.NP jsou navrženy dva nové výtahy a to rekonstrukce stávajícího osobního výtahu, který bude upraven na výtah osobo-nákladní s vložením mezizastávky s návazností na nově navržené zásobování stravovacího provozu z místní komunikace přes rampu

- dále bude zřízen nový malý nákladní výtah pro svoz odpadků a zbytků z varny a umýváren gastro provozu

Stavební a dispoziční řešení 1.NP:

- V návaznosti na nově navržený vstup pro personál do stravovacího provozu bude nově zřízena výdejna jídel a jídelna pro zaměstnance Nemocnice Chomutov, o.z.

- Součástí jídelny a výdejny budou pomocné provozy ( umývárna stolního nádobí )

- Pro potřeby strávníků jsou navrženy sociální zařízení pro muže a ženy se samostatnou úklidovou komorou pro úklid části jídelny a sociálních zařízení

- prostory jídelny jsou od provozních prostor varny a pomocných provozů - přípraven odděleny stavebně pro znemožnění vstupu nepovolaných osob do provozní části kuchyně

- ve středové a pravé části je umístěn vlastní provoz gastro, který je situován ve stávajících prostorách a využívající stávající upravenou dispozici podlaží

- v prostorách 1.NP budou umístěny provozy

- sociální zařízení pro personál kuchyně

- administrativa stravovacího provozu

- sklady potravin - suché a chlazené sklady

- denní sklady potravin

- varna

- přípravny pro varnu a pomocné provozy

- expedice jídel v gastro vozících pro jednotlivé pavilony Nemocnice Chomutov,o.z.

- pro zajištění expedice jídel na jednotlivé pavilony bude zřízena rampa, která propojí stávající expediční rampu a umožní svoz a rozvoz jídel v gastro vozících po areálu nemocnice

Podmiňující a nutné stavební úpravy a instalace :

- V návaznosti na nově navržený stravovací provoz a výrazné zvýšení požadavků na příkony a spotřebu elektrické energie je nutné provést osazení nového trafa do stávající trafostanice a provést rozvody silnoproudé elektroinstalace do objektu původní gynekologie a porodnice

- Dále je nutné provést nové páteřní rozvody vodovodu a ústředního vytápění ze stávajícího výměníku, ve vodě se vyskytuje legionela a není možné stávající rozvody napojit na nové rozvody bez rizika závadnosti vody

- V celé řešené části tj. 1.NP a 2.NP bude provedena kompletní výměna instalací a to:

- kanalizace splašková, která bude dělená na dvě větve, splašková kanalizace a splašková kanalizace z varny a umýváren, která bude svedená do nově navrhovaného tukového odlučovače, který bude umístěn ve dvorní části pavilonu a bude napojen na stávající hlavní kanalizační řad

- vodovod - rozvody studené a teplé vody včetně nových zařizovacích předmětů a napojení technologie

- ústřední vytápění

- rozvody vzduchotechniky a chlazení skladů ( osazení chladících agregátů )

- instalace celonerezového stropu do varny a provozů na varnu navazujících

- elektroinstalace

- rekonstrukce výtahů a dodávka dvou nových výtahů

- všechny rozvody budou zataženy do podlaží 2.NP pro umožnění případného napojení podlaží, stávající rozvody ústředního vytápění a radiátory v podlaží 2.NP a 3. NP budou ponechány a napojeny na nově navržené stoupačky

- rozvody elektroinstalací v 2.NP a 3.NP budou ponechány a napojeny na nové rozvody

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Návrh stavby je v souladu s technickými požadavky kladenými na stavby stravovacích provozů, není však navržena plně v souladu s požadavky na bezbariérové užívání stavby z důvodu nemožnosti provedení stavebních úprav tak, aby byly plně v souladu s bezbariérovým užíváním stavby. Stavba je stávající a provádí se pouze částečné stavební úpravy ve stávajícím objektu. Charakter stavby vylučuje přístup osob tělesně postižených. Pro přístup tělesně postižených osob je nutné v případě využití 2.NP jako zdravotnického zařízení osadit rampu před navrhovanou přístavbu schodiště ( viz předběžný návrh) a osadit výtah propojující vstup do objektu s 2.NP stávajícího objektu.

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Stavební úpravy stávajících prostor jsou provedeny v souladu s požadavky na bezpečné užívání stavby a instalovaného technologického vybavení stravovacího provozu.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

a/ stavební řešení

Stavebním řešení stavby je navrženo v souladu s požadavky na bezpečné užívání, prostory jsou řešeny jako otevřené dispozice pro přehlednost a bezpečnost pohybu personálu. Stavebními úpravami dojde ke změně využití a změně dispozic stávajících prostor porodnice, účel stavby zůstane zachovaný.

b/ konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení je navrženo z certifikovaných materiálů, na které jsou vydány prohlášení o shodách, na stavbě nejsou použity materiály a vybavení obsahující škodlivé látky a azbest. Dispozice místností budou upraveny v souladu s novým stavebně technickým návrhem, provede se kompletní úprava povrchů a nové instalace pro umožnění napojení nového technologického vybavení tzn. nové napojení na kanalizaci, vodovod, elektroinstalaci a plynovod. Napojení bude provedeno na stávající rozvody v prostorách varny a přidružených provozů.

c/ mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení. Stavební práce a stavební úpravy budou prováděny dle předepsané technologie tak, aby bylo zabráněno následným poruchám.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a/ technické řešení

b/ výčet technických a technologických zařízení

Nové technologické vybavení je předmětem samostatné technické zprávy v oddílu D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení.

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část projektové dokumentace – oddíl D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

B.2.9.  Zásady hospodaření s energií

a/ kritéria tepelně technického hodnocení

Projektová dokumentace neřeší – stavební úpravy vnitřních prostor dispozice.

b/ energetická náročnost stavby

Projektová dokumentace neřeší – stavební úpravy vnitřních prostor dispozice.

c/ posouzení využití alternativních zdrojů energií

Projektová dokumentace neřeší – stavební úpravy stávajících vnitřních prostor bez možnosti využití alternativních zdrojů, vzhledem k charakteru stavby, nově osazené jednotky VZT využívají pro ohřev vzduchu tepelná čerpadla z důvodu nemožnosti napojení na rozvody ÚT s neupravenou teplotou vody ( voda pro rozvody ÚT jde z výměníkové stanice již teplotně upravená a danému záměru nevyhovuje).

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. ) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod. )

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších změn a doplňků. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek.

Větrání je zajištěno přirozenou cestou okny, prostory které nelze odvětrat přímo  a je nutné je větrat ev. chladit ,  jsou vybavena vzduchotechnickým zařízením pro nucené větrání. Vytápění objektu je zajištěno pomocí centrálního zásobování teplem. Osvětlení prostor je navrženo v souladu s požadavky normy ČSN EN 12464-1 - viz výpočet osvětlení část D.1.4.6. Elektroinstalace a D.1.4.7. Vzduchotechnický strop. Zásobování vodou je zajištěno ze stávající vodovodní přípojky napojené na veřejný vodovodní řad. Likvidace odpadů bude prováděna tříděným sběrem a ukládáním do kontejnerů. Stavba nemá vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku a prašnosti, stavba není výrobním objektem.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a/ ochrana před pronikáním radonu z podloží

Projektová dokumentace řeší pouze stavební úpravy v 1.NP objektu, v 1.PP budou stavební úpravy prováděny v části půdorysu, prostory 1.PP jsou odvětrány pomocí stávajících oken a podlahy uzavřeny pomocí keramické dlažby a vinylových podlah.

b/ ochrana před bludnými proudy

Řešeno uzemněním všech vodivých částí zařízení a ochranných pospojováním.

c/ ochrana před technickou seizmicitou

Projektová dokumentace neřeší – stavební úpravy vnitřních prostor.

d/ ochrana před hlukem

Ochrana stavby před hlukem je řešena již vlastním umístěním stavby mimo hlavní komunikace a silniční tahy. V blízkosti stavby se nenachází zdroje hluku výrobní závody apod.

e/ protipovodňová opatření

Neřešeno – stavba se nenachází v povodňové zóně.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a/ napojovací místa technické infrastruktury

Nově navržené rozvody budou napojeny na stávající rozvody kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění, plynovodu a  elektroinstalace nacházející se ve stavebně upravovaném objektu.

b/ připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Kapacity stávajících přípojek vyhovují požadavkům nově stanovených příkonů a odběrů, bude provedeno posílení a výstavba nového trafa pro zajištění požadovaného příkonu el. energie.

Výkonové kapacity a příkony nově instalovaných spotřebičů viz dílčí technické zprávy technických instalací.

B.4. Dopravní řešení

a/ popis dopravního řešení

Technická a dopravní infrastruktura zůstává zachována stávající beze změn, danému řešení plně vyhovuje a to jak z hlediska pohybu chodců tak z hlediska zásobování objektu dopravními prostředky.

b/ napojení území na dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající beze změn.

c/ doprava v klidu

Zůstává stávající beze změn.

d/ pěší a cyklistické stezky

Stavba neřeší – stavby se netýkají.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a/ terénní úpravy

Projektová dokumentace řeší pouze dílčí úpravu v okolí přístavby schodiště a osetí ploch a výsadbu nízké okrasné zeleně.

b/ použité vegetační prvky

Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají.

c/ biotechnická opatření

Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýkají.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b/ vliv na přírodu a krajinu

c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních      předpisů

a/ vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavby není zdrojem znečištění ovzduší, hluku a odpadů mimo komunálního odpadu z provozu stravovacího provozu se zvláštním režimem likvidace zbytků jídel z varny.

Hospodaření s odpady :

Na základě „Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě a rekonstrukci nakládáno takto :

- Odpady vzniklé při stavební činnosti budou přednostně tříděné podle druhů a kategorií, odpady vhodné k využití budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování.

- § 9a – Přednostní využívání odpadů :

- uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady , u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje prováděcím právním předpisům

- § 12 – Obecné povinnosti :

- každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí , nakládání s nebezpečnými odpady se řídí zvláštními právními předpisy ( např. zákon č.138/1973 Sb. o požární ochraně )

- k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická  osoba oprávněná k podnikání s nakládání s odpady

- § 16 – Povinnosti původců odpadů :

- původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše citovaného zákona

- zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi , umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnou pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

- k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokolárně způsob likvidace odpadů ( stavební materiály, suť, stávající vybavení apod. )

( v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e)zákona ), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst.1 písm. c) zákona , tj. předání oprávněné osově podle § 12 odst. 3 zákona ( např. faktury, vážní lístky , evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd. )

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z Vyhlášky č. 381/2001 Sb.:

| Kód | Název odpadu | Původ | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty | Kácené porosty, stavební činnost | Materiálové využití, spalovna, resp. skládka |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace nebo spalovna |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) | Stavební činnost | Recyklace, materiálové využití |
| 17 05 | Zemina, kameny | Výkopek | Druhotné využití, nebo skládka |
| 17 06 | Izolační materiály | Stavební činnost | Skládka, recyklace nebo spalovna |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady | Stavební činnost | Likvidace dle konkrétního odpadu |
| 20 03 | Komunální odpad | Provoz zařízení staveniště | Spalovna nebo skládka |

Při kontrole stavby a vybavení nebyl na stavbě zjištěn azbest ani výrobky azbest obsahující, pro navrhované konstrukce a stavební úpravy jsou navrženy výrobky bez obsahu azbestových a jiných škodlivých látek

b/ vliv na přírodu a krajinu

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a okolní krajinu

c/ vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

d/ návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Projektová dokumentace neřeší – stavby se netýká

e/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou stanovena – stavba jejich zřízení nevyžaduje.

B.7. Ochrana obyvatelstva

V projektové dokumentaci jsou dodrženy Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. Vlastní provoz objektu nemá vliv na životní prostředí. Celkově lze konstatovat, že objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou likvidovány dle místních zvyklostí na řízené skládce. Jednotlivé složky odpadů budou vytříděny.

B.8. Zásady organizace výstavby

a/ potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Návrh stavby :

Stavební úpravy Nemocnice Chomutov o.z. - stravovací provoz, budou provedeny ve stávajícím objektu porodnice  a to  změnou využití místností a zřízením provozních úseků stravovacího provozu, přístavbou schodiště a provedením úprav okolí objektu. V objektu budou provedeny stavební úpravy, úpravy povrchů ( obklady, dlažby, malby apod. ), provedení nových instalací technického zařízení napojením na stávající rozvody v objektu. .

Sítě technické infrastruktury :

- v prostoru staveniště se nenachází stávající vedení inženýrských sítí – rekonstrukce vnitřních prostor, v objektu jsou provedeny stávající rozvody technického zařízení budov ( kanalizace, vodovod, VZT, elektroinstalace, ústřední vytápění )

- stávající rozvody budou po demontáži technologického vybavení ( vybavení operačních sálů ) a demontáže zařizovacích předmětů uzavřeny, odpojeny a zabezpečeny proti havárii a úniku médií

- pro provádění stavebních úprav je nutné respektovat ustanovení a požadavky samostatných částí projektové dokumentace – technické zařízení budov

b/ odvodnění staveniště

Projektová dokumentace neřeší – vnitřní stavební úpravy

c/ napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

vzhledem k tomu , že výstavba bude probíhat jako stavební úpravy stávajícího objektu, který je napojen na potřebné inženýrské sítě budou pro staveništní přípojky využity stávající sítě v objektu

  - pro nutnou potřebu el. energie bude osazen staveništní rozvaděč

  - pro nutnou potřebu vody bude z 1. NP objektu vytažena přípojka osazená podružným fakturačním vodoměrem

d/ vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru stavby – stavební úpravy stávajícího objektu porodnice Nemocnice Chomutov  nebude mít provedení stavebních úprav  po svém dokončení na okolní pozemky a stavby negativní vliv. Při stavebních pracích dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti a pohybem stavební techniky a nákladních vozů. Ukládání suti bude provedeno výlučně do krytých kontejnerů.

Předpokládaná doba provádění prací : pracovní dny 	07:00 – 17:00 hod

Opatření na ochranu životního prostředí během stavby budou vycházet ze způsobu jejího provádění. Předpokládá se výstavba stavby jako celku. Čištění přístupů na staveniště v době výstavby zajistí vždy prováděcí firma  vlastními prostředky nebo smluvně prostřednictvím jiného dodavatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy ve stávajících prostorách objektu bude zařízení staveniště situováno v rekonstruovaném objektu. Zařízení staveniště bude využívat stávající vybavení nemocniční  budovy tj. vodovod, kanalizaci splaškovou a elektrorozvody ve vlastní budově.

Stavba po svém dokončení nebude produkovat žádné škodlivé látky, exhalace a hluk. Vzniklý komunální odpad bude likvidován na městské skládce po dohodě s provozovatel skládky. Pro likvidaci odpadů je nutné umístit kontejnery na komunální odpad a separovaný sběr recyklovatelného odpadu.

e/ ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Navrhovaná výstavba bude probíhat v uzavřeném areálu Nemocnice Chomutov. Na oplocení okolo stavby budou umístěny výstražné tabulky s upozorněním na staveniště a zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Stavba nevyžaduje asanace, kácení dřevin. V rámci realizace přístavby bude provedeno odstranění stávajícího technologického vybavení, zařízení a stavebních konstrukcí dle projektové dokumentace.

f/ maximální zábory pro staveniště ( dočasné/trvalé )

Staveniště je vymezené v obrysech stávajícího objektu s výjimkou přístavby schodiště, jiné zábory a potřeby pozemků v okolí stavby nejsou nutné.

g/ maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba nebude produkovat suťový odpad a části základů, dále suť z bouraných stavebních konstrukcí ve stavebně upravovaném objektu mateřské školky. Suť bude ukládána do kontejnerů a následně likvidována na skládce komunálního odpadu po dohodě se správcem skládky. Předpokládané množství suti cca 150 tun. Emise při stavbě nebudou produkovány.

V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e)zákona ), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst.1 písm. c) zákona , tj. předání oprávněné osově podle § 12 odst. 3 zákona ( např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd. )

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z Vyhlášky č. 381/2001 Sb.:

| Kód | Název odpadu | Původ | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty | Kácené porosty, stavební činnost | Materiálové využití, spalovna, resp. skládka |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace nebo spalovna |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) | Stavební činnost | Recyklace, materiálové využití |
| 17 05 | Zemina, kameny | Výkopek | Druhotné využití, nebo skládka |
| 17 06 | Izolační materiály | Stavební činnost | Skládka, recyklace nebo spalovna |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady | Stavební činnost | Likvidace dle konkrétního odpadu |
| 20 03 | Komunální odpad | Provoz zařízení staveniště | Spalovna nebo skládka |

h/ bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou v rámci stavby prováděny.

i/ ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby budou používány materiály a výrobky na které bylo vydáno „Prohlášení o shodě s nařízením vlády ČR „

Pracovní stroje a mechanizace nutná pro provádění stavebních prací bude zabezpečená proti úniku ropných produktů a olejů, pro případ úniku bude staveniště vybaveno vhodným sorbentem pro likvidaci ropných produktů a zabránění úniku do okolního prostředí. Pro staveniště bude využíváno pouze vyznačené území viz. výkresová část, pohyb vozidel stavby mimo vymezené území bude omezen na nezbytně nutnou míru, jakékoliv poškození okolních pozemků bude neprodleně uvedeno do původního stavu. Přístupy na staveniště a vlastní staveniště bude pravidelně dle potřeby čištěno pro zabránění prašnosti a zanášení místních komunikací zbytky z výkopů.

j/ zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci podle jiných právních předpisů

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. Z  hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Bude zachována průjezdnost komunikací. V průběhu provádění stavby budou dodrženy další podmínky, specifikované ve  vydaném stavebním povolení.

k/ úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba neřeší – nedojde k omezení užívání dotčených staveb.

l/ zásady pro dopravní inženýrská opatření

Pohyb vozidel prováděcí firmy se bude řídit režimem dopravy Nemocnice Chomutov,o.z.

m/ stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Zařízení staveniště bude vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu při provádění stavebních prací, dále bude vybaveno seznamem telefonních čísel záchranné služby první pomoci , policie ČR, Hasičského záchranného sboru, případně dalšími, které jsou nutné z povahy a charakteru prováděných stavebních prací

Skladování materiálu se v prostoru staveniště nepředpokládá , tento bude navážen na stavbu dle aktuální potřeby a požadavků postupů stavebních prací, v případě skladování bude materiál uložen přímo v objektu, stavební materiál a technika bude zabezpečena proti poškození a krádeži.

n/ postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení prací na stavebních úpravách objektu a přístavby 	2016

Ukončení prací, vyklizení staveniště a okolí stavby 		2017

Zpracoval 		Oto Szakos

Datum 		12.2015