## Soupis
KUCHYNĚ | 7100 | 7100
KUCHYNĚ - VARNA | 18000 | 18000
VÝDEJ, JÍDELNA | 7000 | 7000

## 1.PP
Číslo místnosti | Název místnosti | ZADANÉ HODNOTY |  |  |  | POŽADOVANÉ HODNOTY |  |  |  | VYPOČTENÉ HODNOTY
|  | Plocha | Výška | Objem | Počet pracovníků | Minimální množství venkovního vzduchu | Letní teplota | Zimní teplota | Max. hladina hluku | Přívod | Odvod | Výměna vzduchu | č. zař.
|  | m2 | m | m3 | - | m3/h | °C | °C | dB | m3/h | m3/h | cca x/h
1PP
01.01 | Schodiště | 13.32 | 3.2 | 42.624 | [7 empty] | 0
01.02 | Chodba | 101.4 | 3.2 | 324.48 | [7 empty] | 0
01.03 | Sklad kuchyňského nádobí | 21.92 | 3.2 | 70.144 |  |  | 22 | 20 | 55 | 150 | 150 | 2.1385 | Zař. 2
01.04 | Denní sklad | 20.51 | 3.2 | 65.632 |  |  | 22 | 20 | 55 | 150 | 150 | 2.2855 | Zař. 2
01.05 | Suchý sklad | 39.5 | 3.2 | 126.4 |  |  | 22 | 20 | 55 | 300 | 300 | 2.3734 | Zař. 2
01.06 | Hrubá přípravna a sklad masa | 41.23 | 3.2 | 131.936 | 1 | 70 | 22 | 20 | 55 | 1100 | 1100 | 8.3374 | Zař. 2
01.07 | Strojovna vzduchotechniky | 107.2 | 3.2 | 343.04 | [6 empty] | 800 | 2.3321 | Zař. 14
01.12 | Centrální úpravna vody | 11.15 | 3.2 | 35.68 | [6 empty] | 100 | 2.8027 | Zař. 5
01.13 | WC - ženy zaměstnanci | 11.4 | 3.2 | 36.48 |  |  |  | 18 | 60 |  | 450 | 12.3355 | Zař. 4
01.14 | Šatna ženy | 12.1 | 3.2 | 38.72 |  | 0 |  | 22 | 60 | 250 |  | 6.4566 | Zař. 4
01.15 | Denní místnost | 9.41 | 3.2 | 30.112 |  |  |  | 22 | 60 | 250 |  | 8.3023 | Zař. 4
01.16 | Šatna muži | 13.36 | 3.2 | 42.752 |  |  |  | 22 | 60 | 250 |  | 0 | Zař. 4
01.17 | Sprcha | 2.91 | 3.2 | 9.312 |  |  |  | 24 | 60 |  | 200 | 21.4777 | Zař. 4
01.18 | Pisoar | 2.87 | 3.2 | 9.184 |  |  |  | 18 | 60 |  | 50 | 5.4443 | Zař. 4
01.19 | WC - muži zaměstnanci | 1.16 | 3.2 | 3.712 |  |  |  | 18 | 60 |  | 50 | 13.4698 | Zař. 4
01.20 | Chodba | 13.57 | 3.2 | 43.424 | [7 empty] | 0
01.21 | Chodba | 4.79 | 3.2 | 15.328 | [7 empty] | 0
01.23 | Výtah | 4.5 | 3.2 | 14.4 | [7 empty] | 0
01.24 | Baterkárna | 4.54 | 3.2 | 14.528 | [6 empty] | 50 | 3.4416
01.25 | Tech.podlaží | 12.11 | 3.2 | 38.752 | [6 empty] | 150 | 3.8708
01.26 | Chodba | 5.95 | 3.2 | 19.04 | [7 empty] | 0
01.27 | Kancelář - skladníci | 10 | 3.2 | 32 | [7 empty] | 0
01.28 | WC - spracha skladníci | 4.1 | 3.2 | 13.12 |  |  |  | 18 | 60 |  | 230 | 17.5305
01.32 | Hrubá přípravna - sklad zeleniny | 43 | 3.2 | 137.6 | 1 | 70 | 22 | 20 | 55 | 1200 | 1200 | 8.7209 | Zař. 2
01.32 | Chodba | 17.3 | 3.2 | 55.36 | [7 empty] | 0
01.34 | Sklad čist. prostředků a chemie | 19.95 | 3.2 | 63.84 |  |  |  | 18 | 60 |  | 350 | 5.4825 | Zař. 8
01.35 | Sklad - rezerva | 15.36 | 3.2 | 49.152 | [7 empty] | 0
01.36 | Chodba | 35.56 | 3.2 | 113.792 | [7 empty] | 0
01.37 | Sklad - rezerva | 59.18 | 3.2 | 189.376 | [7 empty] | 0
01.38 | Sklad - rezerva | 27.19 | 3.2 | 87.008 | [7 empty] | 0
01.39 | Sklad - rezerva | 47.86 | 3.2 | 153.152 | [7 empty] | 0
01.40 | Sklad - rezerva | 27.06 | 3.2 | 86.592 | [7 empty] | 0
01.41 | Sklad - rezerva | 20.65 | 3.2 | 66.08 | [7 empty] | 0
01.42 | Biologický kont.odpad | 11.1 | 3.2 | 35.52 |  |  |  | 18 | 60 |  | 200 | 5.6306 | Zař. 8
01.44 | Odpadky | 13.1 | 3.2 | 41.92 |  |  |  | 18 | 60 |  | 250 | 5.9637 | Zař. 8
01.45 | Schodiště | 8.28 | 3.2 | 26.496 | [7 empty] | 0
01.46 | Sklad | 5.42 | 2.8 | 15.176 | [6 empty] | 100 | 6.5894 | Zař. 6
01.47 | Předsíň | 3.1 | 2.8 | 8.68 |  |  |  | 18 | 60 |  | 30 | 3.4562 | Zař. 6
01.48 | WC | 1.94 | 2.8 | 5.432 |  |  |  | 18 | 60 |  | 50 | 9.2047 | Zař. 6
| KUCHYNĚ | 348.1 | 3.59 | 1113.92 | [5 empty] | 2900 | 2900 | 2.6034 | Zař. 2
| SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 4.5 | 3.2 | 14.4 | [5 empty] | 750 | 750 | 52.0833 | Zař. 4

## 1.NP
Číslo místnosti | Název místnosti | ZADANÉ HODNOTY |  |  |  |  | POŽADOVANÉ HODNOTY |  |  |  | VYPOČTENÉ HODNOTY
|  | Plocha | Výška | Objem | Počet strávníků | Počet pracovníků | Minimální množství venkovního vzduchu | Letní teplota | Zimní teplota | Max. hladina hluku | Přívod | Odvod | Výměna vzduchu | č. zař.
|  | m2 | m | m3 | - | - | m3/h | °C | °C | dB | m3/h | m3/h | cca x/h
1NP
1.01 | Schodiště | 22.95 | 4.6 | 105.57
1.02 | Chodba - manipulační | 97.95 | 3.8 | 372.21 |  |  |  | 22 | 20 | 55 |  |  | 0 | Zař. 2
1.03 | Expedice | 9.72 | 3.4 | 33.048 |  |  |  | 22 | 20 | 55 | 100 |  | 3.0259 | Zař. 2
1.04
1.05 | Úklid, agregáty | 10.35 | 4.6 | 47.61 | [7 empty] | 1000 | 21.004 | Zař. 13
1.06 | Chodba - manipulační | 11.72 | 3.8 | 44.536 |  |  | 0 | 22 | 20 | 55 |  | 100 | 2.2454 | Zař. 2
1.07 | Parkoviště čistých vozíků | 23.52 | 3.8 | 89.376 |  |  |  | 22 | 20 | 55 | 300 |  | 3.3566 | Zař. 2
1.08 | Mytí vozíků | 5.45 | 3.8 | 20.71 |  |  |  | 22 | 20 | 55 |  | 300 | 14.4858 | Zař. 2
1.09 | Mytí tabletů | 43.75 | 3.8 | 166.25 |  |  |  | 22 | 20 | 55 |  | 2500 | 15.0376 | Zař. 2
1.10 | Tabletovací linka - pacienti | 60.4 | 3.8 | 229.52 |  |  |  | 22 | 20 | 55 | 2500 |  | 10.8923 | Zař. 2
0
1.17 | Studená kuchyně - chl. Boxy | 33.2 | 3.3 | 109.56 |  |  |  | 22 | 15 | 55 | 1100 | 1100 | 10.0402 | Zař. 2
1.20 | Příruční denní sklad | 11.42 | 3.3 | 37.686 |  |  |  | 22 | 20 | 55 | 100 |  | 2.6535 | Zař. 2
1.21 | Sklad vozíků | 11.7 | 3.3 | 38.61 |  |  |  | 22 | 20 | 55 |  | 100 | 2.59 | Zař. 2
1.25 | Varna | 79.7 | 3.1 | 247.07 |  |  |  | 26 | 20 | 55 | 16000 | 16000 | 64.759 | Zař. 1
1.27 | Přípravna těsta | 13.6 | 3.8 | 51.68 |  |  |  | 26 | 20 | 55 | 1500 | 500 | 29.0248 | Zař. 1
1.28 | Umývárna kuchyň. Nádobí | 14.25 | 3.1 | 44.175 |  |  |  | 26 | 20 | 55 | 500 | 1500 | 33.9559 | Zař. 1
1.32 | Výtah | 4.3 | 4.6 | 19.78
1.33 | Schodiště | 4.85 | 4.6 | 22.31
1.34 | Příjem zboží | 14.3 | 4.6 | 65.78
1.35 | Kancelář vedoucí | 14.5 | 4.6 | 66.7
1.36 | Chodba | 12.2 | 4.6 | 56.12
1.37 | Chlazené boxy - ovoce, zel. | 10.4 | 4.6 | 47.84 |  |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 10.4515 | Zař. 3
1.38 | Jídelna personál - výdejna | 109.05 | 3.5 | 381.675 | 36 | 5 | 2150 | 24 | 20 | 55 | 2200 | 5000 | 13.1002 | Zař. 3
1.39 | Kancelář dietní sestry | 18.85 | 4.6 | 86.71
1.42 | Jídelna personál | 41.9 | 3.5 | 146.65 | 40 |  | 2000 | 24 | 20 | 55 | 2000 |  | 13.6379 | Zař. 3
1.43 | Chodba | 56.25 | 3.5 | 196.875 | [6 empty] | 400 |  | 2.0317 | Zař. 3
1.44 | Jídelna personál | 24.71 | 3.5 | 86.485 | 24 |  | 1200 | 24 | 20 | 55 | 1200 |  | 13.8752 | Zař. 3
1.46 | Umývárna bílého nádobí | 27.03 | 3.5 | 94.605 |  | 3 | 210 | 26 | 20 | 55 | 1200 | 1500 | 15.8554 | Zař. 3
1.47 | Předsíň WC muži | 4.6 | 4.6 | 21.16 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 60 | 2.8355 | Zař. 10
1.48 | WC muži - pisoary | 4.6 | 4.6 | 21.16 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 100 | 4.7259 | Zař. 10
1.49 | WC muži | 4.6 | 4.6 | 21.16 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 150 | 7.0888 | Zař. 10
1.50 | Úklid | 4.6 | 4.6 | 21.16 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 50 | 2.3629 | Zař. 11
1.51 | Předsíň - WC | 6.65 | 4.6 | 30.59 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 60 | 1.9614 | Zař. 11
1.52 | WC | 1.39 | 4.6 | 6.394 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 50 | 7.8198 | Zař. 11
1.53 | WC | 1.35 | 4.6 | 6.21 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 50 | 8.0515 | Zař. 11
1.54 | WC | 1.39 | 4.6 | 6.394 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 50 | 7.8198 | Zař. 11
1.56 | Nákladní výtah - malý | 2.5 | 4.6 | 11.5
1.57 | Odpadky | 18.1 | 4.6 | 83.26 | [7 empty] | 260 | 3.1227 | Zař. 12
1.59 | WC - personál muží | 3.2 | 4.6 | 14.72 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 80 | 5.4348 | Zař. 7
1.60 | WC - personál ženy | 3.2 | 4.6 | 14.72 |  |  |  |  | 18 | 60 |  | 80 | 5.4348 | Zař. 7
1.61 | Příprava vajec | 2.9 | 2.5 | 7.25 |  |  |  | 22 | 20 | 55 | 100 |  | 13.7931 | Zař. 2
1.61 | Sklad kelímků | 4.2 | 2.5 | 10.5 |  |  |  | 22 | 20 | 55 |  | 100 | 9.5238 | Zař. 2
1.62 | Chodba | 13.1 | 2.5 | 32.75
1.63 | Schodiště | 19.85 | 4.6 | 91.31
1.64 | Výtah | 19.65 | 4.6 | 90.39
| KUCHYNĚ - OSTATNÍ PROVOZY | 315.93 | 4.6 | 1159.256 | [6 empty] | 4200 | 4200 | 3.623 | Zař. 2
| KUCHYNĚ - VARNA | 107.55 | 4.6 | 342.925 | [6 empty] | 18000 | 18000 | 52.4896 | Zař. 1
| JÍDELNA + VÝDEJ | 258.94 | 3.8 | 906.29 | [6 empty] | 7000 | 7000 | 7.7238 | Zař. 3