Zakázka 		PS.04.2015

# Akce 		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení

D.1.1.02. - SKLADBY KONSTRUKCÍ

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

##### DPS

datum 		12.2015

zpracoval 	Oto Szakos

SO.01. - PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ:

UPOZORNĚNÍ

U VŠECH VÝROBKŮ KDE JSOU PONECHÁNY VÝROBNÍ A OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ O REFERENČNÍ VÝROBKY, KTERÉ JE MOŽNÉ NAHRADIT ADEKVÁTNÍ NÁHRADOU PŘI ZACHOVÁNÍ PARAMETRŮ, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A KVALITY MATERIÁLŮ - U SKLADEB, KTERÉ JSOU NAVRHOVANÉ JAKO SOUVRSTVÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STANOVENÉ VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ JAKO CELKU A TO HLAVNĚ DODRŽENÍ PARAMETRŮ NA NAVRŽENÉ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, POŽÁRNÍ ODOLNOST SOUVRSTVÍ  A POŽADAVKY NA PRONIKÁNÍ VODNÍCH PAR DO KONSTRUKCÍ

S10 – podlaha 1. PP - přístavba schodiště

- Cementový potěr CT 25 – výztuž sítí KARI 100/4 x 100/4 			50 	mm

( po obvodu místnosti bude provedena dilatace pásem z minerální vlny šíře 100 mm tl. 10 mm )

- Separační vrstva PE folie – volně položena

- tepelně izolační vrstva

  - polystyren stabilizovaný  			tl.	min.	180 	mm

tepelná vodivost λ = 0,037 W/(m.K)

technické parametry

součinitel tepelné vodivosti 				λ = 0,037 W/(m.K)

nasákavost WL ( P ) (kg/m2) 				WL(P)0,5

faktor difuzního odporu μ				30-70

orientační hodnota objemové hmotnosti ( kg/m3 ) 	30-70

reakce na oheň 					E

  - nalepen k podkladu horkým asfaltem AOSI 85/25

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou ( impregnovaná skleněná tkanina )

  - asfaltová hmota SBS modifikovaná horní a spodní vrstva pásu

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy ( radonová ochrana )

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou AL vložka ( protiradonová ochrana)

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

  - nátěr penetrační – asfaltový lak penetrační

- železobetonová základová deska tl.400 mm z betonu C30/37 XC4 – procento vyztužení desky 4% ( předpoklad )

- hutněný štěrkopískový  podsyp fr. 0-32 mm  	 			tl. 250 mm

- upravený rostlý terén

  - všechny podlahy budou provedeny s dilatačním páskem po obvodu místnosti pro umožnění dilatace podlah z důvodů změny objemu při teplotních rozdílech

S11  – podlaha 1. PP - přístavba schodiště – výtahová šachta

- betonová mazanina C20/25 XC1 – výztuž sítí 2x KARI 150/8 x 150/8 	tl. 150 mm

( po obvodu místnosti bude provedena dilatace pásem z minerální vlny šíře 100 mm tl. 10 mm )

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou ( impregnovaná skleněná tkanina )

  - asfaltová hmota SBS modifikovaná horní a spodní vrstva pásu

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy ( radonová ochrana )

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou AL vložka ( protiradonová ochrana)

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

  - nátěr penetrační – asfaltový lak penetrační

- železobetonová základová deska tl.400 mm z betonu C30/37 XC4 – procento vyztužení desky 4% ( předpoklad )

- hutněný štěrkopískový  podsyp fr. 0-32 mm  	 			tl. 250 mm

- upravený rostlý terén

  - všechny podlahy budou provedeny s dilatačním páskem po obvodu místnosti pro umožnění dilatace podlah z důvodů změny objemu při teplotních rozdílech

S12 – podlaha podesty 1.NP + 2.NP – přístavba schodiště

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 		12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný

- Cementový potěr CP 25 – výztuž sítí KARI 100/4 x 100/4 			70-80 	mm

- Separační vrstva PE folie – volně položena

- Izolační vrstva

  - polystyren stabilizovaný 					50 	mm

  - Vyrovnávací vrstva asfaltem AOSI 85/25  - cca 2kg/m2

- železobetonová stropní deska 					250 	mm

- penetrační a kotvící nátěr pro aplikaci štukové úpravy

- štuková úprava 							2-3 	mm

- malba otěru odolnou barvou

S13  – střešní konstrukce - přístavba schodiště

Bude provedena nová skladba a to z minerální izolace ( minerální plsti ) a asfaltových pású z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Tepelně technické vlastnosti jsou navrženy tak, že konstrukce ploché střechy splňuje doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla danou normou ČSN 73 0540-2 (2011) a to U  0,14 W/m2K., čímž bude splněna doporučená hodnota dle ČSN 73 0540-2:2011

Požadovaná hodnota je dosažena instalací tepelně izolačního materiálu – minerální izolace splňující požadavky ČSN 13163:

tepelná vodivost λ D = 0,039 W/(m.K)			d = 240 mm

Návrh nové skladby střešního pláště :

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření a s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny hmotnosti 250 g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE folií	technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 4,5 mm

reakce na oheň 			E

chování při vnějším požáru 		BROOF(t3)

nejvyšší tahová síla 			podélně 800N/50 mm +/- 130N/50 mm

příčně 650N/50 mm +/- 100N/50 mm

všechny parametry dle zkušební metody EN 1848-1, EN 1849-1, EN 1187, EN 12311-1, ENV 1187

  - plnoplošně nataven na podklad

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny hmotnosti 200 g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na horním povrchu je pás opatřen jemnozrnným minerálním posypem, pás mechanicky kotvený pomocí kotev

technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 3,0 mm

reakce na oheň 			E

všechny parametry dle zkušební metody EN 1848-1, EN 1849-1, EN 1187, EN 12311-1, ENV 1187

- tepelně izolační vrstva

  - minerální izolace z kamenných vláken - podélná orientace 	tl. 240 mm

  - ISOVER S 12 ( pokládka dvou vrstev tl. 120 mm )

tepelná vodivost λ D= 0,039 W/(m.K)

technické parametry

součinitel tepelné vodivosti 				λ D = 0,039 W/(m.K)

propustnost pro vodní páru  				(u) MU 1 ČSN EN 12086

reakce na oheň 					A1

rozměry desky 					2000x1000 mm

  - Vyrovnávací vrstva asfaltem AOSI 85/25  - cca 2kg/m2

  - desky mechanicky kotvené, typ a rozmístění kotev bude určeno po provedení tahových zkoušek, předpoklad 9ks kotev na 1m2, kotvy plastové teleskopické s ocelovým šroubem, předpokládaná délka 300 mm

Kotvení :

  - nové vrstvy budou kotveny proti účinkům sání větru, kotvení bude provedeno přes samolepící asfaltový pás a následně přetaveno záplatami z asfaltového pásu

  - kotevní plán a návrh kotev bude součástí dodavatelské projektové dokumentace

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy ( parotěsnící a vzduchotěsnící )

  - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny hmotnosti 200 g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE folií

technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 4,0 mm

reakce na oheň 			E

chování při vnějším požáru 		BROOF(t3)

nejvyšší tahová síla 			podélně 400N/50 mm +/- 100N

příčně 300N/50 mm +/- 100N

všechny parametry dle zkušební metody EN 1848-1, EN 1849-1, EN 1187, EN 12311-1, ENV 1187

- penetrační vrstva

  - za studena zpracovatelná asfaltová penetrační emulze  		tl. 2-3  mm

- spádová vrstva - keramzit beton

  - keramzit beton LC 20/22 ve spádu 		  		tl. 50-150 mm

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy ( parotěsnící a vzduchotěsnící )

  - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny hmotnosti 200 g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE folií

technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 4,0 mm

reakce na oheň 			E

chování při vnějším požáru 		BROOF(t3)

nejvyšší tahová síla 			podélně 400N/50 mm +/- 100N

příčně 300N/50 mm +/- 100N

všechny parametry dle zkušební metody EN 1848-1, EN 1849-1, EN 1187, EN 12311-1, ENV 1187

- nosná vrstva

  - železobetonová stropní deska 	  			tl. 200 mm

  - penetrační a kotvící nátěr pro aplikaci štukové úpravy

  - štuková úprava 						tl. 2-3 	mm

  - malba otěru odolnou barvou

Celá skladba střechy musí splňovat požadavek na chování při vnějším požáru   BROOF(t3)

S14 – stěny objektů nad terénem – fasáda

Skladba navržena dle fa BAUMIT - Baumit star

Zateplení fasády ve složení :

omítkový systém pro použití na polystyren

  - návrh skladby systému zevnitř – ven

    - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl. 400 mm + ŽB skelet

    - fasádní desky minerální izolace z minerální plsti s podélným vláknem

    - ( =0,036 W/mK)			tl. 100 mm

    - tepelný izolant z fasádní minerální izolace (λ ≤ 0,036 W/m.K), se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 1), neměnným průběhem tepelněizolačních a difúzních charakteristik v celé tloušťce desky (např. s nepřerušeným průběhem difúzních kanálků konstantního průměru od rubu desky až po její líc)

      - součinitel difuzního odporu pro vodní páru (u)	<= 1

      - hořlavost  A1 – nehořlavý

    - lepeno plnoplošným nalepením pomocí paropropustné lepící a stěrkovací hmoty na bázi cementu, určená k lepení a stěrkování ( armovací vrstva )

    - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

      - hmoždinky typu STR 8/60U x 160 mm – šroubovací zápustné

    - minerální a armovací malta tl. vrstvy min. 5 mm

      - součinitel difuzního odporu pro vodní páru (u)	<= 25

      - hořlavost  A1 – nehořlavý

      - certifikovaná pro použití na desky z šedého polystyrenu

    - sklotextilní síť vyztužovací (armovací) odolávající alkáliím s vysokou pevností, oka 4x4 mm

    - mezinátěr pro minerální/ silikonově pryskyřičné vrchní omítky – probarvený

    - silikátová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se vysokou přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočisticí schopností (fotokatalytický efekt), bez obsahu biocidů, velmi dobře prodyšnou (µ ≤ 30, popř. kategorie V1 dle ČSN EN 15824), vysychající bez vzniku nepříznivých napětí a umožňující případnou renovaci fasádním nátěrem stejného složení při zachování stejných fyzikálně-chemických a uživatelských vlastností

      - faktor difuzního odporu vodních par (u)	µ ≤ 30

      - součinitel vodopropustnosti w 		< 0,05kg/(m2*h0,5) W3 nízký

      - nasákavost (tř. ) EN 1062-3			W3 nízký

      - hořlavost ( tř. ) EN 13501-1			A2-s1,d0 – nehořlavý

      - tepelná vodivost DIN 4108			0,7W(m*K)

      - zrnitost - škrábaná struktura 		2 mm

S15 – perimetr - sokl podsklepené části objektu ( nad úrovní terénu - ÚT )

Kontaktní zateplovaní systém suterénního zdiva bude proveden od podlahy 1.NP do úrovně upraveného terénu ( okapový chodník, betonová zámková dlažba )

  - návrh skladby systému zevnitř - ven

    - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl.400 + ŽB skelet

    - extrudovaný polystyren stabilizovaný – strukturovaný povrch a trvale neměnné parametry

      - rozměr 1250x600 mm  (=0,034 W/mK)	tl. 100 mm

      - lepeno plnoplošným nalepením pomocí lepící hmoty na bázi cementu s disperzní přísadou

    - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

      - hmoždinky typu STR 8/60U x 170 mm – šroubovací zápustné

    - minerální a armovací malta tl. vrstvy min. 5 mm

      - součinitel difuzního odporu pro vodní páru (u)	<= 25

      - hořlavost  A1 – nehořlavý

      - certifikovaná pro použití na desky z extrudovaného polystyrenu

    - sklotextilní síť vyztužovací (armovací)  odolávající alkáliím s vysokou pevností, oka 4x4 mm

    - mezinátěr pro minerální/ silikonově pryskyřičné vrchní omítky – probarvený

    - umělopryskyřičná vrchní omítka z barevných kamínků odolná proti povětrnosti, řasám a plísním

    - omítka provedena pouze v nadzemní části zateplení perimetru

      - nasákavost (tř. ) EN 1062-3			W3 nízký

      - hořlavost ( tř. ) EN 13501-1			A2-s1,d0 – nehořlavý

S16 – suterénní zdivo podsklepené části objektu ( pod úrovní terénu )

Kontaktní zateplovaní systém suterénního zdiva bude proveden od  úrovně základové spáry do úrovně upraveného terénu event. k okapovému chodníku

  - Návrh skladby systému zevnitř - ven

    - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl.400 + ŽB skelet

    - nátěr asfaltovou penetrační emulzí zpracovatelnou za studena

    - hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože ( min. 60g/m2), na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií  - DEKBIT V60 S35 ( referenční výrobek )  - pás bude aplikován ve dvou vrstvách vzájemně překrytých ve spoji o 1/2 šíře pasu

technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 3,5 mm

reakce na oheň 			E

množství asfaltové hmoty  		2000 g/m2

pásy budou provedeny dvouvrstvé se vzájemným překrytím spár

    - extrudovaný polystyren stabilizovaný – strukturovaný povrch, trvale neměnné parametry i ve vlhkém prostředí určený pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn

      - rozměr 1250x600 mm  (=0,034 W/mK)	tl. 100 mm

      - lepeno plnoplošným nalepením pomocí lepící hmoty na bázi cementu s disperzní přísadou

    - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

      - hmoždinky typu STR 8/60U x 170 mm – šroubovací zápustné

    - ochrana izolace pomocí ochranné fólie nopované

      - kotvení přes nopy pomocí zatahovacích hmoždinek

      - folie ukončená v úrovni terénu ukončovací lištou kotvenou do fasády

Poznámka :

V části objektu, přilehlé ke stávajícímu objektu porodnice, bude izolace provedena na dilatační vložce z extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm ( provedení bude upřesněno po provedení výkopu základové jámy.

SO.02. - STRAVOVACÍ PROVOZ:

UPOZORNĚNÍ

U VŠECH VÝROBKŮ KDE JSOU PONECHÁNY VÝROBNÍ A OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ O REFERENČNÍ VÝROBKY, KTERÉ JE MOŽNÉ NAHRADIT ADEKVÁTNÍ NÁHRADOU PŘI ZACHOVÁNÍ PARAMETRŮ, TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A KVALITY MATERIÁLŮ - U SKLADEB, KTERÉ JSOU NAVRHOVANÉ JAKO SOUVRSTVÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STANOVENÉ VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ JAKO CELKU A TO HLAVNĚ DODRŽENÍ PARAMETRŮ NA NAVRŽENÉ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, POŽÁRNÍ ODOLNOST SOUVRSTVÍ  A POŽADAVKY NA PRONIKÁNÍ VODNÍCH PAR DO KONSTRUKCÍ

S01 – keramická dlažba

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 			12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný

- samonivelační stěrka - vyrovnání povrchů 	 				10-15 	mm

  - adhézní můstek - penetrace podkladu a vytvoření adhézního můstku

Stávající povrchy budou odstraněny

- stávající povrch tvořen podlahovinou PVC, keramickou dlažbou, teracovými dlaždicemi

- specifikace povrchů viz výkresy stávajících stavů

S02 – vinyl zátěžový

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem zrnek oxidu hlinitého s antibakteriální úpravou

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla Bostik Nibofloor S800

- montáž profilů obrubového žlabu ALTRO CF 20R, instalace lišt čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z podlahoviny ALTRO bude použito kontaktního adheziva Bostik Nibopren N725.

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podlahové konstrukce s odstraněným a očištěným povrchem

S03 – vinyl - voděodolný

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem křemičitých písků s hloubkovým penetrováním PUR na povrchu

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla Bostik Nibofloor S800

- montáž profilů obrubového žlabu ALTRO CF 20R, instalace lišt čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z podlahoviny ALTRO bude použito kontaktního adheziva Bostik Nibopren N725.

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podlahové konstrukce s odstraněným a očištěným povrchem

S03A – vinyl - voděodolný ( nová podlaha - varna + přípravny )

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem křemičitých písků s hloubkovým penetrováním PUR na povrchu

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla Bostik Nibofloor S800

- montáž profilů obrubového žlabu ALTRO CF 20R, instalace lišt čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z podlahoviny ALTRO bude použito kontaktního adheziva Bostik Nibopren N725.

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podlahové konstrukce ( viz zaměření skutečného stavu ) budou odstraněny včetně podkladu - přdpoklad cca 100 mm konstrukce a nahrazeny novou skladbou podlahy

  - cementový potěr CP20 s vloženou výztuží síť KARI 100/5 x 100/5 ( ev. drátkobeton hlazený )  tl.80 mm

  - hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný s opracováním prostupů vodovodu, kanalizace, elektro pomocí těsnící pásky a přetřením

  - podlaha po svém dokončení musí splňovat požadavek na vodotěsnost

S04 – betonová mazanina

- betonová mazanina C20/25 XC1 – výztuž sítí KARI 150/8 x 150/8 			100 	mm

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou ( impregnovaná skleněná tkanina )

  - asfaltová hmota SBS modifikovaná horní a spodní vrstva pásu

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy ( radonová ochrana )

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou AL vložka ( protiradonová ochrana)

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

  - nátěr penetrační – asfaltový lak penetrační

- betonová mazanina C20/25 XC1 – výztuž sítí KARI 150/8 x 150/8 			100 	mm

- upravený rostlý terén

- podlaha po celém obvodu dilatována od stěn pomocí vložky z minerální plsti tl. 20 mm na celou výšku

S05 – keramická dlažba ( schodiště - zásobování )

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 			12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

  - první a poslední schod bude barevně odlišen z důvodu bezpečnosti provozu

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- cementový potěr CP20  - vyrovnání povrchů hrubé betonáže 			10-15 	mm

  - adhézní můstek - penetrace podkladu a vytvoření adhézního můstku

- betonová mazanina beton C15/18 XC1 - konstrukce schodiště

- nosná konstrukce plech VSŽ 11081

- nosníky I 160 svařené ke stropní konstrukci - nosníky opatřeny základním nátěrem syntetickým

- vápenocementová omítka se štukovou úpravou pomocí vápenného štuku

- interiérová malba dvojnásobná

S06 – nová stropní konstrukce - vinyl zátěžový

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem zrnek oxidu hlinitého s antibakteriální úpravou

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 			2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla Bostik Nibofloor S800

- montáž profilů obrubového žlabu ALTRO CF 20R, instalace lišt čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z podlahoviny ALTRO bude použito kontaktního adheziva Bostik Nibopren N725.

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

stropní konstrukce

  - cementový potěr CP 20 výztuž sítí KARI 100/5x100/5 na spodním okraji 	70 	mm

  - separační PE folie - volně položená s přesahy

  - kročejová a tepelná izolace - minerální plsť desky tuhé podlahové 		50 	mm

  - betonová mazanina beton C20/25 XC 1				100	mm

  - výztuž mazaniny síť KARI 100/5 x 100/5 na spodním okraji

  - plech trapézový VSŽ 11081 vlna v=50 mm - uložený kolmo na nosníky

  - ocelové nosníky I 160 - uložené ve stěnách min. 200 mm

  - zavěšená stropní konstrukce strop sádrokartonový na ocelové pozinkované konstrukci  SDK typ D112 - opláštění SDK GKB tl. 12.5 mm

S07 – kanceláře - PVC

- PVC tl. minimální 2 mm 				 			2 	mm

- plnoplošně nalepeno pomocí disperzního lepidla

- samonivelační stěrka ( ev. přebroušení povrchu ) 				10-15 	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podklad – cementový potěr

- sokl tvořen PVC lištou výšky minimálně 50 mm

S08 – chladící boxy

před pokládkou nové podlahy pro chladicí boxy a mrazicí boxy bude odstraněna stávající vrchní podlahy do úrovně -0,100 m, následně bude provedena nová podlaha pro chladicí boxy, pro mrazicí boxy bude ponechán volný prostor - podlahu budou tvořit systémové podlahové dílce mrazícího boxu, podlaha pro chladicí boxy bude provedena ve složení :

- Nášlapná vrstva - keramická dlažba slinutá 				12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

  - lepení bude provedeno do flexibilního tmelu

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- cementový potěr CP20  				 		50 	mm

- výztuž sítí KARI 100/5x100/5 na spodním okraji

- betonová mazanina beton C15/18 XC1 - konstrukce schodiště

- separační PE folie - volně položená s přesahy

- tepelná izolace - extrudovaný polystyren ( nenasákavý )  			40 	mm

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou ( impregnovaná skleněná tkanina )

  - asfaltová hmota SBS modifikovaná horní a spodní vrstva pásu

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

- srovnaný podkladní konstrukce - stávající stropní konstrukce