## TV
TABULKA VÝKONŮ: NEMOCNICE CHOMUTOV KUCHYNĚ
Označení |  | Popis | Přívodní zařízení |  |  |  | Odvod zařízení |  | Elektrická charakteristika |  |  |  |  | Ovládání zařízení
|  |  | Průtok vzduchu | Externí tlak | Topení | Chlazení | Průtok vzduchu | Externí tlak | Příkon 400V/3Ph/50Hz W | Příkon 230V/1Ph/50Hz W | Proud |  | Zálohované napájení
Číslo zařízení | Typ zařízení |  | Čerstvý |  | tepelné čerpadlo | Přímý výpar R410A |  |  |  |  | Provozní | Náběhový
|  |  | m3/h | Pa | kW | kW | m3/h | Pa | kW | kW | A | A | kW
1.01 | VZT | KUCHYNĚ - varna | 18000 | 450 | 36 | 82 |  |  | 7.01 |  | 10.75 | 12 |  | Vlastní
[7 empty] | 18000 | 550 | 8.57 |  | 13.28 | 17.8
1.02 | KJ | kondenzační jednota |  |  | 36 | 82 |  |  | 22 |  | 63
2.01 | VZT | KUCHYNĚ - ostatní provozy | 7100 | 400 | 22 | 31 |  |  | 2.96 |  | 5.9 |  |  | Vlastní
[7 empty] | 7100 | 550 | 2.96 |  | 5.9
2.02 | KJ | kondenzační jednota |  |  | 11.4 | 15.5 |  |  |  | 4.57 | 32
[5 empty] | 11.4 | 15.5 |  |  |  | 4.57 | 32
3.01 | VZT | JÍDELNA A VÝDEJ | 7000 | 400 | 22 | 31 |  |  | 2.96 |  | 5.9 |  |  | Vlastní
[7 empty] | 7000 | 550 | 2.96 |  | 5.9
3.02 | KJ | kondenzační jednota |  |  | 11.4 | 15.5 |  |  |  | 4.57 | 32
[5 empty] | 11.4 | 15.5 |  |  |  | 4.57 | 32
4.01 | VZT | ŠATNY | 750 | 250 | [5 empty] | 0.29 | 1.8 |  |  | Vlastní
|  | el.ohřívač | [7 empty] | 2 | 13
[7 empty] | 750 | 250 |  | 0.29 | 1.8
5.01 |  | ÚPRAVNA VODY |  |  |  |  | 100 | 60 |  | 0.026 |  |  |  | Elektro
6.01 |  | WC, SKLAD |  |  |  |  | 180 | 90 |  | 0.03 | 0.13 |  |  | Elektro
7.01 |  | WC, SKLADNÍCI, KANCELÁŘ |  |  |  |  | 160 | 85 |  | 0.03 | 0.13 |  |  | Elektro
[7 empty] | 230 | 200 |  | 0.05 | 0.22
8.01 |  | ODPADKY, SKLAD ČISTÍCH PROSTŘ. |  |  |  |  | 800 | 250 |  | 0.18 | 0.8 |  |  | Elektro
9.01 |  | ROZVADĚČE |  |  |  |  | 200 | 85 |  | 0.03 | 0.13 |  |  | Elektro
10.01 |  | WC MUŽI |  |  |  |  | 310 | 180 |  | 0.05 | 0.22 |  |  | Elektro
11.01 |  | WC ŽENY |  |  |  |  | 260 | 200 |  | 0.05 | 0.22 |  |  | Elektro
12.01 |  | ODPADKY |  |  |  |  | 260 | 200 |  | 0.05 | 0.22 |  |  | Elektro
13.01 |  | ÚKLID, AGREGÁTY |  |  |  |  | 1000 | 180 |  | 0.18 | 0.8 |  |  | Elektro
14.01 |  | STROJOVNA VZT |  |  |  |  | 700 | 200 |  | 0.12 | 0.5 |  |  | Elektro
Celkem | [8 empty] | 49.42 | 21.656 |  |  | 0