Zakázka 		PS.04.2015

# Akce 		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

# Nemocnice Chomutov,o.z.

D.1.1.01. Technická zpráva stavební

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

##### DPS

Datum 		prosinec 2015

Zpracoval	Ing. Irena Pichlová, Oto Szakos

A. Identifikační údaje investora stavby :

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby 			Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov

Místo stavby 			Nemocnice Chomutov o.z.  č.p. 1185

st.p.č.3452 – k.ú. Chomutov  ( 652458 ) – zastavěná plocha a nádvoří

Charakter stavby 			stavební úpravy stávajících prostor gynekologie a přístavba schodiště, změna 				dispozice pro účely zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice 				Chomutov, o.z.

Předmět dokumentace	 	dokumentace pro provedení stavby ( prováděcí projektová dokumentace )

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

Objednatel – stavebník 		Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13

IČ : 25488627

Zpracovatel dokumentace 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ : 15725138 – ČKAIT: 0300708	obor pozemní stavby

Kancelář :

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

Bří. Čapků 550,  362 21 Nejdek

Zástupce navrhovatele  		Oto Szakos – projektová kancelář

Nové Hamry 392, Nové Hamry , 362 24

IČ : 15725138

Vedoucí projektu

Oto Szakos, projektová kancelář Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

ČKAIT : 0300708 – autorizovaný technik pozemní stavby

Tel. 353 396 341 	mob. 602 403 842 		e.mail : otoszakos@seznam.cz

Autorizace projektové dokumentace

Ing. Irena Pichlová – projektová kancelář, Smetanova 467, 362 21 Nejdek

ČKAIT : 0301098 – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Tel. 353 618 892  	mob. 775 252 580  		e.mail : pichlova.irena@seznam.cz

B. Stavebně technické řešení

Stavební úpravy stávajícího objektu porodnice a gynekologie je stavebně rozdělena na dva objekty a to:

SO 01 Přístavba schodiště

- řeší přístavbu schodiště s výtahem pro zajištění přístupu do 1.NP a 2.NP a požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby ( zajištění únikových cest a osazení evakuačního výtahu v případě využití 2.NP jako zdravotnického zařízení )

SO 02 Stravovací provoz

- řeší stavební úpravy stávajícího objektu a to v rozsahu části 1.PP ( pravá část ), celé 1.NP a část 2.NP související s přístavbou nového schodiště

- stavební úpravy mění způsob využití a to z původního využití jako zdravotnické zařízení – porodnice a gynekologie na stravovací provoz Nemocnice Chomutov, o.z., stavební úpravy se netýkají 2.NP s výjimkou napojení podlaží na navrženou přístavbu schodiště, 3.NP je navrženo ponechat bez využití a provést pouze vyklizení a vyčištění podlaží

- stavební úpravy jsou navrženy včetně provedení nových technických instalací, rekonstrukce stávajícího výtahu a doplnění provozu o nové výtahy a nutné vybavení – schodiště, zásobovací a expediční rampa, úpravy vstupů apod.

## Práce HSV

1. Základy - výkopy

Před zahájením  výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí a protokolárně předáno zhotoviteli stavby, za případné poškození inženýrských sítí nese plnou odpovědnost zhotovitel stavby. V případě, že nebude možné zjistit stávající průběh budou před zahájením výkopových prací provedeny ručně kopané sondy. Zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku a to z cca 90% všech výkopových prací. Skládka ve vzdálenosti cca 15 km od místa stavby.

SO 01 Přístavba schodiště

- před zahájením výkopových prací na přístavbě schodiště bude provedeno odstranění stávající betonové plochy v rozměrech dle výkresové části projektové dokumentace, předpokládaná tl. betonové desky cca 200 mm.

- Výkopy budou provedeny částečně otevřené a částečně pažené ( strana základů přiléhající ke stávající komunikaci. ), vykopaná zemina odvoz na skládku, při výkopech je nutné respektovat výskyt podzemních technických kolektorů a to kolektoru průchozího a kolektoru průlezného

- založení objektu přístavby schodiště je navrženo na úrovni -3,750 m od úrovně +0,000, na základové železobetonové desce tl. 400 mm - po provedení výkopů bude prověřena únosnost základové půdy a posouzení vhodnosti navrženého řešení, v případě výskytu zemin nevhodných k zakládání event. při objevení spodní vody bude na stavbu přizván projekt a statik a bude provedeno posouzení způsobu založení objektu.

  - Základová deska a konstrukce podlahy 1.PP bude provedena dle skladby konstrukcí

S10 – podlaha 1. PP - přístavba schodiště

  - Cementový potěr CT 25 – výztuž sítí KARI 100/4 x 100/4 			50 	mm

    - (po obvodu místnosti bude provedena dilatace pásem z minerální vlny šíře 100 mm tl. 10 mm )

  - Separační vrstva PE folie – volně položena

  - tepelně izolační vrstva

    - polystyren stabilizovaný  			tl.	min.	180 	mm

    - nalepen k podkladu horkým asfaltem AOSI 85/25

  - horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

    - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou

    - plnoplošně nataven na podklad

  - spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy ( radonová ochrana )

    - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou AL vložka

  - nátěr penetrační – asfaltový lak penetrační

  - železobetonová základová deska tl.400 mm z betonu C20/25  procento vyztužení desky 4%

  - hutněný štěrkopískový  podsyp fr. 0-32 mm  	 			tl. 250 mm

  - upravený rostlý terén

- pro osazení vstupního schodiště budou provedeny základové patky vel. 300x300 hl.800 mm z betonu C20/25 XC1, umístění viz výkresová část projektové dokumentace, na tyto patky bude osazena ocelová konstrukce vstupního schodiště

SO 02 Stravovací provoz

- pro osazení požárního únikového schodiště, budou provedeny základové patky vel. 300x300 hl. 800 mm z betonu C20/25 XC1, na tyto patky bude osazena ocelová konstrukce požárního schodiště

- pro osazení zásobovací rampy, budou provedeny základové patky vel. 300x300 hl. 800 mm z betonu C20/25 XC1, na tyto patky bude osazena ocelová konstrukce zásobovací rampy, boční část rampy kotvena pomocí chemických kotev do fasády stávajícího objektu

- pro osazení tepelných čerpadel bude proveden základ z betonu prostého C20/25 XC1 velikosti 2300x850 hl. 900 mm, základ bude osazen 150 mm nad úroveň stávajícího terénu, kotvení rámů tepelných čerpadel bude provedeno pomocí chemických kotev dle rozteče dodaných TČ

Zdvihací plošina:

Pro osazení zdvihací plošiny sloužící pro vyvážení odpadků ze skladu odpadků z 1.PP,  bude proveden betonový základ a základové stěny, deska a stěny navrženy z betonu C20/25 XC1, výztuž sítí KARI 100/8x100/8 na obou okrajích stěn a desky, stěny a dno jímky budou izolovány proti vodě a to dvojitou izolací z mineralizovaného asfaltového pásu, na spodní desce uloženého na podkladní betonové mazanině tl. 100 mm, z vnější strany bude proveden zpětný zásyp ze štěrkopísku fr. 0-32 mm, zásyp bude hutněn po vrstvách cca 300 mm, ve dnu jímky bude osazena podlahová vpusť DN 100 s napojením na nově navrženou kanalizaci pro zajištění odvodu srážkové vody. Ve stěně jímky bude osazena chránička DN 40 pro provedení přívodu elektro k pohonu zdvihací plošiny. Po ukončení montáže a osazení jímky bude provedena obnova stávajícího povrchu dvora – betonová deska tl. 100 mm, uložená na řádně zhutněném podkladním zásypu jímky. Ochranu proti pádu do jímky při spuštěné zdvihací plošině zabezpečuje nově navržené zábradlí z ocelových profilů a snímatelný řetěz.

Snížení dojezdu výtahu V2:

Pro umožnění montáže nákladního výtahu V2 bude dle půdorysu vybourána část podlahy v1.PP a provedeny nové základy a dno výtahové šachty.

Bude proveden betonový základ a základové stěny, deska a stěny navrženy z betonu C20/25 XC1, výztuž sítí KARI 100/8x100/8 na obou okrajích stěn a desky, stěny a dno výtahové šachty budou izolovány proti vodě a to dvojitou izolací z mineralizovaného asfaltového pásu vloženou mezi základové desky tl. 100 mm

Montážní jáma pro osazení VZT jednotek:

Pro montáž vzduchotechnických jednotek a osazení potrubní vzduchotechnických rozvodů je nutné provést montážní jámu. Jáma bude použita pouze pro osazení jednotek, pro provedení a navezení jednotek bude montážní jáma zasypána, zásypy zhutněna a bude provedena betonová zámková dlažba – v případě nutnosti je možné montážní jámu opět otevřít a použít pro demontáž event. servis VZT jednotek.

Stěny montážní jámy budou založeny na podkladní betonové desce tl. 100 mm z betonu C15/18 XC1 vyztužené sítí KARI 100/5x100/5, deska založena na podkladním podsypu ze štěrkopísku fr. 0-32 mm tl. 150 mm.

Stěny montážní jámy navrženy z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm, do tvárnic bude vložena výztuž a to DN 10 do každé svislé a vodorovné spáry, zalití bude provedeno betonem C 15/18 XC1, stěny montážní jámy budou ukončeny v úrovni stávajícího terénu. Zásypy okolo montážní jámy budou provedeny ze štěrkopísku fr.0-32 mm.

Zpětný zásyp a složení konstrukcí viz výkres D.1.1.27. Řez A-A – nový stav.

2. 	Svislé konstrukce

SO 01 Přístavba schodiště

- Před zahájením přístavby schodiště bude provedeno ověření projektovaných výšek podlaží, v případě vzniku rozdílu bude výška mezi objekty upravena spádováním v místě spojení objektů v prostoru vstupních dveří.

- Ke stávajícímu objektu bude přistaven samostatný dilatačně oddělený prostor pro umístění schodiště a výtahové šachty. Půdorysně se jedná téměř o čtverec o vnějších rozměrech 6,50 x 7,65 m. Nosnou konstrukci přístavby tvoří železobetonový montovaný skelet. V každém rohu objektu jsou umístěny železobetonové sloupy, na které budou uloženy průvlaky. Na některé průvlaky jsou uloženy schodišťová ramena a dále na průvlaky je umístěno výplňové zdivo. Uprostřed půdorysu je situována výtahová šachta vnějších rozměrů 2,70 x 3,20 m.

- Vzhledem k tomu, aby nová přístavba neovlivnila suterén stávající budovy, bude základová spára umístěna na úroveň -3,50 m. Protože se základová konstrukce nachází v nezámrzné hloubce bylo zvoleno založení na základové desce tl. 400 mm. Deska bude provedena jako monolitická železobetonová konstrukce z betonu třídy C20/25. Do desky budou osazeny ocelové kotevní desky, ke kterým budou kotveny sloupy a stěny výtahové šachty.

- Železobetonové sloupy jsou navržené jako průběžné přes všechna podlaží. Půdorysně budou mít sloupy rozměry 400 x 400 mm a celková výška sloupů je 11 735 mm. V patě sloupu jsou zabudovány kotevní ocelové desky, pomocí kterých se sloupy přivaří k základové desce. Na sloupech jsou konzoly pro uložení průvlaků v obvodových stěnách. Sloupy budou provedeny z betonu třídy C40/50.

- Na konzoly sloupů budou přes ozub osazeny průvlaky výšky 500 mm a šířky 400 mm. Průvlaky jsou uloženy ve třech úrovních. Na úrovni +/- 0,000 a v úrovni střechy jsou průvlaky připravené pro uložení filigránového stropu a budou společně se stropní konstrukcí dobetonovány. V úrovni stropu 2.NP jsou průvlaky bez dobetonávky a na tyto průvlaky bude na jedné straně uložena hlavní podesta. Mimo uvedené průvlaky budou v místech mezipodest umístěny dva průvlaky, které budou podporovat schodišťové rameno s mezipodestou. Průvlaky jsou navrženy z betonu třídy C30/37.

- Schodiště je řešeno jako tříramenné se dvěma mezipodestami. Nástupní rameno je navrženo jako deskové se stupni jednou zalomené. Dole je rameno uloženo na stropní desce a mezipodesta je uložena na průvlaku. Druhé rameno je obdobné jako předchozí rameno, uložené dole přes ozub na mezipodestu prvního ramene a nahoře na průvlak. Třetí rameno bez mezipodesty je dole uloženo přes ozub na mezipodestu druhého ramene a nahoře na hlavní podestu pomocí ozubu. Mezipodesta je uložena na průvlacích a na průběžné konzole stěny výtahové šachty. Ramena a hlavní podesta je navržena z betonu třídy C30/37.

- Výtahová šachta bude tvořena železobetonovými stěnami, které jsou vzájemně propojeny zálivkou v rozích šachty. V úrovni stropu na úrovni +/- 0,000 a střechy budou na stěny uloženy stropní konstrukce. V úrovni hlavní podesty bude na stěně provedena průběžná konzolka pro uložení mezipodesty. Horizontálně budou stěny propojeny pomocí trnu a díry. Stěny budou provedeny z betonu třídy C30/37 a zálivka bude z betonu C20/25.

- Stropní konstrukce na úrovni +/- 0,000 a střechy jsou navrženy jako spřažená konstrukce beton-beton tzv. filigránový strop. Spodní prefabrikovaná část je navržena z betonu C30/37 výšky 70 mm. Dobetonávka stropu 130 mm bude provedena betonem C20/25.

- Dobetonávka stropních panelů proběhne přes průvlaky a tím dojde k vodorovnému ztužení celé konstrukce. Svislou tuhost zajistí výtahová šachta a vetknuté sloupy.

- Vyzdívky navrženy z tvárnic keramických tl. 400 mm P6 248x400x238  zděných na tenkovrstvou maltu, kotvení výplňového zdiva bude provedeno v každé druhé řadě pomocí nerezových kotev 100/100 tl. 0,6 mm kotvených do sloupů přístavby pomocí nastřelení.

- Překlady nad otvory budou provedeny ze systémových překladů dodavatele keramických tvárnic v počtech a délkách dle výkresové části projektové dokumentace, pro zabránění vzniku tepelných mostů bude mezi překlady vložena tepelná izolace z polystyrenu viz řezy a detaily.

- Zdivo atiky navrženo z tvárnic pórobetonových P2-500 zděných na tenkovrstvou maltu, založení zdiva bude provedeno do cementové malty tl. 20 mm.

- Zdivo v suterénu a nadzemní část zdiva je opatřena tepelnou izolací pro zajištění požadavků tepelně technických, skladby a provedení viz úpravy povrchů a izolace.

- Mezi stávajícím objektem a nově navrženou přístavbou bude provedena dilatace  pro umožnění pohybu objektů a zabránění vzniku trhlin způsobených dosedáním objektu. Dilatace bude provedena z minerální plsti v tl. dle výkresové části projektové dokumentace.

- Mezi objekty v propojení podlah objektů bude osazen dilatační profil pro zabránění vzniku trhliny v podlaze.

SO 02 Stravovací provoz

Vyzdívky 1.PP

- vnitřní zdivo ( příčkové ) bude provedeno z tvárnic pórobetonových pevnostní třídy  P2-500 v tl. zdiva 100 (150)  mm, zdění bude prováděno na tenkovrstvou zdící maltu, kotvení příček pomocí kotev do obvodového zdiva, u stropu  s vynecháním mezery cca 15 mm a následným utěsněním montážní polyuretanovou pěnou

- překlady nad otvory použity z výrobního programu dodavatele pórobetonových zdících materiálů a to nenosné překlady příslušné délky, nebo pomocí ocelových nosičů typu L

- při zdění konstrukcí je nutné vynechat prostupy a niky zakreslené ve výkresech pro vedení potrubí VZT a ostatních rozvodů pro zabránění pozdějšího bourání zdiva ( event. je možno následně vyřezat za pomocí vhodných řezacích nástrojů – bourání mechanickou cestou nedoporučujeme z důvodů porušení celistvosti zdiva )

- dozdívky vnějšího obvodového zdiva  budou provedeny z tvárnic pórobetonových pevnostní třídy  P2-500 v tl. zdiva stávajícího, zdění bude prováděno na tenkovrstvou maltu

- otvory ve stávajících příčkách pro osazení dveří a vedení potrubí VZT doporučujeme vyříznout pro zabránění destrukce zdiva

Vyzdívky 1.NP

- vnitřní zdivo ( příčkové ) bude provedeno z tvárnic pórobetonových pevnostní třídy  P2-500 v tl. zdiva 150  mm, zdění bude prováděno na tenkovrstvou zdící maltu, kotvení příček pomocí kotev do obvodového zdiva, u stropu  s vynecháním mezery cca 15 mm a následným utěsněním montážní polyuretanovou pěnou

- překlady nad otvory použity z výrobního programu dodavatele pórobetonových zdících materiálů a to nenosné překlady příslušné délky, nebo pomocí ocelových nosičů typu L

- při zdění konstrukcí je nutné vynechat prostupy a niky zakreslené ve výkresu pro zabránění pozdějšího bourání zdiva ( event. je možno následně vyřezat za pomocí vhodných řezacích nástrojů – bourání mechanickou cestou nedoporučujeme z důvodů porušení celistvosti zdiva )

- dozdívky vnějšího obvodového zdiva  budou provedeny z tvárnic pórobetonových pevnostní třídy  P2-500 v tl. zdiva stávajícího

- překlady nad otvory pro rozvody VZT a nově navržené otvory,  navrženy pomocí ocelových nosičů osazených na zdivu do maltového lože z CM, při provádění je nutné respektovat technologický postup provádění

- nové otvory v nosném zdivu a průchody pro vedení rozvodů vzduchotechnického potrubí budou vyneseny pomocí ocelových nosníků specifikace a umístění otvorů viz výkresová část projektové dokumentace

- prostupy pro VZT potrubí je nutné koordinovat s dodavatelem vzduchotechniky, v případě, že navržené průchody a průrazy nebude možné z konstrukčního hlediska realizovat je nutné postup prací a vedení potrubí upravit na základě konzultace s projektantem ( části stropních konstrukcí jsou nepřístupné a zákresy byly provedeny na základě zaměření skutečného stavu a použití původní projektové dokumentace )

- otvory ve stávajících příčkách pro osazení dveří a vedení potrubí VZT doporučujeme vyříznout pro zabránění destrukce zdiva

Technologický postup osazování ocelových nosičů :

- Vytvoření otvoru v nosné stěně :

  - Před vybouráním otvoru je nutné vytvořit překlad nad budoucím otvorem z válcovaných ocelových profilů, délka překladů oproti šířce otvoru zvětšena tak, aby uložení ocelových nosníků bylo minimálně 250 mm ( 200 mm ) na neporušenou část zdiva

  - Při osazování překladů je nutné zabudovat dva (tři – dle tl. zdiva)  ocelové nosníky z jedné strany stěny, do stěny se vytvoří podélný otvor pro uložení nosníků, při vytváření otvoru musí zůstat zachováno minimálně 50 % šířky stěny neporušené

  - Nosníky se osadí do konstrukce, vyklínují se a v místě uložení a nad překladem bude prostor vyplněn betonem C20/25 XC1 tak, aby ocelový nosník mohl přenášet zatížení v nosné stěně, po nabytí částečné pevnosti betonu ( cca 48 hodin) bude celý postup zopakován na druhém lící stěny

  - Po dalších 48 hodinách lze pod překladem vybourat požadovaný otvor

Sádrokartonové příčky viz sádrokartony.

Bourací práce :

- před zahájením bouracích prací je nutné zajistit odpojení stávajících instalací a rozvodů pro zabránění havárie a zajištění bezpečnosti práce na stavbě, bourání provádět vždy shora dolů pro zabránění sesutí konstrukcí, suť je zakázáno ukládat na stopní konstrukce, tato bude okamžitě vyvážena do kontejnerů event. pomocí shozů dopravena do kontejnerů

- stávající příčky a části nosných zdí navržené k odstranění jsou provedeny z cihel plných zděných na MVC, bourané části jsou označeny v jednotlivých podlažích

- vybourání stávajících výplní otvorů – okna plastové budou demontována a předána objednateli k dalšímu využití, nepoškozené dveře budou rovněž odevzdány objednateli, dveřní zárubně a poškozené prvky vybavení stávajícího objektu budou vybourány a zlikvidovány v souladu s požadavky s nakládání s odpady

- odstranění stávající technologie, chladících boxů, rozvodů vzduchotechniky a instalačních rozvodů určených k demontáži – před zahájením demontáže označí a vyspecifikuje objednatel prvky a zařízení, které si ponechá ostatní bude zlikvidováno

- suť bude ukládána do kontejnerů a následně odvezena na skládku komunálního odpadu, kontejnery budou mít nainstalovanou ochranu proti zdvihání prachu a při zavážení kontejnerů bude dbáno na okolní prostředí snížením prašnosti na nezbytné minimum

Hospodaření s odpady – platí obecně pro všechny demontážní a montážní práce:

Na základě „Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.“ bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě a rekonstrukci nakládáno takto :

- Odpady vzniklé při stavební činnosti budou přednostně tříděné podle druhů a kategorií, odpady vhodné k využití budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování.

- § 9a – Přednostní využívání odpadů :

- uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje prováděcím právním předpisům

- § 12 – Obecné povinnosti :

- každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, nakládání s nebezpečnými odpady se řídí zvláštními právními předpisy ( např. zákon č.138/1973 Sb. o požární ochraně )

- k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická  osoba oprávněná k podnikání s nakládání s odpady

- § 16 – Povinnosti původců odpadů :

- původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 výše citovaného zákona

- zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi , umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnou pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

- k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokolárně způsob likvidace odpadů ( stavební materiály, suť, stávající vybavení apod. )

(v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst.1 písm.e)zákona ), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst.1 písm. c) zákona , tj. předání oprávněné osově podle § 12 odst. 3 zákona ( např. faktury, vážní lístky , evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd. )

Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z Vyhlášky č. 381/2001 Sb.:

| Kód | Název odpadu | Původ | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty | Kácené porosty, stavební činnost | Materiálové využití, spalovna, resp. skládka |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace nebo spalovna |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) | Stavební činnost | Recyklace, materiálové využití |
| 17 05 | Zemina, kameny | Výkopek | Druhotné využití, nebo skládka |
| 17 06 | Izolační materiály | Stavební činnost | Skládka, recyklace nebo spalovna |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry | Stavební činnost | Skládka nebo recyklace |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady | Stavební činnost | Likvidace dle konkrétního odpadu |
| 20 03 | Komunální odpad | Provoz zařízení staveniště | Spalovna nebo skládka |

3. Vodorovné konstrukce

SO 01 Přístavba schodiště

- Stropní konstrukce na úrovni +/- 0,000 a střechy jsou navrženy jako spřažená konstrukce beton-beton tzv. filigránový strop. Spodní prefabrikovaná část je navržena z betonu C30/37 výšky 70 mm. Dobetonávka stropu 130 mm bude provedena betonem C20/25.

- Dobetonávka stropních panelů proběhne přes průvlaky a tím dojde k vodorovnému ztužení celé konstrukce. Svislou tuhost zajistí výtahová šachta a vetknuté sloupy.

Skladby konstrukcí přístavby:

S12 – podlaha podesty 1.NP + 2.NP – přístavba schodiště

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 		12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný

- Cementový potěr CP 25 – výztuž sítí KARI 100/4 x 100/4 			70-80 	mm

- Separační vrstva PE folie – volně položena

- Izolační vrstva

  - polystyren stabilizovaný 					50 	mm

  - Vyrovnávací vrstva asfaltem AOSI 85/25  - cca 2kg/m2

- železobetonová stropní deska 					250 	mm

- penetrační a kotvící nátěr pro aplikaci štukové úpravy

- štuková úprava 							2-3 	mm

- malba otěru odolnou barvou

SO 02 Stravovací provoz

Stropy – snížené podhledy:

- stropní konstrukce ve stávajícím objektu zůstanou zachovány ve stávající podobě – stropní konstrukce tvořena klenutými cihelnými stropy, železobetonovými stropy a stropy z betonových nosníků s vložkami, otvory po demontovaných rozvodech vzduchotechniky budou zabetonovány

- nové prostupy pro vodovod, elektroinstalaci a rozvody vzduchotechniky budou vyříznuty event. odvrtány pomocí korunkových – jádrových vrtáků, ( nedoporučuji používat destruktivní techniku z důvodu rizika porušení celistvosti stropní konstrukce a vzniku trhlin ).

- v prostoru stravovacího provozu jsou navrženy podhledy celoplošné event. částečné a to sádrokartonové, sádrokartonové minerální a celonerezové vzduchotechnické stropy, nad pohledy budou umístěny rozvody vzduchotechnického potrubí a rozvody instalací, výšky pohledů a specifikace místností s podhledy viz výkresová část projektové dokumentace

- ve varně	bude osazený celonerezový odsávaný vzduchotechnický strop, který bude proveden dle samostatné části projektové dokumentace – při montáži je nutné postupovat dle požadavků projektové dokumentace a požadavků dodavatele stropu ( finální montáž na připravené a ukončené rozvody VZT a instalace elektro )

Strop – snížení podlahy příjmu – zásobování

Vzhledem k tomu, že podlaží 1.NP je umístěno nad terénem a neumožňuje přímé napojení pro umožnění zásobování, je navržena nová ocelová zásobovací rampa a na ní navazující prostor m.č.1.34. Příjem zboží.  Pro výškové napojení bude provedena nová stropní konstrukce. Stávající stropní konstrukce bude vybourána v celé ploše místnosti ( stávající cihelná klenba ). Nová stopní konstrukce a schodiště  bude provedena pomocí ocelových nosníků a betonové desky uložené na plechu VSŽ.

Složení nové stropní konstrukce bude provedeno dle skladby konstrukcí :

S06 – nová stropní konstrukce - vinyl zátěžový

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem zrnek oxidu hlinitého s antibakteriální úpravou

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 			2	mm

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

stropní konstrukce

  - cementový potěr CP 20 výztuž sítí KARI 100/5x100/5 na spodním okraji 	70 	mm

  - separační PE folie - volně položená s přesahy

  - kročejová a tepelná izolace - minerální plsť desky tuhé podlahové 		50 	mm

  - betonová mazanina beton C20/25 XC 1				100	mm

  - výztuž mazaniny síť KARI 100/5 x 100/5 na spodním okraji

  - plech trapézový VSŽ 11081 vlna v=50 mm - uložený kolmo na nosníky

  - ocelové nosníky I 160 - uložené ve stěnách min. 200 mm

  - zavěšená stropní konstrukce strop sádrokartonový na ocelové pozinkované konstrukci  SDK typ D112 - opláštění SDK GKB tl. 12.5 mm

4. Úpravy povrchů

4.2. Vnější Omítky :

SO 01 Přístavba schodiště

- pro zajištění požadovaných tepelně technických parametrů přístavby bude provedeno zateplení fasády pomocí kontaktního zateplovacího systému na bázi minerální vlny v tl. izolantu 100 mm, provedení dle skladby konstrukcí:

S14 – stěny objektů nad terénem – fasáda

Zateplení fasády ve složení :

omítkový systém pro použití na minerální plsť

  - návrh skladby systému zevnitř – ven

    - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl. 400 mm + ŽB skelet

    - fasádní desky minerální izolace z minerální plsti s podélným vláknem

    - ( =0,036 W/mK)			tl. 100 mm

    - lepeno plnoplošným nalepením pomocí paropropustné lepící a stěrkovací hmoty na bázi cementu, určená k lepení a stěrkování ( armovací vrstva )

    - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

      - hmoždinky typu STR 8/60U x 160 mm – šroubovací zápustné

    - minerální a armovací malta tl. vrstvy min. 5 mm

    - sklotextilní síť vyztužovací (armovací) odolávající alkáliím s vysokou pevností, oka 4x4 mm

    - mezinátěr pro minerální/ silikonově pryskyřičné vrchní omítky – probarvený

    - silikátová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se vysokou přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočisticí schopností (fotokatalytický efekt), bez obsahu biocidů, velmi dobře prodyšnou (µ ≤ 30, popř. kategorie V1 dle ČSN EN 15824), vysychající bez vzniku nepříznivých napětí a umožňující případnou renovaci fasádním nátěrem stejného složení při zachování stejných fyzikálně-chemických a uživatelských vlastností

      - zrnitost - škrábaná struktura 		2 mm

S15 – perimetr - sokl podsklepené části objektu ( nad úrovní terénu - ÚT )

Kontaktní zateplovaní systém suterénního zdiva bude proveden od podlahy 1.NP do úrovně upraveného terénu ( okapový chodník, betonová zámková dlažba )

  - návrh skladby systému zevnitř - ven

    - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl.400 + ŽB skelet

    - extrudovaný polystyren stabilizovaný – strukturovaný povrch a trvale neměnné parametry

      - rozměr 1250x600 mm  (=0,034 W/mK)	tl. 100 mm

      - lepeno plnoplošným nalepením pomocí lepící hmoty na bázi cementu s disperzní přísadou

    - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

      - hmoždinky typu STR 8/60U x 170 mm – šroubovací zápustné

    - minerální a armovací malta tl. vrstvy min. 5 mm

    - sklotextilní síť vyztužovací (armovací)  odolávající alkáliím s vysokou pevností, oka 4x4 mm

    - mezinátěr pro minerální/ silikonově pryskyřičné vrchní omítky – probarvený

    - umělopryskyřičná vrchní omítka z barevných kamínků odolná proti povětrnosti, řasám a plísním

    - omítka provedena pouze v nadzemní části zateplení perimetru

S16 – suterénní zdivo podsklepené části objektu ( pod úrovní terénu )

Kontaktní zateplovaní systém suterénního zdiva bude proveden od  úrovně základové spáry do úrovně upraveného terénu event. k okapovému chodníku

  - Návrh skladby systému zevnitř - ven

    - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl.400 + ŽB skelet

    - nátěr asfaltovou penetrační emulzí zpracovatelnou za studena

    - hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože ( min. 60g/m2), na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií  - DEKBIT V60 S35 ( referenční výrobek )  - pás bude aplikován ve dvou vrstvách vzájemně překrytých ve spoji o 1/2 šíře pasu

    - extrudovaný polystyren stabilizovaný – strukturovaný povrch, trvale neměnné parametry i ve vlhkém prostředí určený pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn

      - rozměr 1250x600 mm  (=0,034 W/mK)	tl. 100 mm

      - lepeno plnoplošným nalepením pomocí lepící hmoty na bázi cementu s disperzní přísadou

    - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

      - hmoždinky typu STR 8/60U x 170 mm – šroubovací zápustné

    - ochrana izolace pomocí ochranné fólie nopované

      - kotvení přes nopy pomocí zatahovacích hmoždinek

      - folie ukončená v úrovni terénu ukončovací lištou kotvenou do fasády

Poznámka :

V části objektu, přilehlé ke stávajícímu objektu porodnice, bude izolace provedena na dilatační vložce z extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm ( provedení bude upřesněno po provedení výkopu základové jámy ).

SO 02 Stravovací provoz

- vzhledem ke stávajícímu stavu vnějších omítek, které jsou zachovalé a soudržné, bude provedena vnější omítka pouze v místech provádění vyzdívek, zazdívání původních oken a otvorů a místech prostupů rozvodů VZT přes fasádu

- na místech odstraněných omítek a na nových vyzdívkách bude provedena nová omítka vápenocementová jádrová se zahlazeným povrchem, následně budou provedeny nové omítky  ve složení

Hlavní fasády od +0,000 nahoru

    - minerální a armovací malta tl. vrstvy min. 5 mm s vloženou sklotextilní sítí

      - součinitel difuzního odporu pro vodní páru (u)	<= 25

      - hořlavost  A1 – nehořlavý

    - sklotextilní síť vyztužovací (armovací)  odolávající alkáliím s vysokou pevností, oka 4x4 mm

    - mezinátěr pro minerální/ silikonově pryskyřičné vrchní omítky – probarvený

    - silikonově pryskyřičná vrchní omítka probarvená s vysokou propustností vodních par, vysokou ochranou proti povětrnosti, proti řasám a plísním fr.0-1 mm zrno na zrno

    - omítka bude oddělena od stávající pomocí lepící pásky, která vymezí plochu nové omítky a po aplikaci omítky bude okamžitě odstraněna

- plochy omítek, rozhraní omítek a provedení viz výkresová část projektové dokumentace, barevné řešení bude před zahájením stavby upřesněno objednatelem dle skutečně použitého omítkového systému a dodavatele v návaznosti  na  stávající barevné řešení objektu porodnice a gynekologie

  - Úpravy povrchů vnitřní:

SO 01 Přístavba schodiště

- omítka zdiva z keramických tvárnic bude provedena pomocí vápenocementové omítky jádrové na zdivo cihelné a betonové pro vnitřní zdivo s finální štukovou úpravou, před prováděním omítek doporučuji provedení penetrace pro zvýšení přilnavosti omítky

- omítka musí odpovídat svými parametry požadavku dodavatele zdících materiálů

- při provádění omítky bude do spodní části zapracována výztužná sklotextilní síť vyztužovací (armovací) odolávající alkáliím s vysokou pevností, oka 4x4 mm, tato bude přetažena i přes části železobetonového skeletu přístavby pro zabránění vzniku trhlin ve styku dvou různých materiálů

- finální úprava omítky bude provedena pomocí štukové úpravy z vápenného štuku a malbou dvojnásobnou s penetrací podkladu

SO 02 Stravovací provoz

Omítky 1.PP

- vzhledem ke stavu omítek v 1.PP bude provedeno odstranění omítek a to :

  - spodní část omítek od podlahy do výše 1,00 m v celém řešeném půdorysu

  - zbývající část předpoklad provedení oprav z cca 50 % ( obklady budou odstraněny ve 100% )

  - stropní konstrukce bude provedena oprava omítek z cca 20 % ploch

  - u odstraněných omítek bude provedeno vyčištění spár ve zdivu do hl. min 15 mm pro zvýšení přídržnosti nových omítek

Nové omítky budou provedeny:

- po ukončení osazení instalací se provede vyspravení rýh a otvorů  maltou VPC u větších ploch s vložením výztužné skelné rohože, pro opravy použít – vysprávkové malty vápenocementové,  je zakázáno používat pojiva na bázi sádry vzhledem k vlhkostnímu režimu v provozech

- všechny povrchy musí být  před zahájením nanášení omítek suché, zbavené nečistot a mastnot

- rohy a hrany se opatří omítkovými profily pro zamezení odštipování hrany

- omítka bude provedena pomocí vápenocementové omítky na zdivo cihelné a pórobetonové event. omítkou vápenocementovou pro vnitřní zdivo s finální štukovou úpravou, před prováděním omítek bude provedena penetrace pro zvýšení přilnavosti omítky,  finální štuková úprava ze 100 % plochy

- před aplikací štukových omítek bude provedena penetrace stěn kotvícím nátěrem ve 100% ploch

- stropní konstrukce kde jsou navrženy snížené sádrokartonové stropy budou pouze očištěny a bude odstraněna místa s odpadávající maltou – omítky není nutné provádět

- při provádění omítek je vhodné přes rohová spojení u oken a dveří vtlačit do omítky výztužnou skelnou síť, platí rovněž u napojení různých druhů materiálů – přesahy minimálně 250 mm na každou stranu

- v prostorách, kde jsou provedeny obklady bělninové, se provede vyspravení povrchu a penetrace izolační nátěrovou hmotou + vyrovnávací cementová omítka ( v případě nutnosti )

- vzhledem k tomu, že hrozí riziko vnější vlhkosti bude do výšky +1,00 m nad podlahou provedena sanační omítky dle směrnice WTA II, tj. porézní podklad a následně sanační omítka v tl. min 15 mm

Omítky 1.NP

- vzhledem ke stavu omítek v 1.NP bude provedeno odstranění a oprava omítek a to :

  - omítky stěn předpoklad provedení oprav z cca 30% ( obklady budou odstraněny ve 100 % )

  - stropní konstrukce bude provedena oprava omítek z cca 20 % ploch

  - u odstraněných omítek bude provedeno vyčištění spár ve zdivu do hl. min 15 mm pro zvýšení přídržnosti nových omítek

Nové omítky budou provedeny:

- po ukončení osazení instalací se provede vyspravení rýh a otvorů  maltou VPC u větších ploch s vložením výztužné skelné rohože, pro opravy použít – vysprávkové malty vápenocementové,  je zakázáno používat pojiva na bázi sádry vzhledem k vlhkostnímu režimu v provozech

- všechny povrchy musí být  před zahájením nanášení omítek suché, zbavené nečistot a mastnot

- rohy a hrany se opatří omítkovými profily pro zamezení odštipování hrany

- omítka bude provedena pomocí vápenocementové omítky na zdivo cihelné a pórobetonové event. omítkou vápenocementovou pro vnitřní zdivo s finální štukovou úpravou, před prováděním omítek bude provedena penetrace pro zvýšení přilnavosti omítky,  finální štuková úprava ze 100 % plochy

- stropní konstrukce kde jsou navrženy snížené sádrokartonové stropy budou pouze očištěny a bude odstraněna místa s odpadávající maltou – omítky není nutné provádět

- při provádění omítek je vhodné přes rohová spojení u oken a dveří vtlačit do omítky výztužnou skelnou síť, platí rovněž u napojení různých druhů materiálů – přesahy minimálně 250 mm na každou stranu

- v prostorách, kde jsou provedeny obklady bělninové, se provede vyspravení povrchu a penetrace izolační nátěrovou hmotou + vyrovnávací cementová omítka ( v případě nutnosti )

4.3. Podlahy :

SO 01 Přístavba schodiště

Podlahy přístavby schodiště jsou navržené nové ve složení:

S12 – podlaha podesty 1.NP + 2.NP – přístavba schodiště

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 		12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný

- Cementový potěr CP 25 – výztuž sítí KARI 100/4 x 100/4 			70-80 	mm

- Separační vrstva PE folie – volně položena

- Izolační vrstva

  - polystyren stabilizovaný 					50 	mm

  - Vyrovnávací vrstva asfaltem AOSI 85/25  - cca 2kg/m2

- železobetonová stropní deska 					250 	mm

- penetrační a kotvící nátěr pro aplikaci štukové úpravy

- štuková úprava 							2-3 	mm

- malba otěru odolnou barvou

SO 02 Stravovací provoz

- skladby stávajících podlah jsou specifikované v zaměření skutečného stavu objektu

  - v 1.PP jsou provedené povrchové úpravy z PVC, keramické dlažby a cementového potěru

  - v 1.NP jsou provedené povrchové úpravy z PVC, keramické dlažby, teracové dlažby, v části objektu je PVC položeno na teracových dlaždicích, teracová dlažba je uložena do maltového lože tl. 20-40 mm

- odstranění stávajících podlah bude provedeno v označených místnostech dle půdorysů podlaží 1.PP a 1.NP, sondy  do podlah nebyly prováděny skutečná tloušťka podlahy bude upřesněna při realizaci stavby

- po odstranění stávající podlahy včetně podkladu ( po úroveň izolace ) bude provedena oprava podkladní stropní konstrukce, u podlah kde není navrženo odstranění bude provedeno očištění a pokládka nové povrchové úpravy

- následně budou provedeny nové podlahy dle skladby konstrukcí ve složení :

S01 – keramická dlažba

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 			12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný

- samonivelační stěrka - vyrovnání povrchů 	 				10-15 	mm

  - adhézní můstek - penetrace podkladu a vytvoření adhezního můstku

S02 – vinyl zátěžový

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem zrnek oxidu hlinitého s antibakteriální úpravou

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla

S03 – vinyl - voděodolný

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem křemičitých písků s hloubkovým penetrováním PUR na povrchu

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla

S03A – vinyl - voděodolný ( nová podlaha - varna + přípravny )

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem křemičitých písků s hloubkovým penetrováním PUR na povrchu

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla

  - hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný s opracováním prostupů vodovodu, kanalizace, elektro pomocí těsnící pásky a přetřením

  - podlaha po svém dokončení musí splňovat požadavek na vodotěsnost

S06 – nová stropní konstrukce - vinyl zátěžový

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem zrnek oxidu hlinitého s antibakteriální úpravou

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 			2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla

- montáž profilů obrubového žlabu, instalace lišt čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z vinylové podlahoviny bude použito kontaktního adheziva

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

stropní konstrukce

  - cementový potěr CP 20 výztuž sítí KARI 100/5x100/5 na spodním okraji 	70 	mm

  - separační PE folie - volně položená s přesahy

  - kročejová a tepelná izolace - minerální plsť desky tuhé podlahové 		50 	mm

  - betonová mazanina beton C20/25 XC 1				100	mm

  - výztuž mazaniny síť KARI 100/5 x 100/5 na spodním okraji

  - plech trapézový VSŽ 11081 vlna v=50 mm - uložený kolmo na nosníky

  - ocelové nosníky I 160 - uložené ve stěnách min. 200 mm

  - zavěšená stropní konstrukce strop sádrokartonový na ocelové pozinkované konstrukci  SDK typ D112 - opláštění SDK GKB tl. 12.5 mm

S07 – kanceláře - PVC

- PVC tl. minimální 2 mm 				 			2 	mm

- plnoplošně nalepeno pomocí disperzního lepidla

- samonivelační stěrka ( ev. přebroušení povrchu ) 				10-15 	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podklad – cementový potěr

- sokl tvořen PVC lištou výšky minimálně 50 mm

S08 – chladící boxy

před pokládkou nové podlahy pro chladicí boxy a mrazicí boxy bude odstraněna stávající vrchní podlaha do úrovně -0,100 m, následně bude provedena nová podlaha pro chladicí boxy, pro mrazicí boxy bude ponechán volný prostor - podlahu budou tvořit systémové podlahové dílce mrazícího boxu, podlaha pro chladicí boxy bude provedena ve složení :

- Nášlapná vrstva - keramická dlažba slinutá 				12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

  - lepení bude provedeno do flexibilního tmelu

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- cementový potěr CP20  				 		50 	mm

- výztuž sítí KARI 100/5x100/5 na spodním okraji

- betonová mazanina beton C15/18 XC1 - konstrukce schodiště

- separační PE folie - volně položená s přesahy

- tepelná izolace - extrudovaný polystyren ( nenasákavý )  			40 	mm

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou ( impregnovaná skleněná tkanina )

  - asfaltová hmota SBS modifikovaná horní a spodní vrstva pásu

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

- srovnaný podkladní konstrukce - stávající stropní konstrukce

Specifikace a skladby konstrukci viz D.1.1.02. Skladby konstrukcí

5. Výplně otvorů  - osazování :

SO 01 Přístavba schodiště

Dveře vnější

- vnější dveře budou provedeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení izolační dvojsklo 4-18-4, Ud=1,20 W/m2K,

- vzhled a specifikace dveří viz. výkresová část projektové dokumentace,

Okna

- okna budou provedena z plastových profilů minimálně 5 komorových, zasklení izolační dvojsklo Uw=1,10 W/m2K – teplý rámeček swisspacer, barva bílá RAL 9010, označená okna vybavena pákovými ovladači ovladatelnými z podlahy místnosti

- vnější okapnice hliníkové v barvě RAL 9010, s boční plastovou krytkou

- vnitřní parapety laminované s oblým čelem

- specifikace a požadované technické parametry viz. výkres D.1.1.17.- Tabulka výplní otvorů

- pro zajištění přístupu do 1.PP bude osazen vlezový poklop vel. 600x900 ocelový s požární odolností EISm60DP1

- pro zajištění odvětrání 1.PP budou osazeny hliníkové větrací mřížky vel. 250x250 osazené na vnějším lící fasády

Osazení dveří a oken bude provedeno pomocí napojovací těsnící pásky, zajišťující vzduchotěsné napojení výplní otvorů na konstrukce - viz výkres D.1.1.12. Detaily - přístavba schodiště

SO 02 Stravovací provoz

Dveře

- vnější dveře budou provedeny z plastových profilů min. pětikomorových, zasklení izolační dvojsklo 4-18-4, Ud=1,20 W/m2K

- pro napojení expediční rampy a stávajícího objektu jsou navržena vrata typu rolo s oboustranným ovládáním, vrata zateplená, uzamykatelná

- specifikace a požadované technické parametry viz. výkres D.1.1.21.- Tabulka výplní otvorů

Dveře vnitřní

- vnitřní interiérové dveře provedeny dřevěné v laminovaném povrchu typu HPL laminát ( umožnění dezinfekce a čištění ) do ocelových zárubní Cgu dle tl. stěny, označené dveře budou na spodní hraně oplechovány do výše 400 mm nerezovým plechem tl. 1,00 mm.

- v označených místnostech ( provozy ) budou osazeny dveře provozní posuvné nerezové do nerezových interiérových zárubní NZI, materiál dveří nerez AISI 304 tl. 1,00 mm ( zárubně 1,5 mm) – povrchová úprava kartáčováním, výplň dveří polyuretan

- napojení zárubní ve styku s obkladem bělninovým bude provedeno pomocí trvale pružného tmelu – silikon, zárubeň nesmí obklad přesahovat, součástí ochrany obkladů jsou i navržené rohové nerezové lišty viz zámečnické konstrukce

- specifikace a požadované technické parametry viz. výkres D.1.1.21.- Tabulka výplní otvorů

- dveře protipožární budou provedeny v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby a specifikace uvedené v tabulce výplní otvorů a výkresové části projektové dokumentace

Okna

- okna budou provedena z plastových profilů minimálně 5 komorových, zasklení izolační dvojsklo Uw=1,10 W/m2K – teplý rámeček swisspacer, barva bílá RAL 9010, označená okna vybavena pákovými ovladači ovladatelnými z podlahy místnosti, okna do provozů a skladů vybavená ochranou sítí proti vlétávání hmyzu

- vnější okapnice hliníkové v barvě RAL 9010, s boční plastovou krytkou

- specifikace a požadované technické parametry viz. výkres D.1.1.21.- Tabulka výplní otvorů

Bourací práce:

- stávající označené dveře včetně zárubní budou odstraněny vybouráním event. vyříznutím, ostění bude začištěno omítnutím a event. doplněním zdiva zdivem z pórobetonu

- měněná dveřní křídla budou pouze sejmuta a nahrazena novým dveřními křídly

- vytvoření nových otvorů pro dveře a okna

6. Ostatní konstrukce a práce – bourání

6.1. Bourání konstrukcí

- bourání konstrukcí je popsáno v jednotlivých oddílech technické zprávy, vzhledem ke stavu stávajících konstrukcí bude provedena celková rekonstrukce části objektu kde jsou umístěny gastronomické provozy:

  - demontáž stávající technologie včetně stávajícího osobního výtahu

  - demontáž stávajících rozvodu vzduchotechniky

  - demontáž stávajících rozvodů instalací ( vodovod, kanalizace, plynovod, elektroinstalace apod. )

  - vybourání příček a otvorů dle PD

  - odstranění dveří včetně zárubní, vybourání oken a výplní otvorů

  - vybourání podlah včetně izolací a podkladů

  - odstranění omítek, oškrábání stěn a očištění

  - odstranění asfaltu z rampy

  - odstranění stávajícího zábradlí

- všechny vybourané konstrukce budou uloženy do krytých kontejneru a zlikvidovány na řízené skládce ev. budou odevzdány jako separovaný odpad

6.2. Označení provozu - tabulky ( informační systém )

- na základě požadavků PBŘS budou označeny únikové trasy z provozu, hlavní uzávěry a vypínače, jednotlivá podlaží budou vybavena tabulkami s vyznačenými směry úniku a důležitými telefonními  čísly

- jednotlivé místnosti a provozy budou označeny názvem a číslem místnosti pomocí informačních tabulek s vyměnitelným štítkem - specifikace dle výběru objednatele stavby

- v případě realizace stavby z dotačního titulu bude stavba v době realizace označena pomocí informačního panelu dle požadavku dotačního titulu a po ukončení prací bude označena informační tabulkou, velikost a provedení bude upřesněno na základě požadavku dotačního titulu

## B - Práce PSV

1. Izolace proti vodě

- Izolace proti vodě budou provedeny z asfaltových mineralizovaných pásů doplněných o nátěrové izolace na bázi krystalizujících izolačních hmot ( mokré provozy - viz skladby konstrukcí a specifikace v půdorysech )

- při provádění izolací je nutné důkladně vrstvy provařit a spoje horní vrstvy zašpachtlovat, rohový spoj přes fabion s přeložením jednotlivých vrstev izolace

- všechny prostupy instalací budou opatřeny lemem s utěsněním trvale pružným tmelem / silikon /

- izolace proti vodě vodorovná provedena ve složení shora :

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou ( impregnovaná skleněná tkanina )

  - asfaltová hmota SBS modifikovaná horní a spodní vrstva pásu

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy ( radonová ochrana )

  - mineralizovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou nenasákavou AL vložka ( protiradonová ochrana)

  - tloušťka pásu min. 4 mm

  - plnoplošně nataven na podklad

  - nátěr penetrační – asfaltový lak penetrační

- izolace podlah v mokrých povozech ( ochrana betonu ) bude provedena nátěrem jednosložkovou krystalizující izolační hmotou nátěrem na beton pod flexibilní tmel dlažby

- všechny prostupy podlahou budou utěsněny izolační páskou, která bude napojena na izolační nátěr ( před pokládkou dlažby bude provedena kontrola vodotěsnosti )

- pro provedení montážní jámy pro instalaci zařízení vzduchotechniky bude provedena nová svislá izolace proti vodě a do dvojnásobná z asfaltových mineralizovaných pásů

- skladby konstrukcí jsou podrobně popsány v oddíle D.1.1.02. Skladby konstrukcí

SO 01 Přístavba schodiště

Izolace suterénního zdiva přístavby schodiště bude provedena dle skladby S16

S16 – suterénní zdivo podsklepené části objektu ( pod úrovní terénu )

Kontaktní zateplovaní systém suterénního zdiva bude proveden od  úrovně základové spáry do úrovně upraveného terénu event. k okapovému chodníku

  - Návrh skladby systému zevnitř - ven

    - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl.400 + ŽB skelet

    - nátěr asfaltovou penetrační emulzí zpracovatelnou za studena

    - hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože ( min. 60g/m2), na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií  - DEKBIT V60 S35 ( referenční výrobek )  - pás bude aplikován ve dvou vrstvách vzájemně překrytých ve spoji o 1/2 šíře pasu

technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 3,5 mm

reakce na oheň 			E

množství asfaltové hmoty  		2000 g/m2

pásy budou provedeny dvouvrstvé se vzájemným překrytím spár

    - extrudovaný polystyren stabilizovaný – strukturovaný povrch, trvale neměnné parametry i ve vlhkém prostředí určený pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn

      - rozměr 1250x600 mm  (=0,034 W/mK)	tl. 100 mm

      - lepeno plnoplošným nalepením pomocí lepící hmoty na bázi cementu s disperzní přísadou

    - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

      - hmoždinky typu STR 8/60U x 170 mm – šroubovací zápustné

    - ochrana izolace pomocí ochranné fólie nopované

      - kotvení přes nopy pomocí zatahovacích hmoždinek

      - folie ukončená v úrovni terénu ukončovací lištou kotvenou do fasády

2. Izolace tepelné

Izolace tepelné budou provedeny dle jednotlivých skladeb konstrukcí s nutností dodržení uvedených parametrů a požadavků:

SO 01 Přístavba schodiště

Izolace stěn objektu přístavby schodiště bude provedena v kombinaci minerální plsti a extrudovaného polystyrenu ( podzemní část přístavby ) ve skladbě :

S14 – stěny objektů nad terénem – fasáda

  - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl. 400 mm + ŽB skelet

  - fasádní desky minerální izolace z minerální plsti s podélným vláknem

  - ( =0,036 W/mK)			tl. 100 mm

  - tepelný izolant z fasádní minerální izolace (λ ≤ 0,036 W/m.K), se zvýšenou paropropustností (μ ≤ 1), neměnným průběhem tepelněizolačních a difúzních charakteristik v celé tloušťce desky (např. s nepřerušeným průběhem difúzních kanálků konstantního průměru od rubu desky až po její líc)

  - součinitel difuzního odporu pro vodní páru (u)	<= 1

  - hořlavost  A1 – nehořlavý

  - lepeno plnoplošným nalepením pomocí paropropustné lepící a stěrkovací hmoty na bázi cementu, určená k lepení a stěrkování ( armovací vrstva )

  - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

  - hmoždinky typu STR 8/60U x 160 mm – šroubovací zápustné

S15 – perimetr - sokl podsklepené části objektu ( nad úrovní terénu - ÚT )

Kontaktní zateplovaní systém suterénního zdiva bude proveden od podlahy 1.NP do úrovně upraveného terénu ( okapový chodník, betonová zámková dlažba )

  - navržené zdivo objektu - zdivo z keramických tvárnic tl.400 + ŽB skelet

  - extrudovaný polystyren stabilizovaný – strukturovaný povrch a trvale neměnné parametry

  - rozměr 1250x600 mm  (=0,034 W/mK)	tl. 100 mm

  - lepeno plnoplošným nalepením pomocí lepící hmoty na bázi cementu s disperzní přísadou

  - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

  - hmoždinky typu STR 8/60U x 170 mm – šroubovací zápustné

S16 – suterénní zdivo podsklepené části objektu ( pod úrovní terénu )

Kontaktní zateplovaní systém suterénního zdiva bude proveden od  úrovně základové spáry do úrovně upraveného terénu event. k okapovému chodníku

  - extrudovaný polystyren stabilizovaný – strukturovaný povrch, trvale neměnné parametry i ve vlhkém prostředí určený pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn

  - rozměr 1250x600 mm  (=0,034 W/mK)	tl. 100 mm

  - lepeno plnoplošným nalepením pomocí lepící hmoty na bázi cementu s disperzní přísadou

  - kotvení pomocí hmoždinek dle technického listu výrobce ( cca 4 ks deska – 0,5 m2 )

  - hmoždinky typu STR 8/60U x 170 mm – šroubovací zápustné

- Izolace podlah bude provedena pomocí polystyrenu tl. 180 ( 1.PP ) a 50 mm - viz skladby konstrukcí

- Izolace střešní konstrukce přístavby schodiště bude provedena pomocí minerální vlny s povrchovou úpravou asfaltovými pásy s posypem dle skladby:

S13  – střešní konstrukce - přístavba schodiště

- tepelně izolační vrstva

  - minerální izolace z kamenných vláken - podélná orientace 	tl. 240 mm

  - ISOVER S 12 ( pokládka dvou vrstev tl. 120 mm ) - referenční výrobek

tepelná vodivost λ = 0,039 W/(m.K)

  - desky mechanicky kotvené, typ a rozmístění kotev bude určeno po provedení tahových zkoušek, předpoklad 9ks kotev na 1m2, kotvy plastové teleskopické s ocelovým šroubem, předpokládaná délka 300 mm

Celá skladba střechy musí splňovat požadavek na chování při vnějším požáru   BROOF(t3)

SO 02 Stravovací provoz

- Izolace nových podlah bude provedena pomocí polystyrenu tl. a 50 mm - viz skladby konstrukcí, nové podlahy a úpravy podlah pod chladící boxy

- Jiné tepelné izolace vzhledem k zachování stávajících skladeb konstrukcí nebudou prováděny

3. Zdravotně technické instalace – kanalizace + vodovod

- Stávající rozvody kanalizace a vodovodu jsou z části původní a z části provedené nově,  není znám jejich technický stav, u kanalizace byly nalezeny v 1.PP průsaky a netěsnosti

- Vzhledem ke změně dispozice provozu a stavu stávajících rozvodů budou rozvody provedeny kompletně nové, napojení vodovodu je řešeno provedením páteřních rozvodů vedených z výměníkové stanice do řešeného objektu, nové páteřní rozvody studené a teplé vody jsou navrženy z důvodu výskytu legioneli v potrubí

- Kanalizace řeší rozdělení kanalizace na kanalizaci splaškovou a kanalizaci splaškovou s výskytem tuků - provozy a přípravny, kanalizace z provozů a varny bude vedena samostatnou kanalizací se svodem do odlučovače tuků a škrobů, který bude osazen ve dvorní části řešeného objektu a napojen na stávající zrekonstruovanou kanalizaci.

- Technické řešení je řešeno v samostatných částech projektové dokumentace v částech :

  - D.1.4.1. Kanalizace

  - D.1.4.2. Vodovod

4. Ústřední vytápění

- vytápění objektu zůstane zachované stávající a to pomocí ústředního teplovodního vytápění zásobovaného z centrálního rozvodu tepla z výměníkové stanice  řešeno v samostatné části projektové dokumentace

  - D.1.4.3. Ústřední vytápění

5. Elektromontáže

- stávající elektroinstalace a rozvody danému zadání nevyhovují a to jak z hlediska příkonů tak z hlediska umístění a provedení, z tohoto důvodu bude v řešené části provedená nová elektroinstalace včetně rozvaděčů a napojení stávající neřešené části provizorním připojením

- pro zajištění příkonu bude provedeno osazení nového trafa v trafostanici a nové rozvody VN a NN, projektově řešeno v samostatné části projektové dokumentace:

  - D.2.3. Elektro ( kVN, TS, KNN )

- elektromontáže - elektroinstalace  řešeny v samostatné části projektové dokumentace v části:

  - D.1.4.6. Elektroinstalace

6. Konstrukce pokrývačské - střechy

SO 01 Přístavba schodiště

- střešní plášť na nově navržené přístavbě schodiště je řešen souvrstvím asfaltových mineralizovaných pásů ve skladbě :

- horní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření a s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny hmotnosti 250 g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE folií	technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 4,5 mm

reakce na oheň 			E

chování při vnějším požáru 		BROOF(t3)

nejvyšší tahová síla 			podélně 800N/50 mm +/- 130N/50 mm

příčně 650N/50 mm +/- 100N/50 mm

všechny parametry dle zkušební metody EN 1848-1, EN 1849-1, EN 1187, EN 12311-1, ENV 1187

  - plnoplošně nataven na podklad

- spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy

  - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny hmotnosti 200 g/m2 podélně vyztužené skelnými vlákny, na horním povrchu je pás opatřen jemnozrnným minerálním posypem, pás mechanicky kotvený pomocí kotev

technické parametry pásu

šířka pásu 				1,00 m

tloušťka 				min 3,0 mm

reakce na oheň 			E

všechny parametry dle zkušební metody EN 1848-1, EN 1849-1, EN 1187, EN 12311-1, ENV 1187

- Současně s provedením nové střešní krytiny bude provedena oplechování atiky a instalace klempířských prvků, specifikace a výkaz výměr viz výkres D.1.1.08. Půdorys střechy - přístavba schodiště

- atika bude opatřena novým oplechováním s napojením na zateplení, pod atikami bude provedena podpůrná konstrukce osazením dřevěného laťování a opláštění deskami OSB 3 tl. 24 mm

- všechny klempířské výrobky budou provedeny z oboustranně povrchově upraveného plechu tl. 0,6 mm, povrch bude upraven pomocí polyesterové folie s povrchem HB Polyester tl. 50um v barvě RAL 8025 (světle hnědá)

- okapy a svody budou provedeny z plechu s tvrdým jádrem určeným pro lemovací prvky a klempířské výrobky s jednoduchým ohybem

- ostatní klempířské prvky budou provedeny z plechu s měkkým jádrem, určený pro lemovací prvky a klempířské výrobky s dvojitým ohybem (falcování)

- barva klempířských prvků bude upřesněna dle barevného řešení jednotlivých fasád pavilonů a hlavní barvy fasádního systému na základě odsouhlasení objednatelem

SO 02 Stravovací provoz

- Stávající střecha nad zásobovací rampou provedená z trapézového plechu je poškozená, označená část bude demontovaná a provedená pokládka nové krytiny z trapézového plechu pozinkovaného

- Nad nově navrženým vstupem do prostoru příjmu zboží je navržena ochranná stříška z polykarbonátu

- technické parametry - popis konstrukce:

    - stříška z litého bezbarvého polykarbonátu tl. 3 mm s UV vrstvou proti stárnutí

    - nosníky stříšky ocelové v barvě stříbrné pozinkované

    - odvodnění stříšky řešeno pomocí zahnutí kraje, tvořícího okapnici pro svod vody do stran

    - stříška bude osazena pomocí kotevního materiálu pro osazení na fasádu

    - kotevní set pro kotvení stříšky obsahuje:

- pevnostní závitový svorník M8

- silnostěnnou distanční trubku 22 mm

- podložky, matky, plastové kryty šroubů, košíček na zdivo z dutých cihel a chemickou 		 	maltu, kotevní materiál upraven zinkováním (kotevní set slouží pro osazení 1ks )

7. Konstrukce zámečnické

SO 01 Přístavba schodiště

- Pro zajištění přístupu do objektu přístavby schodiště je navrženo ocelové schodiště z ocelových profilů, podlaha navržena pomocí pororoštů ocelových, zábradlí ocelové s výplní z tahokovu

- Schodiště bude osazeno a ukotveno do základových patek viz základy

- provedení schodiště technické a materiálové provedení viz výkres:

    - D.1.1.14. Kovové konstrukce - venkovní schodiště

- Schodiště je před povětrnostními vlivy chráněno zavěšenou ocelovou střechou s výplní z plastu, odvodnění střechy řešeno pomocí okapního svodu se svodem volně na terén, technické provedení a specifikace viz výkres:

    - D.1.1.15. Kovové konstrukce - střecha

V prostoru schodiště jsou osazeny ochranné prvky, tj. zábradlí a madla u schodiště - výpis a specifikace viz výkresová část projektové dokumentace.

SO 02 Stravovací provoz

Schodiště - rampy

- Pro zajištění únikových cest z objektu a v souladu s požadavky požárně bezpečnostního je navrženo požární ocelové schodiště z ocelových profilů, podlaha navržena pomocí pororoštů ocelových, zábradlí ocelové s výplní z tahokovu

- Schodiště bude osazeno a ukotveno do základových patek viz základy, provedení schodiště technické a materiálové viz výkres

    - D.1.1.24. Požární schodiště

- Pro zajištění zásobování stravovacího provozu je navržena zásobovací rampa z ocelových profilů, podlaha navržena pomocí pororoštů ocelových, rampa osazena na základové patky a částečně kotvené do fasády stávajícího objektu, provedení a technické řešení viz výkres

    - D.1.1.23. Rampa zásobovací

Expedice jídel pro pacienty Nemocnice Chomutov je navržena přes novou rampu, která spojuje stávající objekt stravování ( expediční rampu ) s nově navrženým stravovacím provozem, rampa je řešená jako ocelová konstrukce zastřešená, podlaha navržena z pororoštů, založení rampy bude provedeno přímo na stávající terén ( betonová plocha ) kotvením do plochy a fasád stávajících objektů, před zahájením prací je nutné ověřit výškové uspořádání objektů, v případě zjištění výškového rozdílu bude tento vyrovnán náklonem rampy.

provedení a technické řešení rampy expediční viz výkres:

    - D.1.1.19. Půdorys 1.NP - rampa

Expediční rampa - stavební úpravy stávající rampy:

- pro zajištění bezpečnosti a trvanlivosti stávající expediční rampy bude provedena oprava rampy pokládkou nového gletovaného betonu upraveného finální povrchovou úpravou nátěrem epoxidovým, lemování rampy  z vnější strany rampy bude provedeno ocelovým úhelníkem 100/100/6 kotveným do konstrukce rampy po cca 1,00 m

- stávající zábradlí bude demontováno a nahrazeno novým zábradlím dle výkresové části PD, nosné konstrukce střechy bude opravena a vyrovnána, následně bude provedena montáž nového zábradlí dle specifikace a výkresu 	D.1.1.19. Půdorys 1.NP - rampa

Ochrany zdí a rohů - interiér

- současně s prováděním obkladů stěn bude provedeno osazení rohových ochranných úhelníků v=1800 mm z nerezového plechu L50/50/1, dále bude provedeno osazení stěnových vodících lišt kruhového profilu v prostoru manipulace s vozíky jako ochrana stěn a obkladů - rozsah viz. výkres D.1.1.17. Půdorys 1.NP - nový stav

Oplocení jednotek + přístřešek

- pro ochranu venkovních jednotek chlazení VZT bude instalováno oplocení složené ze sloupků DN 50 potažených plastem, pletivo výšky 2000 mm potažené plastem, oplocení vybaveno brankou velikosti 800/2000 mm

- sloupky kotveny do země zavrtáním otvorů - vsazením sloupku a zalitím cementovou maltou

8. Podlahy z dlaždic – povlakové krytiny

SO 01 Přístavba schodiště

podlahy v prostorách nově navrženého schodiště budou provedeny z keramické dlažby

- dlažby budou provedeny z keramické dlažby slinuté protiskluzové kladené do tmelu flexibilního velikost + tvar + barevnost si určí investor dle vlastního výběru, při pokládce dlažeb je nutné dbát zvýšené pozornosti na pokládku dlažby do roviny pro zabránění vzniku nerovností

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 		12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný

SO 02 Stravovací provoz

Podlahy v označených prostorách ( sociální zařízení ) nově navrženého stravovacího provozu budou provedeny z keramické dlažby.

- dlažby budou provedeny z keramické dlažby slinuté protiskluzové kladené do tmelu flexibilního velikost + tvar + barevnost si určí investor dle vlastního výběru, při pokládce dlažeb je nutné dbát zvýšené pozornosti na pokládku dlažby do roviny pro zabránění vzniku nerovností

- Nášlapná vrstva dle tabulky výplní  - keramická dlažba slinutá 		12 	mm

  - povrch protiskluzový reliéfní R11 ( DIN 51130)

  - protiskluznost podlah bude v souladu s ČSN 74 4505 – Podlahy

- Flexibilní tmel – spárování dlažby flexibilním tmelem

- hydroizolační nátěr krystalizující dvojnásobný

Povlakové krytiny

- pro povlakové krytiny stravovacího provozu jsou navrženy bezpečnostní podlahoviny - homogenní vinylová podlahovina s vysokou odolností vůči oděru, tvarově stálé, protiskluzové, vodovzdorné a vodotěsné

- součástí podlahovin je systém ukončovacích lišt pro napojení na konstrukce, obklady a podlahové vpusti instalované v provozech

- pro pokládku budou použity tyto podlahoviny dle skladeb konstrukcí s parametry:

S02 – vinyl zátěžový

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem zrnek oxidu hlinitého s antibakteriální úpravou

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla

- montáž profilů obrubového žlabu, instalace lišt čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z vinylové podlahoviny bude použito kontaktního adheziva

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podlahové konstrukce s odstraněným a očištěným povrchem

S03 – vinyl - voděodolný

- homogenní vinylová podlahovina se vsypem křemičitých písků s hloubkovým penetrováním PUR na povrchu

vyztužená na spodní části mřížkou ze skelného vlákna 				2	mm

- montáž podlahoviny bude provedena pomocí disperzního lepidla

- montáž profilů obrubového žlabu, instalace lišt čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z podlahoviny vinylové  bude použito kontaktního adheziva

- přebroušení povrchu pro dosažení požadované rovinnosti 2 mm/2 m

- samonivelační vyhlazovací cementová stěrka pr. tloušťka 				10 -15	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podlahové konstrukce s odstraněným a očištěným povrchem

Technické řešení ukončení podlahoviny z vinylu

  - Po obvodu místností bude krytina vytažena na stěnu do základní výšky soklu 10 cm, požlábek o poloměru 20mm u krytiny mezi podlahou a stěnou bude vytvořen pomocí obrubového žlabu CF 20R. Na stěnách bez obkladu je sokl ukončen do systémové lišty čepcového těsnění C7, na stěnách s obkladem pak se zatažením do systémového přechodového profilu čepcového těsnění C8.

  - Řešení plochy podlahy a požlábků včetně soklů stěn navrhujeme z jednoho celku podlahoviny , s pouhým vsazováním chybějících dílů krytiny u vnějších rohů místnosti.

  - Zakončení krytiny v plochách bez obkladů bude podél obvodových stěn řešeno se seříznutím podlahoviny a s vytvořením podélné spáry šířky 3-4mm. Tato spára bude důkladně utěsněna akrylátovým tmelem proti pronikání vlhkosti do podkladu. Zakončení bude následně opatřeno soklovou lištou life Top S60 výšky 60 mm.

Provedení podlahovin bude vycházet z požadavků vybraného dodavatele podlahovin a technických parametrů na pokládku a provedení stanovených dodavatelem.

Podlahovina PVC

Pro kanceláře je navržena pokládka PVC s lemováním páskou PVC, pokládka bude provedena dle skladby:

S07 – kanceláře - PVC

- PVC tl. minimální 2 mm 				 			2 	mm

- plnoplošně nalepeno pomocí disperzního lepidla

- samonivelační stěrka ( ev. přebroušení povrchu ) 				10-15 	mm

- zušlechťovací nátěr - adhézní můstek

- stávající podklad – cementový potěr

- sokl tvořen PVC lištou výšky minimálně 50 mm

9. Obklady keramické

- obklady ve všech vyznačených prostorách v provedení bělninové, kladené do tmelu flexibilního tmelu a flexibilním tmelem spárované – doporučená velikost obkladů 200x150 ev. 250x330 - odstíny světlé barvy v polomatu ev. lesklé - varna obklady bílé nebo velmi světlé

- v prostorách kde hrozí ostřik vodou tj. varna a umývárny nádobí doporučujeme provést zaspárování vodotěsným tmelem pro zabránění vzniku plísní a vnikaní vody do zdiva

- ukončení bělninových obkladů bude provedeno pomocí plastových profilů na horní a boční straně ev. rohy, napojení na dlažbu keramickou pomocí plastového rohového profilu pro vytvoření oblé hrany, napojení na podlahy vinylové bude provedeno ukončením v systémovém profilu čepcového těsnění

- před zahájením prací bude předložena zhotovitelem nabídka na tvar a barevné provedení obkladů - tato bude odsouhlasena objednatelem - bez odsouhlasení není možné provést dodávku

10. Malby a nátěry

- malby budou provedeny z malířských směsí – u sádrokartonu je nutné použít malby vhodné na SDK a to včetně penetrace podkladu – tónování maleb provést dle výběru investora

- malby budou provedeny z otěruodolných malířských směsí  ve složení :

  - základní penetrační nátěr jednonásobný

  - vrchní nátěr dvojnásobný

- nátěry ocelových konstrukcí provést barvami na ocelové konstrukce odmaštěné a očištěné jednonásobným základním nátěrem a dvojnásobným syntetickým emailem, barevné řešení dle výběru objednatele

11. Konstrukce suché výstavby - sádrokartony, stropní konstrukce :

SO 02 Stravovací provoz

- Pro stavební oddělení prostor jsou navrženy sádrokartonové příčky tl. 100 mm, příčky provedeny z ocelových pozinkovaných profilů a opláštěním sádrokartonem SDK GKB tl. 12.5 mm, do stěn bude vložena tepelná izolace z minerální plsti tl. 60 mm, napojení na konstrukce bude provedeno přes pružnou pásku

- Příčka v místnosti č.m. 1.36 nad chladícím a mrazícím boxem bude provedena nad boxy, do příčky budou vsazeny revizní dvířka vel. 600x900 mm pro umožnění servisu a údržby chladicích agregátu osazených nad boxy

Snížené stropní konstrukce

- v označených prostorách bude provedeno snížení stropních konstrukcí pomocí zavěšeného sádrokartonového stropu, stropní sádrokartonová konstrukce bude provedena z ocelových pozinkovaných profilů křížové nosné soustavy typu KNAUF D112, opláštění stropní konstrukce bude provedeno pomocí sádrokartonu SDK tl. 12.5 mm a to  standardním SDK v označených prostorách sádrokartonem impregnovaným SDK GKI tl. 12.5 mm - odolným proti vlhkosti

- v prostoru jídelny, výdejny, chodeb a kanceláří bude provedeno snížení stropní konstrukce pomocí minerálních kazet ukládaných do přiznaného nosného roštu z ocelových lakovaných profilů v rozteči 600x600 mm - montáž stropní konstrukce je nutné koordinovat s montáží zařízení VZT a elektroinstalací z důvodů navržených systémových prvků

- pro uzavření prostupů pro rozvody VZT a kanalizace jsou navrženy sádrokartonové předstěny - ocelová pozinkovaná konstrukce s jednostranným opláštěním SDK GKB tl. 12.5 mm

- v prostoru varny a umývárny kuchyňského nádobí je navržen vzduchotechnický strop z nerezové oceli - technické řešení a provedení viz samostatná část projektové dokumentace:

  - D.1.4.7. Vzduchotechnický strop

12. Vzduchotechnika

- pro odvětrání stravovacího provozu, přípraven a sociálních zařízení jsou navržena vzduchotechnická zařízení pro zajištění nuceného větrání prostor – viz samostatná část projektové dokumentace

  - D.1.4.5. VZT - zařízení vzduchotechniky

- specifikace viz výkaz výměr vzduchotechniky

- při montáži vzduchotechnických rozvodů je nutná koordinace se stavbou z důvodu provedení průrazů, osazení nosníků, osazení nosných rámu VZT jednotek a provedení průrazů do střechy dle požadavku VZT - dílčí části jsou popsány v jednotlivých oddílech technické zprávy

13. Technologie

- technologická část je řešena samostatnou části projektové dokumentace

  - D.2.1. Technologie kuchyně

- Návrh technologie vycházel ze základních požadavků a to :

- Stávající stravovací provoz se nachází ve dvou objektech, kde v jednom objektu je vlastní provoz a ve druhém objektu jsou sklady a přístupy pro zásobování. Spojení obou objektů je možné pouze přes dvůr, nebo přes technický kolektor, v kterém jsou vedeny páteřní rozvody instalací a jeho stavebně technický stav je velmi špatný a z hlediska požadavků hygienických je nevyhovující. Není zde zajištěna přímá návaznost na varnu a pomocné provozy a manipulace se zbožím a surovinami je komplikovaná a riziková. Z těchto důvodů bylo navrženo celý stravovací provoz přemístit do jednoho objektu, kde bude možné zajistit přímou návaznost zásobování, pomocných provozů, varny a stravování personálu Nemocnice Chomutov.

- Na základě požadavků investora byl dispozičně navržen provoz kuchyně, který bude odpovídat prostorovým možnostem stávajícího objektu porodnice a gynekologie, požadovaným kapacitám na množství jídel, záměru investora a hygienickým požadavkům (zejména vyhlášce č.137/2004 Sb.) – provoz kuchyně bude sloužit jako náhrada stávajícího stravovacího provozu, který je ve velmi špatném stavebně technickém stavu a nevyhovuje z hlediska komfortu pro strávníky a požadavků kladených na moderní stravovací provoz.

- Stávající skladové prostory umístěné v budově porodnice a gynekologie v 1.PP a mohou být využity i pro stravovací provoz budou ponechány s částečným přemístěním do pravé části objektu – dopravní trasa ze dvora do skladů a následně výtahem do 1.NP, kde bude umístěn provoz kuchyně a pomocných provozů.

- Prostory navrhované pro zřízení provozu kuchyně jsou stavebně v dobrém stavu a po provedení dílčích stavebních úprav a napojení na technické instalace je možné zřízení provozu kuchyně s přijatelnými ekonomickými náklady. Součástí rekonstrukce, provedení stavebních úprav a zřízení nového stravovacího provozu bude přístavba schodiště s výtahem, který bude zabezpečovat obslužnost 1.NP a 2.NP, kde je výhledově plánované další využití pro potřeby Nemocnice Chomutov. Ve stávajícím objektu porodnice a gynekologie je pouze jedno centrálně umístěné schodiště, které je z hlediska požadavků na zajištění požární bezpečnosti stavby nevyhovující a je tedy nutné řešit dva únikové směry.

14. Výtahy

- Pro potřeby objektu vyplývající ze změny užívání budou v objektu osazeny dva nové výtahy a to v SO 01 - Přístavba schodiště, lůžkový lanový výtah V1 nosnosti 1600 kg, ve stávajícím objektu bude osazen V2 -malý nákladní výtah zabezpečující obsluhu a propojení 1.PP a 1.NP v prostoru skladu a likvidace odpadků

- pro vyrovnání výškového rozdílu mezi 1.PP a stávajícím terénem bude osazena vně objektu zvedací plošina V3 rozměrů 800x1300 mm, nosnost 1000 kg - zabezpečení vývozu popelnic z 1.PP do úrovně terénu

- stávající osobní výtah V4 - propojující 1.PP - 3. NP bude kompletně demontován a do stávající výtahové šachty bude osazen nový osobo- nákladní výtah rozměrů 1200x2815 mm nosnosti 1000 kg, pro výtah budou doplněna vstupní dveře z prostoru místnosti č.1.34. Příjem zboží pro umožnění zásobování 1.PP a 1.NP

Výtah V1

Technická specifikace a požadovaná stavební připravenost pro výtah evakuační:

- Typ výtahu:			lůžkový lanový - bez strojovny - typ AOM/3

- Nosnost  (kg):			1600

- Počet stanic:			2

- Počet nástupišť:		2

- Zdvih (m):			5,015 m

- Rychlost (m/s):		1,0

- Řízení:			mikroprocesorové, evakuační řízení

- Umístění strojovny:		energeticky úsporný pohon dole v šachtě

- Šířka kabiny (mm):		1400

- Hloubka kabiny (mm):		2400

- Počet osob:			21

- Počet kabinových dveří:		1

- Typ kabinových dveří:		S2

- Počet šachetních dveří:		2

- Typ šachetních dveří:		S2

- Šířka dveří (mm):		1300

- Výška dveří (mm):		2000

- Šířka šachty (mm):		2350

- Hloubka šachty (mm):		3000

- Hlava šachty (mm):		3650

- Prohlubeň šachty (mm):		2850

- Provedení šachty:		železobeton, ocelová konstrukce

Popis zařízení

Pohon

Energeticky úsporný výtahový stroj s trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu el. energie. Nosný rám stroje je uložen na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do budovy.

Kabina

Stěny:			ocelový plech, povrch tvrzený plast. nástřik

Strana vstupu:		ocelový nerezový plech, jemně broušený

Zrcadlo:			v horní polovině výšky boční stěny, čiré

Podlaha:			linoleum, strukturovaný protiskluzný povrch

Strop/osvětlení:		zářivkové nepřímé, zapuštěné v podhledu kabiny

Madlo:			jemně broušená nerez ocel, na boční stěně

Ovládací panel:		jemně broušený nerez v celé výšce kabiny, s dig. ukazatelem polohy a směru jízdy

Okopová lišta:			jemně broušený nerez, profil 20 x 40 mm

Zvláštní výbava:		výbava dle vyhl. 398/2009 Sb.

Kabinové dveře

provedení:			automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající

typ:				S+S

materiál:			ocelový nerezový plech, jemně broušený

Šachetní dveře

provedení:			automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající, PO EW30DP1

typ:				S+S

materiál křídel dveří:		ocelový plech, ve finálním nátěru

rám dveří, materiál:		ocelový plech, ve finálním nátěru

Řízení

Mikroprocesorové řízení nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob oběma směry.

Signalizace

digitální ukazatel polohy kabiny:	v kabině a v přivolávacím nerez štítku v základní stanici

ukazatel směru jízdy:		v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

Úkony dodané s výtahem

oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;

tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;

prováděcí dokumentace;

doprava na místo stavby a obalový materiál;

systém dálkové nouzové signalizace přes GSM bránu

osvětlení výtahové šachty

## V případě dodání jiného typu výtahu a jiné technické specifikace je nutné provést odsouhlasení objednatelem a kontrolu ve vztahu na požadavky Požárně bezpečnostního řešení stavby

Výtah V2  - svoz odpadků 1.PP - 1.NP

Pro potřeby objektu vyplývající ze změny užívání bude ve stávajícím  objektu osazen V2 -malý nákladní výtah zabezpečující obsluhu a propojení 1.PP a 1.NP v prostoru skladu a likvidace odpadků

Technická specifikace a požadovaná stavební připravenost pro nákladní výtah:

- Typ  			nákladní výtah, lanový, bez dopravy osob

- Nosnost  (kg):			500 kg

- Zdvih 			3520 	mm

- počet stanic  			2

- kabina rozměry  		hloubka 1200mm, šířka 1100 mm, výška 2100 mm

- provedení kabiny 		nerez plech, broušený

- umístění stroje  		v horní části samonosné konstrukce výtahu

- řízení výtahu 			jednoduché tlačítkové ( přivolání/ odeslání )

- dveře 			jednokřídlé, ručně otevíravé , bez požární odolnosti

- Příkon 			3x400V/50Hz  2,00 kW  - vývod pro strojovnu nad výtahem

- Šířka šachty  (mm):		1700 	mm

- hloubka šachty  (mm):		1400 	mm

- Zahloubení šachty 		350 	mm

- Odvodnění šachty 		vpusť DN 100 - napojená na kanalizaci dešťovou

Popis zařízení - stavební připravenost

nákladní výtah pro dopravu nádob a popelnic ze skladů odpadků m.č. 1.57 do 1.PP m.č. 01.44. sklad odpadků

ochrana proti přetížení

stavební připravenost - dokončená a omítnutá výtahová šachta, dokončený a provedený přívod elektro, dokončení odvětrání a odvodnění šachty ( případné další podmínky, které budou stanoveny v požadavcích vybraného dodavatele výtahu )

Výtah V3  zvedací plošina

zvedací plošina dvojité vertikální nůžky TLD1000 - rpj service s.r.o. ( referenční výrobek )

Technická specifikace a požadovaná stavební připravenost pro zvedací plošinu:

- Typ  			TLD 1000

- Nosnost  (kg):			1000

- Zdvih 			1600 	mm

- Délka desky 			1300 	mm

- Šířka desky 			800	mm

- Složená výška 		320 	mm

- Doba zdvihu 			23 s

- Příkon 			1,50 kW / 400 V

- hmotnost 			230 kg

- Šířka šachty  (mm):		830 	mm

- Šířka šachty  (mm):		1330 	mm

- Zahloubení šachty 		325 	mm

- Odvodnění šachty 		vpusť DN 100 - napojená na kanalizaci dešťovou

Popis zařízení

Plošina vybavena několika nůžkovými rameny, možnost výběru příslušenství a nastavení dle požadavku zákazníka

vyhovuje evropské bezpečnostní normě EN 1570 - CE certifikace

24 DC řídící jednotka a spínací zařízení se spínačem pro případ nebezpečí

el. systém se stupněm ochrany IP54

ochrana proti přetížení

bezpečnostní lišty proti skřípnutí

nosná plocha bez nutnosti údržby

PLC ovládání s možností nastavení dle specifických požadavků zákazníka

Stavební připravenost

stavebně připravený a dokončený otvor pro osazení zvedací plošiny

zajištění přívodu elektro přípojky dle požadavku dodavatele výtahu

dokončené odvodnění šachty pro zvedací plošinu

Výtah V4  - rekonstrukce stávajícího výtahu + změna na nákladní výtah s dopravou osob

Na základě požadavku investora stavby bude stávající výtah včetně příslušenství demontován a nahrazen novým osobo- nákladním výtahem s rozšířením počtu stanic o možnost zavážení skladů v 1.PP a 1.NP objektu.

| TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU |  |
| --- | --- |
| Třída výtahu | výtah pro dopravu nákladu a osob |
| Typ výtahu | Osobo - nákladní |
| Nosnost/počet osob | 1000 kg / 8 osob |
| Dopravní rychlost | 1,0 m.s-1 |
| Počet stanic / nástupišť | 5/5 |
| Dopravní zdvih | ca 13,55 m |
| Šachta výtahu provedení rozměry: šířka / hloubka prohlubeň hlava šachty osvětlení, zásuvka 230 V | vestavěná do stávající budovy (prodloužená do prostoru původní strojovny a půdního prostoru) zděná 1800 mm / 1500 mm (původní) 1500 mm (původní) ca 3400 mm (nově upravená) akumulující energii, pod kabinou a protiváhou pevně instalované, zásuvka v prohlubni |
| Strojovna umístění stroje umístění rozvaděče el.přívody: silový (jištění) osvětlení klece osvětlení pracovních prostor telefonní přípojka | výtah bez strojovny na nosnících v hlavě šachty ve skříni v horní stanici, vedle šachetních dveří 230/400 V TN-S, hlavní vypínač 20 A, 230 V, samostatný jistič odbočný před hl. vypínačem pevně instalované u stroje a rozvaděče zásuvka v místě umístění rozvaděče |
| Výtahový stroj - agregát příkon proud: jmenovitý/záběrový | trakční bezpřevodový – plynulý rozjezd a zastavení ca 5 kw podle výrobce stroje (ca 13 / 25A) |
| Systém řízení | procesorové, kontrola stroje kamerovým systémem, systém nouzového pojezdu, ochrana proti neúmyslnému pohybu klece |
| Šachetní dveře rozměry: šířka / výška požární odolnost povrchová úprava | automatické centrální dvou panelové 1000 mm / 2120 mm EW 60 DP1 (podle požárně bezp.řešení stavby) strukturní komaxit dle vzorkovníku RAL (nerez) |
| Kabina rozměry: šířka / hloubka výška provedení: podlaha stěny klecové dveře osvětlení ostatní vybavení | průchozí (nová) 1200 mm / 2815 mm 2100 mm protiskluzová plechové panely s obkladem nebo nerez automatické centrální dvou panelové LED svítidla zachycovače, zábradlí, systém zajišťující ochranu proti neúmyslnému pohybu klece, opatření pro zajištění pracovních prostor u stroje |
| Vyvažovací závaží | rámové (nové) |
| Tlačítkové ovladače-provedení vybavení klec vybavení nástupiště invalidní značení | kovová tlačítka antivandal, kryt nerez (nová) sdružený displej, tlačítko znovuotevření a rychlého zavření dveří, Alarm, světelné potvrzení volby stanice 1x tlačítko pro přivolání, signalizace směru jízdy prosvětlenými šipkami, ve výchozí stanici světelný displej reliéfní znaky, Braillovo písmo, vystouplé tlačítko výchozí stanice, šipky určující další směr jízdy |
| Provedení el.instalace rozvaděč el.instalace osvětlení el.instalace výtahu | (kompletně nová) ve skříni vedle horních šachetních dveří s uzávěrem s vlastnostmi podle PBŘ stavby normální normální, případně stíněná |

Před zahájením montáže a v průběhu montáže výtahu je nutné zajistit:

| PŘEDPOKLÁDANÉ ZAJIŠTĚNÍ OD OBJEDNATELE |  |
| --- | --- |
| Obecné | zajištění stavebního povolení (ohlášení) umožnění vstupu do objektu přístup ke všem místům montáže a strojovny výtahu možnost připojení na el. přípojku |
| Stavební | - úprava šachty - instalace lešení do šachty pro provedení montáže nových konzol a vodítek - zřízení kotevních míst pro nosníky pod stropem šachty pro zavěšení lan a uložení stroje - zajištění větrání šachty mimo budovu - vybourání stávajících šachetních dveří - úprava dveřních otvorů pro nové automatické dveře - vybourání dosedů pod klecí a protizávažím - rozbourání a likvidace stávajícího protizávaží - začištění nově namontovaných šachetních dveří - vybílení, oprava a nátěr podlahy dna šachty |
| Zřízení přípojek | - samostatný hlavní přívod elektro pro výtah do místa umístění rozvaděče - navrženo v PD - elektro revize osvětlení strojovny a nástupišť |

Stávající nákladně osobní výtah je v nevyhovujícím stavu - bude provedena jeho kompletní demontáž a osazení nového výtahu, který bude zajišťovat obsluhu mezi provozy umístěnými v 1.PP a provozy v 1.NP - specifikace výtahu je zpracována na základě základní nabídky, při realizaci výtahu je nutné dodržet základní specifikaci, v případě jiného technického řešení bude tato odsouhlasena dopředu od objednatele stavby

Specifikace výtahu:

druh výtahu  		nákladní výtah, lanový, bez dopravy osob

nosnost 	 		500 kg

rychlost 			0,15 m/s

počet stanic 		2 nad sebou

umístění nákladišť 		2 nad sebou

umístění stroje 		v horní části samonosné konstrukce výtahu ( v případě kolize s VZT na straně )

proud 			400 V/50 Hz ( výkon 1,2 kW )

řízení 			jednoduché tlačítkové ( přivolání / odeslání )

prostředí 			základní

výtahová šachta 		zdivo cihelné / beton

šířka 	SB = 	1.950 mm

hloubka 	ST = 	1.150 mm

prohlubeň výtahové šachty 		Gr = 	   350 mm

Hlava šachty			Sk = 	3.300 mm

kabina

šířka:  1200 mm, hloubka: 1.050 mm, výška 2.100 mm

provedení 		nerez plech, broušený

Dveře

dvoukřídlé, ručně otevíravé, bez požární odolnosti

šířka 	1.200 mm , výška 2.100 mm

počet 	2

materiál křídel dveří 	nerez plech, broušený

rám dveří, materiál 		nerez plech, broušený

Požadovaná záruka na výtah 24 měsíců , dodávka cca 10 týdnů, předpokládaná doba montáže 2 týdny

.

Stavební připravenost pro montáž výtahu

  - Předání závazných stavebních podkladů – půdorys běžného podlaží a nejnižšího podlaží, svislý řez budovou v místě výtahové šachty.

  - Objekt v němž je umístěna šachta výtahu nutno projektovat s ohledem na ČSN 27 4210 (Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách).

  - Zařízení výtahu je určeno k provozování v prostorách s prostředím normálním podle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81-3. Toto prostředí je třeba zajistit v šachtě a strojovně výtahu také v průběhu montáže.

  - Šachta výtahu

    - Do termínu dle SOD připravit suchou, pravoúhlou, v dohodnutých rozměrech velkou šachtu. Stěny je nutné stavebně začistit.

    - Přípustná tolerance rozměrů +/- 20 mm, přípustná odchylka svislosti +/- 20 mm.

    - Čelní stěnu nechat pro montáž otevřenou.

    - Určit a označit výškovou kótu (vágrys)	na obou stranách šachty.

    - V horní části šachty musí být větrací otvor s mřížkou a min. průřezem 1% půdorysu šachty (min. 0,03 m2).

    - Odvětrání šachty musí být dimenzováno pro udržení teploty +5 ÷ +40º C.

  - Elektrické přívody

    - Přivést k místu umístění stroje (nejvyšší, nejnižší stanice, do strojovny dle výkresu) hlavní přívod ukončený uzamykatelným vypínačem s tavnými pojistkami dimenzovaný na požadované hodnoty.

    - Přivést k místu umístění stroje (nejvyšší, nejnižší stanice, do strojovny dle výkresu) samostatně jištěný světelný přívod pro osvětlení prostoru výtahového stroje.

    - Provést konečnou revizi na elektrickém zařízení (hlavním přívodu).

- V průběhu montáže a po montáži

    - Provést dokončení, začištění čelní stěny šachty po osazení šachetních dveří, následné vyčištění dveřních dílů.

    - Provést osvětlení nákladišť min. 50 lx u podlahy.

15. Zařízení kanceláří, šaten a jídelny:

- pro zajištění hygienických požadavků na šatny a sociální zařízení budou nově navržené šatny vybaveny nábytkem  skříňky stoly, židle :

m.č. 01.16. 	šatna muži 	18 skříněk dělených nad sebou

m.č. 01.14.	šatna ženy 	20 skříněk dělených nad sebou

m.č. 01.15.	denní místnost 	stůl + 4 židle, kuchyňská linka dl. 1950 mm, vybavená dřezem, horní skříňkou a 				lednicí, v místnosti umístěno provozní umyvadlo

m.č. 01.27. 	kancelář skladníci 	3 skříňky dělené nad sebou ( samostatná kancelář včetně sociálního zařízení a 		sprchy), 2 x pracovní stůl + 2x kancelářská židle

m.č. 1.35. 	kancelář vedoucí 	3 x skříňka + 1x pracovní stůl + 1 x kancelářská židle, stůl + 4 židle

m.č. 1.39. 	kancelář dietní sestry 4x pracovní stůl + 4 x kancelářská židle, 12  skříněk dělených

- vybavení kanceláří ostatní tj. počítačová technika apod. není předmětem projektové dokumentace a dodávka bude zajištěna přímo objednatelem

- počty vybavení nábytkem budou upřesněny dle skutečného množství zaměstnanců

16. Terénní úpravy - úpravy komunikace

SO 01 Přístavba schodiště

- Po ukončení výstavby přístavby schodiště budou provedeny terénní úpravy, pokládka betonové zámkové dlažby a osazení nových silničních obrubníků na hraně stávající komunikace okolo parkové úpravy před vstupem.

skladba betonové zámkové dlažby:

  - betonová zámková dlažba 		tl. 60 	mm

  - štěrkový podsyp fr. 4-8 mm  		tl. 40 	mm

  - štěrkový podsyp fr. 16-32 mm	tl. 150 	mm

  - štěrkopískový podsyp fr.0-32 mm 	tl. 150	mm

  - stávající rostlý terén

- lemování plochy provedeno pomocí betonových silničních obrubníků ABO 1-15, obrubníky kladeny do betonu C 15/18 XC1 s boční opěrou

- podél stávajícího objektu porodnice bude proveden nový okapový chodník, lemování ze zahradních obrubníků 500x250x50 kladených do betonového lože s opěrou

- zásyp chodníku bude proveden praným kačírkem fr. 16-32 mm v tl. min, 150 mm

- pro zajištění svahu u chodníku a vyrovnání výškového rozdílu budou osazeny na hraně chodníku betonové palisády do betonového lože z betonu C15/18 XC1 s boční opěrou - výška palisád cca 1,00 m

- plocha původního trávníku bude zpětně ohumusována a oseta travním semenem, bude provedena výsadba nízko rostoucími  okrasnými dřevinami v počtu cca 10 ks

SO 02 Stravovací provoz

- pro zajištění dopravní obslužnosti a umožnění najetí zásobovacích vozidel k zásobovací rampě bude provedeno rozšíření stávající místní komunikace o záliv, umístění je navrženo do stávající travnaté plochy před objektem stávající porodnice - gynekologie.

skladba betonové zámkové dlažby:

  - betonová zámková dlažba 		tl. 60 	mm

  - štěrkový podsyp fr. 4-8 mm  		tl. 40 	mm

  - štěrkový podsyp fr. 16-32 mm	tl. 150 	mm

  - štěrkopískový podsyp fr.0-32 mm 	tl. 150	mm

  - stávající rostlý terén

- lemování plochy provedeno pomocí betonových silničních obrubníků ABO 1-15, obrubníky kladeny do betonu  C 15/18 XC1 s boční opěrou

- po ukončení prací bude provedeno dosypání krajnic a zpětné ohumusování

Všeobecně :

- při provádění prací je nutné respektovat bezpečnostní předpisy se stavebními pracemi souvisejícími zvláště se zřetelem na provádění prací v uzavřených prostorách za provozu školy s ohledem na stávající konstrukce a vybavení kuchyně

- dále je nutné dodržovat protipožární předpisy zvláště při práci s otevřeným plamenem

- nedílnou součástí technické zprávy je výkresová část projektové dokumentace a projektová dokumentace objektů a technologických zařízení

Přílohy:

1. Technické listy montáže a provádění vinylových podlah

2. Celonerezové dveře - specifikace

Příloha č.01 - technický list montáže a provádění vinylových podlah

Použití vinylových podlah nabízí tyto výhody:

- Bezpečnostní vinylové podlahoviny jsou protiskluzové. Protiskluznosti je dosaženo vsypem abrazivních zrníček korundu SiC na povrchu podlahy. V praxi platí, že s rostoucími působícími silami se protiskluznost podlahoviny  zvyšuje.

- Podlahové krytiny vinylové nabízejí vysokou odolnost vůči oděru a dlouhou životnost. Extrémní odolnost vůči oděru je zajištěna vsypem zrníček karborunda Al2O3 (Aluminium TRi Oxid) tvrdosti diamantu v celé tloušťce vrstvy.

- Tvarová stálost materiálu je zajištěna díky použití stabilizační mřížky ze skleněného vlákna, která podlahovině dodává vynikající rozměrovou stabilitu při zachování vysoké elastičnosti povrchu v rozmezí od -20OC do +60OC. Krytina odolá i dlouhodobému působení horké vody či nahodilému úniku páry.

- Podlahoviny ALTRO jsou dodávány v celé škále moderních vzorů a jsou elastické díky čemuž je dosaženo vysokého užitného komfortu. Měkčený povrch tolik negativně neovlivňuje organismus dlouhodobého uživatele, a rovněž nabízí zvukovou pohltivost, tzn. nevznikají nepříjemné zvukové vibrace a povrch je rovněž příjemný při přímém kontaktu a nestudí.

- Použitím kompletního systému je dosaženo vytvoření nepropustné membrány na povrchu podlahy zabraňujícímu pronikání vlhkosti do spodních konstrukcí. Kvalita provedení izolační vrstvy je na povrchu, případné opravy jsou velice snadné a rychlé bez nutnosti bourání.

- Podlahy jsou hygienické nejen svou bezesparostí, fabionovým ukončením podél obvodových stěn, vodotěsným napojením na odtoky, ale také obsahem integrálního bakteriostatu, čímž jejich povrch získává vynikající antibakteriální aktivitu proti růstu mikroorganismů.

- Podlahy jsou odolné vůči chemikáliím, vůči mastnotám, olejům, louhům a většině organických rozpouštědel s výjimkou ketonových rozpouštědel (např. aceton, toluen).

- Podlahové vinylové krytiny  samovolně nehoří, po ukončení zapalování sami uhasínají a tím jsou odolné vůči hoření. Dle normy ČSN EN 13501-1 nabízejí nejlepší možné zařazení pro povlakové krytiny.

Řešení soklů:

Po obvodu místností bude krytina vytažena na stěnu do základní výšky soklu 10 cm, požlábek o poloměru 20mm u krytiny  mezi podlahou a stěnou bude vytvořen pomocí obrubového žlabu CF 20R. Na stěnách bez obkladu je sokl ukončen do systémové lišty čepcového těsnění C7, na stěnách s obkladem pak se zatažením do systémového přechodového profilu čepcového těsnění ALTRO C8.

Řešení plochy podlahy a požlábků včetně soklů stěn navrhujeme z jednoho celku podlahoviny, s pouhým vsazováním chybějících dílů krytiny u vnějších rohů místnosti.

Zakončení krytiny v plochách bez obkladů  bude podél obvodových stěn řešeno se seříznutím podlahoviny a s vytvořením podélné spáry šířky 3-4mm. Tato spára bude důkladně utěsněna akrylátovým tmelem proti pronikání vlhkosti do podkladu. Zakončení bude následně opatřeno soklovou lištou life Top S60 výšky 60 mm.

Ukázka ukončení soklu s vytaženým fabionem z vinylové podlahoviny na stěně bez obkladu

Ukázka ukončení soklu s vytaženým fabionem z vinylové podlahoviny na stěně s obkladem

Sokl z krytiny vinylové je na stěnách s obkladem zakončen se zatažením podlahoviny do profilu čepcového těsnění C8. Profil  C8 je osazen pod keramický obklad, čímž je zajištěno, že při stékání vody po stěně nemůže dojít k jejímu vnikání za podlahovinu.

Upozornění: Keramický obklad by měl být lepen na stěny opatřené odpovídajícím izolačním systémem (nátěrem).

Prostupy podlahou:

Veškeré vývody energií v podlaze musí být pevné, elektrické kabely apod. osazeny do pevných chrániček, které umožní spolehlivé zatěsnění speciálním tmelem ALTROMASTIC. Tyto chráničky by měly být vyvedeny do výšky cca 5 cm nad úroveň podlahy. Veškeré vývody energií v podlaze musí být pevné, elektrické kabely apod. osazeny do pevných chrániček, které umožní spolehlivé zatěsnění speciálním tmelem ALTROMASTIC. Stejně tak je nutno  případná plastová potrubí topení opatřit pevnou chráničkou. Tyto chráničky by měly být vyvedeny do výšky cca 5 cm nad úroveň podlahy. Přívody přístrojů, topení, technologií atd., nacházejících se u stěn, doporučujeme dle možnosti přemístit do zdí nad úroveň výšky soklu z podlahoviny. Není-li možné přívod instalovat do zdi, je nezbytně nutné dodržet, aby jeho výstup nebo chránička v podlaze byla umístěna alespoň 5 cm od stěny, v opačném případě je problém s vytvořením soklu, vložením obrubového žlabu, svařováním krytiny, i s prováděním těsnění.

Případné zemnící (ochranné) vodiče je potřebné protáhnout chráničkami současně s montáží elektrických přívodů. Rovněž ochranné pospojování kovových předmětů zabudovaných do podlahy, např. vpustí, doporučujeme provést ještě před betonáží podkladu.

Napojení na jiné podlahoviny:

Napojení krytiny vinylové na jiné druhy vinylových podlahovin (budou-li použity) v sousedních prostorech, tj. ve dveřích apod., bude provedeno svářením za tepla. Toto svaření provede firma, která bude pokládku provádět později.

Použití přechodových lišt nebo dveřních prahů, s výjimkou ukončovacího profilu „L“ v ploše podest, není uvažováno .

Odtokové žlaby a vpusti, řešení těchto ploch:

Pro bezproblémový provoz je zcela nezbytné použít odtokové vpusti či žlaby se systémovým vodotěsným napojením na vinylové krytiny. Tohoto napojení je dosaženo zatažením krytiny do vyústění vpusti či žlabu a stažením na tlak pomocí okrajového přítlačného prstence či rámu (viz nákres řezu).

Odtokové plochy musí mít půdorysný tvar pravidelného čtyřúhelníku, tj. čtverce či obdélníku. Při řešení odtokových ploch doporučujeme plochu místnosti řešit s vodorovným provedením podlah a spádovat pouze povrchy podlah v těsné blízkosti odtoků, nedochází k rozstřiku tekutin.

Odtokové plochy musí mít půdorysný tvar pravidelného čtyřúhelníku, tj. čtverce či obdélníku. Při řešení odtokových ploch doporučujeme plochu místnosti řešit s vodorovným provedením podlah a spádovat pouze povrchy podlah v těsné blízkosti odtoků, nedochází k rozstřiku tekutin.

Odtokové žlaby a vpusti musí být osazeny tak, aby žádné místo betonového podkladu podlahy nebylo pod jejich úrovní. Doporučený spád podlahy v odtokových plochách je 1,5cm na 1metr. Maximální spád k odtokovým místům by však neměl překročit 3cm na 1metr, jinak je nutné podlahovinu v místech styku jednotlivých rovin spádu nastavovat.

Při osazování vpustí a žlabů je nutné dosáhnout minimální vzdálenosti jejich vyústění od obvodových stěn alespoň 15cm.  Kanálové vpusti jsou vyráběny na zakázku dle požadavku projektanta z nerezu a jsou určeny do prostor, ve kterých dochází ke značnému vylévání tekutin na podlahu, odkud musí být odvedeny do kanalizace, a kde jsou tyto odtoku vystaveny těžkému pochozímu či kolovému zatížení.

Při osazování vpustí a žlabů je nutné se řídit doporučeními dodavatele těchto zařízení.

Zakončení a spoje částí podlahoviny:

Zakončení podlahové vinylové krytiny u dveřních rámů, pevných chrániček vývodů energií apod., musí být těsněny, dle technologického předpisu dodavatele, těsnícím tmelem ALTROMASTIC, dodávaným v barvách podlahoviny. Spoje pásů podlahoviny, jakož i spoje v rozích místností, musí být prováděny tepelným svářením pomocí svařovacích šňůr dodávaných v barvách krytiny.

Příprava podkladů a instalace krytin:

Vzhledem k předpokládanému zatížení a povaze prostorů je potřebné zajistit kvalitní přípravu podkladu, která má rozhodující vliv na životnost, funkci, i dobrý vzhled nové podlahy. Proto bude použito vysoce kvalitních produktů firmy BOSTIK, splňujících požadavky technologického předpisu instalace podlahovin.

Průměrná tloušťka stěrky vychází z rovinnosti finálního podkladu dané ČSN, která uvádí požadavek max. odchylky 2mm/2m, dále pak z technologického požadavku tloušťky stěrky pro dosažení potřebných technických vlastností a parametrů, která je minimálně 2mm a rovněž skutečnou rovinností podkladu. V návaznosti na tyto dané požadavky a zjištěné skutečné hodnoty při převzetí staveniště bude potřebné množství samonivelačních hmot v nabídce kladečské firmy upřesněno.

Podklad musí splňovat všeobecné požadavky ČSN 744505 Podlahy – společná ustanovení z listopadu 1999. V článku 5.2.6 je uvedeno, že nejvyšší dovolená vlhkost vrstev v hmotnostních %, na které se kladou nášlapné vrstvy, se stanovuje takto: betonová vrstva pod povlaky bez podlahového vytápění jsou 3,5% (této hodnotě přibližně odpovídají 2,0% zbytkové vlhkosti měřeno CM metodou).

Pozn.: Metodika provádění těchto dvou zkoušek je odlišná a proto ani jejich výsledky není možné sjednocovat!

Připravený podklad bude po dostatečném vyschnutí opatřen penetračním zušlechťovacím nátěrem, který zároveň tvoří adhezní můstek pro přilnutí samorozlévací vyhlazovací cementové hmoty o průměrné tloušťce 3,0mm, čímž bude vytvořen hladký povrch, splňující požadavky předpisu pro instalaci vinylových podlahových krytin. Plochy místností budou po vystěrkování pro dosažení optimální rovinnosti strojně přebroušeny. V případě nedodržení výše uvedeného požadavku na rovinnost podkladu bude investor na tuto skutečnost upozorněn při převzetí staveniště, síla potřebné vyrovnávací vrstvy se pak odpovídajícím způsobem zvětšuje a zvýšené náklady s tímto spojené se promítnou do konečného vyúčtování.

Tuhá tmelící cementová hmota  je určena pro hrubé vyspravení a úpravy povrchu podkladu a její množství bude upřesněno po provedení demontáže stávajících povrchových úprav podlah a zjištění rovinnosti stávajících podlah.

K montáži podlahoviny bude použito disperzního lepidla. K montáži profilů obrubového žlabu, k instalaci lišty čepcového těsnění C7 a k lepení soklů z podlahoviny bude použito kontaktního adheziva. K instalaci soklové lišty life Top S60 bude použit montážní tmel.

Stavební připravenost:

Stavební připravenost, zajišťovaná investorem, resp. generálním dodavatelem stavby, potřebná pro instalaci krytin: vyklizené plochy, očištěné plochy podlah od nečistot, malty apod., stěny po konečné úpravě (vymalované, obložené keramickým obkladem), přístupné do výšky alespoň 20 cm nad podlahu (radiátory atd.). Veškeré zednické práce musí být již zcela dokončeny. Minimální a ustálená teplota v objektu musí být alespoň +17 oC.

Krytina, jakož i lepidla, musí být uskladněna v prostoru se stejnými teplotními podmínkami alespoň 24 hod. před započetím instalace.

Další provoz stavby po instalaci podlahovin:

Investor (stavba) si zajistí dostatečnou ochranu položené podlahy před:

- mechanickým poškozením v důsledku nešetrné manipulace se zařizovacími předměty, stavebními materiály, lešením, štaflemi apod.,

- poškozením žhavými předměty či okujemi, otevřeným plamenem,

- znečištěním cementovými a nátěrovými hmotami,

- znečištěním lepidly,

- znečištěním syntetickými barvami,

- znečištěním či poškozením agresivními chemikáliemi,

- případně dalšími možnostmi jiného poškození a nadměrného znečištění, a to vždy, budou-li zaměstnanci stavby nebo subdodavatelských firem, na těchto plochách provádět jakékoliv práce, při kterých je riziko výše uvedených poškození či znečištění, a to až do doby protokolárního předání celého díla.

- Náklady na odstranění poškození či znečištění vzniklých nedodržením výše uvedeného, nese v plné výši investor (stavba).

Údržba podlahových vinylových krytin:

Po instalaci vinylových podlahovin  v mokrých provozech velkokuchyně, hygienických buněk a skladů se v těchto plochách nedoporučuje žádná aplikace ochranných vrstev. Naopak, jejich použití by snížilo praktické protiskluzné vlastnosti. Při běžné denní údržbě se pak používají třásňové mopy a nepěnivé čisticí prostředky.