## D.1.4.b - VV
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {97affdd8-1b25-4cd0-b182-3de9499b75ab}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace porodnice v 1.NP, pavilon E, Nemocnice Litoměřice
Objekt:
Pavilon E, 1.NP - oddělení porodnice
Soupis:
D.1.4.b - Zařízení vzduchotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice |  |  | Datum: | 11 / 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martin Maršík, Kubíkova 2290/10, 628 00 Brno - Líšeň |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V této projektové dokumentaci nesmí být ve smyslu zákona č.134/2016Sb. O zadávání veřejných zakázek uvedeny konkrétní výrobky ani konkrétní dodavatelé. Z tohoto důvodu musí být před samotnou realizací zohledněna tato skutečnost v projektu pro provedení stavby podle skutečně vybraných a dodávaných výrobků. U konkrétně dodávaných výrobků musí být posouzena shoda s parametry uvedenými v této projektové dokumentaci a musí být posouzeny a přizpůsobeny podmínky zapracování těchto výrobků do stavby jako celku, vč. všech souvislostí a vlivů na veškeré ostatní části a profese prováděného díla. Veškeré technické parametry dodávaného zařízení a požadavky na něj a na jeho integraci do realizovaného díla jako celku musí být přad samotnou realizací ověřeny, potvrzeny a odsouhlaseny TDI.
Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních. V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace porodnice v 1.NP, pavilon E, Nemocnice Litoměřice
Objekt:
Pavilon E, 1.NP - oddělení porodnice
Soupis:
D.1.4.b - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice |  |  | Datum: | 11 / 2023
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík, Kubíkova 2290/10, 628 00 Brno - Líšeň
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| OTS - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace porodnice v 1.NP, pavilon E, Nemocnice Litoměřice
Objekt:
Pavilon E, 1.NP - oddělení porodnice
Soupis:
D.1.4.b - Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice |  |  | Datum: | 11 / 2023
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík, Kubíkova 2290/10, 628 00 Brno - Líšeň
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.111m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 156 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 9.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.111 | M |  | Tepelná a hluková izolace | m2 | 156 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Deska z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem, středová hmotnost 80kg/m3 | [15 empty] | PP | 2
E.4N.112m | K | 713411145 | Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 168 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.112 | M |  | Tepelná izolace | m2 | 168 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Izolační deska ze syntetického kaučuku tl. 13mm | [15 empty] | PP | 2
E.4N.113m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.113m | M |  | Požární izolace | m2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Deska z kamenné vlny, středová hmotnost 80kg/m3, požární odolnost EI 45, pro oboustranné namáhání | [15 empty] | PP | 2
E.5N.111m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 153 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 9.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.111 | M |  | Tepelná a hluková izolace | m2 | 153 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Deska z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem, středová hmotnost 80kg/m3 | [15 empty] | PP | 2
E.5N.112m | K | 713411145 | Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 145 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.112 | M |  | Tepelná izolace | m2 | 145 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Izolační deska ze syntetického kaučuku tl. 13mm | [15 empty] | PP | 2
E.5N.113m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.113m | M |  | Požární izolace | m2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Deska z kamenné vlny, středová hmotnost 80kg/m3, požární odolnost EI 45, pro oboustranné namáhání | [15 empty] | PP | 2
E.102N.111m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.111m | M |  | Požární izolace | m2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Deska z kamenné vlny, středová hmotnost 80kg/m3, požární odolnost EI 45, pro oboustranné namáhání | [15 empty] | PP | 2
E.104N.111m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.111m | M |  | Požární izolace | m2 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Deska z kamenné vlny, středová hmotnost 80kg/m3, požární odolnost EI 45, pro oboustranné namáhání | [15 empty] | PP | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3095167.3475 |  | 413380.5578 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
|  |  | Vzduchotechnická zařízení | [9 empty] | 3097122.092 |  | 413426.9264 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.001m | K | 751611117 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.001m | K | 751611131 | Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.001 | M |  | Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Složení přívodní část: tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, filtrační komora s filtrem M5, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, ventilátor s plynule řízeným motorem pomocí frekvenčního měniče (Vp=6.120m3/h; Pext=900Pa; P=5,5kW; U=3x400V vč. dodávky frekvenčního měniče a jeho zapojení), vodní ohřívač (Qt=24,9kW; 7,0kPa; Tw=80/60°C), vodní chladič (Qch=65,9kW; 11,0kPa; Tw=6/12°C), komora parního zvlhčovače (Rh=30%, 40kg/h, vč. distributoru páry), vodní ohřívač (Qt=18,8kW; 4,0kPa; Tw=70/50°C), filtrační komora s filtrem F9, tlumicí vložka | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Složení odvodní část: - tlumicí vložka, filtrační komora s filtrem M5, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, ventilátor s plynule řízeným motorem pomocí frekvenčního měniče (Vo=5.920m3/h; Pext=500Pa; P=3,0kW; U=3x400V vč. dodávky frekvenčního měniče a jeho zapojení), uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, tlumicí vložka | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | v hygienickém provedení, dodávka vč. ocelové rámu pod jednotkou, silentbloky (zamezující přenosu vibrací a přispívající ke snížení hlučnosti VZT jednotky) | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Provedení jednotky: Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení dle směrnice VDI 6022 pro zdravotnická zařízení. Všechny tzv. „mokré“ díly na straně přívodu vzduchu jsou umístěny za ventilátorem z důvodu vyloučení rizika nežádoucího nasátí vzduchu z kanalizace v případě vyschnutí sifonu. U chladiče je toto zajištěno dle normy ČSN EN 13053. Ohřívače, chladič, rekuperátor a ventilátory jsou přístupné z obou stran revizními dveřmi pro servis, čištění a dezinfekci. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Jednotka s hliníkovou rámovou konstrukcí s přerušenými tepelnými mosty, zcela hladký vnitřní profil, panely s izolací PUR 50mm. Vnější panely lakovány bílou barvou (např RAL 9002). Vlastnosti pláště dle EN1886: mechanická stabilita D1, těsnost pláště L2, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T2, fakt.tep.mostů TB2, součinitel prostupu tepla panelem min. 0,53W/m2K. VZT jednotky jsou vybaveny volnými komorami s obslužnými panely pro přístup k jednotlivým vestavbám. Chladiče VZT jednotek jsou vybaveny vyjímatelnými eliminátory kapek. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Tyto standardy VZT jednotky, elektrického vyvíječe páry a nezbytného příslušenství v musí být dodrženy, projektant si vyhrazuje právo na schválení dodavatelem nabízené VZT jednotky, tak aby mohl posoudit soulad nabízené jednotky a projektového řešení – VZT jednotky podléhají vzorkování! | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.002m | K |  | Montáž elektrodového parního vyvíječe | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.002m | K |  | Montáž parních trubic do komory zvlhčovače vzduchotechnické jednotky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.002m | M |  | Elektrický elektrodový vyvíječ páry | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Elektrický elektrodový vyvíječ páry (1 střední jednotka): zvlhčovací výkon 40kg/h, napájení 400V/3f; napájení regulace 230V/1f; max. příkon 30kW; max. prou 43,3A; jištění 63A; parní distribuční systém velikosti 1/800/650/40 do průřezu VZT jednotky, vč. chlazení odpadní vody, parní trubice D=57/45mm délky 2 metry; kondenzační hadice D=12/8mm, parovod z Cu potrubí nebo nerez potrubí D=43/45mm vč. tepelné izolace max. délka 8bm + 4ks kolen; bezpečnostní hygrostat; čidlo tlakové diference; zprovoznění autorizovanou firmou vč. dopravy | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Parní vyvíječ je vhodný pro provoz s neupravenou pitnou vodou nebo s plně demineralizovanou vodou (5-20 uS/cm). Zvlhčovač je vybaven systémem automatického odstraňování kotelního kamene z vyvíjecí nádoby; výrazné zjednodušení servisu, provoz bez spotřebního materiálu. Montáž je možná jen do svislého nebo vodorovného potrubí. Nedoporučujeme montovat hned těsně za koleno. Patentované trysky pro jádro proudu zajišťují výstup páry bez kondenzátu. Patentované trysky pro jádro proudu odebírají páru ze středu rozvodné trubice – z oblasti, kde je pára horká a bez kondenzátu. Tímto způsobem je zajištěno, že vzduchové vedení za systémem rozvodu zůstává suché. Provedení pro velmi krátké rozptylové vzdálenosti. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.003m | K | 751355012 | Montáž ohřívače elektrického na potrubí D přes 200 do 400 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.003 | M |  | Elektrický ohřívač s regulací výkonu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250 / 2,0kW | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Skříň z galvanizovaného plechu, obsahuje svorkovnici, vnitřní instalaci a regulátor topného výkonu včetně chladiče výkonového prvku. Topné tyče jsou z nerezové oceli. Je vybaven dvěma termostaty, pracovním (60°C) a bezpečnostním (vypíná při 120°C). Tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je nutno umístit ohřívač s ohledem na revizní činnost. Plynulá regulace se provádí přivedením regulačního napětí s rozsahem 0–10 V v závislosti na regulační odchylce nebo vestavěným regulátorem teploty. Ohřívač je vybaven vlastním regulátorem teploty se vstupy pro čidla TGBK. Regulátor umožňuje připojení s regulační jednotkou, případně s kompletní regulací. Řídicí napětí 0 až 10 V DC. Odebíraný proud při řídicím napětí 10 V do 10 mA. Rozsah řídicího napětí pro 0–100 % výkonu ohřívače je cca 1,9 až 9,6 V. Tepelná ztráta na chladičích max. 0,6% výkonu ohřívače (bližší údaje na vyžádání). Provozní teplota na chladičích (při teplotě okolí 40 °C) je do 85 °C. Maximální teplota na chladičích s elektronickým omezením při nedostatečném chlazení do 100 °C. Perioda spínání ohřívače cca 20 s. Řídicí obvod je galvanicky oddělen od síťového napětí, zachovává podmínky pro obvody SELV. Pro řidicí systémy, které nemohou dodat řídicí napětí s proudem 10 mA, je k dispozici převodník PS-21. Krytí IP43. Montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit cca 1 m potrubí. Při vypnutí ventilátorů smějí klapky v systému zavřít až po dochlazení tyčí, v opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatního zařízení. Elektrický ohřívač musí mít pro zachování správné funkce minimální rychlost přes topné spirály 1,5 m/s. Při nedodržení této rychlosti se topné spirály přehřívají a vypíná termoochrana ohřívače. Tím se zásadně snižuje životnost topných spirál. | [15 empty] | PP | 2
E.4N.004m | K | 751355012 | Montáž ohřívače elektrického na potrubí D přes 200 do 400 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.004 | M |  | Elektrický ohřívač s regulací výkonu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250 / 2,0kW | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Skříň z galvanizovaného plechu, obsahuje svorkovnici, vnitřní instalaci a regulátor topného výkonu včetně chladiče výkonového prvku. Topné tyče jsou z nerezové oceli. Je vybaven dvěma termostaty, pracovním (60°C) a bezpečnostním (vypíná při 120°C). Tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je nutno umístit ohřívač s ohledem na revizní činnost. Plynulá regulace se provádí přivedením regulačního napětí s rozsahem 0–10 V v závislosti na regulační odchylce nebo vestavěným regulátorem teploty. Ohřívač je vybaven vlastním regulátorem teploty se vstupy pro čidla TGBK. Regulátor umožňuje připojení s regulační jednotkou, případně s kompletní regulací. Řídicí napětí 0 až 10 V DC. Odebíraný proud při řídicím napětí 10 V do 10 mA. Rozsah řídicího napětí pro 0–100 % výkonu ohřívače je cca 1,9 až 9,6 V. Tepelná ztráta na chladičích max. 0,6% výkonu ohřívače (bližší údaje na vyžádání). Provozní teplota na chladičích (při teplotě okolí 40 °C) je do 85 °C. Maximální teplota na chladičích s elektronickým omezením při nedostatečném chlazení do 100 °C. Perioda spínání ohřívače cca 20 s. Řídicí obvod je galvanicky oddělen od síťového napětí, zachovává podmínky pro obvody SELV. Pro řidicí systémy, které nemohou dodat řídicí napětí s proudem 10 mA, je k dispozici převodník PS-21. Krytí IP43. Montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit cca 1 m potrubí. Při vypnutí ventilátorů smějí klapky v systému zavřít až po dochlazení tyčí, v opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatního zařízení. Elektrický ohřívač musí mít pro zachování správné funkce minimální rychlost přes topné spirály 1,5 m/s. Při nedodržení této rychlosti se topné spirály přehřívají a vypíná termoochrana ohřívače. Tím se zásadně snižuje životnost topných spirál. | [15 empty] | PP | 2
E.4N.005m | K | 751355012 | Montáž ohřívače elektrického na potrubí D přes 200 do 400 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.005 | M |  | Elektrický ohřívač s regulací výkonu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250 / 2,0kW | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Skříň z galvanizovaného plechu, obsahuje svorkovnici, vnitřní instalaci a regulátor topného výkonu včetně chladiče výkonového prvku. Topné tyče jsou z nerezové oceli. Je vybaven dvěma termostaty, pracovním (60°C) a bezpečnostním (vypíná při 120°C). Tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je nutno umístit ohřívač s ohledem na revizní činnost. Plynulá regulace se provádí přivedením regulačního napětí s rozsahem 0–10 V v závislosti na regulační odchylce nebo vestavěným regulátorem teploty. Ohřívač je vybaven vlastním regulátorem teploty se vstupy pro čidla TGBK. Regulátor umožňuje připojení s regulační jednotkou, případně s kompletní regulací. Řídicí napětí 0 až 10 V DC. Odebíraný proud při řídicím napětí 10 V do 10 mA. Rozsah řídicího napětí pro 0–100 % výkonu ohřívače je cca 1,9 až 9,6 V. Tepelná ztráta na chladičích max. 0,6% výkonu ohřívače (bližší údaje na vyžádání). Provozní teplota na chladičích (při teplotě okolí 40 °C) je do 85 °C. Maximální teplota na chladičích s elektronickým omezením při nedostatečném chlazení do 100 °C. Perioda spínání ohřívače cca 20 s. Řídicí obvod je galvanicky oddělen od síťového napětí, zachovává podmínky pro obvody SELV. Pro řidicí systémy, které nemohou dodat řídicí napětí s proudem 10 mA, je k dispozici převodník PS-21. Krytí IP43. Montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit cca 1 m potrubí. Při vypnutí ventilátorů smějí klapky v systému zavřít až po dochlazení tyčí, v opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatního zařízení. Elektrický ohřívač musí mít pro zachování správné funkce minimální rychlost přes topné spirály 1,5 m/s. Při nedodržení této rychlosti se topné spirály přehřívají a vypíná termoochrana ohřívače. Tím se zásadně snižuje životnost topných spirál. | [15 empty] | PP | 2
E.4N.006m | K | 751355012 | Montáž ohřívače elektrického na potrubí D přes 200 do 400 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.006 | M |  | Elektrický ohřívač s regulací výkonu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN200 / 1,4kW | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Skříň z galvanizovaného plechu, obsahuje svorkovnici, vnitřní instalaci a regulátor topného výkonu včetně chladiče výkonového prvku. Topné tyče jsou z nerezové oceli. Je vybaven dvěma termostaty, pracovním (60°C) a bezpečnostním (vypíná při 120°C). Tlačítko resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je nutno umístit ohřívač s ohledem na revizní činnost. Plynulá regulace se provádí přivedením regulačního napětí s rozsahem 0–10 V v závislosti na regulační odchylce nebo vestavěným regulátorem teploty. Ohřívač je vybaven vlastním regulátorem teploty se vstupy pro čidla TGBK. Regulátor umožňuje připojení s regulační jednotkou, případně s kompletní regulací. Řídicí napětí 0 až 10 V DC. Odebíraný proud při řídicím napětí 10 V do 10 mA. Rozsah řídicího napětí pro 0–100 % výkonu ohřívače je cca 1,9 až 9,6 V. Tepelná ztráta na chladičích max. 0,6% výkonu ohřívače (bližší údaje na vyžádání). Provozní teplota na chladičích (při teplotě okolí 40 °C) je do 85 °C. Maximální teplota na chladičích s elektronickým omezením při nedostatečném chlazení do 100 °C. Perioda spínání ohřívače cca 20 s. Řídicí obvod je galvanicky oddělen od síťového napětí, zachovává podmínky pro obvody SELV. Pro řidicí systémy, které nemohou dodat řídicí napětí s proudem 10 mA, je k dispozici převodník PS-21. Krytí IP43. Montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit cca 1 m potrubí. Při vypnutí ventilátorů smějí klapky v systému zavřít až po dochlazení tyčí, v opačném případě hrozí poškození ohřívače a ostatního zařízení. Elektrický ohřívač musí mít pro zachování správné funkce minimální rychlost přes topné spirály 1,5 m/s. Při nedodržení této rychlosti se topné spirály přehřívají a vypíná termoochrana ohřívače. Tím se zásadně snižuje životnost topných spirál. | [15 empty] | PP | 2
E.5N.001m | K | 751611116 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.001m | K | 751611131 | Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.001 | M |  | Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Složení přívodní část: tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, filtrační komora s filtrem M5, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, ventilátor s plynule řízeným motorem pomocí frekvenčního měniče (Vp=2.560m3/h; Pext=900Pa; P=2,2kW; U=1x230V vč. dodávky frekvenčního měniče a jeho zapojení), vodní ohřívač (Qt=10,9kW; 5,0kPa; Tw=80/60°C), vodní chladič (Qch=29,4kW; 9,0kPa; Tw=6/12°C), komora parního zvlhčovače (Rh=30%, 16kg/h, vč. distributoru páry), vodní ohřívač (Qt=8,5kW; 4,0kPa; Tw=70/50°C), filtrační komora s filtrem F9, tlumicí vložka | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Složení odvodní část: - tlumicí vložka, filtrační komora s filtrem M5, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou, ventilátor s plynule řízeným motorem pomocí frekvenčního měniče (Vo=2.450m3/h; Pext=500Pa; P=1,5kW; U=1x230V vč. dodávky frekvenčního měniče a jeho zapojení), uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, tlumicí vložka | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | v hygienickém provedení, dodávka vč. ocelové rámu pod jednotkou, silentbloky (zamezující přenosu vibrací a přispívající ke snížení hlučnosti VZT jednotky) | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Provedení jednotky: Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení dle směrnice VDI 6022 pro zdravotnická zařízení. Všechny tzv. „mokré“ díly na straně přívodu vzduchu jsou umístěny za ventilátorem z důvodu vyloučení rizika nežádoucího nasátí vzduchu z kanalizace v případě vyschnutí sifonu. U chladiče je toto zajištěno dle normy ČSN EN 13053. Ohřívače, chladič, rekuperátor a ventilátory jsou přístupné z obou stran revizními dveřmi pro servis, čištění a dezinfekci. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Jednotka s hliníkovou rámovou konstrukcí s přerušenými tepelnými mosty, zcela hladký vnitřní profil, panely s izolací PUR 50mm. Vnější panely lakovány bílou barvou (např RAL 9002). Vlastnosti pláště dle EN1886: mechanická stabilita D1, těsnost pláště L2, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T2, fakt.tep.mostů TB2, součinitel prostupu tepla panelem min. 0,53W/m2K. VZT jednotky jsou vybaveny volnými komorami s obslužnými panely pro přístup k jednotlivým vestavbám. Chladiče VZT jednotek jsou vybaveny vyjímatelnými eliminátory kapek. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Tyto standardy VZT jednotky, elektrického vyvíječe páry a nezbytného příslušenství v musí být dodrženy, projektant si vyhrazuje právo na schválení dodavatelem nabízené VZT jednotky, tak aby mohl posoudit soulad nabízené jednotky a projektového řešení – VZT jednotky podléhají vzorkování! | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.002m | K |  | Montáž elektrodového parního vyvíječe | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.002m | K |  | Montáž parních trubic do komory zvlhčovače vzduchotechnické jednotky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.002m | M |  | Elektrický elektrodový vyvíječ páry | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Elektrický elektrodový vyvíječ páry (1 střední jednotka): zvlhčovací výkon 16kg/h, napájení 400V/3f; napájení regulace 230V/1f; max. příkon 12kW; max. prou 17,4A; jištění 20A; parní distribuční systém velikosti 1/800/500/16 do průřezu VZT jednotky, vč. chlazení odpadní vody, parní trubice D=57/45mm délky 2 metry; kondenzační hadice D=12/8mm, parovod z Cu potrubí nebo nerez potrubí D=43/45mm vč. tepelné izolace max. délka 8bm + 4ks kolen; bezpečnostní hygrostat; čidlo tlakové diference; zprovoznění autorizovanou firmou vč. dopravy | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Parní vyvíječ je vhodný pro provoz s neupravenou pitnou vodou nebo s plně demineralizovanou vodou (5-20 uS/cm). Zvlhčovač je vybaven systémem automatického odstraňování kotelního kamene z vyvíjecí nádoby; výrazné zjednodušení servisu, provoz bez spotřebního materiálu. Montáž je možná jen do svislého nebo vodorovného potrubí. Nedoporučujeme montovat hned těsně za koleno. Patentované trysky pro jádro proudu zajišťují výstup páry bez kondenzátu. Patentované trysky pro jádro proudu odebírají páru ze středu rozvodné trubice – z oblasti, kde je pára horká a bez kondenzátu. Tímto způsobem je zajištěno, že vzduchové vedení za systémem rozvodu zůstává suché. Provedení pro velmi krátké rozptylové vzdálenosti. | [15 empty] | PSC | 2
E.101N.001m | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.001 | M |  | Venkovní kondenzační jednotka | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | inverter; tepelné čerpadlo Qt=5,8kW; Qch=5,0kW; R32; U=230V; jištění 16A | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | - Napájení 230V, doporučené jištění 16A - akustický tlak v 1m 49dBA -rozměy 870 x 734 x 373 ( š x v h) -hmotnost 49,0kg -připojení dimenzí 6,35 / 12,7mm (kapalina / plyn) -maximální délka potrubí 30bm -chlazení -10°C do +50°C -topení -20°C do +25°C | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | dodávka vč. silentbloků, servisního vypínače a zavětrování jednotky | [15 empty] | PP | 2
E.101N.002m | K | 751711113 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 5 do 6,5 kW | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.002 | M |  | Vnitřní nástěnná jednotka | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | inverter; tepelné čerpadlo Qt=5,6kW; Qch=5,0kW; R32 | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | - akustický tlak v 1m 58dBA -rozměy 998 x 299 x 292 ( š x v h) -hmotnost 14,5kg -připojení dimenzí 6,35 / 12,7mm (kapalina / plyn) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | dodávka vč. infra ovladače, čerpadla kondenzátu (vč. elektrického zapojení) a elektronické desky pro napojení na nadřezený systém MaR Modbus RTU, adaptéru pro redudantní řízení jednotek a prokablování vnitřních jednotek mezi sebou | [15 empty] | PP | 2
E.102N.001m | K | 751122391 | Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního do 0,035 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.001 | M |  | Radiální kovový ventilátor pro kruhové potrubí s EC motorem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Vod=120m3/h; Pext=150Pa; P=83W; U=230V / 50Hz | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | - vnitřní a venkovní instalace - montážní konzole a rychloupínací spony jsou součástí dodávky - hlukově a energeticky optimalizované oběžné kolo | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Konstrukce: Ventilátory jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s korozní odolností třídy C3 a těsností třídy C. Dále je vybaven el. svorkovnicí s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Instalace: Ventilátory K EC lze instalovat v libovolné poloze. Díky zvýšené těsnosti je možné ventilátory K EC instalovat do venkovního prostředí bez ochranné stříšky. Montážní konzola je součástí dodávky. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Tepelná ochrana a regulace otáček: Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 0–10V, potenciometru nebo regulátoru. | [15 empty] | PSC | 2
E.103N.001m | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.103N.001 | M |  | Venkovní kondenzační jednotka | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | inverter; tepelné čerpadlo Qt=4,0kW; Qch=3,5kW; R32; U=230V; jištění 16A | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | - Napájení 230V, doporučené jištění 16A - akustický výkon 62dBA -rozměy 870 x 734 x 373 ( š x v h) -hmotnost 52,0kg -připojení dimenzí 6,35 / 9,5mm (kapalina / plyn) -maximální délka potrubí 50bm -chlazení -10°C do +50°C -topení -20°C do +25°C | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | dodávka vč. silentbloků, servisního vypínače a zavětrování jednotky | [15 empty] | PP | 2
E.103N.002m | K | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.103N.002 | M |  | Vnitřní nástěnná jednotka | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | inverter; tepelné čerpadlo Qt=4,0kW; Qch=3,5kW; R32 | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | - akustický tlak v 1m 58dBA -rozměy 778 x 295 x 272 ( š x v h) -hmotnost 10,0kg -připojení dimenzí 6,35 / 9,5mm (kapalina / plyn) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | dodávka vč. infra ovladače, čerpadla kondenzátu (vč. elektrického zapojení) a elektronické desky pro napojení na nadřezený systém MaR Modbus RTU, adaptéru pro redudantní řízení jednotek a prokablování vnitřních jednotek mezi sebou | [15 empty] | PP | 2
E.104N.001m | K | 751122391 | Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního do 0,035 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.001 | M |  | Radiální kovový ventilátor pro kruhové potrubí s EC motorem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Vod=120m3/h; Pext=150Pa; P=83W; U=230V / 50Hz | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | - vnitřní a venkovní instalace - montážní konzole a rychloupínací spony jsou součástí dodávky - hlukově a energeticky optimalizované oběžné kolo | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Konstrukce: Ventilátory jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s korozní odolností třídy C3 a těsností třídy C. Dále je vybaven el. svorkovnicí s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Instalace: Ventilátory K EC lze instalovat v libovolné poloze. Díky zvýšené těsnosti je možné ventilátory K EC instalovat do venkovního prostředí bez ochranné stříšky. Montážní konzola je součástí dodávky. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Tepelná ochrana a regulace otáček: Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 0–10V, potenciometru nebo regulátoru. | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.002m | K | 751366031 | Montáž filtru krátkého deskového na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.002m | M |  | Filtrační kazety pro čtyřhranné potrubí s filtrem G4 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr: 400x200mm; kazetový filtr G4 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | - filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí je standardně vybavena deskovým filtrem G4, filtr je součástí kazety - kazeta je vyrobena z galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky, nutno pamatovat na volný prostor pro otevření dvířek a výměnu filtru - na skříni mohou být osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru - náhradní filtrační vložka | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Přívodní distribuční elementy | [9 empty] | 1549090.367 |  | 206708.8432 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.011am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.011am | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 305 x 305 x 30mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 350x350, napojení DN160mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=50m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.011bm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.011b | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 305 x 305 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 350x350, napojení DN160mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=100m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.011cm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.011c | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 305 x 305 x 90mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 350x350, napojení DN160mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=150m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.012am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.012am | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 457 x 457 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=250m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.012bm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.012b | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 457 x 457 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN160mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=250m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.013am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.013a | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 520 x 520 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=330m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.013bm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.013b | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 520 x 520 x 110mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN250mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=500m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.014am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.014a | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 535 x 535 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=350m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.014bm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.014b | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 535 x 535 x 80mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=420m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.014cm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.014c | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 535 x 535 x 90mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN250mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=450m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.011am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.011a | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 305 x 305 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN160mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=100m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.011bm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.011b | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 305 x 305 x 90mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN160mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=150m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.012am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.012a | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 457 x 457 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN160mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=300m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.013am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.013a | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 520 x 520 x 80mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=390m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.013bm | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.013b | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 520 x 520 x 80mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=420m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.014am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.014a | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 535 x 535 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=350m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.015am | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.015a | M |  | Čistý nástavec s HEPA filtrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | HEPA filtr 575 x 575 x 68mm, třída filtrace H13 s hliníkovýcm rámem | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | čelní deska 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. regulační klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | Vp=400m3/h; 80Pa | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Skříň je vyráběna z lakovaného ocelového, nerezového, nebo hliníkového plechu. Velikost skříně lze přizpůsobit velikosti filtru, pro který je určena. Skříň je možno zapojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Varianta s možností regulace přívodu vzduchu, testováním těsnosti uložení filtru a měření tlakové ztráty. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | - s externím napojením měření tlaku pro zanesení filtrů - anemostat / desku s nastavitelnými lamelami pro nasměrování proudění vzduchu - napojovací hrdlo kruhové, horizontální napojení vč. regulační klapky - test těsnosti, tlaková ztráta - PU těsnění | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.011m | K | 751398022 | Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.011 | M |  | Čtyřhranné krycí mřížky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Rozměr 400x200, osazení na potrubí, RAL dle architekta, pletivo oka 10x10mm | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Používají se pro zakrytí bočních otvorů a volných konců potrubí a dále pak pro osazení do zdiva. Zabraňují průniku větších předmětů. Mřížky jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu a bez vody i z jiných zdrojů než z deště. Mřížky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí. Efektivní plocha průtoku vzduchu: 78%. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Odvodní elementy | [9 empty] | 774544.705 |  | 103338.9216 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.021m | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.021 | M |  | Čtvercový anemostat odvodní | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska 600x600, počet lamel 16, čtyřhranný napojovací box 600x600, napojení DN160mm, horizontální, vč. perforované klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.022m | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.022 | M |  | Čtvercový anemostat odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska 600x600, počet lamel 16, čtyřhranný napojovací box 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. perforované klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.023m | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.023 | M |  | Čtvercový anemostat odvodní | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska 600x600, počet lamel 24, čtyřhranný napojovací box 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. perforované klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.024m | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.024 | M |  | Čtvercový anemostat odvodní | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska 600x600, počet lamel 48, čtyřhranný napojovací box 600x600, napojení DN250mm, horizontální, vč. perforované klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.025m | K | 751322011 | Montáž talířového ventilu D do 100 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.025 | M |  | Talířový ventil kruhový, odvodní | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska DN100mm, napojení DN100mm, vč. zděře, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Odvodní plastový ventil pro montáž na stěnu, strop nebo do potrubí. Ventil dosahuje výborné parametry v oblasti akustiky, celkové tlakové ztráty a průtoku vzduchu. Ventil je vybaven aerodynamickým plastovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil vyrobený z recyklovatelného polypropylénu a odolává teplotám až +100°C. Tento materiál vyhovuje v menších koncentracích i většině chemikálií. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. Barevné vyhotovení polypropylénu je bílá RAL 9003. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.026m | K | 751322012 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.026 | M |  | Talířový ventil kruhový, odvodní | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska DN160mm, napojení DN160mm, vč. zděře, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Odvodní plastový ventil určený pro větší průtoky vzduchu pro montáž na stěnu, strop nebo do potrubí. Ventil dosahuje výborné parametry v oblasti akustiky, celkové tlakové ztráty a průtoku vzduchu. Ventil je vybaven aerodynamickým plastovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil vyrobený z recyklovatelného polypropylénu a odolává teplotám až +100°C. Tento materiál vyhovuje v menších koncentracích i většině chemikálií. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. Barevné vyhotovení polypropylénu je bílá RAL 9003. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.021m | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.021 | M |  | Čtvercový anemostat odvodní | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska 600x600, počet lamel 16, čtyřhranný napojovací box 600x600, napojení DN160mm, horizontální, vč. perforované klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.022m | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.022 | M |  | Čtvercový anemostat odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska 600x600, počet lamel 16, čtyřhranný napojovací box 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. perforované klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.023m | K | 751322134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.023 | M |  | Čtvercový anemostat odvodní | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska 600x600, počet lamel 24, čtyřhranný napojovací box 600x600, napojení DN200mm, horizontální, vč. perforované klapky, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Čelní čtvercová deska je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem RAL9003-30. Dle typu desky, tvoří lamely různé obrazce. Plastové lamely jsou standardně v černé nebo bílé barvě. Anemostat je připojen do potrubní trasy pomocí plenum boxu. Spojení plenum boxu s čelní deskou je zajištěno středovým šroubem a zalisovanou maticí na konzole plenum boxu. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.024m | K | 751322011 | Montáž talířového ventilu D do 100 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.024 | M |  | Talířový ventil kruhový, odvodní | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska DN100mm, napojení DN100mm, vč. zděře, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Odvodní plastový ventil pro montáž na stěnu, strop nebo do potrubí. Ventil dosahuje výborné parametry v oblasti akustiky, celkové tlakové ztráty a průtoku vzduchu. Ventil je vybaven aerodynamickým plastovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil vyrobený z recyklovatelného polypropylénu a odolává teplotám až +100°C. Tento materiál vyhovuje v menších koncentracích i většině chemikálií. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. Barevné vyhotovení polypropylénu je bílá RAL 9003. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.025m | K | 751322012 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.025 | M |  | Talířový ventil kruhový, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska DN125mm, napojení DN125mm, vč. zděře, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Odvodní plastový ventil pro montáž na stěnu, strop nebo do potrubí. Ventil dosahuje výborné parametry v oblasti akustiky, celkové tlakové ztráty a průtoku vzduchu. Ventil je vybaven aerodynamickým plastovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil vyrobený z recyklovatelného polypropylénu a odolává teplotám až +100°C. Tento materiál vyhovuje v menších koncentracích i většině chemikálií. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. Barevné vyhotovení polypropylénu je bílá RAL 9003. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.026m | K | 751322012 | Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.026 | M |  | Talířový ventil kruhový, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | čelní deska DN160mm, napojení DN160mm, vč. zděře, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Odvodní plastový ventil určený pro větší průtoky vzduchu pro montáž na stěnu, strop nebo do potrubí. Ventil dosahuje výborné parametry v oblasti akustiky, celkové tlakové ztráty a průtoku vzduchu. Ventil je vybaven aerodynamickým plastovým kuželem pro nastavení průtoku vzduchu. Ventil vyrobený z recyklovatelného polypropylénu a odolává teplotám až +100°C. Tento materiál vyhovuje v menších koncentracích i většině chemikálií. Pro snadnou montáž je ventil vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. Barevné vyhotovení polypropylénu je bílá RAL 9003. | [15 empty] | PSC | 2
E.102N.021m | K | 751311112 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.021 | M |  | Vyústka do kruhového potrubí, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 425x75, jednořadá, regulace R1, lamely horizontální, materiál elox hliník, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Vyústka je hliníková mřížka v jednořadém nebo dvouřadém uspořádání natáčecích lamel. Vyústka je vhodná jako distribuční prvek určený pro přívod i odvod vzduchu. Díky svému čistému designu nalezne uplatnění jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Jednoduchou změnou natočení lamel lze měnit obraz proudění přiváděného vzduchu. Pro rovnoměrné proudění a nastavení průtoku vzduchu je určena regulační klapka R1. Konstrukční provedení: Vyústka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Přední lamely jsou v horizontálním nebo vertikálním provedení. Standardně jsou přední lamely v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Lamely mají osový rozestup 20 mm. Maximální teplota proudícího vzduchu je 70 °C. Upínací rámeček UR a regulační klapka R1 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.021m | K | 751311112 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.021 | M |  | Vyústka do kruhového potrubí, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 425x75, jednořadá, regulace R1, lamely horizontální, materiál elox hliník, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Vyústka je hliníková mřížka v jednořadém nebo dvouřadém uspořádání natáčecích lamel. Vyústka je vhodná jako distribuční prvek určený pro přívod i odvod vzduchu. Díky svému čistému designu nalezne uplatnění jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Jednoduchou změnou natočení lamel lze měnit obraz proudění přiváděného vzduchu. Pro rovnoměrné proudění a nastavení průtoku vzduchu je určena regulační klapka R1. Konstrukční provedení: Vyústka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Přední lamely jsou v horizontálním nebo vertikálním provedení. Standardně jsou přední lamely v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Lamely mají osový rozestup 20 mm. Maximální teplota proudícího vzduchu je 70 °C. Upínací rámeček UR a regulační klapka R1 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.43N.021m | K | 751311112 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.43N.021 | M |  | Vyústka do kruhového potrubí, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 825x75, jednořadá, regulace R1, lamely horizontální, materiál elox hliník, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Vyústka je hliníková mřížka v jednořadém nebo dvouřadém uspořádání natáčecích lamel. Vyústka je vhodná jako distribuční prvek určený pro přívod i odvod vzduchu. Díky svému čistému designu nalezne uplatnění jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Jednoduchou změnou natočení lamel lze měnit obraz proudění přiváděného vzduchu. Pro rovnoměrné proudění a nastavení průtoku vzduchu je určena regulační klapka R1. Konstrukční provedení: Vyústka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Přední lamely jsou v horizontálním nebo vertikálním provedení. Standardně jsou přední lamely v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Lamely mají osový rozestup 20 mm. Maximální teplota proudícího vzduchu je 70 °C. Upínací rámeček UR a regulační klapka R1 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Požární elementy | [9 empty] | 387271.758 |  | 51647.4608 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.031m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,28 do 0,50m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.031m | K | 751581316 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.031 | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 800x400, provedení se servopohonem 230V vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Pro klapky jsou použity servopohony se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Servopohon po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.120 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C . Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.032m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,28 do 0,50m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.032m | K | 751581316 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.032m | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 800x630, provedení se servopohonem 230V vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Pro klapky jsou použity servopohony se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Servopohon po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.120 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C . Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.033m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,28 do 0,50m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.033m | K | 751581316 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.033m | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 630x400, provedení se servopohonem 230V vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Pro klapky jsou použity servopohony se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Servopohon po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.120 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C . Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.031m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.031m | K | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.031 | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 800x400, provedení se servopohonem 230V vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Pro klapky jsou použity servopohony se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Servopohon po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.120 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C . Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.032m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.032m | K | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.032 | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 800x400, provedení se servopohonem 230V vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Pro klapky jsou použity servopohony se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Servopohon po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.120 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C . Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.033m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.033m | K | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.033m | M |  | Požární klapka čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 400x400, provedení se servopohonem 230V vč. upevňovacího rámu, požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Pro klapky jsou použity servopohony se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Servopohon po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.120 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C . Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [15 empty] | PSC | 2
E.101N.031m | K |  | Montáž ucpávek Cu potrubí, průchod potrubí zdí nebo průchodkou do DN150 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.031 | M |  | Požární ucpávka do stěny požární odolnost EI 60 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Cu potrubí průřezu do DN150 | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | vč. a-testu a zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
E.102N.031m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.031m | K | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.031 | M |  | Stěnová protipožární větrací mřížka | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 400x200, požární odolnost EI60/EW90 vč. požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Protipožární mřížky zajišťují trvalý přívod a odvod vzduchu v tuhých a lehkých svislých stavebních konstrukcích bez připojení navazujícího vzduchotechnického potrubí. V případě požáru se aktivují zpěňující horizontální intumescentní lamely. Napěněním těchto lamel dojde k uzavření větrací mřížky a zabrání se šíření plamene a toxických plynů. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Větrací mřížka řeší problematiku odvětrávání požárních úseků, kde je požadována požární odolnost požárně dělící konstrukce. Slouží jako požární uzávěr. Skládá se ze dvou základních částí. Přičemž první díl tvoří samotná oboustranná protipožární větrací mřížka, která zabraňuje šíření požáru. Tato mřížka se instaluje do požárně dělící konstrukce - stěny do předem připraveného montážního otvoru. Druhá část mřížky je tvořena dvěma díly pohledových krytů montážního otvoru, slouží pro designové zakrytí montážního otvoru z obou stran požárně dělící stěny. Způsob instalace protipožární větrací mřížky a pohledových krytů se řídí platným Montážním návodem výrobce. Tato protipožární mřížka se používá v tuhých svislých stavebních konstrukcích bez možnosti připojení navazujícího vzduchotechnického potrubí. Její hlavní funkcí je zajistit trvalý přívod a odvod vzduchu. Při požáru a nárustu teploty v prostorech se automaticky aktivují zpěňující horizontální intumescentní lamely. Při jejich napěnění se větrací mřížka uzavře, a tak plní svou protipožární funkci – brání v šíření plamene i kouře, ale hlavně toxických plynů. Tato větrací mřížka není klasifikována jako kouřotěsná. Hodnoty požární odolnosti větrací mřížky jsou pro všechny typy protipožárních větracích mřížek deklarovány v hodnotách E90/EI15 až EI90/EW90. Je to tak stanovené normou ČSN 73 0810. Kryty větracích mřížek jsou standardně nabízeny ve světle šedivém barevném provedení. Na přání zákazníka jsme však schopni nabídnout i lakování odstíny dle barevného vzorníku RAL. Jestli tedy požadujete jinou barevnou variantu, neváhejte nás kontaktovat a my Vám připravíme cenovou nabídku na míru. Na krytu větrací mřížky je umístěn štítek s vyznačenou požární odolností a výrobním číslem. Materiál protipožární větrací mřížky a jeho zpracování: Protipožární větrací mřížka obsahuje zpěnitelnou intumescentní pásku, tepelně izolační desku s anorganickými pojivy, pozinkovanou ocel a děrovaný plech. Materiály jsou zpracovány v souladu s místními předpisy. Výrobky neobsahují žádné nebezpečné a zdravotně závadné materiály. Balení obsahuje: Stěnovou protipožární větrací mřížku: Určena pro instalaci do běžně zděných nebo betonových zdí Vyrobena z materiálů reagující na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 + A1 a intumescentních pásek Certifikována pro montáž ve stěně až do výšky 3 m nad teoretickou úrovní podlahy (vázané na typ mřížky) Třída požární odolnosti certifikována na EI/EW 15, 30, 45, 60 a 90 Požární odolnost testována a certifikována dle nově platné normy ČSN EN 1364-5 Povrchová úprava mřížky je řešené v černém barevném odstínu Certifikovaný lakovaný oboustranný kovový kryt 60/45 je také součástí dodávky Pohledový kryt Průchodnost vzduchu 70 % Výroba nestandardních rozměrů, dle požadavků zákazníka je možná až do velikosti 1000 × 1000 mm Kryt je vhodný pro použití v interiéru Povrchová úprava je řešená ve světle šedém základním laku S možností úpravy povrchového řešení dle potřeb zákazníka i v jiném barevném odstínu dle vzorníku RAL Kompletní set mřížky s krytem je vhodný k použití v technických místnostech, skladech, archivech, garážích, sklepech, průmyslových a veřejných stavbách i na vzduchotechnice | [15 empty] | PSC | 2
E.102N.032m | K | 751581352 | Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.032 | M |  | Požární ucpávka do stěny požární odolnost EI 60 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | VZT potrubí do průřezu 0,5m2 | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | vč. a-testu a zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
E.103N.031m | K |  | Montáž ucpávek Cu potrubí, průchod potrubí zdí nebo průchodkou do DN150 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.103N.031 | M |  | Požární ucpávka do stěny požární odolnost EI 60 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Cu potrubí průřezu do DN150 | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | vč. a-testu a zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
E.43N.031m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.43N.031m | K | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.43N.031 | M |  | Stěnová protipožární větrací mřížka | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 400x200, požární odolnost EI60/EW90 vč. požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Protipožární mřížky zajišťují trvalý přívod a odvod vzduchu v tuhých a lehkých svislých stavebních konstrukcích bez připojení navazujícího vzduchotechnického potrubí. V případě požáru se aktivují zpěňující horizontální intumescentní lamely. Napěněním těchto lamel dojde k uzavření větrací mřížky a zabrání se šíření plamene a toxických plynů. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Větrací mřížka řeší problematiku odvětrávání požárních úseků, kde je požadována požární odolnost požárně dělící konstrukce. Slouží jako požární uzávěr. Skládá se ze dvou základních částí. Přičemž první díl tvoří samotná oboustranná protipožární větrací mřížka, která zabraňuje šíření požáru. Tato mřížka se instaluje do požárně dělící konstrukce - stěny do předem připraveného montážního otvoru. Druhá část mřížky je tvořena dvěma díly pohledových krytů montážního otvoru, slouží pro designové zakrytí montážního otvoru z obou stran požárně dělící stěny. Způsob instalace protipožární větrací mřížky a pohledových krytů se řídí platným Montážním návodem výrobce. Tato protipožární mřížka se používá v tuhých svislých stavebních konstrukcích bez možnosti připojení navazujícího vzduchotechnického potrubí. Její hlavní funkcí je zajistit trvalý přívod a odvod vzduchu. Při požáru a nárustu teploty v prostorech se automaticky aktivují zpěňující horizontální intumescentní lamely. Při jejich napěnění se větrací mřížka uzavře, a tak plní svou protipožární funkci – brání v šíření plamene i kouře, ale hlavně toxických plynů. Tato větrací mřížka není klasifikována jako kouřotěsná. Hodnoty požární odolnosti větrací mřížky jsou pro všechny typy protipožárních větracích mřížek deklarovány v hodnotách E90/EI15 až EI90/EW90. Je to tak stanovené normou ČSN 73 0810. Kryty větracích mřížek jsou standardně nabízeny ve světle šedivém barevném provedení. Na přání zákazníka jsme však schopni nabídnout i lakování odstíny dle barevného vzorníku RAL. Jestli tedy požadujete jinou barevnou variantu, neváhejte nás kontaktovat a my Vám připravíme cenovou nabídku na míru. Na krytu větrací mřížky je umístěn štítek s vyznačenou požární odolností a výrobním číslem. Materiál protipožární větrací mřížky a jeho zpracování: Protipožární větrací mřížka obsahuje zpěnitelnou intumescentní pásku, tepelně izolační desku s anorganickými pojivy, pozinkovanou ocel a děrovaný plech. Materiály jsou zpracovány v souladu s místními předpisy. Výrobky neobsahují žádné nebezpečné a zdravotně závadné materiály. Balení obsahuje: Stěnovou protipožární větrací mřížku: Určena pro instalaci do běžně zděných nebo betonových zdí Vyrobena z materiálů reagující na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1 + A1 a intumescentních pásek Certifikována pro montáž ve stěně až do výšky 3 m nad teoretickou úrovní podlahy (vázané na typ mřížky) Třída požární odolnosti certifikována na EI/EW 15, 30, 45, 60 a 90 Požární odolnost testována a certifikována dle nově platné normy ČSN EN 1364-5 Povrchová úprava mřížky je řešené v černém barevném odstínu Certifikovaný lakovaný oboustranný kovový kryt 60/45 je také součástí dodávky Pohledový kryt Průchodnost vzduchu 70 % Výroba nestandardních rozměrů, dle požadavků zákazníka je možná až do velikosti 1000 × 1000 mm Kryt je vhodný pro použití v interiéru Povrchová úprava je řešená ve světle šedém základním laku S možností úpravy povrchového řešení dle potřeb zákazníka i v jiném barevném odstínu dle vzorníku RAL Kompletní set mřížky s krytem je vhodný k použití v technických místnostech, skladech, archivech, garážích, sklepech, průmyslových a veřejných stavbách i na vzduchotechnice | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.031m | K |  | Montáž protipožární klapky přes 0,07 do 0,13m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.031m | K | 751581314 | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.031 | M |  | Lamelová požární klapka čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 300x200, provedení se servopohonem 230V vč. upevňovacího rámu, krycí mřížky (RAL dle architekta) požární ucpávky, montážního materiálu dle technických listů výrobce, a-testu, zápisu do knihy požárních prvků | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872. List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení nebo při přerušení napájení servopohonu. Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. Klapky se vyrábějí se dvěma revizními otvory. Pro klapky jsou použity servopohony se zpětnou pružinou a termoelektrickým aktivačním zařízením. Servopohon po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max.120 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO". Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení, které obsahuje dvě tepelné pojistky. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C . Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Regulační elementy | [9 empty] | 193635.473 |  | 25814.2304 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.041am | K | 751398093 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.041a | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, přívodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=450 - 900m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.041bm | K | 751398093 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.041b | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=360 - 650m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.042am | K | 751398093 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.042a | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, přívodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=450 - 900m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.042bm | K | 751398093 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.042b | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=360 - 650m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.043am | K | 751398093 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.043a | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, přívodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=450 - 900m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.043bm | K | 751398093 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.043b | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=360 - 650m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.044am | K | 751398092 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.044a | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, přívodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=250 - 450m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.044bm | K | 751398092 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.044b | M |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu, kruhový, s izolací, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=250 - 350m3/h, komunikační protokol ModBus | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu slouží k řízení průtoku vzduchu v potrubních rozvodech dle požadavku externího signálu. Obecně jsou VAV regulátory ideální pro regulaci průtoku, kde se množství vzduchu řídí dle individuálních požadavků na hodnoty CO2, vlhkosti nebo teplotu prostoru s ohledem na minimální energetickou náročnost. Své uplatnění proto naleznou v administrativních budovách, v hotelových pokojích nebo konferenčních místnostech. Díky konformitě s normami VDI 6022, VDI 3803 jsou vhodné i pro prostory s vyššími nároky na hygienické provedení, jako jsou nemocnice, operační sály, nebo laboratoře a podobně. Plášť regulátoru i list regulační klapky jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Díky břitovému těsnění z pryže na připojovacích hrdlech a listu klapky je zajištěna vysoká těsnot, jak při uzavření regulátoru, tak i spoje s potrubním rozvodem. Měřící kříž pro snímání tlaku vyrobený z hliníku je připojen pomocí polyuretanových hadiček. Izolovaná verze je vybavena izolací z polymerové pěny o tloušťce 19 mm,(λ < 0,039 W·m−1·K−1, hustota 80 kg·m−3, nasákavost < 2-5%), která je umístěna ochranném plášti z pozinkovaného ocelového plechu. Max. pracovní rozsah teplot v potrubí -20 až +70°C a v okolí servopohonu -20 až +50°C při max. relativní vlhkosti ≤ 95%. Rozdíl teplot v potrubí a okolí servopohonu nesmí vytvářet podmínky pro kondenzaci. - Pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s; Pracovní rozsah tlaku ≤ 1000 Pa; Hygienické provedení ve shodě s VDI 6022 a VDI 3803; Těsnosti listu třídy 4 dle EN 1751; Těsnost pláště třídy C dle EN 1751; Nepřesnost regulace až do ±4% z měřené hodnoty | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.045m | K | 751514612 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,035 do 0,070 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.045 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný, bez izolace | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 300x200, 930m3/h; rozsah V=590 - 1715m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému nastavení požadovaných množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50 - 1000 Pa. Průtok se nastavuje ručně nebo pomocí servopohonu. Regulátor je vhodný pro přívod i odvod vzduchu. Průtok se nastavuje ručně nebo pomocí servopohonu. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze M0. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.046m | K | 751514613 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.046 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný, bez izolace | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 400x200, 1070m3/h; rozsah V=810 - 2500m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému nastavení požadovaných množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50 - 1000 Pa. Průtok se nastavuje ručně nebo pomocí servopohonu. Regulátor je vhodný pro přívod i odvod vzduchu. Průtok se nastavuje ručně nebo pomocí servopohonu. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze M0. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.047m | K | 751514613 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.047 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, čtyřhranný, bez izolace | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 400x250, 950m3/h; rozsah V=930 - 3000m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému nastavení požadovaných množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50 - 1000 Pa. Průtok se nastavuje ručně nebo pomocí servopohonu. Regulátor je vhodný pro přívod i odvod vzduchu. Průtok se nastavuje ručně nebo pomocí servopohonu. Regulátor je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. Pružina uvnitř regulátoru je vyrobena z kvalitní pružinové pozinkované oceli. Na vyžádání může být plášť regulátoru opatřen na vnějším povrchu práškovou barvou s libovolným barevným odstínem RAL. Skříň pro nastavení průtoku vzduchu je vyrobena z plastu. Servopohon lze instalovat dodatečně i po objednání ruční verze M0. Připojovací hrdlo je opatřeno gumovým těsněním. Těsnost pláště je třídy C dle EN 1751. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.048m | K | 751398091 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D do 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.048 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, kruhový | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN100, V=50 - 100m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vsuvný prvek do vzduchotechnického potrubí k zajištění řízeného množství vzduchu pro přívod i odvod. Vzduch proudí přes otvor uvnitř regulátoru, ve kterém klapka mění polohu dle nastaveného průtoku vzduchu. Klapka je spojena s kalibrovanou pružinou, která zajišťuje regulaci průtoku. Nastavení průtoku vzduchu se provádí pomocí otáčení středového šroubu, který regulační mechanismus posune směrem nahoru nebo dolů. Změna průtoku je možná pouze v daném rozsahu regulátoru, který je specifikován v kódu výrobku. Regulátor je vyroben z plastového materiálu v šedé barvě s klasifikací M1. Pracovní rozsah teplot vzduchu je +5 až +60 °C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049m | K | 751398092 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049 | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, kruhový | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN160, V=100 - 180m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vsuvný prvek do vzduchotechnického potrubí k zajištění řízeného množství vzduchu pro přívod i odvod. Vzduch proudí přes otvor uvnitř regulátoru, ve kterém klapka mění polohu dle nastaveného průtoku vzduchu. Klapka je spojena s kalibrovanou pružinou, která zajišťuje regulaci průtoku. Nastavení průtoku vzduchu se provádí pomocí otáčení středového šroubu, který regulační mechanismus posune směrem nahoru nebo dolů. Změna průtoku je možná pouze v daném rozsahu regulátoru, který je specifikován v kódu výrobku. Regulátor je vyroben z plastového materiálu v šedé barvě s klasifikací M1. Pracovní rozsah teplot vzduchu je +5 až +60 °C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049am | K | 751398092 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049a | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, kruhový | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN160, V=180 - 300m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vsuvný prvek do vzduchotechnického potrubí k zajištění řízeného množství vzduchu pro přívod i odvod. Vzduch proudí přes otvor uvnitř regulátoru, ve kterém klapka mění polohu dle nastaveného průtoku vzduchu. Klapka je spojena s kalibrovanou pružinou, která zajišťuje regulaci průtoku. Nastavení průtoku vzduchu se provádí pomocí otáčení středového šroubu, který regulační mechanismus posune směrem nahoru nebo dolů. Změna průtoku je možná pouze v daném rozsahu regulátoru, který je specifikován v kódu výrobku. Regulátor je vyroben z plastového materiálu v šedé barvě s klasifikací M1. Pracovní rozsah teplot vzduchu je +5 až +60 °C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049bm | K | 751398092 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049b | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, kruhový | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN200, V=300 - 500m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vsuvný prvek do vzduchotechnického potrubí k zajištění řízeného množství vzduchu pro přívod i odvod. Vzduch proudí přes otvor uvnitř regulátoru, ve kterém klapka mění polohu dle nastaveného průtoku vzduchu. Klapka je spojena s kalibrovanou pružinou, která zajišťuje regulaci průtoku. Nastavení průtoku vzduchu se provádí pomocí otáčení středového šroubu, který regulační mechanismus posune směrem nahoru nebo dolů. Změna průtoku je možná pouze v daném rozsahu regulátoru, který je specifikován v kódu výrobku. Regulátor je vyroben z plastového materiálu v šedé barvě s klasifikací M1. Pracovní rozsah teplot vzduchu je +5 až +60 °C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049cm | K | 751398093 | Montáž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049c | M |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu, kruhový | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, V=450 - 800m3/h | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Regulátor konstantního průtoku vzduchu slouží k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50–250 Pa. Regulátor je vsuvný prvek do vzduchotechnického potrubí k zajištění řízeného množství vzduchu pro přívod i odvod. Vzduch proudí přes otvor uvnitř regulátoru, ve kterém klapka mění polohu dle nastaveného průtoku vzduchu. Klapka je spojena s kalibrovanou pružinou, která zajišťuje regulaci průtoku. Nastavení průtoku vzduchu se provádí pomocí otáčení středového šroubu, který regulační mechanismus posune směrem nahoru nebo dolů. Změna průtoku je možná pouze v daném rozsahu regulátoru, který je specifikován v kódu výrobku. Regulátor je vyroben z plastového materiálu v šedé barvě s klasifikací M1. Pracovní rozsah teplot vzduchu je +5 až +60 °C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049dm | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049d | M |  | Regulační klapka kruhová, těsná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN125, ruční | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Sestava klapky je tvořena tělesem, listem opatřeným po obvodě těsněním a ovládacím mechanizmem. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům. Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20°C do +80°C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049em | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 14 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049e | M |  | Regulační klapka kruhová, těsná | kus | 14 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN160, ruční | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Sestava klapky je tvořena tělesem, listem opatřeným po obvodě těsněním a ovládacím mechanizmem. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům. Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20°C do +80°C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049fm | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049f | M |  | Regulační klapka kruhová, těsná | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN200, ruční | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Sestava klapky je tvořena tělesem, listem opatřeným po obvodě těsněním a ovládacím mechanizmem. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům. Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20°C do +80°C. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.049gm | K | 751514680 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.049g | M |  | Regulační klapka kruhová, těsná | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN250, ruční | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Sestava klapky je tvořena tělesem, listem opatřeným po obvodě těsněním a ovládacím mechanizmem. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům. Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20°C do +80°C. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.041m | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.041 | M |  | Regulační klapka kruhová, těsná | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN160, ruční | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Sestava klapky je tvořena tělesem, listem opatřeným po obvodě těsněním a ovládacím mechanizmem. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům. Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20°C do +80°C. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.042m | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 11 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.042 | M |  | Regulační klapka kruhová, těsná | kus | 11 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN200, ruční | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Sestava klapky je tvořena tělesem, listem opatřeným po obvodě těsněním a ovládacím mechanizmem. Slouží k těsnému uzavření vzduchotechnického potrubí, popřípadě k regulaci průtoku vzduchu v potrubí škrcením průřezu. Klapky jsou určené pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům. Teplota proudícího vzduchu musí být v rozsahu od -20°C do +80°C. | [15 empty] | PSC | 2
E.102N.041m | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.041m | M |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN125, dvoukřídlá | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Zpětná klapka je dvoukřídlá kruhová zpětná klapka s tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze. Dodává se ve velikosti 100-630mm. Klapka je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.041m | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.041m | M |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN125, dvoukřídlá | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Zpětná klapka je dvoukřídlá kruhová zpětná klapka s tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze. Dodává se ve velikosti 100-630mm. Klapka je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Hluk tlumicí elementy | [9 empty] | 96816.765 |  | 12874.1152 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.051m | K | 751344125 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,600 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.051 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 1500x630x1000/5x200 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 5, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 4/9/21/22/24/19/13/11Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.052m | K | 751344123 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.052 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 800x400x2500/2x230 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | šířka kulis 230mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k =7/19/36/33/29/19/17/15Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.053m | K | 751344123 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.053 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 800x630x2000/2x230 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | šířka kulis 230mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 6/16/29/27/24/16/14/13Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.054m | K | 751344123 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.054 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 700x900x1500/2x200 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 4/11/23/23/22/16/12/9Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.055m | K | 751344111 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.055 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN100, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 34/38/37/29/26/22/20Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.056m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.056 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN125, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 30/36/30/25/21/19/17Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.057m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 21 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.057 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 21 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN160, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 27/32/27/21/17/14/12Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.058m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.058 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN200, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 24/31/25/18/13/11/11Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.059m | K | 751344113 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.059 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN250, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 19/22/21/15/10/11/9Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.051m | K | 751344123 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.051 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 710x500x1000/5x100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | šířka kulis 100mm, počet kulis 5, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 5/13/20/22/30/37/32/26Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.052m | K | 751344122 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.052m | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 700x315x3000/2x200 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k =7/22/43/44/41/28/19/15Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.053m | K | 751344122 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.053m | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 700x315x2000/2x200 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | šířka kulis 200mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 5/14/29/29/27/19/14/11Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.054m | K | 751344122 | Tlumič hluku čtyřhranný 700x400x1000/5x100 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.054m | M |  | šířka kulis 100mm, počet kulis 5, vč. pozink potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 5/13/21/22/31/37/33/26Hz | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 5/14/29/29/27/19/14/11Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.055m | K | 751344111 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.055 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN100, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 34/38/37/29/26/22/20Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.056m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.056 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN125, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 30/36/30/25/21/19/17Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.057m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.057 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN160, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 27/32/27/21/17/14/12Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.058m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.058 | M |  | Flexibilní tlumič hluku | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN200, l=1100mm (Lmin=730mm) | [15 empty] | PP | 2
| PP |  | ohebný tlumič pro dopojení koncových distribučních elementů, hygienické provedení | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 24/31/25/18/13/11/11Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Flexibilní tlumič s dobrým útlumem zvuku. Vnitřní trubka je pružný perforovaný hliník s materiálem pro útlum - polyester. Vnější trubka je vyrobena z polyetylenu. Vybaveno zástrčkovými konektory s dvoubřitým těsněním. Zvuk vede skrz plášť a poté nastává útlum. Ohybnost tlumiče umožňuje přizpůsobení velmi omezeným prostorům a obtížnému zapojení. Pro dosažení nejlepšího útlumu musí být tlumič vytažen na celou délku. Dodáno komprimované, lmin. Hygienické provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.102N.051m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.051 | M |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN125 / 600 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 3/39/23/30/40/22/14 Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.051m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.051 | M |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | DN125 / 600 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 3/39/23/30/40/22/14 Hz | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Přefukové elementy | [9 empty] | 48407.005 |  | 6395.0576 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.061m | K | 751398022 | Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.061 | M |  | Přeslechový ventil | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr 600x100, 70mm tepelná izolace | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 125/250/500/1k/2k = 29/35/33/39/49Hz | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Čtyřhranný ventil pro přefuk vzduchu mezi místnostmi. Ventil je určený pro přímou montáž na stěnu. Ventil se skládá ze dvou čelních desek vyrobených z materiálu pohlcující zvuk. Čelní desky se montují na obě strany stěny. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Sací / Výfukové elementy, střešní prostupy | [9 empty] | 24203.488 |  | 3195.0288 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.101N.071m | K |  | Montáž prostupu střechou pro Cu potrubí do 0,035 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.071 | M |  | Prostup střechou pro Cu potrubí 100x100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | demontovatelný, vč. tepelně izolovaného prostupu střechou. | [15 empty] | PSC | 2
E.102N.071m | K | 751514762 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.071 | M |  | Výfuková hlavice | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | rozměr DN125; montáž na Spiro potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Výfuková hlavice je vyrobena z oboustranně pozinkovaného plechu, její plášť je švově nebo bodově svařován a svary jsou ošetřeny zinkovou barvou. Montáž je snadná a rychlá, hlavice se jednoduše zasouvá do koncové části potrubí nebo nasouvá na koncovou část potrubí. Spoj s potrubím lze zajistit samořeznými šrouby nebo nýty. Tepelná odolnost standardního provedení z pozinkovaného plechu je -30 °C až +100 °C. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Čtyřhranné VZT potrubí | [9 empty] | 12101.077 |  | 1596.5144 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.081m | K | 751511023 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 45 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.081 | M | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 45 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, t=0,8mm, třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.082m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.082 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, t=0,8mm, třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.083m | K | 751511023 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 69 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.083 | M | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 69 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2, t=0,8mm, třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.084m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.084 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, t=0,8mm, třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.081m | K | 751511022 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 18 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.081 | M | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 18 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, t=0,8mm, třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.082m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 44 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.082 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 44 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2m2, t=0,8mm, třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.083m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 48 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.083 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 48 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2m2, t=0,8mm, třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.084m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 56 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.084 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 56 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 2,01 do 2,54m2, t=0,8mm, třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.43N.081m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.43N.081 | M | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, t=0,8mm-sk.I., třída těsnosti III | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.081m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.081m | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, t=0,8mm | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Kruhové VZT potrubí | [9 empty] | 6046.493 |  | 646.2572 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.4N.091m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.091 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN160 / 60% tvar., třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.092m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 29 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.092 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 29 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN200 / 60% tvar., třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.093m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 48 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.093 | M | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm | m | 48 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN250 / 60% tvar., třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.094m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 16 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.094 | M | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm | m | 16 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN100 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.095m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.095 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN125 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.096m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 58 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.096 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 58 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN160 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.097m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 19 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.097 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 19 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN200 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.4N.098m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.4N.098 | M | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN250 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.091m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.091 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN160 / 60% tvar., třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.092m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 54 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.092 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 54 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN200 / 60% tvar., třída těsnosti D (ATC 2) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.093m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.093 | M | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN100 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.094m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 26 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.094 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 26 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN160 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.5N.095m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.5N.095 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN200 / 60% tvar., třída těsnosti C (ATC 3) | [15 empty] | PSC | 2
E.102N.091m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 38 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.102N.091 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 38 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN125 / 60% tvar. | [15 empty] | PSC | 2
E.104N.091m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 43 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.104N.091 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 43 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN125 / 60% tvar. | [15 empty] | PSC | 2
E.43N.091m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.43N.091 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN160 / 60% tvar. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Cu potrubí | [9 empty] | 3017.0695 |  | 106.1286 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.101N.201m | K | 751791111 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.201m | K | 751791113 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8) | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.201 | M |  | Napojovací potrubí měděné | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 2 x Cu potrubí Ø6,35 / Ø12,7mm + chladivo R32 + tep. izolace s oplechováním + komunikační kabel+montážní materiál (izolace odolná proti UV záření a ptactvu - pevná Al folie, případně oplechování) vč. elektrožlabu s víkem pro uložení venkovních tras. Žlab bude vynesen na lištách, které budou odolné vůči povětrnostním podmínkám a UV záření a budou podloženy 3 vrstvou podložkou, která zabrání poškození střešního pláště. | [15 empty] | PP | 2
E.101N.202m | K | 751791111 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) | m | 52 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.202m | K | 751791113 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 12 (1/2" x 0,8) | m | 52 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.202m | M |  | Napojovací potrubí měděné | m | 52 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 2 x Cu potrubí Ø6,35 / Ø12,7mm + chladivo R32 + tep. izolace s oplechováním + komunikační kabel+montážní materiál | [15 empty] | PP | 2
E.101N.201m | K | 751791111 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.201m | K | 751791112 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8) | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.201 | M |  | Napojovací potrubí měděné | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 2 x Cu potrubí Ø6,35 / Ø9,5mm + chladivo R32 + tep. izolace s oplechováním + komunikační kabel+montážní materiál (izolace odolná proti UV záření a ptactvu - pevná Al folie, případně oplechování) vč. elektrožlabu s víkem pro uložení venkovních tras. Žlab bude vynesen na lištách, které budou odolné vůči povětrnostním podmínkám a UV záření a budou podloženy 3 vrstvou podložkou, která zabrání poškození střešního pláště. | [15 empty] | PP | 2
E.101N.202m | K | 751791111 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8) | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.202m | K | 751791112 | Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8) | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
E.101N.202m | M |  | Napojovací potrubí měděné | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET
| PP |  | 2 x Cu potrubí Ø6,35 / Ø9,5mm + chladivo R32 + tep. izolace s oplechováním + komunikační kabel+montážní materiál | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Demontáže | [9 empty] | 876.6 |  | 5.6086 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.3N.301m | K | 751511805 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. koncových elementů, dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.4N.301m | K | 751611817 | Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.4N.302m | K | 751511806 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 150 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.4N.303m | K | 751333822 | Demontáž čistého nástavce průřezu přes 0,325 do 0,400 m2 | kus | 15 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.4N.304m | K | 751311818 | Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové průřezu přes 0,080 do 0,250 m2 | kus | 21 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.4N.305m | K | 751613814 | Demontáž dodatečné izolace čtyřhranného potrubí ze samolepící plošné izolace | m2 | 97.5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 2.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.5N.301m | K | 751611816 | Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.5N.302m | K | 751511805 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 180 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.5N.303m | K | 751311818 | Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové průřezu přes 0,080 do 0,250 m2 | kus | 17 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.5N.304m | K | 751613814 | Demontáž dodatečné izolace čtyřhranného potrubí ze samolepící plošné izolace | m2 | 85 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.13N.301m | K | 751511805 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. koncových elementů, dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
E.43N.301m | K | 751511805 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | vč. koncových elementů, dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1059.28 |  | 7.76 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
501 | K |  | Doprava horizontální a vertikální | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 1.18 | 1.18 | 0.0064 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
502 | K |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9m zatížení do 150kg/m2 | m2 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.363 | 181.5 | 0.00429 | 2.145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
503 | K |  | Zařízení staveniště | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.363 | 0.363 | 0.00429 | 0.00429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
504 | K |  | Koordinace na stavbě | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.625 | 0.625 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
505 | K |  | Zaregulování | hod | 24 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.625 | 15 | 0.002 | 0.048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
506 | K |  | Zaregulování stávajícího zařízení č.3 - vzduchotechnická jednotka / regulační klapka / výměna řemenice | hod | 15 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.625 | 9.375 | 0.002 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
507 | K |  | Vakuování, kontrola těsnosti split systému, šéfmontáž připojení a uvedení do provozu split systému | Kč | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.625 | 1.875 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
506 | K |  | Komplexní zkoušky | hod | 24 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 8.016 | 0.00217 | 0.05208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
508 | K |  | Validace čistých prostor | kč | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.668 | 0.00217 | 0.00434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| P |  | Stanovení počtu částic ve vnitřním ovzduší, klasifikace čistého prostoru dle vyhlášky v platném znění. Mikrobiologické vyšetření vzorků ovzduší způsobem odběru aeroskopem nebo spadem. | [15 empty] | P | 1
509 | K |  | Zaškolení | hod | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 2.004 | 0.00217 | 0.01302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
510 | K |  | Montážní materiál | kg | 2500 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 835 | 0.00217 | 5.425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Montážžní, spojovací a těsnicí materiál vč. montáže | [15 empty] | PP | 1
511 | K |  | Rýhovaná guma | Kč | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.668 | 0.00217 | 0.00434 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Rýhovaná guma pro podklady VZT zařízení dle ČSN 62 2225 materiál vč. montáže | [15 empty] | PP | 1
512 | K |  | Rýhovaná guma | Kč | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 1.002 | 0.00217 | 0.00651 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Rýhovaná guma pro podklady kondenzačních jednotek - zdrojů chladu dle ČSN 62 2225 materiál vč. montáže | [15 empty] | PP | 1
513 | K |  | Nosná k-ce pod kondenzační jednotky split systému | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 1.002 | 0.00217 | 0.00651 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | modulární střešní systém určený pro montáž na střechách. Ocelová konstrukce vč. sestavných sad s povrchovou úpravou. Tyto celky snižují přenos zvuku a jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Pod dlaždice z materiálu WPC nutno instalovat ochranné neklouzavé antivibrační podložky. Pod dlaždicemi budou instalovány 3 vrstvé podložky, které zabrání poškození střešní konstrukce. | [15 empty] | PP | 1
514 | K |  | Dokumentace dodavatelská | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.334 | 0.00217 | 0.00217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Dokumentace dílenská / výrobní | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dílenské resp. výrobní dokumentace | [15 empty] | P | 1
515 | K |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.334 | 0.00217 | 0.00217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení včetně specialistů díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 4 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG | [15 empty] | P | 1
516 | K |  | Dokumentace předávací | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.334 | 0.00217 | 0.00217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| PP |  | Dokumentace předávací | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli. | [15 empty] | P | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST