Vestavěný mrazicí box pro uskladnění plazmy

Popis:

Pořízení vestavěného mrazicího boxu pro uskladnění čerstvě zmrazené plazmy pro Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Chomutov, o.z. Krajská zdravotní, a. s. II.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks  komorový mrazicí box

- 2 ks agregát pro komorový mrazicí box

- povrchy dezinfikovatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

- regály pro skladování  po vnitřním obvodu mrazicího boxu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- prostor pro instalaci mrazicího boxu (v x š x h) : 2,7 m x 3,3 m x 4 m – nutné zaměření předem

- požadovaná teplota minimálně -30- -35°C

- tloušťka stěny min. 200 mm

- podlaha – protiskluzové provedení

- umístění agregátů: střecha - nutné ošetření agregátů proti podmínkám vnějšího prostředí

- Umístění chladících agregátů na střechu budovy

  - V případě potřeby provést stavební práce spojené s vyvedením připojení chladící techniky

- jednotlivé agregáty by měly být zastupitelné, tak aby v případě odstávky či poruchy jednoho z agregátů udržely požadovanou teplotu v mrazicím boxu

- připojení na centrální monitoring teplot Trigon MS 55 D Comet system

- 24 hodinová validace mrazicího boxu (teplotní mapa) v ceně