## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f664472b-d7ac-49df-934f-4cdb23463b8a}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022_013 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B | [8 empty] | Datum: |  | 29. 4. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 25488627 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A | [12 empty] | DIČ: |  | CZ25488627 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 06943187 | [14 empty] | False
|  |  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 | [12 empty] | DIČ: |  | CZ06943187 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2022_013
| Stavba: | [6 empty] | Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
| Místo: | [6 empty] | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B | [6 empty] | Datum: |  | 29. 4. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A | [6 empty] | Projektant: |  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f664472b-d7ac-49df-934f-4cdb23463b8a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 201 |  |  |  | Heliport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32} | {f664472b-d7ac-49df-934f-4cdb23463b8a} | 2
|  |  | D.1.01 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b7712ac8-65b2-48e3-a5fc-69484f95b914} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  |  |  | D.1.01a |  |  |  | Architektonicko stavební řešení - bourací práce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fb8d314f-5375-49a5-b0b7-80214fa286ce} | {b7712ac8-65b2-48e3-a5fc-69484f95b914}
/ |  |  |  | D.1.01b |  |  |  | Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {048e788e-edf8-4f73-a4d4-09b6cf2ec1f8} | {b7712ac8-65b2-48e3-a5fc-69484f95b914}
/ |  |  | D.1.02 |  |  |  | Stavebně konstrukční řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fcf3aecf-4bac-41a5-af0a-d8a73b350ea9} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  |  | D.1.02a |  |  |  | Sanace statické části | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {401a27d6-d993-41e6-bf80-88a238a620a4} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  |  | D.1.06 |  |  |  | Slaboproudé instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {af8957e9-e794-4299-be58-ed941b2e66c3} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  |  | D.1.07 |  |  |  | Silnoproudé instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a617c42a-9ba3-4239-bfe6-4feff3f2f3e4} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  |  | D.1.08 |  |  |  | Nouzové osvětlení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {61bc04e9-7991-479b-bc23-cb3a9e9afc74} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  |  | D.1.09 |  |  |  | Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {566c7721-dd15-44be-8b74-74fa4ba92dfc} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  |  | D.1.10 |  |  |  | Stabilní hasicí zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {845eb92d-021a-4e7b-8e33-ab3448936f23} | {559db8b7-4423-4a48-9d7d-972c3403ab32}
/ |  | PS.01 |  |  |  | Světelné zabezpečovací zařízení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c742c437-d491-47f3-b2cc-7dbaa3e3852d} | {f664472b-d7ac-49df-934f-4cdb23463b8a} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4f0e8285-83ef-43e3-90a2-32ab6ac114e7} | {f664472b-d7ac-49df-934f-4cdb23463b8a} | 2

## D.1.01a - Architektonicko...
{fb8d314f-5375-49a5-b0b7-80214fa286ce}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.01 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.01a - Architektonicko stavební řešení - bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.01 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.01a - Architektonicko stavební řešení - bourací práce
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.01 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.01a - Architektonicko stavební řešení - bourací práce
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32023 |  | 33.005 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32023 |  | 31.6268 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11310X.010 | Rozebrání dlažeb na terčích pro zpětné použití | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1261095953
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29102 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 310271041 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m | m2 | 0.805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23102 | 0.18597 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808158104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Zazdění průlezného otvoru z plynosilikátových tvárnic P500 tl. 365 mm" 0,9*1,3-0,365 |  | 0.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.081 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.08829 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662909894
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "překlad dl.2,0" 2*14,50*0,001 |  | 0.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "překlad dl.1,8" 2*1,8*14,50*0,001 |  | 0.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.081 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 0.219 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02857 | 0.0062568 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845506711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,365*0,3*2 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním | m2 | 0.219 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04795 | 0.010501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665685124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319202321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,365*0,3*2 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.029213 |  | 30.8268 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 919735126 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm | m | 60.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.008456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023864479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Odstranění souvrství střechy OSS1" 1,3*4*8 |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odstranění souvrství střechy OSS2" (2,3*2+1,5*2)*2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odstranění souvrství střechy OSS3" (1,3*2+1,0*1) |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 11.325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 24.915 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157338685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15*0,15+60,5*0,15 |  | 11.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.912 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983803588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*2*6 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 96807X.01 | Vyvěšení interiérových dveří do 900x2100 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.228 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 543653869
10 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1.283 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.34641 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1266349831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vybourání příčkového zdiva tl. 125 mm" (4,25*2*0,125)*(0,125*0,75*2,05*2)+(7*1*1*0,125) |  | 1.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.746 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.1428 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907071396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vybourání otvoru v obvodovém zdivu tl. 365 mm" (1,5*2,44*0,285)+(1,7*2,59*0,08)+(0,4*0,4*0,365*6) |  | 1.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 97103X.01 | Vybourání průlezného otvoru - ocelových dvířek včetně zárubně, odstranění překladu | m2 | 1.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0936 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1289462466
| VV |  | "Vybourání průlezného otvoru" 0,9*1,3 |  | 1.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 974031135 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm | m | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.1008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489494550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031135 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0+1,8*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 974031139 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 9.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0828 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521494085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031139 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0+1,8*2*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného - stupadla | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830736392
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976082131 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 11.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.014022 | 0.017 | 0.1938 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324221223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*8*0,3 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provedení prostupu O100 mm ve stávající instalační šachtě pro kabelové vedení (v podlaží 1.pp - 6.np)" 14*0,3 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.000948 | 0.069 | 0.0207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802321551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | m | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00395 | 0.003555 | 0.16 | 0.144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046579846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*0,3*3 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977211123 | Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm | m | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.002232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984292806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,4*3 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296001456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 13.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.61686 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65543927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0*2,4+1,7*2,4+0,725*2,4*2+2,0*2,1-0,75*2,1*2 |  | 13.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace | t | 33.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217179846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013157 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 33.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993603858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 462.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838160785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 33,005*14 |  | 462.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 33.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242976862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 0.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694780461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 998018017 | Příplatek za omezený provoz v prostoru nemocnice | t | 0.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804611175
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3782 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.90138 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 71234X.01 | Odstranění souvrství povlakové krytiny střech jednotlivě tl. do 350 mm | m2 | 21.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0.90138 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450650562
| VV |  | "Odstranění souvrství střechy OSS1" 1,3*1,3*8 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odstranění souvrství střechy OSS2" 2,3*1,5*2 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Odstranění souvrství střechy OSS3" 1,3*1,0*1 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.168 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 763135802 | Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.168 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613217354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135802 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vybourání podhledu SDK" (2*1,5)*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.22484 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 764004821 | Demontáž nástřešního žlabu do suti | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00605 | 0.1815 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750312542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004821 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.04334 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367138570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.084 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 767581801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.06 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 661728317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767581801 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551348310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767582800 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.1.01b - Architektonicko...
{048e788e-edf8-4f73-a4d4-09b6cf2ec1f8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.01 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.01b - Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.01 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.01b - Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 6 P0.02 - Podlahové souvrství - podlaha antistatická | [5 empty] | 0
| 6 P0.03 - Podlahové souvrství - podlaha PUR stěrka | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 9.01 - Značení heliportu | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 712- ST.01 - Povlakové krytiny - ST.01 Doplněné souvrství a střecha kontejneru | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767.01 - Konstrukce zámečnické - zábradlí schodiště | [5 empty] | 0
| 767.02 - Konstrukce zámečnické - Výplně otvorů | [5 empty] | 0
| 767.3 - Konstrukce zámečnické - úvazový systém | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST-OV - Ostatní výrobky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.01 - Architektonicko stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.01b - Architektonicko stavební řešení - nové konstrukce
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 45.9716 |  | 0.36077 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.6685 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35737 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311272241 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 1.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21272 | 0.35737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557486638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zdivo" 1,4*1,2 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.2582 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 611315416 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173532590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315416 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnost č. 601 a 602" 2,0+4,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 14.675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0313 | 0.45933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1649583989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315418 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místnost č. 601 a 602" 0,5*(4*4,25)+2*(0,25*(2,2+1,0+2,2))+0,25*(2,2+1,5+2,2)+2,0 |  | 14.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 P0.02 | Podlahové souvrství - podlaha antistatická |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.8805 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC | m2 | 66.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.026444 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501192769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221221 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "antistatická podlaha PVC antistatické - PO.01+P.01 m.č. 710+710a+710b vč.soklu" (38,9+10,4+10,9)+0,1*(32,2+13,3+13,6) |  | 66.11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 28411045 | PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm | m2 | 72.721 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.23271 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782378107
| P |  | Poznámka k položce: Homogenní antistatické neválcované PVC, hodnota el. odporu je 5x104 ≤ R ≤ 106 Ω, rozměry čtverců 615 mm x 615 mm, celková tloušťka 2 mm, třídy zátěže 34/43, roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,05%, zbytkový otlak (deformace v tlaku) dle EN 433 je ≤ 0,035 mm, součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1, možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 66,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.721 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632224251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 3
7 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 66.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.3e-05 | 0.0021813 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584586916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 3
8 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004545 | 0.27497 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260508099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 3
9 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.76e-07 | 3.4848e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -127000161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112 | [14 empty] | Online PSC | 3
10 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 3.933 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 9.8399 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900066365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 60,5*0,065 |  | 3.933 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3.933 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518769335
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 3
12 | K | 631362024 | Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm | m2 | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014051 | 0.085011 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743874261
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362024 | [14 empty] | Online PSC | 3
13 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE slepená na spojích | m2 | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972343278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132 | [14 empty] | Online PSC | 3
14 | M | 28323100 | fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm | m2 | 70.513 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.043013 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128483671
| VV |  | 60,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503891351
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 3
16 | M | 63231200 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm | m2 | 127.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.37607 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085773381
| VV |  | 60,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127.05 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.472e-06 | 0.00021006 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323343719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: příprava podkladu | [14 empty] | P | 3
| D | 6 P0.03 | Podlahové souvrství - podlaha PUR stěrka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.85718 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm lité podlahy | m2 | 54.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.26112 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863153282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777521105 | [14 empty] | Online PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: Podlahová dvousložková stěrka v barevném odstínu - potěrový materiál na pryskyřičné bázi a podlahové potěry, pro vnitřní použití, protiskluzná úprava Reakce na oheň: E Uvolňování korozivních látek: SR Odolnost proti obrusu: ≤ AR 1 Přídržnost: ≥ B 1,5 Odolnost proti rázu: ≥ IR 4 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | "stěrka PUR stěrka - P.02 m.č. 601 podesta, 602 vč.soklu" (13,6+36,2)+0,1*(15+31) |  | 54.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 54.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992995472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131103 | [14 empty] | Online PSC | 3
20 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464191424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 3
21 | K | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004545 | 0.22634 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 175210356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 3
22 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.88e-05 | 0.0019322 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536302624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123 | [14 empty] | Online PSC | 3
23 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.34276 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826827846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 2,15*0,75*0,085 |  | 0.137 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0.137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876684630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173 | [14 empty] | Online PSC | 3
25 | K | 631362024 | Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm | m2 | 1.613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014051 | 0.0022665 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643089493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362024 | [14 empty] | Online PSC | 3
26 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE slepená na spojích | m2 | 1.613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -761608171
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 2,15*0,75 |  | 1.613 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28323100 | fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm | m2 | 1.355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.00082655 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846703099
| VV |  | 1,163*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.355 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 49.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.472e-06 | 0.00017291 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -421800896
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.052886 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 288 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549357653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6*7+41*6 |  | 288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 941311211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití | m2 | 7968 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558033229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6*7*14+41*6*30 |  | 7968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 941311811 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 288 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979655280
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.3e-05 | 0.033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441030433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 95290X.15 | Požární ucpávka EI90 prostupů rozvodů TZB do profilu Ø100 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083874803
34 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000176 | 0.000704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038920461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | M | 449321D1 | přístroj hasicí ruční práškový v objemu 45kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844511530
36 | M | 449321D2 | přístroj hasicí ruční plynový v objemu 9kg | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594254778
37 | M | 449321D3 | přístroj hasicí ruční práškový v objemu 6kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357260263
38 | K | 953961114 | Kotva chemickým tmelem M 10 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034089472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 953965116 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228811916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965116 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 31111018 | matice nerezová šestihranná M10 | 100 kus | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562917508
| VV |  | 15,000*0,01 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 31120005 | podložka DIN 125-A ZB D 10mm | 100 kus | 0.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 6.15e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335338028
| D | 9.01 | Značení heliportu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00027 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 95290X.01 | Odstranění stávajícího denníého značení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272213955
| P |  | Poznámka k položce: odstranění stávajícího denního značení v plném rozsahu, mechanické odstranění hrubé vrstvy, jemné chemické dočištění proti poškození povrchu heliportu, včetně sanace nesoudržných částí povrchu, včetně barevného sjednocení povrchu, 70 m² | [14 empty] | P | 3
43 | K | 95290X.02 | Denní značení heliportu - poznávací červené písmeno „H“ výšky 3,0 m a šířky 1,8 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694616540
| P |  | Poznámka k položce: čistá aplikovaná plocha značení 2,8 m², včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
44 | K | 95290X.03 | Denní značení heliportu - bílý kříž s šířkou ramen 3,0 m a délkou 9,0 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1292603391
| P |  | Poznámka k položce: čistá aplikovaná plocha značení 45,0 m², včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
45 | K | 95290X.04 | Denní značení heliportu - obvodové značení FATO/TLOF kruh o vnějším Ø 21,5 m, šířka pruhu 30 cm bílé barvy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069850420
| P |  | Poznámka k položce: čistá aplikovaná plocha značení 20,0 m², včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
46 | K | 95290X.05 | Denní značení heliportu - značení dosednutí/umístění (TPDM) mezikruží š. 50 cm žluté barvy, vnitřní průměr 6,55 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925529913
| P |  | Poznámka k položce: čistá aplikovaná plocha značení 11,1 m², včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
47 | K | 95290X.06 | Denní značení heliportu - značení maximální povolené hmotnosti (3.5 t) výška písma 1,0 m, bílá barva | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309960494
| P |  | Poznámka k položce: čistá aplikovaná plocha značení 0,75 m², písmo dle předpisu L-14, včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
48 | K | 95290X.07 | Denní značení heliportu - značení maximální povolené hodnoty D výška písma 1,0 m s textem „D 13 m" | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803489249
| P |  | Poznámka k položce: čistá aplikovaná plocha značení 1,1 m², písmo dle předpisu L-14, včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
49 | K | 95290X.08 | Denní značení heliportu - značení osového vedení trajektorie obousměrná šipka bílé barvy celkové délky 6,2 m umístěná na FATO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832679786
| P |  | Poznámka k položce: včetně načení maximální povolené hodnoty D výška písma 0,9 m s textem „13", čistá aplikovaná plocha značení 3,9 + 0,32 = 4,22 m² pro jednu sestavu, celkem 2 x 4,22 = 8,44 m², tvar šipky a písmo dle předpisu L-14, včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
50 | K | 95290X.09 | Denní značení heliportu - identifikační značení heliportu (jméno heliportu) text „ÚSTÍ N. L.“ umístěný za značením TPDM na TLOF ve směru hlavního přiblížení (směr 28) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753438404
| P |  | Poznámka k položce: čistá aplikovaná plocha značení 3,0 m², písmo dle předpisu L-14, včetně přípravy podkladu, vytýčení a vymezení rozsahu grafiky na podkladu, barva pro vodorovné retroreflexní značení (s jemnou balotinou max. 500 μm) s protismykovou úpravou | [14 empty] | P | 3
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 15.855 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234359525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 998018017 | Příplatek za omezený provoz v prostoru nemocnice | t | 15.855 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038228297
53 | K | 998018018 | Pronájem jeřábu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019546422
54 | K | HZS4131 | Hodinová zúčtovací sazba jeřábník | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -856277390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.3031 |  | 0.36077 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.7836 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856411633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712203 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 99871220X | Příplatek k přesunu hmot za provoz v prostoru nemocnice | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766870106
| D | 712- ST.01 | Povlakové krytiny - ST.01 Doplněné souvrství a střecha kontejneru |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 18.7836 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 71236X.01 | Příplatek za pracnost všech vrstev po ukotvení stojky | m2 | 21.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866583061
| P |  | Poznámka k položce: viz TZ př.č. D.1-1_001 | [14 empty] | P | 3
| VV |  | (1,3*1,3)*8+(2,3*1,5)*2+(1,3*1)*1 |  | 21.72 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 712363506 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm jrdnotlivé kusy, budova v do 18 m | m2 | 186.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032774 | 0.061249 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245364566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363506 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | (22*2)+(4,7*15,2*2) |  | 186.88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28322x02 | hydroizolační střešní mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm SARNAFIL S 327-12 vytažena na atiku a natavena horkým vzduchem na kašírovaný plech | m2 | 383.145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00152 | 0.58238 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395351019
| VV |  | 186,9*2,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 383.145 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 93.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004675 | 0.043711 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309672211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122 | [14 empty] | Online PSC | 3
61 | K | 713123112 | Montáž tepelné izolace tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm | m2 | 186.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.8e-05 | 0.0052332 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816527963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123112 | [14 empty] | Online PSC | 3
62 | M | 28376X01 | tepelná izolace – desky polystyren PSB 25 tl.120 mm | m2 | 196.245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.70648 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286282052
| VV |  | 186,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196.245 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 93.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088313 | 0.082573 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723449493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 3
64 | M | SKA.603129 | SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2 | m2 | 109.021 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.49059 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994735537
| VV |  | 93,5*1,166 'Přepočtené koeficientem množství |  | 109.021 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 93.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830253419
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 3
66 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.299 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.299 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200683707
| VV |  | 93,5*0,0032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.299 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 16.5123 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671321299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | 2*0,15*22 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 71231X.01 | Bednění střechy z dřevotřískových desek 2x tl. 28 mm, křížem kladených, mechanicky kotvených ke konstrukci střechy kontejneru | m2 | 157.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749845216
| VV |  | 2*1,1*71,5 |  | 157.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144857348
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| P |  | Poznámka k položce: vč.svislých ploch | [14 empty] | P | 3
| VV |  | 22,0*4 |  | 88 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 71231X.02 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm jrdnotlivé kusy, budova v do 18 m | m2 | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883407191
| VV |  | 22,0*2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.58e-05 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 713.0101 | Izolace ostění dveří extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm + lem profilu L 120/80/3 nerez mechanicky kotveno do zdiva | m2 | 0.858 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 8.58e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1738138161
| P |  | Poznámka k položce: součinitel prostupu tepla Uf < 1,0 W/m2K (rám), Ug ≤ 0,6 W/m2K (skla), Uw ≤ 0,8 W/m2K (dveře jako celek) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Izolace ostění dveří" 0,1*(1,7+1,7+2,59+2,59) |  | 0.858 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1815 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 763111447 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | m2 | 40.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.053534 | 2.1505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734271562
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111447 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (4,25*(2,15+0,75)-(1,2*2,1))+(3,1*(2,65+4,3+4,2)-(2*1*2,1)) |  | 40.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 155.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488477153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 76311X.01 | Předstěna tl. 125 mm profil CW+UW 100, jednostranně 2x sádrovláknité desky tl.12,5 mm s izolací z desek z minerální vlny tl. 100 mm, min. REI 30, lemovací profily nároží a hran, tvoří vnitřní stranu opláštění technologického kontejneru, desky tep. Izolace | m2 | 115.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261677688
| P |  | Poznámka k položce: desky tep. Izolace lepené na podkladní dřevotřískové desky opláštění kontejneru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (3,1*(2*14,7+2*4,2)-(1*2,1)) |  | 115.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 76311X.02 | Podhled zavěšený, podkladní rastr kotvený k nosné konstrukci kontejneru, 2x sádrovláknité desky tl.12,5 mm s izolací z desek z minerální vlny tl. 100 mm, min. REI 30, lemovací profily nároží a hran, tvoří vnitřní stranu opláštění technologického kontejner | m2 | 61.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -246538472
| P |  | Poznámka k položce: desky tep. Izolace lepené na dřevotřískové desky bednění střechy kontejneru | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,2*14,7 |  | 61.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 76311X.03 | Exteriérový obklad - desky z vláknocementu, třída reakce na oheň A2, s barevným povrchem - kombinace červené a bílé barvy, včetně souvrství pláště, předmětem dílenské dokumentace | m2 | 182.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412498104
| P |  | Poznámka k položce: souvrství fasádního pláště technologického kontejneru (pro vnitřní temperovaný prostor), včetně Alu ukončovacích, těsnících(ve spárách) a krycích profilů - systémové řešení skladba z interiéru do exteriéru - nosný rošt z UA ocelových profilů kladený v rozteči max. 600 mm s vnějším lícem s ocelovou konstrukcí - záklop z dřevotřískových desek tl. 28 mm s impregnací - parozábrana lepená k podkladu - záklopu - tepelná izolace - desky z minerální vlny tl. 2x 100 mm, mechanicky kotvené k podkladu - distanční profily Ω výšky 200 mm - pojistná difuzně otevřená hydroizolační vrstva vytažená pod střešní krytinu (s odtokem kondenzátu) - nosný rošt obkladu. rozteč max. 600 mm, výška 85 mm - fasádní vláknocementové velkoformátové desky tl. 8 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (4,9*4,5*2)+(15,7*4,5*2)-(1,25*2,2) |  | 182.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 76311X.04 | Exteriérový podhled - desky z vláknocementu, třída reakce na oheň A2, s přírodním povrchem, včetně souvrství pláště, předmětem dílenské dokumentace | m2 | 71.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1553423117
| P |  | Poznámka k položce: souvrství fasádního pláště technologického kontejneru (pro vnitřní temperovaný prostor), včetně Alu ukončovacích, těsnících(ve spárách) a krycích profilů - systémové řešení skladba z interiéru do exteriéru - nosný rošt z UA ocelových profilů kladený v rozteči max. 600 mm s vnějším lícem s ocelovou konstrukcí - záklop z dřevotřískových desek tl. 28 mm s impregnací - parozábrana lepená k podkladu - záklopu - tepelná izolace - desky z minerální vlny tl. 2x 100 mm, mechanicky kotvené k podkladu - distanční profily Ω výšky 200 mm - pojistná difuzně otevřená hydroizolační vrstva vytažená pod střešní krytinu (s odtokem kondenzátu) - nosný rošt obkladu. rozteč max. 600 mm, výška 85 mm - fasádní vláknocementové velkoformátové desky tl. 8 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,7*15,2 |  | 71.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 998763413 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247185169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763413 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 99876341X | Příplatek k přesunu hmot za provoz v prostoru nemocnice | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529600662
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.213 |  | 0.36077 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 998767213 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962479972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767213 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 99876721X | Příplatek k přesunu hmot za provoz v prostoru nemocnice | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1050349710
| D | 767.01 | Konstrukce zámečnické - zábradlí schodiště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.212 |  | 0.36077 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 76711X.01 | Montáž a příprava výrobku (svařovaná a šroubovaná konstrukce žárově zinkovaná) | kg | 5825.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.58251 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138463069
| VV |  | 640,20+181,50+31,7+6,6+16,7+23,3+23,9+296,7+1,3+2,9+120,4+71,25+1831+321,1+285,8+433,6+164 |  | 4451.95 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,4+101+51+51+101+109,30+66,7+135+36,7+15,8+36,9+120,3+130,8+101+98,2+60+50 |  | 1373.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5825.05 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 1302.002 | Sloupek zábradlí SL1, 2x profil L80/40/6, patní plech PL8 (80x80), žárově zinkováno, 2x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 640.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.6402 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048920792
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL1" - ((1,95*1,1*5,41)+(0,08*5,2))*55=640,2; počet sloupků 55 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,975=1,95 m; "ocelový plech P8" - (0,08*0,08); "svorník M10 nerez" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
84 | M | 1302.003 | Sloupek zábradlí SL2, 2x profil L80/40/6, patní plech PL8 (80x80), žárově zinkováno, 2x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 181.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1815 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581983532
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL2" - ((1,90*1,1*5,41)+(0,08*5,2))*16=181,5; počet sloupků 16 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,95=1,90 m; "ocelový plech P8" - (0,08*0,08); "svorník M10 nerez" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
85 | M | 1302.004 | Sloupek zábradlí SL2, 2x profil L80/40/6, patní plech PL8 (80x80), žárově zinkováno, 2x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 31.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0317 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398697237
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL3" - ((1,77*1,1*5,41)+(0,08*5,2))*3=31,7; počet sloupků 3 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,885=1,77 m; "ocelový plech P8" - (0,08*0,08); "svorník M10 nerez" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
86 | M | 1302.005 | Sloupek zábradlí SL2, 2x profil L80/40/6, patní plech PL8 (80x80), žárově zinkováno, 2x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0066 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162848739
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL4" - ((0,55*1,1*5,41)+(0,08*5,2))*2=6,6; počet sloupků 2 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,275=0,55 m; "ocelový plech P8" - (0,08*0,08); "svorník M10 nerez" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
87 | M | 1302.006 | Sloupek zábradlí SL2, 2x profil L80/40/6, patní plech PL8 (80x80), žárově zinkováno, 2x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 16.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0167 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784746371
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL5" - ((1,4*1,1*5,41)+(0,08*5,2))*2=16,7; počet sloupků 2 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,7=1,4 m; "ocelový plech P8" - (0,08*0,08); "svorník M10 nerez" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
88 | M | 1302.007 | Sloupek zábradlí SL2, 2x profil L80/40/6, patní plech PL8 (80x80), žárově zinkováno, 2x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 23.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0233 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73669329
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL6" - ((1,95*1,1*5,41)+(0,08*5,2))*2=23,3; počet sloupků 2 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,975=1,95 m; "ocelový plech P8" - (0,08*0,08); "svorník M10 nerez" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
89 | M | 1302.008 | Sloupek zábradlí SL2, 2x profil L80/40/6, patní plech PL8 (80x80), žárově zinkováno, 2x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 23.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0239 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1453762526
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL7" - ((2,0*1,1*5,41)+(0,08*5,2))*2=23,9; počet sloupků 2 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*1,0=2,0 m; "ocelový plech P8" - (0,08*0,08); "svorník M10 nerez" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
90 | M | 1302.009 | Madlo zábradlí nerezová trubka svařovaná - EN 10217-7 - 1.4301: 40 x 3,0, kartáčovaná | kg | 296.667 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.29667 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478613336
| VV |  | "Madlo zábradlí" (12,5+22,8+19,85+7,8+14,3+7,7+6,4+(8*0,35))*1,15*2,74 |  | 296.667 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 1302.010 | Madlo zábradlí nerezová trubka svařovaná - EN 10217-7 - 1.4301: 40 x 3,0, kartáčovaná | kg | 1.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133192068
| VV |  | "Madlo zábradlí - koleno" 10*0,13 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 1302.011 | Madlo zábradlí nerezová trubka svařovaná - EN 10217-7 - 1.4301: 40 x 3,0, kartáčovaná | kg | 2.855 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002855 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75728776
| VV |  | "Madlo zábradlí branka" 1,207*1,1*2,15 |  | 2.855 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 1302.012 | Konzola madla zábradlí nerez plech P8 + tyč 20x20, 1.4301, kartáčovaný | kg | 120.327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.12033 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809934369
| VV |  | "Konzola madla zábradlí" (0,16*1,1*82*3,14)+(0,132*1,1*82*6,3) |  | 120.327 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 1302.013 | Bezpečnostní nerezová síť, oka 20x20, včetně kotevních prvků, lan a spojovacího materiálu, včetně instalace | kg | 71.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07125 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375008284
| VV |  | "nerezová bezpečnostní síť" 9,5*7,5 |  | 71.25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 1302.014 | Výplňový panel zábradlí P1 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 1831.091 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.8311 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558577750
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P1" ((0,75*16)+(1,45*2))*1,1*3,99*28 |  | 1831.091 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 1302.015 | Výplňový panel zábradlí P2 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 321.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.32106 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045537571
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P2" ((0,75*11)+(1,1*2))*1,1*3,99*7 |  | 321.055 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 1302.016 | Výplňový panel zábradlí P3 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 285.724 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.28572 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -69852896
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P3" ((0,75*10)+(0,9*2))*1,1*3,99*7 |  | 285.724 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 1302.017 | Výplňový panel zábradlí P4 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 433.633 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.43363 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576746532
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P4" ((0,75*13)+(1,3*2))*1,1*3,99*8 |  | 433.633 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 1302.018 | Výplňový panel zábradlí P5 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 163.929 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.16393 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21589931
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P5" ((0,75*13)+(1,35*2))*1,1*3,99*3 |  | 163.929 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 1302.019 | Výplňový panel zábradlí P6 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 108.408 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.10841 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252057452
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P6" ((0,75*13)+(1,3*2))*1,1*3,99*2 |  | 108.408 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 1302.020 | Výplňový panel zábradlí P7 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 100.947 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.10095 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851690000
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P7" ((0,75*12)+(1,25*2))*1,1*3,99*2 |  | 100.947 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 1302.021 | Výplňový panel zábradlí P8 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 49.764 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.049764 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221306172
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P8" ((0,75*12)+(1,3*2))*1,1*3,9 |  | 49.764 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 1302.022 | Výplňový panel zábradlí P9 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 50.912 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.050912 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -183447693
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P9" ((0,75*12)+(1,3*2))*1,1*3,99 |  | 50.912 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 1302.023 | Výplňový panel zábradlí P10 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 100.947 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.10095 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138703721
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P10" ((0,75*12)+(1,25*2))*1,1*3,99*2 |  | 100.947 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 1302.024 | Výplňový panel zábradlí P11 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 109.286 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.10929 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146877963
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P11" ((0,75*13)+(1,35*2))*1,1*3,99*2 |  | 109.286 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 1302.025 | Výplňový panel zábradlí P12 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 66.713 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.066713 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89819334
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P12" ((0,75*4)+(0,4*2))*1,1*3,99*4 |  | 66.713 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 1302.026 | Výplňový panel zábradlí P13 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 134.962 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.13496 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565824939
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P13" ((0,75*11)+(1,0*2))*1,1*3,99*3 |  | 134.962 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 1302.027 | Výplňový panel zábradlí P14 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 36.648 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.036648 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565742704
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P14" ((0,75*9)+(0,8*2))*1,1*3,99 |  | 36.648 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 1302.028 | Výplňový panel zábradlí P15 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 15.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0158 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233194693
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P15" ((0,75*4)+(0,3*2))*1,1*3,99 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 1302.029 | Výplňový panel zábradlí P16 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 36.868 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.036868 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4529392
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P16" ((2,3*1)+(1,9*1))*1,1*3,99*2 |  | 36.868 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 1302.030 | Výplňový panel zábradlí P17 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 120.259 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.12026 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261141424
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P17" ((10,7*1)+(3,0*1))*1,1*3,99*2 |  | 120.259 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 1302.031 | Výplňový panel zábradlí P18 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 130.792 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.13079 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392884768
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P18" ((0,75*16)+(1,45*2))*1,1*3,99*2 |  | 130.792 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 1302.032 | Výplňový panel zábradlí P19 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 50.474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.050474 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927148913
| VV |  | "výplňový panel zábradlí P19" ((0,75*12)+(1,25*2))*1,1*3,99 |  | 50.474 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 1302.033 | Výplňový panel zábradlí branka - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 54.863 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.054863 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555625957
| VV |  | "Výplňový panel zábradlí branka - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný" ((0,75*14)+(1,0*2))*1,1*3,99 |  | 54.863 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 1302.034 | Žebřík, 2x profil 50/50/4 d. 3,5 m, 4x kotevní plech PL8 (80x150), žárově zinkováno, 7x stupadlo tyč d=25 mm, dl. 600 mm, 8x svorník M8 nerez = šroub M8/50, 2x podložka, matice M8 a uzavřená matice M8 | kg | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484757235
| P |  | Poznámka k položce: "žebřík-štěřiny" - 2*3,5*1,1*5,45=42,0 kg; "příčle tyč D=25 mm"- 7*0,6*1,1*3,85=17,8 kg; "kotvy" - 4*0,15*0,75=3,01 kg; "svorník M8 nerez" - 2*(M8/50+2*podl. M8+matice M8+matice uzavřená M8) | [14 empty] | P | 3
116 | M | 1302.035 | Patky žebříku, modulární podpůrný systém pro ploché střechy | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391350294
| P |  | Poznámka k položce: nastavitelný až o 7° pro vyrovnání sklonu střechy, s protiskluzovou antivibrační podložkou (u střech z PVC musí být instalována separační vrstva, která chrání před migrací změkčovadel, výlisky vyrobené z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drť, odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikovano ITB, rozměr podstavy min. 480x480 mm | [14 empty] | P | 3
117 | M | 1302.036 | Spojovací materiál výplní zábradlí, nerez, M6 (M6/45+2*podl. M6+matice M6+matice uzavřená M6)*5*82 | kus | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.41 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989607598
| P |  | Poznámka k položce: nastavitelný až o 7° pro vyrovnání sklonu střechy, s protiskluzovou antivibrační podložkou (u střech z PVC musí být instalována separační vrstva, která chrání před migrací změkčovadel, výlisky vyrobené z WPC, kompozitní recyklovaný plast a dřevní drť, odolnost proti UV záření podle EN ISO 16474-3: 2014-02 - kvalifikovano ITB, rozměr podstavy min. 480x480 mm | [14 empty] | P | 3
118 | K | 76711X.02 | Zábradlí - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684720973
119 | K | 76711X.03 | Zábradlí schodiště - montáž a příprava výrobku (svařovaná a šroubovaná konstrukce žárově zinkovaná) | kg | 739.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.073957 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841448962
| VV |  | 88+23,5+3,2+209+9,8+15,5+15,8+12,9+54,30+18,0+0,52+8,9+116,25+84+31+48,9 |  | 739.57 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 13010930 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 | t | 0.088 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.088 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250553733
| VV |  | "Nosník UPE120" (1,55+1,9+1,05+0,71+1,4)*1,1*12,1*0,001 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 13010316 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm | t | 0.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504863988
| VV |  | "Ocel plochá 150*10 plotny pod stojky" 0,15*1,1*5*11,83*0,001 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 13010288 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm | t | 0.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1238817133
| VV |  | "Ocel plochá 100*10 zákryt" 1,8*1,1*7,85*0,001 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 13010224 | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm | t | 0.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054756370
| VV |  | "Ocel plochá 50*10 ztužidlo bočnice" 2*1,8*1,1*3,99*0,001 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 1301031X | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 250x10mm | t | 0.209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.209 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481993029
| VV |  | "Ocel plochá 250*10 bočnice" ((0,075+0,075+0,2+0,2+1,7+1,4+0,7+1,4+1,6+0,15+0,3+1,7)*1,1*20)*0,001 |  | 0.209 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 14011028 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x5,0mm | m | 4.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00567 | 0.023077 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714274915
| VV |  | "Trubka TR 51*5" 0,74*5*1,1 |  | 4.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 14011036 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm | m | 0.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00555 | 0.0030525 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116605278
| VV |  | "Trubka TR 60,3*4" 0,1*5*1,1 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 8.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.36077 | 0.043 | 0.36077 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -850434947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "schodiště zábradlí" (88+23,5+3,2+209+9,8+15,5+15,8)*0,001*23 |  | 8.39 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 8.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.010571 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961873797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
129 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 15.522 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.015522 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883484835
| VV |  | 8,39*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.522 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | M | 1302.037 | Sloupek zábradlí SL1, 2x profil L80/40/6, žárově zinkováno, 4x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 12.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0129 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609678607
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL1" - 1,8*1,1*5,41*1*1,2=12,9; počet sloupků 1 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,9=1,8 m; "svorník M10 nerez 4x" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
131 | M | 1302.038 | Sloupek zábradlí SL2, 2x profil L80/40/6, žárově zinkováno, 4x svorník M10 nerez - šroub M10/40, 2x podložka, matice M10 a uzavřená matice M10 | kg | 54.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0543 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195289715
| P |  | Poznámka k položce: "sloupek SL1" - 1,9*1,1*5,41*4*1,2=54,3; počet sloupků 4 ks; "ocelový profil L80/40/6"- 2*0,95=1,9 m; "svorník M10 nerez 4x" - 2*(M10/40+2*podl. M10+matice M10+matice uzavřená M10) | [14 empty] | P | 3
132 | M | 1302.039 | Madlo zábradlí nerezová trubka svařovaná - EN 10217-7 - 1.4301: 40 x 3,0, kartáčovaná | kg | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248186431
| P |  | Poznámka k položce: "Madlo zábradlí" - (1,4+0,49+1,85+1,85+0,1)*1,15*2,74=18,0 | [14 empty] | P | 3
133 | M | 1302.040 | Madlo zábradlí nerezová trubka svařovaná - EN 10217-7 - 1.4301: 40 x 3,0, kartáčovaná - koleno 90 st. | kg | 0.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00052 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27864225
| P |  | Poznámka k položce: "Madlo zábradlí - koleno" - 4*0,13=0,52 | [14 empty] | P | 3
134 | M | 1302.041 | Konzola madla zábradlí nerez plech P8 + tyč 20x20, 1.4301, kartáčovaný | kg | 8.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0089 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110852601
| P |  | Poznámka k položce: "Konzola madla zábradlí" - (0,25*1,1*5*3,14)+(0,132*1,1*5*6,3)=8,9 | [14 empty] | P | 3
135 | M | 1302.042 | Bezpečnostní nerezová síť, oka 20x20, včetně kotevních prvků, lan a spojovacího materiálu, včetně instalace | kg | 116.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.11625 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159550651
| P |  | Poznámka k položce: "nerezová bezpečnostní síť" - 15,5*7,5=116,25 | [14 empty] | P | 3
136 | M | 1302.043 | Výplňový panel zábradlí P1 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469823913
| P |  | Poznámka k položce: "výplňový panel zábradlí P1" - ((0,55*13)+(1,2*2))*1,1*3,99*2=84,0 kg | [14 empty] | P | 3
137 | M | 1302.044 | Výplňový panel zábradlí P2 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -400172513
| P |  | Poznámka k položce: "výplňový panel zábradlí P2" - ((0,55*10)+(0,75*2))*1,1*3,99*1=31,0 kg | [14 empty] | P | 3
138 | M | 1302.045 | Výplňový panel zábradlí P3 - z pásové oceli 50/10, svařovaný, žárově zinkovaný | kg | 48.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0489 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596967256
| P |  | Poznámka k položce: "výplňový panel zábradlí P2" - ((0,55*10)+(0,75*2))*1,1*3,99*1=31,0 kg | [14 empty] | P | 3
139 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378853518
| VV |  | "spojovací prostředky"739,57*0,001*0,15*1,1 |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 1302.046 | Spojovací materiál, nerez, M6 | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587444429
| P |  | Poznámka k položce: "svorníky výplně zábradlí" (M6/45+2*podl. M6+matice M6+matice uzavřená M6)*5*5 | [14 empty] | P | 3
141 | K | 76711X.04 | Zábradlí schodiště - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869907583
142 | K | 4139X.019 | Osazování a výroba zinkovaných pororoštů (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 275.188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 3.36 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15852301
| VV |  | "pororost SP oka 22/10" 6*0,32*1,8*36,5 |  | 126.144 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pororost SP 330-30-3 nosný pás 30/3"3,1*36,5 |  | 113.15 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky"(126,144+113,15)*0,15 |  | 35.894 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.188 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 145504R10 | schodišťové stupně 350-22/10 rozměr 320x1800 | kus | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02204 | 0.14546 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210273375
| VV |  | 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | M | 145504R11 | pororošt lisovaný, oko 22/10, nosný prut 30/3, žárově zinkovaný, atypický rozměr | kus | 3.388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02204 | 0.074672 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880901995
| VV |  | 2,8*1,1 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.388 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397491419
| VV |  | "spojovací prostředky"(2628+1068)*0,001*0,15*1,1 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767.02 | Konstrukce zámečnické - Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | D.01 | D.01 Dveře do exteriéru pravé, hliníkové provedení požární odolnost EI30/C2/DP1 32dB, světlý rozměr průchodu 1200x2100 mm, systémový profil rámu, včetně podlahové bezprahové lišty, samozavírač, generální klíč, EPS, ACS, vnější paniková hrazda nerez, vnit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2117412004
| P |  | Poznámka k položce: součinitel prostupu tepla Uf < 1,0 W/m2K (rám), Ug ≤ 0,6 W/m2K (skla), Uw ≤ 0,8 W/m2K (dveře jako celek) | [14 empty] | P | 3
147 | K | D.02 | D.02 Vnitřní dveře levé, plné, křídlo plechové, požární odolnost EI30/C3/S200/DP3 32dB rozměr 1200/2100 mm, zárubeň ocelová s dvojnásobným antikorozním a dvojnásobným finálním nátěrem závěsy trojité, samozavírač, generální klíč, | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830036151
| P |  | Poznámka k položce: prosklení bezpečnostním sklem, velikost prosklení na straně kliky š.x v. 250 x 750 mm, kování klika/klika nerez, paniková hrazda nerez | [14 empty] | P | 3
148 | K | D.03 | D.03 Vnitřní dveře levé, plné, křídlo plechové, požární odolnost EW30/DP3 32dB rozměr 1200/2100 mm, zárubeň ocelová s dvojnásobným antikorozním a dvojnásobným finálním nátěrem závěsy trojité, samozavírač, generální klíč, | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772044311
| P |  | Poznámka k položce: prosklení bezpečnostním sklem, velikost prosklení na straně kliky š.x v. 250 x 750 mm, kování klika/klika nerez | [14 empty] | P | 3
149 | K | D.04 | D.04 Vnitřní dveře pravé, plné, křídlo plechové, požární odolnost EW30/DP3 32dB rozměr 800/2100 mm, zárubeň ocelová s dvojnásobným antikorozním a dvojnásobným finálním nátěrem závěsy trojité, samozavírač, generální klíč, kování klika/klika nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147871628
150 | K | D.05 | D.05 Vnitřní dveře levé, plné, křídlo plechové, požární odolnost EW30/DP3 32dB rozměr 800/2100 mm, zárubeň ocelová s dvojnásobným antikorozním a dvojnásobným finálním nátěrem závěsy trojité, samozavírač, generální klíč, kování klika/klika nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708535886
151 | K | D.06 | D.06 Dveře do exteriéru levé, hliníkové provedení, požární odolnost EW30/DP3 32dB, světlý rozměr průchodu 1000x2100 mm, systémový profil rámu, včetně podlahové bezprahové lišty, samozavírač, generální klíč, EPS, ACS, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052236391
| P |  | Poznámka k položce: kování nerez klika/klika, prosklení termoizolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem, velikost prosklení na straně kliky š.x v. 250 x 750 mm součinitel prostupu tepla Uf < 1,0 W/m2K (rám), Ug ≤ 0,6 W/m2K (skla), Uw ≤ 0,8 W/m2K (dveře jako celek) | [14 empty] | P | 3
152 | K | D.07 | D.07 Vnitřní dveře pravé, plné, křídlo plechové, bez požární odolnosti, rozměr 1000/2100 mm, zárubeň ocelová s dvojnásobným antikorozním a dvojnásobným finálním nátěrem závěsy trojité, generální klíč, kování klika/klika nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510165221
153 | K | D.08 | D.08 Vnitřní dveře pravé, plné, křídlo plechové, bez požární odolnosti, rozměr 1000/2100 mm, zárubeň ocelová s dvojnásobným antikorozním a dvojnásobným finálním nátěrem závěsy trojité, generální klíč, kování klika/klika nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813914309
| D | 767.3 | Konstrukce zámečnické - úvazový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 767.3.1001 | Montáž kotvícího bodu úvazového systému | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938981862
| P |  | Poznámka k položce: montáž kotvícího bodu, včetně provedení ukotvení výztuhy, provedení otvorů, mechanické očištění, antikorozní nátěr 2x 80 μm | [14 empty] | P | 3
155 | M | 767.3.1002 | Kotvící bod úvazového systému | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042939384
| P |  | Poznámka k položce: systémový kotvící bod úvazového systému pro kotvení k nosníku, výška oka 150 mm, 2x kotevní deska, 4x svorník dl. 150 mm, provedení z nerezavějící oceli, oproti standardnímu provedení doplněno o výztuhy - 2x L60/60/8 dl. 250 mm + 2x svorník M10, výztuha a svorníky z nerezavějící oceli; viz PD - detaily | [14 empty] | P | 3
156 | M | 767.3.1003 | Kotvící bod úvazového systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1484385133
| P |  | Poznámka k položce: systémový kotvící bod úvazového systému pro kotvení k nosníku, výška oka 150 mm, 2x kotevní deska, 4x svorník dl. 200 mm, provedení z nerezavějící oceli; viz PD - detaily | [14 empty] | P | 3
157 | M | 767.3.1004 | Kotvící bod úvazového systému | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 547422205
| P |  | Poznámka k položce: systémový kotvící bod úvazového systému pro kotvení k nosníku, výška oka 150 mm, 2x kotevní deska, 4x svorník dl. 250 mm, provedení z nerezavějící oceli; viz PD - detaily | [14 empty] | P | 3
158 | K | 767.3.1005 | Osazení kotev návěstidla | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567826509
| P |  | Poznámka k položce: Osazení kotev návěstidla na pororoštech bezpečnostního zařízení, včetně geodetického zaměření místa osazení | [14 empty] | P | 3
159 | M | 767.3.1006 | Kotva pro osazení základny návěstidla | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253663116
| P |  | Poznámka k položce: kotevní plech tl. 4 mm, 2x otvor M10 pro kotvení základny návěstida, 1x otvor Ø20 pro kabeláž, 15x otvor M10 pro svorníky do pororoštu, 4x distanční podložka Ø40 výška 15 mm s otvorem M11, 4x svorník dl. 60 mm, vše v provedení z nerezavějící oceli; viz PD - detaily | [14 empty] | P | 3
160 | K | 767.3.1007 | Montáž podlahové vpusti do podlahy kontejneru | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667761695
| P |  | Poznámka k položce: osazení podlahové vpusti a odtoku do konstrukce podlahy technologického kontejneru, provedení prostupu, utěsnění otvorů všemi vrstvami, provedení hydroizolace, začištění | [14 empty] | P | 3
161 | M | 767.3.1008 | Podlahová vpust spodní nerez, gravitační klapka | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1088868852
| P |  | Poznámka k položce: podlahová vpust spodní nerez, gravitační klapka, rozm. 105 x 105 mm, včetně hydroizolační samolepící folie 250 x 250 mm, provedení pro PVC podlahovou krytinu, odtok DN 50 délky 1000 mm | [14 empty] | P | 3
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12496 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 237.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.04756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551649729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40,2+115,1+61,8+14,7+6 |  | 237.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 784321031 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m | m2 | 237.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003255 | 0.077404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307840441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784321031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40,2+115,1+61,8+14,7+6 |  | 237.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1403356030
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | OST-OV | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | OV.01 | OV.01 Informační tabulky - identifikace místnosti - plastová nástěnná tabulka s popisem čísla a účelu místnosti rozměr 200 x 200 mm - dle stávajícího informačního systému nemocnice | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 339903526
166 | K | OV.02 | OV.02 Ochranný nárožník - oelová ochrana rohu stěn - provedení nerezová ocel tl. 2 mm, profil L 50x50 mm, kartáčovaný povrch, dl. 2,0 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 403986602
| P |  | Poznámka k položce: mechanicky kotveno do stěny min. 2x 5 ks šrouby do hmoždin, zapuštěná hlava thorx | [14 empty] | P | 1
167 | K | OV.03 | OV.03 Nádrž na vodu pro SHZ atypický výrobek - jednoplášťová nádrž na vodu z plastu o celkovém objemu 8,1 m³ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1831262489
| P |  | Poznámka k položce: včetně tepené izolace z extrudovaného polystyrenu v celé ploše pláště s polepem Alu fólií, včetně integrovaných připojovacích armatur, samonosná nádrž osazená na podlaze kontejneru (viz ARS a konstrukční část), dno nádrže bude provedeno s prohlubní pro zaústění sacího potrubí – sací jímka o výšce 250 mm s antivírovou deskou a vypouštěcím ventilem, v horní části nádrže bude osazen revizní poklop a bezpečnostní přepad, stěny i dno budou opatřeny ztužujícím žebrováním (obručemi). Rozměry nádrže (vnitřní) š.x d.x v. = 4,0 x 1,5 x 1,65 + sací jímka 1,5 * 1,5 * 0,25 m, výška hladiny min. 1,25 m (bez prohlubně antivírové jímky), včetně rektifikačních noh | [14 empty] | P | 1
168 | K | OV.04 | OV.04 Betonová dlažba na terčích - dlažba z vibrolisovaného betonu, čtvercová vel. 500 x 500 mm, tl. 40 mm - zpětná pokládka na geotextilii | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 260968012
| P |  | Poznámka k položce: osazená na stavitelných terčích z odolného plastu vůči působení UV záření a mrazu, pokládka na geotextilii 500 g/m², dlažba hladká v barvě přírodního betonu (světle šedá) | [14 empty] | P | 1
169 | K | OV.05 | OV.05 Nástěnný konvektor přímotopný, 1,5kW, 230V, včetně závěsného a montážního materiálu, připojení do zásuvky, plochá konstrukce (max.100 mm), šířka myx.600mm, integrovaný termostatický regulátor, kovové provedení krytů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1455258480
170 | K | OV.06 | OV.06 Střešní žlab - střešní žlab čtvercový, plech nerez tl. 0,75 mm, rozvinutá šířka 150+100+150 = 400 mm, dl. 15,5+15,5=31,0 m, včetně zakončení v koncích a nátrubků pro svod 80*80 mm | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1538176862
171 | K | OV.07 | OV.07 Háky pro střešní žlab čtvercového profilu, vynášecí konzoly z pásoviny nerez 40/3 dl. 100+100+150+250 = 600 mm, kotveno vruty nerez se zkosenou hlavou thorx pr. 8 x 50 do bednění střechy | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2145338155
172 | K | OV.08 | OV.08 Svod čtvercový 80/80 mm, plech nerez tl. 0,75 mm, dl. 5,5 m, včetně kotvení | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1945608341
173 | K | OV.09 | OV.09 Mřížka proti fauně, šířka 150 mm, děrovaný plech nerez tl. 0,5 mm, kotveno nerez vruty thorx zkosená hlava pr. 6 x 40, dl. (4*15,5)+(4*5,0) | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -131848712

## D.1.02 - Stavebně konstru...
{fcf3aecf-4bac-41a5-af0a-d8a73b350ea9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.02 - Stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.02 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4.1 - Nosné konstrukce | [5 empty] | 0
| 4.001 - SCH1 - schodiště 1 | [5 empty] | 0
| 4.002 - SCH1 - schodiště 2 | [5 empty] | 0
| 4.003 - SCH1 - schodiště 3 | [5 empty] | 0
| 4.004 - SCH1 - schodiště 4 | [5 empty] | 0
| 4.005 - R1 | [5 empty] | 0
| 4.006 - R2 | [5 empty] | 0
| 4.007 - ME1 - mezipodesta 1 | [5 empty] | 0
| 4.008 - ME2 - mezipodesta 2 | [5 empty] | 0
| 4.009 - ME3 - mezipodesta 3 | [5 empty] | 0
| 4.010 - ME4 - mezipodesta 4 | [5 empty] | 0
| 4.011 - LA - lávka | [5 empty] | 0
| 4.012 - POD - podlaha | [5 empty] | 0
| 4.013 - RAMI | [5 empty] | 0
| 4.014 - RAMJ | [5 empty] | 0
| 4.015 - RAMF | [5 empty] | 0
| 4.016 - RAMG | [5 empty] | 0
| 4.017 - STR | [5 empty] | 0
| 4.018 - SIG | [5 empty] | 0
| 4.019 - Pororošty | [5 empty] | 0
| 4.020 - Ostatní prvky | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.02 - Stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 437.5137 |  | 25.7169 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 437.5137 |  | 25.7169 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4.1 | Nosné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 437.4891 |  | 25.7169 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4.001 | SCH1 - schodiště 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2087 |  | 0.62453 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 4139X.001 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - schodiště 1 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 565.532 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 6.9051 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811562967
| VV |  | "pozice 1" 108 |  | 108 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 2" 96,4 |  | 96.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 3" 208,6 |  | 208.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 4" 3,988*10,36 |  | 41.316 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 5" 3,615*10,36 |  | 37.451 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 491,767*0,15 |  | 73.765 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 565.532 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.454 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.454 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357700103
| VV |  | "pozice 1" 108*0,001*1,1 |  | 0.119 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 2" 96,4*0,001*1,10 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 3" 208,6*0,001*1,10 |  | 0.229 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.454 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 14011062 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm | m | 8.364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01036 | 0.086651 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 649103581
| VV |  | "pozice 4" 3,988*1,1 |  | 4.387 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 5" 3,615*1,10 |  | 3.977 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.364 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.081 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206396335
| VV |  | "spojovací prostředky" 491,767*0,001*0,15*1,10 |  | 0.081 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 4139X.001R | Schodiště - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500420973
6 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 14.524 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.62453 | 0.043 | 0.62453 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395328649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "schodiště 1" (2,9+2,586+5,596+1,113+1,009)*1,1 |  | 14.524 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 14.524 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0183 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359767449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
8 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 26.869 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.026869 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230959598
| VV |  | 14,524*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.869 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.002 | SCH1 - schodiště 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7046 |  | 0.461 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 4139X.002 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - schodiště 2 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 388.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 4.746 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335527425
| VV |  | "pozice 6" 208,6 |  | 208.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 7" 59,20 |  | 59.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 8" 60,8 |  | 60.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 9" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 338*0,15 |  | 50.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388.7 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.239 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.239 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41281737
| VV |  | "pozice 6" 208,6*0,001*1,1 |  | 0.229 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 9" 9,4*0,001*1,1 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.239 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 13010936 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 | t | 0.132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592839930
| VV |  | "pozice 7" 59,20*0,001*1,1 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 8" 60,8*0,001*1,1 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.081 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 143249821
| VV |  | "spojovací prostředky" 491,767*0,001*0,15*1,10 |  | 0.081 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 4139X.002R | Schodiště - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040621598
14 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 10.721 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.461 | 0.043 | 0.461 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700173188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "schodiště 2" (5,596+1,92+1,978+0,252)*1,1 |  | 10.721 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 10.721 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.013508 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210573196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
16 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 19.834 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.019834 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471459470
| VV |  | 10,721*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.834 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.003 | SCH1 - schodiště 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.6073 |  | 0.52438 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 4139X.003 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - schodiště 3 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 453.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 5.5338 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823913607
| VV |  | "pozice 3" 104,3 |  | 104.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 7" 29,6 |  | 29.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 8" 60,8 |  | 60.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 10" 102,6 |  | 102.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 11" 96,8 |  | 96.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 394,10*0,15 |  | 59.115 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 453.215 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.334 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.334 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334627463
| VV |  | "pozice 3" 104,3*0,001*1,1 |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 10" 102,6*0,001*1,1 |  | 0.113 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 11" 96,8*0,001*1,1 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.334 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 13010936 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705525163
| VV |  | "pozice 7" 29,6*0,001*1,1 |  | 0.033 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 8" 60,8*0,001*1,1 |  | 0.067 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.065 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.065 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345217949
| VV |  | "spojovací prostředky" 394,10*0,001*0,15*1,1 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 4139X.003R | Schodiště - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463996007
22 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 12.195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.52438 | 0.043 | 0.52438 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -594006091
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "schodiště 3" (2,798+0,96+1,978+2,754+2,596)*1,1 |  | 12.195 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 12.195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.015366 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118505111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
24 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 22.561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.022561 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840959678
| VV |  | 12,195*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.561 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.004 | SCH1 - schodiště 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5983 |  | 0.57758 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 4139X.004 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - schodiště 4 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 523.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 6.3917 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019685500
| VV |  | "pozice 3" 208,6 |  | 208.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 11" 96,8 |  | 96.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 12" 106 |  | 106 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 13" 43,8 |  | 43.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 455,2*0,15 |  | 68.28 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 523.48 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786627398
| VV |  | "pozice 3" 208,6*0,001*1,1 |  | 0.229 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 11" 96,8*0,001*1,1 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 12" 106*0,001*1,1 |  | 0.117 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 13" 43,8*0,001*1,1 |  | 0.048 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.075 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114650869
| VV |  | "spojovací prostředky" 455,2*0,001*0,15*1,1 |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 4139X.004R | Schodiště - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211652054
29 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 13.432 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.57758 | 0.043 | 0.57758 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658960640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "schodiště 4" (5,596+2,596+2,844+1,175)*1,1 |  | 13.432 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 13.432 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.016924 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570804240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
31 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 24.849 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.024849 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609692819
| VV |  | 13,432*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.849 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.005 | R1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3793 |  | 0.96522 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 4139X.005 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - R1 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 983.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 12.0111 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199796214
| VV |  | "pozice 14" 321,8 |  | 321.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 15" 245,6 |  | 245.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 16" 22,6 |  | 22.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 17" 239,9 |  | 239.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 18" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 19" 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 855,4*0,15 |  | 128.31 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 983.71 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 0.354 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.354 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866744408
| VV |  | "pozice 14" 321,8*0,001*1,1 |  | 0.354 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0.264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.264 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946258970
| VV |  | "pozice 17" 239,9*0,001*1,1 |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 13010760 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 | t | 0.534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.534 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327756538
| VV |  | "pozice 15" 245,6*0,001*1,1 |  | 0.27 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 17" 239,9*0,001*1,1 |  | 0.264 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.534 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 13611238 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | t | 0.028 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862188275
| VV |  | "pozice 18" 7,1*0,001*1,1 |  | 0.008 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 19" 18,4*0,001*1,1 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.028 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.141 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800787495
| VV |  | "spojovací prostředky" 855,4*0,001*0,15*1,1 |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 4139X.005R | R1 - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772681777
39 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 22.447 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.96522 | 0.043 | 0.96522 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510976913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "R1" (6,038+6,751+0,543+6,593+0,135+0,346)*1,1 |  | 22.447 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 22.447 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.028283 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1560814388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
41 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 41.527 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.041527 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699544363
| VV |  | 22,447*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.527 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.006 | R2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.9681 |  | 1.8393 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 4139X.006 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - R2 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 2177.525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 26.5876 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446525185
| VV |  | "pozice 19" 18,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 20" 414,1 |  | 414.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 21" 244,8 |  | 244.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 22" 297 |  | 297 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 23" 425,1 |  | 425.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 24" 494,1 |  | 494.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 1893,50*0,15 |  | 284.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2177.525 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 13010978 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 | t | 0.871 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.871 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538894974
| VV |  | "pozice 22" 297*0,001*1,1 |  | 0.327 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 24" 494,10*0,001*1,1 |  | 0.544 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.871 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 0.924 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.924 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282386275
| VV |  | "pozice 20" 414,1*0,001*1,1 |  | 0.456 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 23" 425,1*0,001*1,1 |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.924 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 13010760 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 | t | 0.269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.269 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626814328
| VV |  | "pozice 21" 244,8*0,001*1,1 |  | 0.269 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 13611238 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule | t | 0.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583267516
| VV |  | "pozice 19" 18,4*0,001*1,1 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.312 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.312 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493115427
| VV |  | "spojovací prostředky" 1893,50*0,001*0,15*1,1 |  | 0.312 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 4139X.006R | R2 - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932381406
49 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 42.774 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 1.8393 | 0.043 | 1.8393 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547280489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "R2" (0,346+7,768+6,728+6,032+7,975+10,036)*1,1 |  | 42.774 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 42.774 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.053895 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418362393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
51 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 79.132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.079132 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351529548
| VV |  | 42,774*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.132 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.007 | ME1 - mezipodesta 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1317 |  | 0.6585 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 4139X.007 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - ME1 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 481.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 5.8834 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898647188
| VV |  | "pozice 25" 252,4 |  | 252.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 26" 74,8 |  | 74.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 27" 22,8 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 28" 22,8 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 29" 24,2 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 30" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 419*0,15 |  | 62.85 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 481.85 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.305 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.305 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032129004
| VV |  | "pozice 25" 252,4*0,001*1,1 |  | 0.278 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 29" 24,2*0,001*1,1 |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.305 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | t | 0.082 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.082 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230947077
| VV |  | "pozice 26" 74,8*0,001*1,1 |  | 0.082 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 14550248 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm | t | 0.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700191175
| VV |  | "pozice 27" 22,8*0,001*1,1 |  | 0.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 28" 22,8*0,001*1,1 |  | 0.025 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 13011064 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm | t | 0.024 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45146553
| VV |  | "pozice 30" 22*0,001*1,1 |  | 0.024 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.069 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.069 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046120489
| VV |  | "spojovací prostředky" 419*0,001*0,15*1,1 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 4139X.007R | ME1 - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395686616
59 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 15.314 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.6585 | 0.043 | 0.6585 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118088596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "ME1" (6,772+3,456+0,838+0,84+0,648+1,368)*1,1 |  | 15.314 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 15.314 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.019296 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242884267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
61 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 28.331 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.028331 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -225008519
| VV |  | 15,314*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.331 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.008 | ME2 - mezipodesta 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8447 |  | 0.2482 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 4139X.008 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - ME2 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 192.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 2.3534 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383983055
| VV |  | "pozice 25" 126,2 |  | 126.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 26" 18,7 |  | 18.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 30" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 31" 11,7 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 167,6*0,15 |  | 25.14 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.74 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.152 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870382671
| VV |  | "pozice 25" 126,2*0,001*1,1 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 31" 11,7*0,001*1,1 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.152 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | t | 0.021 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.021 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586385231
| VV |  | "pozice 26" 18,7*0,001*1,1 |  | 0.021 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 13011064 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm | t | 0.012 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460337566
| VV |  | "pozice 30" 11*0,001*1,1 |  | 0.012 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.028 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418280950
| VV |  | "spojovací prostředky" 167,6*0,001*0,15*1,1 |  | 0.028 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 4139X.008R | ME2 - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95581865
68 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 5.772 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.2482 | 0.043 | 0.2482 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1584792805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "ME2" (3,386+0,864+0,684+0,313)*1,1 |  | 5.772 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 5.772 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0072727 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550294450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
70 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 10.678 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.010678 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109536096
| VV |  | 5,772*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.678 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.009 | ME3 - mezipodesta 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.101 |  | 0.21466 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 4139X.009 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - ME3 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 139.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 1.7046 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936081977
| VV |  | "pozice 26" 56,1 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 30" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 32" 59,8 |  | 59.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 121,4*0,15 |  | 18.21 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.61 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.066 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.066 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824797885
| VV |  | "pozice 32" 59,8*0,001*1,1 |  | 0.066 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 13010744 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 | t | 0.062 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.062 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -752229055
| VV |  | "pozice 26" 56,1*0,001*1,1 |  | 0.062 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 13011064 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm | t | 0.006 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652792087
| VV |  | "pozice 30" 5,5*0,001*1,1 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239335920
| VV |  | "spojovací prostředky" 121,4*0,001*0,15*1,1 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 4139X.009R | ME3 - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99210557
77 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 4.992 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.21466 | 0.043 | 0.21466 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378523093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "ME3" (2,592+0,342+1,604)*1,1 |  | 4.992 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 4.992 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0062899 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648718663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
79 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 9.235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009235 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634443494
| VV |  | 4,992*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.235 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.010 | ME4 - mezipodesta 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.8889 |  | 0.83545 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 4139X.010 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - ME4 (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 832.743 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 10.1678 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707767153
| VV |  | "pozice 33" 200,5 |  | 200.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 34" 85,4 |  | 85.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 35" 143,2 |  | 143.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 36" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 37" 76,8 |  | 76.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 38" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 39" 87,3 |  | 87.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 40" 0,624 |  | 0.624 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 38" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 39" 87,3 |  | 87.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 40" 19,2 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 41" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 724,124*0,15 |  | 108.619 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 832.743 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 0.473 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.473 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673871222
| VV |  | "pozice 33" 200,5*0,001*1,1 |  | 0.221 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 34" 85,4*0,001*1,1 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 35" 143,2*0,001*1,1 |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.473 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 13010978 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 | t | 0.084 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148075215
| VV |  | "pozice 37" 76,8*0,001*1,1 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 13010936 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 | t | 0.032 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237324143
| VV |  | "pozice 40" 19,2*0,001*1,1 |  | 0.021 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 41" 10,2*0,001*1,1 |  | 0.011 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.032 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 14550248 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm | t | 0.099 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.099 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 155152829
| VV |  | "pozice 36" 2,8*0,001*1,1 |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 39" 87,3*0,001*1,1 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.099 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 13011064 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm | t | 0.006 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949932223
| VV |  | "pozice 38" 5,4*0,001*1,1 |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.119 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842824090
| VV |  | "spojovací prostředky" 724,124*0,001*0,15*1,1 |  | 0.119 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 4139X.010R | ME4 - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4617452
88 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 19.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.83545 | 0.043 | 0.83545 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2037034527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "ME4" (5,378+2,292+3,842+0,104+1,56+0,338+3,195+0,624+0,33)*1,1 |  | 19.429 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 19.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.024481 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335932203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
90 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 35.944 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.035944 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840033041
| VV |  | 19,429*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.944 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.011 | LA - lávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.2033 |  | 3.9738 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 4139X.011 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - LA (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 3442.985 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 42.0388 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172519842
| VV |  | "pozice 7" 59,2 |  | 59.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 37" 76,8 |  | 76.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 42" 172 |  | 172 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 43"130,8 |  | 130.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 44" 59,8 |  | 59.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 45" 331 |  | 331 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 46" 524 |  | 524 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 47" 44,6 |  | 44.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 48" 46,1 |  | 46.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 49" 195,20 |  | 195.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 50"63,90 |  | 63.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 51" 98,60 |  | 98.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 52" 69 |  | 69 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 53" 247,8 |  | 247.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 54" 106,5 |  | 106.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 55" 42,8 |  | 42.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 56" 139,5 |  | 139.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 57" 312,7 |  | 312.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 58" 49,1 |  | 49.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 59" 54,5 |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 60" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 61" 119,6 |  | 119.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 62" 25,4 |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 2993,9*0,15 |  | 449.085 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3442.985 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 13010942 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240 | t | 1.339 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.339 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619919148
| VV |  | "pozice 42" 172*0,001*1,1 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 43"130,8*0,001*1,1 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 44" 59,8*0,001*1,1 |  | 0.066 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 45" 331*0,001*1,1 |  | 0.364 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 46" 524*0,001*1,1 |  | 0.576 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.339 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 13010756 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 | t | 0.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1155656143
| VV |  | "pozice 48" 46,1*0,001*1,1 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 13010742 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 | t | 0.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.215 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922523956
| VV |  | "pozice 49" 195,20*0,001*1,1 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 13010760 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 | t | 0.344 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.344 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2140564215
| VV |  | "pozice 57" 312,7*0,001*1,1 |  | 0.344 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 13010976 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 | t | 0.187 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.187 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662999318
| VV |  | "pozice 50"63,90*0,001*1,1 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 54" 106,5*0,001*1,1 |  | 0.117 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.187 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 13010978 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 | t | 0.084 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409910569
| VV |  | "pozice 37" 76,8*0,001*1,1 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 13010936 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 | t | 0.249 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.249 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107662341
| VV |  | "pozice 7" 59,2*0,001*1,1 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 51" 98,60*0,001*1,1 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 52" 69*0,001*1,1 |  | 0.076 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.249 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 145504R1 | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 150x100x4mm | t | 0.049 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.049 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218181482
| VV |  | "pozice 47" 44,6*0,001*1,1 |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 14550248 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm | t | 0.273 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66801232
| VV |  | "pozice 53" 247,8*0,001*1,1 |  | 0.273 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 14550301 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm | t | 0.114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.114 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120189006
| VV |  | "pozice 58" 49,1*0,001*1,1 |  | 0.054 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 59" 54,5*0,001*1,1 |  | 0.06 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.114 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 145503R1 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x16mm | t | 0.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.153 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857130146
| VV |  | "pozice 56" 139,5*0,001*1,1 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 14550303 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x8mm | t | 0.028 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610190080
| VV |  | "pozice 60" 25*0,001*1,1 |  | 0.028 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 145504R2 | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 120x80x6mm | t | 0.132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648575946
| VV |  | "pozice 61" 119,6*0,001*1,1 |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 13611258 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule | t | 0.047 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.047 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1944181665
| VV |  | "pozice 55" 42,8*0,001*1,1 |  | 0.047 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 13611228 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | t | 0.132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762545267
| VV |  | "pozice 61" 119,6*0,001*1,1 |  | 0.132 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.494 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.494 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019684031
| VV |  | "spojovací prostředky" 2993,9*0,001*0,15*1,1 |  | 0.494 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 4139X.011R | LA - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705688247
109 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 92.414 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 3.9738 | 0.043 | 3.9738 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996468242
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "LA" (1,92+1,56+4,614+3,508+1,604+8,88+14,06+1,5+1,38+9,6+1,38+3,2+2,24)*1,1 |  | 60.991 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,114+2,301+0,502+1,299+8,596+1,32+1,466+0,458+2,818+0,692)*1,1 |  | 31.423 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.414 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 92.414 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.11644 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939920535
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
111 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 170.966 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.17097 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332503172
| VV |  | 92,414*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 170.966 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.012 | POD - podlaha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 70.6841 |  | 5.796 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 4139X.012 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - POD (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 4842.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 59.1288 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1335630158
| VV |  | "pozice 63"352 |  | 352 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 64" 160,5 |  | 160.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 65" 270,4 |  | 270.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 66"1266 |  | 1266 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 67" 373,2 |  | 373.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 68" 246,6 |  | 246.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 69" 126,3 |  | 126.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 70" 505,8 |  | 505.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 71" 466,2 |  | 466.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 72" 30,6 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 73"413,4 |  | 413.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 4211,0*0,15 |  | 631.65 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4842.65 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 13010760 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 | t | 3.334 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 3.334 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1705990237
| VV |  | "pozice 63"352*0,001*1,1 |  | 0.387 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 64" 160,5*0,001*1,1 |  | 0.177 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 66"1266*0,001*1,1 |  | 1.393 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 67" 373,2*0,001*1,1 |  | 0.411 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 68" 246,6*0,001*1,1 |  | 0.271 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 69" 126,3*0,001*1,1 |  | 0.139 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 70" 505,8*0,001*1,1 |  | 0.556 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.334 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0.297 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.297 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780896356
| VV |  | "pozice 65" 270,4*0,001*1,1 |  | 0.297 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 13010746 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | t | 0.513 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.513 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781002928
| VV |  | "pozice 71" 466,2*0,001*1,1 |  | 0.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 14550258 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x5mm | t | 0.489 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.489 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597917388
| VV |  | "pozice 72" 30,6*0,001*1,1 |  | 0.034 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 73"413,4*0,001*1,1 |  | 0.455 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.489 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.695 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293815361
| VV |  | "spojovací prostředky" 4211,0*0,001*0,15*1,1 |  | 0.695 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 4139X.012R | POD - výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704145753
119 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 134.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 5.796 | 0.043 | 5.796 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377426097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "POD" (9,674+4,411+6,502+34,8+10,258+6,778+3,472+13,904+19,863+0,888+11,986)*1,1 |  | 134.79 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 134.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.16984 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619964453
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
121 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 249.362 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.24936 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95627571
| VV |  | 134,79*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 249.362 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.013 | RAMI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.0528 |  | 1.7078 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 4139X.013 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - RAMI (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 1969.145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 24.0433 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273555957
| VV |  | "pozice 55"64,2 |  | 64.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 74" 402,9 |  | 402.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 75" 472 |  | 472 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 76"99,4 |  | 99.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 77" 67,3 |  | 67.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 78" 101,3 |  | 101.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 79" 505,2 |  | 505.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 1712,3*0,15 |  | 256.845 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1969.145 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 13611258 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule | t | 0.071 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.071 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087739530
| VV |  | "pozice 55"64,2*0,001*1,1 |  | 0.071 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 1.075 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033715335
| VV |  | "pozice 75" 472*0,001*1,1 |  | 0.519 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 79" 505,2*0,001*1,1 |  | 0.556 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.075 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 13389000 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEM 140 | t | 0.443 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.443 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473028461
| VV |  | "pozice 74" 402,9*0,001*1,1 |  | 0.443 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 145503R3 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 90x90x6mm | t | 0.294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.294 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527493589
| VV |  | "pozice 76"99,4*0,001*1,1 |  | 0.109 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 77" 67,3*0,001*1,1 |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 78" 101,3*0,001*1,1 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.283 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.283 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208159733
| VV |  | "spojovací prostředky" 1712,3*0,001*0,15*1,1 |  | 0.283 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 4139X.013R | RAMI- výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960331237
129 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 39.717 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 1.7078 | 0.043 | 1.7078 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855219631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "RAMI" (0,753+5,481+11,34+2,37+1,605+2,415+12,142)*1,1 |  | 39.717 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 39.717 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.050043 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139437457
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
131 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 73.476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.073476 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059228770
| VV |  | 39,717*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.476 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.014 | RAMJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.0993 |  | 1.7753 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 4139X.014 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - RAMJ (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 1892.095 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 23.1025 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972681707
| VV |  | "pozice 75"590 |  | 590 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 79" 505,2 |  | 505.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 80" 140,2 |  | 140.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 81"23,7 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 82" 116,4 |  | 116.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 83" 107,1 |  | 107.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 84" 27,7 |  | 27.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 85" 40,7 |  | 40.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 86" 55,2 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 87" 39,1 |  | 39.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 1645,3*0,15 |  | 246.795 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1892.095 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 1.205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.205 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573136179
| VV |  | "pozice 75"590*0,001*1,1 |  | 0.649 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 79" 505,2*0,001*1,1 |  | 0.556 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.205 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 145504R4 | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 200x150x16mm | t | 0.154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.154 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872809213
| VV |  | "pozice 80" 140,2*0,001*1,1 |  | 0.154 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 13611264 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 30mm tabule | t | 0.026 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178572810
| VV |  | "pozice 81"23,7*0,001*1,1 |  | 0.026 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 14550306 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm | t | 0.246 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.246 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1959908886
| VV |  | "pozice 82" 116,4*0,001*1,1 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 83" 107,1*0,001*1,1 |  | 0.118 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.246 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 145503R3 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 90x90x6mm | t | 0.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1875587181
| VV |  | "pozice 84" 27,7*0,001*1,1 |  | 0.03 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 14550302 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x6mm | t | 0.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.106 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849478841
| VV |  | "pozice 85" 40,7*0,001*1,1 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 86" 55,2*0,001*1,1 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 145504R5 | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x8mm | t | 0.043 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.043 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1030862400
| VV |  | "pozice 87" 39,1*0,001*1,1 |  | 0.043 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.271 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.271 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808255972
| VV |  | "spojovací prostředky" 1645,3*0,001*0,15*1,1 |  | 0.271 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 4139X.014R | RAMJ- výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516144820
142 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 41.285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 1.7753 | 0.043 | 1.7753 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629636397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "RAMJ" (14,175+12,142+1,274+0,24+3,184+2,93+0,661+0,942+1,276+0,708)*1,1 |  | 41.285 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 41.285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.052019 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838339363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
144 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 76.377 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.076377 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340610881
| VV |  | 41,285*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76.377 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.015 | RAMF |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7509 |  | 0.25525 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 4139X.015 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - RAMF (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 260.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 3.179 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600291525
| VV |  | "pozice 88"139,4 |  | 139.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 89" 87 |  | 87 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 226,4*0,15 |  | 33.96 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 260.36 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.153 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -824622423
| VV |  | "pozice 88"139,4*0,001*1,1 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 14550300 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm | t | 0.096 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987133365
| VV |  | "pozice 89" 87*0,001*1,1 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.037 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346520487
| VV |  | "spojovací prostředky" 226,4*0,001*0,15*1,1 |  | 0.037 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 4139X.015R | RAMF- výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447184084
150 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 5.936 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.25525 | 0.043 | 0.25525 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303488993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "RAMF" (3,35+2,046)*1,1 |  | 5.936 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 5.936 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0074794 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094757160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
152 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 10.982 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.010982 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815388783
| VV |  | 5,936*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.982 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.016 | RAMG |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.818 |  | 0.27481 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 4139X.016 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - RAMG (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 263.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 3.2211 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1328509126
| VV |  | "pozice 88"139,4 |  | 139.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 90" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" 229,4*0,15 |  | 34.41 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263.81 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.153 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372477946
| VV |  | "pozice 88"139,4*0,001*1,1 |  | 0.153 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 14550306 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm | t | 0.099 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.099 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521888892
| VV |  | "pozice 90" 90*0,001*1,1 |  | 0.099 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.038 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711613327
| VV |  | "spojovací prostředky" 229,4*0,001*0,15*1,1 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 4139X.016R | RAMG- výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707554002
158 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 6.391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.27481 | 0.043 | 0.27481 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997389115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "RAMG" (3,35+2,46)*1,1 |  | 6.391 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 6.391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0080527 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726153960
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
160 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 11.823 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.011823 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 271483305
| VV |  | 6,391*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.823 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.017 | STR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.4229 |  | 2.0923 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 4139X.017 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - STR (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 1365.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 16.6724 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524987478
| VV |  | "pozice 65"540,8 |  | 540.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 71" 466,2 |  | 466.2 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 91" 310,8 |  | 310.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky" +317,8*0,15 |  | 47.67 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1365.47 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 13010746 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | t | 0.513 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.513 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154109237
| VV |  | "pozice 71" 466,2*0,001*1,1 |  | 0.513 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0.595 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.595 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774960083
| VV |  | "pozice 65"540,8*0,001*1,1 |  | 0.595 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 14550248 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm | t | 0.342 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.342 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290628747
| VV |  | "pozice 91" 310,8*0,001*1,1 |  | 0.342 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.052 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.052 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78657194
| VV |  | "spojovací prostředky" +317,8*0,001*0,15*1,1 |  | 0.052 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 4139X.017R | STR- výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70077245
167 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 48.659 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 2.0923 | 0.043 | 2.0923 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778564961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "STR" (13,004+19,863+11,368)*1,1 |  | 48.659 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 48.659 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.06131 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046620619
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
169 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 82.619 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.082619 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10598842
| VV |  | 44,659*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 82.619 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.018 | SIG |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.9203 |  | 2.8929 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 4139X.018 | Osazování a výroba ocelových válcovaných nosníků - SIG (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 3741.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 45.6826 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218799399
| VV |  | "pozice 92"713,1 |  | 713.1 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 93" 1075,8 |  | 1075.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 94" 490,7 |  | 490.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 95" 211,4 |  | 211.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 96" 171,9 |  | 171.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 97" 409,6 |  | 409.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 98" 12,6 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 99" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 100" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 101" 36,8 |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 102" 99 |  | 99 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky"3253,4*0,15 |  | 488.01 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3741.41 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 2.007 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2.007 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559030298
| VV |  | "pozice 92"713,1*0,001*1,1 |  | 0.784 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 93" 1075,8*0,001*1,1 |  | 1.183 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 101" 36,8*0,001*1,1 |  | 0.04 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.007 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 145504R1 | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 150x100x4mm | t | 0.027 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666008018
| VV |  | "pozice 98" 12,6*0,001*1,1 |  | 0.014 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 99" 11,9*0,001*1,1 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 14011076 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x4,0mm | m | 10.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0108 | 0.11642 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649792980
| VV |  | "pozice 102" 4,9*2*1,1 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 145504R6 | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 200x100x8mm | t | 1.436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.436 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173539858
| VV |  | "pozice 94" 490,7*0,001*1,1 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 95" 211,4*0,001*1,1 |  | 0.233 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 96" 171,9*0,001*1,1 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 97" 409,6*0,001*1,1 |  | 0.451 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozice 100" 20,6*0,001*1,1 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.436 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.537 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.537 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263486673
| VV |  | "spojovací prostředky"3253,4*0,001*0,15*1,1 |  | 0.537 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 4139X.018R | SIG- výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.01221 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229440676
177 | K | 789221531 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 67.276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 2.8929 | 0.043 | 2.8929 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134371719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221531 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "SIG" (13,377+20,181+8,565+3,69+3+7,15+0,425+0,4+0,36+0,69+3,322)*1,1 |  | 67.276 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 789421231 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 μm | m2 | 67.276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.084768 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637950387
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421231 | [14 empty] | Online PSC | 3
179 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 124.461 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.12446 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229516525
| VV |  | 67,276*1,85 'Přepočtené koeficientem množství |  | 124.461 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4.019 | Pororošty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.2654 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | 4139X.019 | Osazování a výroba zinkovaných pororoštů (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 4152.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 50.6979 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255148509
| VV |  | "pororost SP 330-11/56-3 nosný pás 30/3" 65*36,5 |  | 2372.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pororost SP 330-38/34-3 nosný pás 30/3" 7*36,5 |  | 255.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " schodišťové stupně XP 350-33-3 rozměr 305x1800mm" 44*22,04 |  | 969.76 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky"(2628+1068)*0,15 |  | 554.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4152.16 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 145504R7 | pororošt SP 330-11/56-3 nosný pás 30/3 | m2 | 71.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0365 | 2.6098 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909237366
| VV |  | 65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.5 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | M | 145504R8 | pororošt SP 330-38/34-3 nosný pás 30/3 | m2 | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0365 | 0.28105 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845503014
| VV |  | 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
183 | M | 145504R9 | schodišťové stupně 350-33-3/H28-90 rozměr 305x1800 | kus | 48.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02204 | 1.0667 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624150658
| VV |  | 44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
184 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219529415
| VV |  | "spojovací prostředky"(2628+1068)*0,001*0,15*1,1 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4.020 | Ostatní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.8394 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 4139X.020 | Osazování a výroba ostatních nosných prvků (svařovaná a šroubovaná konstrukce) | kg | 2091.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 25.5387 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004637079
| VV |  | "trapezový plech TR 50/250/088mm" 76*8,8 |  | 668.8 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonářská výztuž BST 500B o 12 S8/100-8100" 1150 |  | 1150 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací prostředky"1818,8*0,15 |  | 272.82 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2091.62 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 15484131 | plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm | m2 | 83.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.73568 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523270659
| VV |  | 76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
187 | M | 13021013 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm | t | 1.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.265 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512603383
| VV |  | 1,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.265 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
188 | M | 13010360 | spojovací prvky, styky, svary, vyrovnání | t | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690992072
| VV |  | "spojovací prostředky"1818,8*0,001*0,15*1,1 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.024659 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2061622479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "délka 6 m, výška 7 m" 6*7 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití | m2 | 588 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929757797
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 42,000*14 |  | 588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242924262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821 | [14 empty] | Online PSC | 2
192 | K | 953961115 | Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -358556244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961115 | [14 empty] | Online PSC | 2
193 | K | 953965141 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.02128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149336621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965141 | [14 empty] | Online PSC | 2
194 | M | 31111021 | matice nerezová šestihranná M20 | 100 kus | 0.418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783811129
| VV |  | 0,38*1,1 |  | 0.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 31120009 | podložka DIN 125-A ZB D 20mm | 100 kus | 0.418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00071896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117184424
| VV |  | 0,38*1,1 |  | 0.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1061897115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | 998012043 | Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 436.844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789888076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012043 | [14 empty] | Online PSC | 2
198 | K | 998018017 | Příplatek za omezený provoz v prostoru nemocnice | t | 436.844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735917409
199 | K | 99801X.02 | Pronájem jeřábu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589754379
200 | K | HZS4131 | Hodinová zúčtovací sazba jeřábník | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -211170450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4131 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D.1.02a - Sanace statické...
{401a27d6-d993-41e6-bf80-88a238a620a4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.02a - Sanace statické části
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.02a - Sanace statické části
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 6.1 - Sanace nosné konstrukce heliportu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.02a - Sanace statické části
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 6.1 | Sanace nosné konstrukce heliportu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 6.1.R001 | Otryskání ocelových prvků | m2 | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585080829
| P |  | Poznámka k položce: otryskání zabetonovaných profilů platformy heliportu, otryskání spodní příruby a ostatních ploch pod trapézový plech, včetně ochrany ostatních konstrukcí a střechy, zejména proti splavení abrazivního a odpadního materiálu do střešních svodů; součástí ceny je ochrana okolního trapézového plechu proti porušení Zn vrstvy | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "otryskání příhradové konstrukce heliportu" 220 |  | 220 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otryskání zabetonovaných profilů v platformě heliportu" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 420 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 6.1.R002 | D+M Zesílení degradovaných prvků | t | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -633986343
| P |  | Poznámka k položce: oprava a zesílení korozí degradovaných prvků z konstrukční oceli - rozsah dle skutečného stavu | [14 empty] | P | 1
3 | K | 6.1.R003 | Antikorozní nátěr platformy heliportu | m2 | 680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536300556
| P |  | Poznámka k položce: dvojnásobný aktivní antikorozní nátěr na pozinkovaném povrchu v celkové tl. min. 120 μm, včetně mechanického očištění povrchu, přípravy podkladu, aplikaci odezovacícho prostředku, ochrany střešního pláště proti zněčištění. Odstín RAL 9006 | [14 empty] | P | 1

## D.1.06 - Slaboproudé inst...
{af8957e9-e794-4299-be58-ed941b2e66c3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.06 - Slaboproudé instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.06 - Slaboproudé instalace
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 742 - Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0
| 742.1 - Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| 742.2 - Kamerový systém | [5 empty] | 0
| 742.9 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.06 - Slaboproudé instalace
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 742 | Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742.1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742.1.1001 | Patchpanel 24portů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Modulární patch panel pro 24 portů 1U 19" včetně keystone a čel, kompatibilní se stávajícím systémem | [14 empty] | P | 2
2 | K | 742.1.1002 | Instalační metalický kabel CAT6A F/UTP | m | 1440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Stíněný kabel, v bez halogenovém provedení vyhovujícím snížené hořlavosti a reakci na oheň dle vyhlášky č.268/2011Sb a dle ČSN EN 50575 v provedení B2cas1a,d1,a1. Certifikaci CPR dle EN 60754-2, EN 61034-2 a integrovaný test EN 50399. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 742.1.1003 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Horizontální 19'' panel 1U s ocelovými třmeny pro horizontální vedení kabeláže | [14 empty] | P | 2
4 | K | 742.1.1004 | Keystone Cat.6A | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Datová zásuvka CAT6A STP RJ45 včetně rámečku, kompatibilní s ABB Tango | [14 empty] | P | 2
5 | K | 742.1.1005 | Povrchový box | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Montážní box pro povrchovou montáž | [14 empty] | P | 2
6 | K | 742.1.1006 | Keystone na DIN lištu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Keystone a montážní modul na DIN lištu | [14 empty] | P | 2
7 | K | 742.1.1007 | Patchkabel, 3m | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Patch kabel CAT6A SFTP LSOH litá ochrana 3.0m šedý | [14 empty] | P | 2
8 | K | 742.1.1008 | Patchkabel, 3m, venkovní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Patch kabel CAT6A SFTP LSOH litá ochrana 3.0m šedý, venkovní, pro kamery | [14 empty] | P | 2
9 | K | 742.1.1009 | Žlab 100/60 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Plechový žlab 100/60, s integr. spojkou | [14 empty] | P | 2
10 | K | 742.1.1010 | Nosný systém žlabu, kotvení do stropu | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Nosný systém žlabu, závitové tyče M8 a hrazda, kotvení do stropu | [14 empty] | P | 2
11 | K | 742.1.1011 | Nosný systém žlabu, kotvení do stěny | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Nosný systém žlabu, výložníky š.100, kotvení do stěny | [14 empty] | P | 2
12 | K | 742.1.1012 | Trubka pr.25mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Trubka pevná 1525HF včetně kolen, spojek, příchytek | [14 empty] | P | 2
13 | K | 742.1.1013 | Měření FTP, vč. protokolu | kpl | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Měření vč. měř. protokolu FTP portu na datové zásuvce | [14 empty] | P | 2
14 | K | 742.1.1014 | 3títky a značení | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Značení portů a zařízení | [14 empty] | P | 2
15 | K | 742.1.1015 | Prostup 6.-7.NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Prostup střechou (6.NP) a podlahou kontejneru (7.NP), vč. zatěsnění a zapravení | [14 empty] | P | 2
16 | K | 742.1.1016 | Protipožární ucpávky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Protipožární ucpávky, dle PBŘ (min. E30) | [14 empty] | P | 2
| D | 742.2 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 742.2.2001 | IP bullet kamera, venkovní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: D+M IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR, IR 20m, DLPU, IP66 | [14 empty] | P | 2
18 | K | 742.2.2002 | IP minidome kamera, vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: D+M IP dome kamera, 4MP, MZVF, 3-6mm, WDR, DLPU, IR 15m, HDMI, IP44 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 742.2.2003 | Licence pro dohledový SW | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: D+M Licence pro stávající centrální kamerový systém Milestone Expert | [14 empty] | P | 2
| D | 742.9 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 742.9.9001 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Podružný materiál | [14 empty] | P | 2
21 | K | 742.9.9002 | Přesun hmot pro slaboproudy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Přesun hmot | [14 empty] | P | 2
22 | K | 742.9.9003 | Popis a označení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Popis a označení | [14 empty] | P | 2
23 | K | 742.9.9004 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 742.9.9005 | Návrh provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Vyoracování provozního řádu | [14 empty] | P | 2

## D.1.07 - Silnoproudé inst...
{a617c42a-9ba3-4239-bfe6-4feff3f2f3e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.07 - Silnoproudé instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.07 - Silnoproudé instalace
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 741.01 - Elektroinstalace - silnoproud - záložní zdroj | [5 empty] | 0
| 741.02 - Záložní zdroj | [5 empty] | 0
| 741.09 - Elektroinstalace - silnoproud - ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.07 - Silnoproudé instalace
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741.01 | Elektroinstalace - silnoproud - záložní zdroj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741.01.1001 | D+M Záložní zdroj, bateriový stojan | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výkonová jednotka, 1 ks, 80 kW/400V, spotřeby 230V, složená ze 4 skříní (1× výkonová jednotka + 3× externí bat. modul), doba zálohy 15 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů, ochrana proti hlubokému vybití, řídicí jednotka, barevná dotyková obrazovka vč. vizualizačního SW s monitoringem jednotlivých zařízení, denním testovacím režimem, sériovou detekcí chyb, výpisem historií závad, frekvenční řízení motorů, motorová tlumivka, integrovaná distribuce, životnost akumulátorů 10 let dle norem Eurobat | [14 empty] | P | 2
2 | K | 741.01.1002 | Doprava a instalace záložního zdroje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem specialistou (přes email nebo tel.), složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti (předpokladem je bezbariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška, dokumentace, zaškolení obsluhy | [14 empty] | P | 2
3 | K | 741.01.1003 | Jádrový vrt Ø 50 mm, délka 200 mm | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741.01.1004 | D+M Kabel 5x70, P60-R - požárně odolný kabel 5Jx70, P60-R B2ca s1 d1 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741.01.1005 | D+M Drátěný žlab, š.250, P30-R - drátěný žlab, š. 250, vč. nosného materiálu a příslušenství, P30-R | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 741.01.1006 | D+M Žebřík š.100, P30-R - stoupací trasa, žebřík š.100, sonapky, P30-R | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741.01.1007 | Odlehčení v tahu | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 741.01.1008 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 741.01.1009 | Utěsnění kabelového prostupu | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 741.01.1010 | Požární ucpávka | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 741.02 | Záložní zdroj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 741.02.2001 | D+M Rozvodnice plastová, vč. výstroje, 3x12modulů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Plastová rozvodnice, montáž na omítku, IP65, 3 řady, 3x12 modulů, vč. výstroje (6x B16/1, 4x B10/1, jistice s pr. Chranicem, vypinac, svorkovnice a příslušenství), průchodky | [14 empty] | P | 2
12 | K | 741.02.2002 | D+M Zářivkové průmyslové svítidlo, el. předřadník, IP66, 2x58W, prachotěsné | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 741.02.2003 | D+M Zásuvka 16A/230V, povrchová montáž, IP44 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 741.02.2004 | D+M Vypínač jednopólový, povrchová montáž, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 741.02.2005 | D+M Krabice pro napojení přímotopu, IP66, vč. průchodek | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 741.02.2006 | D+M Elektrický přímotopný konvektor 1000W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 741.02.2007 | D+M Spirála pro výhřev nádrže SHZ (3kW) je dodávkou SHZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 741.02.2008 | D+M Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 741.02.2009 | D+M Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 741.02.2010 | D+M Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 741.02.2011 | D+M Kabel CYKY-J 5x16 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 741.02.2012 | D+M Trubka pevná 1525HF včetně kolen, spojek, příchytek | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | 741.09 | Elektroinstalace - silnoproud - ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 741.09.9001 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 741.09.9004 | Přesun hmot pro silnoproudy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
25 | K | 741.09.9005 | Popis a označení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
26 | K | 741.09.9006 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
27 | K | 741.09.9007 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58

## D.1.08 - Nouzové osvětlení
{61bc04e9-7991-479b-bc23-cb3a9e9afc74}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.08 - Nouzové osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.08 - Nouzové osvětlení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 741.001 - Nouzové osvětlení - záložní zdroj | [5 empty] | 0
| 741.002 - Nouzové osvětlení - ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.08 - Nouzové osvětlení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741.001 | Nouzové osvětlení - záložní zdroj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | NO 001 | Nouzové svítídlo do zábradlí LED, mléčný kryt, pro instalaci do zábradlí Ø42mm | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856818962
2 | K | NO 002 | Napájecí zdroj pro LED svítidlo - LED zdroj a monitorovací modul | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080844098
3 | K | NO 003 | Instalační box pro 2x zdroj | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036607716
4 | K | NO 004 | Nouzové svítidlo LED 250lm MAINS 230V | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238297274
5 | K | NO 005 | Nouzové svítidlo Atlantic LED II S CG-S, IP66, jednostranné, bez piktogramu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042449921
6 | K | NO 006 | Nouzové svítidlo NexiTech LED MAINS 230V s nasvícením prostoru dveří | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638817650
7 | K | NO 007 | Bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo NexiTech LED Nahoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039231657
8 | K | NO 008 | Jednostranná bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo Atlantic LED S, ISO (C), PU | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732952405
9 | K | NO 009 | Bezpečnostní značka pro nouzové svítidlo NexiTech LED, 20m, Hasicí přístroj, PBZ, tlač. hlásič (červená) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941752152
10 | K | NO 010 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425441384
11 | K | NO 011 | Utěsnění kabelového prostupu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280925825
12 | K | NO 012 | Požární ucpávka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605887066
| D | 741.002 | Nouzové osvětlení - ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | NO 013 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955662885
14 | K | NO 014 | Montážní práce komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1067036273
15 | K | NO 015 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436833373
16 | K | NO 016 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888479511
17 | K | NO 017 | Popis a označení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508619002
18 | K | NO 018 | Dodavatelská výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384129311
19 | K | NO 019 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112513579
20 | K | NO 020 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676093483
21 | K | NO 021 | Návrh provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -890596764

## D.1.09 - Elektrická požár...
{566c7721-dd15-44be-8b74-74fa4ba92dfc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.09 - Elektrická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.09 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 742.01 - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| 742.02 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.09 - Elektrická požární signalizace
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742.01 | Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EPS 001 | Opticko kouřový hlásič, adresný, kompatibilní se stávajícím systémem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429284802
2 | K | EPS 002 | Patice pro montáž hlásiče | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039630176
3 | K | EPS 003 | Tlačítkový hlásič, venkovní, povrchová montáž, IP67 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051542928
4 | K | EPS 004 | Linkový vstupní modul, 1 vstup, vč. montážního boxu. Montáž na povrch nebo DIN lištu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371750854
5 | K | EPS 005 | Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, B2cas1d1, 1x2x0,8 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -170200562
6 | K | EPS 006 | Trubka bezhalogenní, pr. 20mm, vč. příchytek a přísl. | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -912469473
7 | K | EPS 007 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407282494
8 | K | EPS 008 | Utěsnění kabelového prostupu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250724036
9 | K | EPS 009 | Požární ucpávka | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748399785
| D | 742.02 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | EPS 010 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166584934
11 | K | EPS 011 | Montážní práce komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956262131
12 | K | EPS 012 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557043488
13 | K | EPS 013 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239228558
14 | K | EPS 014 | Popis a označení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066607970
15 | K | EPS 015 | Dodavatelská výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281752137
16 | K | EPS 016 | Konfigurace stávající śtředny EPS, doplnění hlásičů, úprava textů, atp. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1799491882
17 | K | EPS 017 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005173488
18 | K | EPS 018 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1314376776
19 | K | EPS 019 | Návrh provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477963272

## D.1.10 - Stabilní hasicí ...
{845eb92d-021a-4e7b-8e33-ab3448936f23}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.10 - Stabilní hasicí zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.10 - Stabilní hasicí zařízení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 73 - Stabilní hasicí zařízení | [5 empty] | 0
| 73.1 - Potrubí | [5 empty] | 0
| 73.2 - Hl. čerpadlo a přiměšovač pěny | [5 empty] | 0
| 73.3 - Monitorování signalizace a požární detekce | [5 empty] | 0
| 73.4 - Elektro | [5 empty] | 0
| 73.5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
SO 201 - Heliport
Soupis:
D.1.10 - Stabilní hasicí zařízení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 73 | Stabilní hasicí zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 73.1 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | SHZ 001 | Dodávka a montáž nového rozváděcího potrubí DN50 vč. tvarovek, spojovacího a závěsného materiálu | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142607084
2 | K | SHZ 002 | Dodávka a montáž nového rozváděcího potrubí DN80 vč. tvarovek, spojovacího a závěsného materiálu | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2063510649
3 | K | SHZ 003 | Dodávka a montáž nového rozváděcího potrubí DN100 vč. tvarovek, spojovacího a závěsného materiálu | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984548510
| D | 73.2 | Hl. čerpadlo a přiměšovač pěny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | SHZ 004 | Hlavní el. čerpadlo 1110l/m při 9,95bar | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142334441
5 | K | SHZ 005 | Sací potrubí hlavního čerpadla vč. potrubí, kolen, spojek, přírub, závěsů, uzavírací armatury, nepřímé reducke, manometru -1 - +3 bar, antivírové desky 1x1m, zpětné klapky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597536294
6 | K | SHZ 006 | Výtlačné potrubí hlavního čerpadla vč potrubí, kolen, spojek, přírub, redukce, zpětné klapky, připojení přiměšovače firedos, uzavírací armatury výtlaku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870378930
7 | K | SHZ 007 | Testovací potrubí hlavního čerpadla vč. spojek, přírub, potrubních závěsů, glyc. Manometru 0-16bar, měřící clony průtoku vody a 2 uzavíracích armatur, napojení na výtlačné potrubí čerpadla a nádrž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938261149
8 | K | SHZ 008 | Zavodňovací nádrž 500l vč. připojení DN50 k výtlačnému potrubí z hl. čerpadla, zpětné klapky a uzavírací armatury, vypouštění, přepadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -527610832
9 | K | SHZ 009 | Potrubí přívodu vody do zavodňovací nádrže DN50 vč. napojení na zavodňovací nádrž, uzavírací armatury a plovákového ventilu pro automatické dopouštění zavodňovací nádrže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145997374
10 | K | SHZ 010 | FireDos FD2000 3/PP-S, gen III vč. všech potřebných potrubí a armatur k připojení k systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092201435
11 | K | SHZ 011 | Měřící zařízení průtoku vody přiměšovačem FireDos IP54, multifunkční displej, napájení 115...230 AC / 18…30 DC, vč. indukčního sensoru s konektorem, a všech adaptérů pro připojení na tělo hydromotoru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197044962
12 | K | SHZ 012 | Měřící zařízení průtoku pěnového koncentrátu přiměšovače FireDos digitální elektromagnetický, vč. potrubí, armatur, závěsů, nap. 230V AC, | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396242795
13 | K | SHZ 013 | Zásobní nádrž pěnového koncentrátu 450l vč. připojení k přiměšovači pěnového koncentrátu- sání pěnového koncentrátu, potrubí testování přiměšovače, stavoznaku, přepadu, vypuštění, víka s odvětráním, záchytné vany pod nádrž a přiměšovač na plný obsah | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053151948
14 | K | SHZ 014 | Pěnový koncentrát AFFF, 3%, cert. ICAO C | l | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -303945858
15 | K | SHZ 015 | Odlehčovací potrubí čerpadla DN25 vč. armatur a připojení z výtlačného potrubí na potrubí testovací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422761438
16 | K | SHZ 016 | Potrubí napouštění nádrže hasicího zařízení DN50 vč. armatur - uzavírací ventil a zpětná klapka DN50 a připojení na testovací potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370776863
17 | K | SHZ 017 | Hlásič průtoku DN100 vč. testovací odbočky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720519710
18 | K | SHZ 018 | Soustava tlakového spínače 0-10 bar a manometru 0-16 bar, uzavíracího ventilu s vypouštěním | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1580812452
19 | K | SHZ 019 | Uzavírací ventil přívodu vody do monitoru DN65 s elektrickým pohonem | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351291694
20 | K | SHZ 020 | Monitor M1/MPN-DC max 2000 l/min, proudnice pěnová nastavitelná, max. úhel 100°, 2 1/2", PN16, pohon oscilace elektrický 24V DC | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756731984
21 | K | SHZ 021 | Rozvaděč R-HZ-2 pro ovládání automatické oscilace monitorů a uzavíracích ventilů vč. kabeláže propojení monitorů a rozvaděče a sady záložních akumulátorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350787259
| D | 73.3 | Monitorování signalizace a požární detekce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | SHZ 022 | Ústředna Integral CXE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540009372
| P |  | Poznámka k položce: jednokruhová, vč akumulátorů, CZ klávesnice, prosklené rozvaděčové skříně IP54, kabelových tras k jednotlivým prvkům, vstupně-výstupních modulů pro kruhovou linku, tlačítkových hlásičů spuštění hasicího zařízení vč. povětrnostního krytu, sirénomajáků červených pro signalizaci spuštění hasicího zařízení, programování | [14 empty] | P | 3
23 | K | SHZ 023 | Prvky pro monitorovnání strojovny HZ koncové spínače, termostat, čidlo zaplavení, vč. doopjení na vstupně- výstupní prvky kruhové linky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029337400
24 | K | SHZ 024 | Detektor plamene vč. upevnění na plochu heliportu a připojení na kruhovou linku | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132736710
25 | K | SHZ 025 | Krabice se svorkovnicí tvořící rozhraní mezi centrálou a objektovou EPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -547195230
| D | 73.4 | Elektro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | SHZ 026 | Rozvaděč R-HZ-1 pro napájení a ovládání hlavního elektrického čerpadla vč. kabeláže mezi rozvaděče a koncové prvky, motor čerpadla, tlakové spínače bez frekvenčního měniče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -13530823
27 | K | SHZ 027 | Rozvaděč RT-HZ, pro napájení temperování potrubí vč. kabeláže mezi rozvaděč a koncové prvky, topné kabely a jiné topné elementy a senzory termostatů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1549096641
28 | K | SHZ 028 | Topné kabely vč. fixačních prvků k potrubí, přívodní kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2048163114
29 | K | SHZ 029 | Tepelná izolace temperovaného potrubí a oplechovní pozink plechem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186235753
| D | 73.5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | SHZ 030 | Proplachy potrubí a tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785478582
31 | K | SHZ 031 | Uvedení zařízení do provozu, funkční a tlakové zkoušky obsahuje zkoušku testovací pěnou. Neobsahuje náklady na vodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16320434
32 | K | SHZ 032 | Dokumentace skutečného provedení + dokumentace ke kolaudaci včetně kontroly provozuschopnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743035630
33 | K | SHZ 033 | Dopravy, ubytování a ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518727249

## PS.01 - Světelné zabezpeč...
{c742c437-d491-47f3-b2cc-7dbaa3e3852d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
PS.01 - Světelné zabezpečovací zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
PS.01 - Světelné zabezpečovací zařízení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 74 - Světelné zabezpečovací zařízení SZZ | [5 empty] | 0
| 74. 01 - Technologie heliportu | [5 empty] | 0
| 74. 02 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
PS.01 - Světelné zabezpečovací zařízení
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74 | Světelné zabezpečovací zařízení SZZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 74. 01 | Technologie heliportu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | SZZ 001 | Napájecí rozvaděč paralelního rozvodu 3,0kVA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385524034
2 | K | SZZ 002 | Rádiové dálkové ovládání světelných zařízení heliportu pomocí standardního palubního vysílače, vč. příslušenství (VHF anténa, koaxiální kabel 50 ohm - délka 25 m, konektory, zemnící přípravek, koaxiální přepěťová ochrana s držákem, uzemnění) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458773491
3 | K | SZZ 003 | Zábleskový maják heliportu (optická jednotka, napájecí skříň, senzorová skříňka s fotobuňkou, sada speciálních propojovacích kabelů), včetně výložníku pro optickou jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1624467561
4 | K | SZZ 004 | Vizuální osvětlený ukazatel směru a rychlosti větru - vizuální ukazatel směru a rychlosti větru, včetně osvětlení větrného kužele, překážkového návěstidla a svorkovnicové skříňky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950985249
5 | K | SZZ 005 | Zapuštěné návěstidlo TLOF 8" všesměrové, barva zelená, 230V/14W, LED | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200327857
6 | K | SZZ 006 | Zapuštěné návěstidlo FPAG 8" všesměrové, barva bílá, 230V/14W, LED | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987832529
7 | K | SZZ 007 | Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo, spodní nebo boční vývod, včetně těsnění, 1ks včetně přípravku pro zalévání | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858525430
8 | K | SZZ 008 | Zalévací hmota pro lepení základny zapuštěných návěstidel | kg | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829823439
9 | K | SZZ 009 | Jádrový vrt Ø 250 mm, délka 200 mm | kpl | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505338836
10 | K | SZZ 011 | Optická jednotka APAPI 2x100W, včetně žárovek, nosné konstrukce a instalačního příslušenství, včetně nastavení (přístrojů pro nastavení) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549645648
11 | K | SZZ 012 | Izolační transformátor 100 W, 230V / 15,2V | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391446211
12 | K | SZZ 013 | Venkovní instalační krabice pro transformátor, včetně příslušenství pro upevnění na spodní stranu desky heliportu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783579703
13 | K | SZZ 014 | Noční překážkové návěstidlo LED nízké svítivosti, typ B, barva červěná (provedení pro připojení napájení přes svorkovnici v návěstidle) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738031224
14 | K | SZZ 015 | Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na plochou střechu) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122684225
| P |  | Poznámka k položce: Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na plochou střechu): - Al stožárek průměr 60 mm, délka 750 mm - Víko na beton - Spojka - Betonová dlaždice 600x600x60 mm - 2 ks - Podložka pod betonové dlaždice (lepenka, guma nebo plast) - Spojovací materiál - Vytvoření boční kabelové průchodky stožárkem pro napájecí kabel NN | [14 empty] | P | 3
15 | K | SZZ 016 | Konektor (zásuvka) | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24291802
16 | K | SZZ 017 | Konektor (vidlice) | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1904409630
17 | K | SZZ 018 | Konektor rozdvojka - odbočka | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368847552
18 | K | SZZ 019 | Kabel H07RN-F 2x4 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1148471566
19 | K | SZZ 020 | Kabel H07RN-F 2x2,5 | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 721825993
20 | K | SZZ 021 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491764497
21 | K | SZZ 022 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1901189881
22 | K | SZZ 023 | Kabel CYKY 5Cx4 | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281783733
23 | K | SZZ 024 | Kabel CY 25 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2075287179
24 | K | SZZ 025 | Kabel CY 6 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113560961
25 | K | SZZ 026 | Propojovací kabeláž ovládání (kabely 2x2x0,25, H05VV-F 3CX1,5, NHX HX 5x2,5, CYKY 3Dx1,5), včetně konektorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450552716
26 | K | SZZ 027 | Přepěťová ochrana NN typ1, 3-fázový, včetně rozvodné skříňky a uzemnění (pro kabel WDI) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544697862
27 | K | SZZ 028 | Přepěťová ochrana NN typ1, 1-fázový, včetně rozvodné skříňky a uzemnění (pro kabel NPZ) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462190243
28 | K | SZZ 029 | Trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376478779
29 | K | SZZ 030 | Venkovní plechový kabelový žlab 200 mm s víkem (podvěšení pod konstrukci heliportu a lávky), včetně spojovacího materiálu a úchytů a kotvení | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883865523
30 | K | SZZ 031 | Venkovní plechový kabelový žlab 100 mm s víkem (podvěšení pod konstrukci heliportu a lávky), včetně spojovacího materiálu a úchytů a kotvení | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -746397437
31 | K | SZZ 032 | Ochranná trubka ∅ 60 mm, kotveno á 1,0 m objímkou do zdiva, trubka i kotva z nerezavějící oceli, včetně hmoždinek do zdiva | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614917603
32 | K | SZZ 033 | Uzemnění, systémová spojka z nerezavějící oceli, propojení těla návěstidla, kabeláž viz kabel CY 25 a CY 6 | kus | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953212283
| VV |  | "PAPI" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Návestidla" 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | SZZ 034 | Kabelový prostup (stěnou, stropem, podlahou) | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1329647076
34 | K | SZZ 035 | Utěsnění kabelového prostupu | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614561287
35 | K | SZZ 036 | Požární ucpávka | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928230273
36 | K | SZZ 036a | Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na komín Ø1,5 m) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221366997
| P |  | Poznámka k položce: Úchyt nočního překážkového návěstidla (instalace na komín): - objímka komínu Ø1,5 m - Al konzola se stožárkem průměr 60 mm, délka 250 mm - Spojky a příchytky - Spojovací materiál | [14 empty] | P | 3
37 | K | SZZ 036b | Provedení instalace překážkových návěstidel na tělese komína, osazenéí návěstidel a trasy elektro, včetně kabelových chrániček | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950869772
| D | 74. 02 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | SZZ 037 | Podružný materiál | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310392376
39 | K | SZZ 038 | Montážní práce komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42422697
40 | K | SZZ 039 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531221436
41 | K | SZZ 040 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -143144629
42 | K | SZZ 041 | Popis a označení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309505612
43 | K | SZZ 042 | Dodavatelská výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276566219
44 | K | SZZ 043 | Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1642665608
45 | K | SZZ 044 | Výchozí revize, revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649027332
46 | K | SZZ 045 | Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567440829
47 | K | SZZ 046 | Provozní zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81835501
48 | K | SZZ 047 | Zkoušky provozní způsobilosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1938658329
49 | K | SZZ 048 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500962021
50 | K | SZZ 049 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405257674
51 | K | SZZ 050 | Letové ověření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710835257
52 | K | SZZ 051 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1133680604
53 | K | SZZ 052 | Návrh provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669343469
54 | K | SZZ 053 | Výškové práce na komínu do výčky 50 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630993046

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
{4f0e8285-83ef-43e3-90a2-32ab6ac114e7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25488627
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  |  | DIČ: | CZ25488627
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06943187
|  | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5 |  |  |  | DIČ: | CZ06943187
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za použití položek Cenové soustavy ÚRS cenová úroveň CS 2024/I. pololetí. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zvýšení bezpečnosti heliportu - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Sociální péče 3316/12A, 401 13 pavilon B |  |  | Datum: | 29. 4. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A |  |  | Projektant: | SIEBERT+TALAŠ, spol.s r.o., Bucharova 1314/8, P5
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -645910312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 673381752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 412439586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -927113138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) | [14 empty] | P | 2
5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 57772118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu | [14 empty] | P | 2
6 | K | 039003000 | Úklid | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -695809844
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 133374322
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [14 empty] | P | 2
8 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1327904438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost | [14 empty] | P | 2
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 059002000 | Ostatní finance - pojištění dodavatele a pojištění díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1621246358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/059002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -768300626
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -167622169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ------------------------------------------------- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ---------------------------------------------------------------------------- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2