výměna výtahu TOV 320, plicní č.3 — Nemocnice Most

Výtah bude navržen dle platných norem (ČSNEN81-20, 81-50, 81-21).

| Typ | Trakční osobní TOV 450 1 bezpřevodový |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosnost | 450 kg - 6 osob |  |  |  |
| Rychlost | 1,0 m.s-l |  |  |  |
| Šachta | Stávající, zděná |  |  |  |
| Evakuační | NE |  |  |  |
| Zdvih | cca 13,2 m |  |  |  |
| Prohlubeň | 1200 mm |  |  |  |
| Stanice | 5 |  |  |  |
| Nástupiště | 5 neprůchozí |  |  |  |
| Kabina Podlaha Stěny Strop | 1000 x 1300 x 2060 mm |  | Provedení | Excelent |
|  | Lino |  | Provedení | Dle vzorníku |
|  | Panely s nerez doplňky, ovladač nerez ANTIVANDAL, nouzové osvětlení, telefon, digitální polohová a směrová signalizace, vážení, madlo, zrcadlo nouzový sjezd |  | Provedení | Obklad HPL |
|  | osvětlením v podhledu, bodovky |  | Provedení | nerez |
| Dveře kabinové | Automatické BUS 800 x 2000 mm |  | Provedení | Nerez |
| Dveře šachetní | Ruční VDJ 800 x 2000 mm |  | provedení | KOMAXIT RAL |
| přivolávač | Nerez, antivandal, polohová signalizace v každém patře |  |  |  |
| Strojovna | Nad šachtou |  |  |  |
| Pohon | Trakční bezpřevodový s frekvenčním měničem pro plynulé řízení rychlosti |  |  |  |
| Řízení | Mikroprocesorové samoobslužné |  |  |  |
| Prostředí | Základní dle ČSN |  |  |  |
| Příkon | Max 3 5 kW |  |  |  |
| Vodítka+ protiváha | Nová |  |  |  |

Nabídková cena za 1 ks výtahu

Cena bez DPHNabídková cena bude zahrnovat:

-dodávku výtahu vč. technické dokumentace

-dopravu výtahu na místo montáže

-dodávku osvětlení šachty

-montáž výtahu

-stavební práce a bourací práce

-provedení předepsaných zkoušek

-dodávka a montáž OK

-GSM brána pro obousměrnou komunikaci

Objednatel zajistí:

-prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou

-osvětlení nástupišť a strojovny dle ČSN EN 81

-hasící přístroj

Výměna výtahu BOV 250, poliklinika č. 26 — Nemocnice Most

Výtah bude navržen dle platných norem (ČSN EN81-20, 81-50, 81-21).

| Typ | Trakční osobní TOV 340 1 bezpřevodový |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosnost | 340 kg - 4 osoby |  |  |
| Rychlost | 1,0 m.s-l |  |  |
| Šachta | Stávající, zděná |  |  |
| Evakuační | Ne |  |  |
| Zdvih | Cca 13,2 m |  |  |
| Prohlubeň | 1200 mm |  |  |
| Stanice | 5 |  |  |
| Nástupiště | 5 neprůchozí |  |  |
| Kabina Podlaha Stěny Strop | 800 x 1250 x 2060 mm | Provedení | Excelent |
|  | Lino | Provedení | Dle vzorníku |
|  | Panely s nerez doplňky, ovladač nerez ANTIVANDAL, nouzové osvětlení, telefon, digitální polohová a směrová signalizace, vážení, madlo, zrcadlo, nouzový sjezd | Provedení | Obklad HPL |
|  | osvětlením v podhledu, bodovky | Provedení | nerez |
| Dveře kabinové | Automatické BUS 800 x 2000 mm | Provedení | Nerez |
| Dveře šachetní | Ruční VDJ 800 x 2000 mm | Provedení | KOMAXIT RAL |
| Přivolávač | Nerez ANTIVANDAL, polohová signalizace v každé stanici |  |  |
| Strojovna | Vedle šach |  |  |
| Pohon | Trakční bezpřevodový s frekvenčním měničem pro plynulé řízení rychlosti |  |  |
| Řízení | Mikroprocesorové samoobslužné |  |  |
| Prostředí | Základní dle ČSN |  |  |
| Příkon | Max 3,3 kW |  |  |
| Vodítka+ protiváha | Nová |  |  |

Nabídková cena za 1 ks výtahu

Cena bez DPH

Nabídková cena bude zahrnovat:

-dodávku výtahu vč. technické dokumentace

-dopravu výtahu na místo montáže

-dodávku osvětlení šachty

-montáž výtahu

-stavební práce a bourací práce

-provedení předepsaných zkoušek

-dodávka a montáž OK

-GSM brána pro obousměrnou komunikaci

Objednatel zajistí:

-prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou

-osvětlení nástupišť a strojovny dle ČSN EN 81

-hasící přístroj