Technická specifikace

Rekonstrukce výtahu TLV 500 kg, výrobce výtahu MZ Liberec

Výtah TLV 500kg, výr. číslo 871015 (pohon bez frekvenčního měniče)

- Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem – O.Z. Nemocnice Rumburk

Jedná se o opravu výtahu – evakuační – dle platných norem a vyhlášek, zejména ČSN EN 81-20 čl. 5.5.1

- Výtah značně opotřeben provozem

- Nevyhovující stav

- Zastaralé zařízení

- Omezené rychlost

- Opotřebené trakční kolo i lana výtahu

- Výtah bude sloužit jako evakuační

Oprava výtahu dle výše uvedených požadavků.

a) výměna částí výtahu

- Nový výtahový stroj, včetně roštu

- Nový rozvaděč s frekvenčním řízením

- Nová kompletní elektroinstalace včetně, ovladače, přivolávače, osvětlení, displejů atd.

- Nová vodítka protiváhy a klece výtahu

- Nová kabina výtahu s kabinovými dveřmi (automatické) a protiváhy

- Nové šachetní dveře (automatické)

- Nová nosná lana

- Nový omezovač rychlosti, lanka napínacího závaží

- Revizní jízda na kabině v prohlubni výtahové šachty

- Nové osvětlení výtahové šachty a strojovny výtahu

# Při této opravě se bude postupovat tak, aby opravený výtah splňoval ČSN EN81-20 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, výtahy pro dopravu osob a nákladů), ČSN EN 81-21 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů-Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách), ČSN 27 4014 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Evakuační výtahy), ČSN EN 81-70+A1 (Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace).

# Po této opravě bude výtah splňovat ČSN 81-20 a základní požadavky uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU – odpovídající Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

# Harmonogram:

- Podpis SoD

- Zaměření výtahu projektantem, vytvoření projektu

- Zadání výtahových dílů do výroby a jejich následná výroba cca. 12 týdnů

- Demontáž vadných dílů původního výtahu cca. 1 týden

- Montáž nových dílů a částí výtahu cca. 7 týdnů

- Seřizování, provedení zkoušek a uvedení výtahu do provozu cca. 1 týden