Požární dveře jsou požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru ve smyslu vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci – ustanovení § 2 odst. 4) písmeno f).

Požární dveře jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách musí být požárně uzavíratelné (tj. v případě požáru uzavřeny) a způsob uzavírání, popř. uzavírací mechanismus (samozavírače), musí odpovídat provozním podmínkám.

Informace pro potenciální dodavatele, rekonstrukce a výměna dveří probíhá za plného provozu.

V objektech objednatele se nachází celkem 2771 ks požárních dveří různých typů, rozměrů, požárních odolností, materiálového provedení od následujících výrobců:

- Ador

- Sapeli

- Hapines

- Sepos

- BB kovo

- Adlo

- HSE

- AVAPS

- NONAME (u některých starších dveří nelze výrobce identifikovat)

Počty jednotlivých požárních dveří v odštěpných závodech včetně jejich odloučených pracovišť:

- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – 	 1071

- Nemocnice Děčín, o. z. – 				  200

- Nemocnice Chomutov, o. z. – 				  417

- Nemocnice Teplice, o. z. – 				  448

- Nemocnice Most, o. z. – 				  173

- Nemocnice Litoměřice, o. z. – 				  417

- Nemocnice Rumburk, o. z. – 				    45

Přesný výčet druhů požárních dveří viz Příloha č. 1.

Technická specifikace ND:

- Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, bez izolačních výplní platí pro specifikaci D3.

- Dveřní závěsy na dveřních křídlech (panty) TRIO15

- Samozavírač EN 2-4

- Zárubně: pevný pant Typ OZ 50 (zesílený pro protipožární dveře)

- Samozavírač EN 5-7

- Kování klika-klika pro dřevěné dveře

- Kování klika-koule pro dřevěné dveře

- Kování klika-klika pro ocelové dveře

- Kování klika-koule pro ocelové dveře

- Protipožární zpěňující páska 10 mm x 2 mm x 1 m (cena za 1 m)

- Protipožární zpěňující páska 15 mm x 2 mm x 1 m (cena za 1 m)

- Větrací mřížka (50 cm) určena do protipožárních dveří

- Kukátko určené do protipožárních dveří

- Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří

- Panikové kování dle EN 179 SET

- Paniková hrazda dle EN 1125 SET

- Koordinátor pro dřevěné dveře

- Koordinátor pro ocelové dveře

- mechanická zástrč

- Automatická zástrč set pro dvoukřídlé dveře

- Automatická rozvora pro dvoukřídlé dveře

- Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB

- Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB (povrch

- RAL šedá

- RAL světlý dub

- El. zámek určen do protipožárních dveří EI 30

- El. zámek určen do protipožárních dveří EI 45

- El. zámek určen do protipožárních dveří EI 60

- El. zámek určen do protipožárních dveří EI 90

- Podprahování 1 m

- Přejezdová lišta 1 m

- Příprava dveřních křídel pro zabudování el. zámků nebo panikových zámků

- Příprava zárubní pro zabudování el. Otevírače

- Nátěr zárubní pro jednokřídlé dveře

- Nátěr zárubní pro dvoukřídlé dveře

- Základní povrch dveří CPL, základní dekor dveří bílý

- Výška dveří ve standartu 1 970 mm

- Zhotovitel je v případě potřeby použití náhradních dílů při provádění servisu zařízení, povinen použít pouze náhradní díly doporučené výrobcem. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, odpovídá zhotovitel za veškeré škody vzniklé objednateli v souvislosti s použitím zařízení po instalaci nevhodných náhradních dílů.

Objednávání

Zboží bude dodáváno včetně souvisejících služeb na základě dílčích objednávek.

Obecně platí zásada, že objednatel dle potřeb objednává buďto:

- pouze dodávku náhradního dílu, v tom případě objednává jeden nebo více ND a jednorázově dopravu dle přílohy č. 1. Na jednu souhrnnou objednávku pouze jedna doprava.

- dodání ND včetně montáže/instalace. V tomto případě je v ceně dle Přílohy č. 1 zahrnuta dodávka samotného ND včetně dopravy, demontáž a likvidace starých dílů, montáž/instalace nového dílu včetně funkční zkoušky, seřízení, uvedení do provozu.

- Montáž/instalace budou vždy prováděny v termínech a hodinách, které určí objednatel. Zhotovitel musí datum a čas instalace dodržet.

Na veškeré dodávky se vztahuje povinnost dodat příslušnou dokumentaci v českém jazyce dle typu dodávané služby nebo ND. Zejména se jedná o:

- dohled OZO a výchozí revizi

- osvědčení o montáži

- prohlášení o shodě

- protokol o použití materiálů (např. pěna)

- prohlášení o vlastnostech požární odolnosti – atest požární odolnosti (samozavírač, el., zámek, kukátko, koordinátor, větrací mřížky, bezpečnostní zámky atd.)

- pokyny pro údržbu

- servisní a záruční podmínky

- souhlas výrobce dveřních křídel s instalací do stávajících zárubní

- doklady opravňující provézt opravu dílčího poškození křídel dveří

- technické listy k použitým materiálům

- dodací (přepravní) list s jednoznačným určením počtu ks dveří

- doklad o montáži a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení vč. předávacího protokolu dle vyhlášky Ministerstva vnitra ze dne 29. 6. 2001 č. 246/2001 Sb. §6, § 7a § l o požární prevenci v aktuálním znění

- protokol o zaškolení (včetně informací k preventivním prohlídkám – zjm. četnost)

- doklady k ekologické likvidaci vzniklého odpadu

- návod na obsluhu

- dodání záručního listu

Typické závady a jejich řešení

Mezera mezi zárubní a falcem křídla – řeší se zpravidla výměnou celého kompletu požárního otvoru, tj. výměna dveří včetně příslušenství a montáž zárubně. Definice setu viz příloha č. 1.

Mezera pod křídlem – Vyrovnání podlahy bude vždy poptána u zhotovitele. Zhotovitel je povinen podat nabídku na odstranění závady v cenách obvyklých. Objednatel může, ale nemusí akceptovat nabídku. Nabídku je povinen předložit do 5 pracovních dnů od provedení prohlídky, kterou je potřeba učinit do 5 pracovních dnů od zaslání poptávky objednatelem, pokud se nedohodne jinak. Pokuta za nedodání nabídky včas je stanovena ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.

Narušená celistvost – Dodávka ND – křídlo dveří nebo oprava poškození v souladu s pokyny výrobce a platnou legislativou.

Vylomená nebo poškozená zástrč – objednání ND s nebo bez montáže, v případě poškození křídla dveří současně jeho oprava, kterou lze popsat následovně:

Častým poškozením dveří je vylomení dřeva dveří v okolí závěsů nebo automatických zástrčí pnutím anebo mechanickým namáháním. Poškozený dřevěný plášť dveří je v místě třeba odstranit a doplnit shodným materiálem tenké desky z tvrdého dřeva nebo krájené dýhy podle průvodní dokumentace a pokynů výrobce. Plocha měněné desky bývá zpravidla 20x10 cm na jednu oblast okolo závěsu nebo zástrče. Povrchovou úpravu je nutné zajistit dvousložkovým polyuretanovým nátěrem s barvou dle RAL. Požární dveře mají v polodrážce instalovanou požární zpěňující pásku. Výměr úkonu označeného v tabulce počtů a cen, který je uveden jako „Oprava vytrženého nebo prasklého dřeva v okolí závěsů nebo zástrče“ — jednotka 20x10 cm desky tedy znamená, že dveřní křídlo bude opraveno nikoliv vyměněno za nové. Dřevo dveřního křídla bude vyfrézováno a nahrazeno obdobným materiálem se stejnou tvrdostí a odolností podle průvodní dokumentace a pokynu výrobce. Není-li k dispozici průvodní dokumentace výrobce nebo výrobce již neexistuje, postupuje se podle průvodní dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu požárně bezpečnostního zařízení. Oprava možná pouze u celodřevěných dveří s doporučeným postupem výrobce.

Chybí nebo vadný koordinátor – dodávka ND

Chybí nebo vadný samozavírač – dodávka ND

Veškeré ND musí splňovat legislativní požadavky dle účelu užití a umístění a v souladu s PBŘ musí být nové a nepoužité.