## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {a5cfe85d-e49c-4129-944b-cefc195663ed}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 24-005-140NCI | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ústí nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 18. 6. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Krajská zdravotní, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Karel Petr | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 28683218 | [14 empty] | 0,01
|  |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 24-005-140NCI
| Stavba: | [6 empty] | Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
| Místo: | [6 empty] | Ústí nad Labem |  |  |  |  | Datum: |  | 18. 6. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Karel Petr |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a5cfe85d-e49c-4129-944b-cefc195663ed} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko - stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {45e504af-5e7c-4233-be95-1de2ae361ebd} | {a5cfe85d-e49c-4129-944b-cefc195663ed} | 2
/ |  | D.1.4.1 - Klimatizac |  |  |  | Krasjská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, chlazení datového centra | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f1f4e03b-2938-4048-8b59-b84a4dceb0b6} | {a5cfe85d-e49c-4129-944b-cefc195663ed} | 2
/ |  | D1.4 |  |  |  | Silnoproudá elektr... | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5b782eb3-7acb-4909-9dca-0f336a8197db} | {a5cfe85d-e49c-4129-944b-cefc195663ed} | 2
/ |  | D.1.4.2 - MaR |  |  |  | Krajská zdravotní, a.s., chlazení datového centra | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7ca2cb1d-b2db-4464-847b-00340205a887} | {a5cfe85d-e49c-4129-944b-cefc195663ed} | 2

## D.1.1 - Architektonicko -...
{45e504af-5e7c-4233-be95-1de2ae361ebd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Petr |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6595 |  | 1.1186 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012068 |  | 1.1 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012068 |  | 1.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 301.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.012068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253134070
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,862*350 'Přepočtené koeficientem množství |  | 301.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962031023 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných broušených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928048853
| PP |  | Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných broušených, tl. přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bourání prostupů pro trasy potrubí chladiva Bourání prostupů pro VZT Bourání otvoru pro dveře do místnosti E-035 Bourání otvoru pro dveře do baterkárny | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 1.119 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703418612
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 1.119 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1963308390
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.119 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361466576
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.119 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126831908
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6474 |  | 0.0186 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.8619 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 763111323.KNF | SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x RED PIANO (DF) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 45 Rw 48 dB | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02873 | 0.8619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521143120
| PP |  | SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x RED PIANO (DF) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 45 Rw 48 dB | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m | t | 0.862 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1003347435
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 998763339 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m | t | 0.862 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041552973
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763339 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0043876 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 764214411R | Oplechování prostupu střechou pro potrubí chladiva | m2 | 0.862 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00509 | 0.0043876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957334613
| PP |  | Oplechování prostupu střechou pro potrubí chladiva | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214411R | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.251 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 766660132 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578198758
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660132 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | 553R41221 | dveře jednokřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1000x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591975944
| PP |  | dveře jednokřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1000x2100mm, kouřotěsné | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 55341229 | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1450x2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819979514
| PP |  | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1450x2100mm | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 766660163 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do dřevěné rámové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006505197
| PP |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660163 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0756 |  | 0.0186 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486698521
| PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111003 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 784111033 | Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048334562
| PP |  | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111033 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 784121003 | Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.06 | 0.00031 | 0.0186 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788773919
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121003 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652565459
| PP |  | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výmalba SDK příčky Výmalba po začištění zárubní dveří | [14 empty] | P | 2
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4545 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 787127227R | Vytvoření studené uličky, stavebnicový systém, polykarbonátové panely | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00505 | 0.4545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163818996
| PP |  | Vytvoření studené uličky, stavebnicový systém, polykarbonátové panely | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787127227R | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vytvoření studých uliček, ulička 1 a ulička 2. Stavebnicový systém studených uliček. Konstrukce z hliníkových profilů, výplně z polykarbonátových panelů, posuvné dveře dvoukřídlé, 800 mm. Studená ulička 1 - 42 m2 Studená ulička 2 - 48 m2 Výška uliček 2,45 m | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.1 - Klimatizac - Kr...
{f1f4e03b-2938-4048-8b59-b84a4dceb0b6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizac - Krasjská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, chlazení datového centra
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Petr |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizac - Krasjská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, chlazení datového centra
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.4.1 - Klimatizac - Krasjská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, chlazení datového centra
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0869 |  | 0.034 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0869 |  | 0.034 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0369 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40, vč. tvarovek | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477712148
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40, vč. tvarovek | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 741910524 | Montáž se zhotovením konstrukce krytu pro kabelové vedení přes 600 do 800 mm | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647772357
| PP |  | Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením krytů plechových pro kabelová vedení šířky přes 600 do 800 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910524 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | M | RMAT0005 | Žlab plechový, š nad 600 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1785518355
| PP |  | Žlab plechový, š nad 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.05 |  | 0.034 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 751111016 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 500 do 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111300448
| PP |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 500 do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111016 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | M | 42914263 | ventilátor axiální potrubní s kovovým oběžným kolem výkon 3000 m3/h D 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -928924229
| PP |  | ventilátor axiální potrubní s kovovým oběžným kolem výkon 3000 m3/h D 500mm, 70 Pa, motor AC | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 751366022 | Montáž filtru kapsového na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1445370798
| PP |  | Montáž filtru kapsového, na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751366022 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | 42922039 | filtr kapsový pro čtyřhranné potrubí Pz 600x300mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429710818
| PP |  | filtr kapsový pro kruhové potrubí DN 100 | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 751366024 | Montáž filtru kapsového, na kruhové potrubí DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138840851
| PP |  | Montáž filtru kapsového, na kruhové potrubí DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751366024 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 42922043 | filtr kapsový pro čtyřhranné potrubí Pz 1000x500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0159 | 0.0159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810189432
| PP |  | filtr kapsový pro čtyřhranné potrubí Pz 1000x500mm, vč. komory | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 751398016 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610128543
| PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398016 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | M | RMAT0003 | mřížka větrací D 500 |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556186334
| PP |  | mřížka větrací D 500 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 751398032 | Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114970360
| PP |  | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398032 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 42972104 | mřížka větrací d 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134434696
| PP |  | mřížka větrací d 125 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: baterkárna | [14 empty] | P | 2
35 | K | 751398033 | Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,100 do 0,150 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810781472
| PP |  | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398033 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | M | RMAT0004 | mřížka ventilační přetlaková 400x300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760251527
| PP |  | mřížka ventilační přetlaková 400x300 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: přetlak studených uliček | [14 empty] | P | 2
31 | K | 751398043 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D přes 400 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287586722
| PP |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398043 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | M | 42972908 | žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727740528
| PP |  | žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 500mm | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 751398101 | Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -293431435
| PP |  | Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398101 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 42971002 | klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805843101
| PP |  | klapka kruhová uzavírací Pz D 100mm | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 751398105 | Montáž ostatních zařízení požární klapky ruční do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1695925075
| PP |  | Montáž ostatních zařízení požární klapky ruční do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 400 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398105 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | M | 42971014 | klapka kruhová uzavírací Protipožární, ruční ovládání D 450mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0078 | 0.0078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708526970
| PP |  | klapka kruhová uzavírací Protipožární, ruční ovládání D 450mm | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 751511025 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,79 do 1,13 m2 | m | 20.833 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1143146766
| PP |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511025 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | M | 42982118 | Čtyřhranné potrubí sk.I, z pozinkovaného plechu | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0341 | 0.8525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634014321
| PP |  | Čtyřhranné potrubí sk.I, z pozinkovaného plechu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 20,833*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 751511121 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723543920
| PP |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511121 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672563652
| PP |  | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 751511142 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm D přes 400 do 600 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371510306
| PP |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru přes 400 do 600 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511142 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | M | 42981024 | trouba spirálně vinutá Pz D 500mm, l=3000mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.0216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072619140
| PP |  | trouba spirálně vinutá Pz D 500mm, l=3000mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | M | ELD.VT800100180 | SPIRO 500 | m | 2.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.0216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1030303281
| PP |  | SPIRO 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 751581212 | Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 45 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01912 | 0.05736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033198932
| PP |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 45 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751581212 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 751711132 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610375290
| PP |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3) | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711132 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 751711173R | Montáž klimatizační jednotky vnitřní mezirackové přes 20 do 26 kW | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379409321
| PP |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřní mezirackové přes 20 do 26 kW | [14 empty] | PP | 2
4 | M | RMAT0002 | klimatizační meziracková jednotka, Qch=22 kW |  | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333538111
| PP |  | klimatizační meziracková jednotka s výfukem do jedné strany před řadu rozvaděčů, EC kompresorem v mezirackové jednotce a zabudovanou redundancí EC ventilátorů N+1. Min. Qch celkový = 22 kW, Qch citelný netto při teplotě nasávaného vzduchu 30°C = 21,2 kW, vzduchový výkon min. 5 400 m3/h. EER při stanovených podmínkách min. 2,85 kW/kW, maximální elektrický příkon 7,7 kW. Rozměry: šířka max 400 mm, hloubka min 1150 mm, max 1380 mm, výška max 2000 mm. Komunikace s nadřazeným MaR protokolem ModBus, signalizace poruchy a dálkové vypnutí/zapnutí beznapěťovým kontaktem. | [14 empty] | PP | 2
2 | M | RMAT0001 | Sálavá klimatizační jednotka FREE-COOLING Qch=28 kW, vč. zvlhčování vzduchu |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872528376
| PP |  | Sálavá klimatizační jednotka FREE-COOLING Qch=28 kW, vč. zvlhčováční vzduchu přesná klimatizační jednotka s přímým freecoolingem, EC ventilátory a EC kompresorem. Nasávání horem přes freecoolingový nástavec se zabudovaným vzduchovým filtrem a výfuk upraveného vzduchu ve spodní části směrem dopředu. Servopohony klapek frecoolingového nástavce jsouovládány z controlleru klimatizační jednotky. Min. Qch celkový = 28 kW, Qch citelný netto při teplotě nasávaného vzduchu 30°C = 27,4 kW, vzduchový výkon min. 7 400 m3/h a maximální příkon ventilátorů jednotky 0,6 kW při externím tlaku 20 Pa. EER při stanovených podmínkách min. 4,58 kW/kW, maximální celkový elektrický příkon 6,1 kW (bez příkonu zvlhčovače). Rozměry: šířka max 1400 mm, hloubka max 900 mm, výška max 2000 mm. Komunikace s nadřazeným MaR protokolem ModBus, signalizace poruchy a dálkové vypnutí/zapnutí beznapěťovým kontaktem. Controler jednotky je vybaven grafickým displejem. V jednotce je zabudován elektrický parní zvlhčovač o výkonu 8 kg páry/h. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 1. Freecooling – (při venkovních teplotách do cca +16°C), kdy je do jednotky je přisáván venkovní vzduch i cirkulační vzduch. Vzduch je po smísení přiváděn přes další stupeň filtrace F5 a po případném dovlhčení do studené uličky. Regulace teploty vyfukovaného vzduchu se děje směšováním venkovního a cirkulačního vzduchu v jednotce, kompresorové chlazení se nevyužívá. 2. Mix mód - (při venkovních teplotách od °+ 17°C do cca +28°C), kdy je do jednotky je nasáván pouze venkovní vzduch a ten je po dochlazení kompresorovým chlazením přiváděn přes další stupeň filtrace F5 a po případném dovlhčení do studené uličky 3. DX plně kompresorový provoz - (při venkovních teplotách nad +28°C), kdy jednotka pracuje pouze s cirkulačním vzduchem a využívá kompresorového chlazení. 4. Rekuperace tepla – v zimním období se ztrátové teplo od IT využije pro temperování přilehlé haly, Contoler ovládá klapku se servopohonem, která reguluje přepouštění teplého vzduchu z prostoru datového centra do prostoru haly | [14 empty] | P | 2
51 | K | 751721111 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1345553461
| PP |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 751721111R | Montáž kondenzátorů | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392082086
| PP |  | Montáž kondenzátorů, 2 ks pro sálavé klimatizační jednotky, 3 ks pro mezirackové jednotky | [14 empty] | PP | 2
45 | M | 42952015Ra | Kondenzátor pro klimatizační mezirackovou jednotku | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604184937
| PP |  | kondenzátor s EC ventilátory pro mezirackovou jednotku s regulací kondenzačního tlaku do -20°C, minimální chladící výkon min. 30 kW při teplotě venkovního vzduchu 35°C a kondenzační teplotě 46°C. Maximální hladiina akustického tlaku 37 dB(A) v 5m. Maximální hmotnost 210 kg. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: 3x pro mezirackové jednotky | [14 empty] | P | 2
49 | M | 42952015R | Kondenzátor pro sálavou klimatizační jednotku | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -968996512
| PP |  | kondenzátor s EC ventilátory pro mezirackovou jednotku s regulací kondenzačního tlaku do -20°C, minimální chladící výkon min. 37 kW při teplotě venkovního vzduchu 35°C a kondenzační teplotě 46°C. Maximální hladiina akustického tlaku 37 dB(A) v 5m. Maximální hmotnost 210 kg. | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 751721123R | Záruční servis chladících zařízení a VZT | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171175098
| PP |  | Záruční servis chladících zařízení a VZT Kontroly a vyčištění zařízení, bezpečnostně technické kontroly, opravy a opakované instruktáže personálu, o to po dobu záruční doby (60 měsíců). | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721123R | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 751721811R | Demontáž stávajícíh klimatizačních zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394845611
| PP |  | Demontáž stávajícíh klimatizačních zařízení vč. potrubních rozvodů a odsátí chladiva | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 751731111 | Montáž vnitřní sálavé jednotky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002754887
| PP |  | Montáž vnitřní sálavé jednotky | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751731111 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 751791114 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, světlost potrubí dle nasazeného zařízení uchazeče | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633436384
| PP |  | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného pro split kazetové jednotky, světlost potrubí dle nasazeného zařízení uchazeče | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791114 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | M | 42981910 | trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 66.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.09373 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752149232
| PP |  | trubka předizolovaná Cu pro split kazetové jednotky, světlost dle nasazeného zařízení uchazeče | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
5 | K | 751791147R | Montáž napojovacího potrubí měděného neizolované tyče, světlost potrubí dle nasazeného zařízení uchazeče | m | 160.194 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073977698
| PP |  | Montáž napojovacího potrubí měděného neizolované tyče, světlost potrubí dle nasazeného zařízení uchazeče | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791147R | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 19632782R | trubka Cu 99,99 stav tvrdý, světlost dle nasazeného zařízení uchazeče | m | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.57255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275266270
| PP |  | trubka Cu 99,99 stav tvrdý, světlost dle nasazeného zařízení uchazeče | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 160,194*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M | 42952005 | jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 5,0kW | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1999666355
| PP |  | Split klimatizační jednotka, vnitřní kazetová o výkonu do 5,0kW, vč. venkovní jednotky | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 751792006 | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace, čerpadla pro odvod kondenzátu mezirackových jednotek | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 755096746
| PP |  | Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace, čerpadla pro odvod kondenzátu mezirackových jednotek | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792006 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | M | 42612001 | čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579842841
| PP |  | čerpadlo kondenzátu 25-70l/min elektronický senzor a filtr 230V pro hadičku 6mm | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 751793001 | Doplnění chladiva do systému | kg | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883807099
| PP |  | Doplnění chladiva do systému | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | M | 10892003 | chladivo R410A 10kg | kg | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465491004
| PP |  | chladivo R410A 10kg | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 751793010 | Odsátí chladiva ze systému | kg | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415869900
| PP |  | Odsátí chladiva ze systému | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793010 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 2.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062903654
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## D1.4 - Silnoproudá elektr...
{5b782eb3-7acb-4909-9dca-0f336a8197db}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D1.4 - Silnoproudá elektr...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Petr |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D1.4 - Silnoproudá elektr...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| d1 - Doplnění stávajícího rozvaděče: | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D1.4 - Silnoproudá elektr...
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00735 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00735 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 741322111 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484629762
| PP |  | Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322111 | [14 empty] | Online PSC | 1
1 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | M009 | Svítidlo Led LINEA 2.4ft 6400/840 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Svítidlo Led LINEA 2.4ft 6400/840 | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 741112071 | Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112071 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | M | 34571476 | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 741310101 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | M | 34539010 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky | [14 empty] | PP | 1
7 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | kryt spínače jednoduchý | [14 empty] | PP | 1
8 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | rámeček jednonásobný | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511 | [14 empty] | Online PSC | 1
10 | M | 34571007 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211 | [14 empty] | Online PSC | 1
12 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
13 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122232 | [14 empty] | Online PSC | 1
15 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 741122233 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122233 | [14 empty] | Online PSC | 1
17 | M | 34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201 | [14 empty] | Online PSC | 1
19 | M | 34140824 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2 | [14 empty] | PP | 1
20 | M | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | [14 empty] | PP | 1
21 | K | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910301 | [14 empty] | Online PSC | 1
22 | M | 8595568903181 | Žlab DZ 60X150_BF drátěný žárově zinkováno | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Žlab DZ 60X150_BF drátěný žárově zinkováno | [14 empty] | PP | 1
23 | M | 8595568902610 | Výztuž DZSP/B F pozink | KS | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Výztuž DZSP/B F pozink | [14 empty] | PP | 1
24 | M | 8595057689855 | Šroub DZSU/B_ZNCR upevňovací | KS | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Šroub DZSU/B_ZNCR upevňovací | [14 empty] | PP | 1
25 | M | 8595057697560 | Kotva KKZ 8 ZNCR zatloukací | KS | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Kotva KKZ 8 ZNCR zatloukací | [14 empty] | PP | 1
26 | M | 8595568928528 | Matice M8 GMT šestihranná | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Matice M8 GMT šestihranná | [14 empty] | PP | 1
27 | M | 8595057633469 | Profil MP 41x21 žár.zinek | M | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Profil MP 41x21 žár.zinek | [14 empty] | PP | 1
28 | M | 8595568928740 | Podložka PVL 6 GTM velká | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Podložka PVL 6 GTM velká | [14 empty] | PP | 1
29 | M | 8595568928726 | Podložka PVL 8 GMT velká | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Podložka PVL 8 GMT velká | [14 empty] | PP | 1
30 | M | 8595057631793 | Tyč ZT 8 pozink ZNCR závitová | M | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Tyč ZT 8 pozink ZNCR závitová | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001 | [14 empty] | Online PSC | 1
49 | M | 35822176R | Svodič FLP-12,5 V/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952734485
| PP |  | Svodič FLP-12,5 V/4 | [14 empty] | PP | 1
50 | M | 35822175R | Svodič FLP-12,5 V/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00315 | 0 | 0 | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837791377
| PP |  | Svodič FLP-12,5 V/2 | [14 empty] | PP | 1
| D | d1 | Doplnění stávajícího rozvaděče: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | M | 262674 | Jistič 10B/1 PL7 | KS | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Jistič 10B/1 PL7 | [14 empty] | PP | 1
33 | M | 262704 | Jistič 16C/1 PL7 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Jistič 16C/1 PL7 | [14 empty] | PP | 1
34 | M | 263412 | Jistič 32C/3 PL7 | KS | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Jistič 32C/3 PL7 | [14 empty] | PP | 1
35 | M | 263413 | Jistič 40C/3 PL7 | KS | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Jistič 40C/3 PL7 | [14 empty] | PP | 1
36 | M | 1020100000 | Svorka WDU 4 | KS | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Svorka WDU 4 | [14 empty] | PP | 1
37 | M | 1020300000 | Svorka WDU 10 | KS | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Svorka WDU 10 | [14 empty] | PP | 1
38 | M | 1061210000 | Svěrka WEW 35/2 SW | KS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Svěrka WEW 35/2 SW | [14 empty] | PP | 1
39 | M | PM | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Podružný materiál | [14 empty] | PP | 1
40 | K | K001 | Montáže a protokoly | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Montáže a protokoly | [14 empty] | PP | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | M | 141R00 | Přirážka za podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Přirážka za podružný materiál | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 1
43 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Zabezpečení staveniště | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000 | [14 empty] | Online PSC | 1
44 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000 | [14 empty] | Online PSC | 1
45 | K | 071103000 | Provoz investora | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Provoz investora | [14 empty] | PP | 1
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000 | [14 empty] | Online PSC | 1
46 | K | 201R00 | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Podíl přidružených výkonů | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 202R00 | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Zednické výpomoci | [14 empty] | PP | 1
48 | K | 00R00 | Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, | [14 empty] | PP | 1

## D.1.4.2 - MaR - Krajská z...
{7ca2cb1d-b2db-4464-847b-00340205a887}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.4.2 - MaR - Krajská zdravotní, a.s., chlazení datového centra
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Karel Petr |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 28683218
|  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.4.2 - MaR - Krajská zdravotní, a.s., chlazení datového centra
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - chlazení datového centra
Objekt:
D.1.4.2 - MaR - Krajská zdravotní, a.s., chlazení datového centra
Místo: |  |  | Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 18. 6. 2024
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s. |  |  | Projektant: | Karel Petr
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0096 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0096 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0096 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 742124001R10 | Montáž MaR | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368514341
| PP |  | Montáž MaR | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001R10 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 742124001R11 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745798334
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 742124001R12 | Pojízdné lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1538076268
| PP |  | Pojízdné lešení | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 742124001R13 | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970236181
| PP |  | Výrobní dokumentace | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 742124001R14 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025154887
| PP |  | Dodavatelská dokumentace, skutečné provedení, kompletace | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 742124001R15 | Zaregulování zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451342827
| PP |  | Zaregulování zařízení | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 742124001R16 | Provozní zkoušky, najetí, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706249303
| PP |  | Provozní zkoušky, najetí, oživení | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 742124001R5 | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1866363866
| PP |  | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 742124001R1 | Diferenční tlakový spínač | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608454493
| PP |  | Diferenční tlakový spínač | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: rozsah 50-500 Pa | [14 empty] | P | 2
3 | M | ADI.0051250.URS | Kabel UTP drát CAT6 SOLARIX, PVC, cívka 500m, šedý | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11645658
| PP |  | Kabel UTP drát CAT6 SOLARIX, PVC, cívka 500m, šedý | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
1 | K | 742124001R | Snímač teploty a relativní vlhkosti prostorový | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261695973
| PP |  | Snímač teploty a relativní vlhkosti prostorový | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001R | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: -30/+50 °C, 0-100 % rv, výstup 2x4-20 mA | [14 empty] | P | 2
4 | K | 742124001R2 | Diferenční tlakový snímač | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100782925
| PP |  | Diferenční tlakový snímač | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001R2 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: rozsah 0-1000 Pa | [14 empty] | P | 2
5 | K | 742124001R3 | Kabel ovládací JYTY-O 2x1 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 643775968
| PP |  | Kabel ovládací JYTY-O 2x1 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 742124001R4 | Kabel ovládací JYTY-O 8x1 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454569523
| PP |  | Kabel ovládací JYTY-O 8x1 | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 742124001R6 | Rozvaděčová skříň plechová | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047331735
| PP |  | Rozvaděčová skříň plechová | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: RAL 7035, vč. lišt, vybavení a vyzbrojení | [14 empty] | P | 2
9 | K | 742124001R7 | PLC regulátor | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316586547
| PP |  | PLC regulátor komunikuje s controlery všech klimatizačbních jednotek ModBus. SW umožňuje dálkové nastavování parametrů a ovládání klimatizačních jednotek a grafickou vizualizaci hodnot teploty a vlhkosti vzduchu včetně záznamu za min. posledních 30 dnů v prostředí Webserver a umožňuje připojení přes VPN. V případě poruchy některé z klimatizačních jednotek nebo překročení požadovaných parametrůodesílá alarmová hlášení na předem nastavené e-mailové adresy, kontroluje spuštění záložních jednotek a střídání zařízení. Rovněž optimalizuje využití freecoolingu tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: vč. software, vizualizace a příslušenství | [14 empty] | P | 2
10 | K | 742124001R8 | Kouřové čidlo potrubní pro VZT | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495039884
| PP |  | Kouřové čidlo potrubní pro VZT | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 742124001R9 | Závěsový, těsnící, montážní materiál | kg | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079423444
| PP |  | Závěsový, těsnící, montážní materiál | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: žlaby, úchyty, konzole apod. | [14 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST