## D.1.4.C - VV
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {97affdd8-1b25-4cd0-b182-3de9499b75ab}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Litoměřice
Objekt:
Pavilon E, 1.PP - technické zázemí pavilonu E
Soupis:
D.1.4.C – Zařízení vzduchotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice |  |  | Datum: | 2024-05-28
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 4001 13 Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Martin Maršík, Kubíkova 2290/10, 628 00 Brno - Líšeň |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
V této projektové dokumentaci nesmí být ve smyslu zákona č.134/2016Sb. O zadávání veřejných zakázek uvedeny konkrétní výrobky ani konkrétní dodavatelé. Z tohoto důvodu musí být před samotnou realizací zohledněna tato skutečnost v projektu pro provedení stavby podle skutečně vybraných a dodávaných výrobků. U konkrétně dodávaných výrobků musí být posouzena shoda s parametry uvedenými v této projektové dokumentaci a musí být posouzeny a přizpůsobeny podmínky zapracování těchto výrobků do stavby jako celku, vč. všech souvislostí a vlivů na veškeré ostatní části a profese prováděného díla. Veškeré technické parametry dodávaného zařízení a požadavky na něj a na jeho integraci do realizovaného díla jako celku musí být přad samotnou realizací ověřeny, potvrzeny a odsouhlaseny TDI.
Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních. V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Litoměřice
Objekt:
Pavilon E, 1.PP - technické zázemí pavilonu E
Soupis:
D.1.4.C – Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice |  |  | Datum: | 2024-05-28
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 4001 13 Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík, Kubíkova 2290/10, 628 00 Brno - Líšeň
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| OTS - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje podtlaku v pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Litoměřice
Objekt:
Pavilon E, 1.PP - technické zázemí pavilonu E
Soupis:
D.1.4.C – Zařízení vzduchotechniky
Místo: |  |  | Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice |  |  | Datum: | 2024-05-28
Zadavatel: |  |  | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 4001 13 Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Ing. Martin Maršík, Kubíkova 2290/10, 628 00 Brno - Líšeň
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
E.42N.111m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -832821394
E.42N.111 | M |  | Tepelná a hluková izolace | m2 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1461927143
| PP |  | Deska z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem, středová hmotnost 80kg/m3 | [15 empty] | PP | 2
E.46N.111m | K | 713411112 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi | m2 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.059 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -832821394
E.46N.111 | M |  | Tepelná a hluková izolace | m2 | 52 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1461927143
| PP |  | Deska z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem, středová hmotnost 80kg/m3 | [15 empty] | PP | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51299.893 |  | 1172.2339 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  |  | Vzduchotechnická zařízení | [9 empty] | 51624.242 |  | 1175.0962 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.42N.001m | K | 751122391 | Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního do 0,035 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.42N.001 | M |  | Radiální kovový ventilátor pro kruhové potrubí s EC motorem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | Vod=120m3/h; Pext=150Pa; P=83W; U=230V / 50Hz | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | - vnitřní a venkovní instalace - montážní konzole a rychloupínací spony jsou součástí dodávky - hlukově a energeticky optimalizované oběžné kolo | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Konstrukce: Ventilátory jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a nízkoenergetickým EC motorem. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s korozní odolností třídy C3 a těsností třídy C. Dále je vybaven el. svorkovnicí s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Instalace: Ventilátory K EC lze instalovat v libovolné poloze. Díky zvýšené těsnosti je možné ventilátory K EC instalovat do venkovního prostředí bez ochranné stříšky. Montážní konzola je součástí dodávky. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Tepelná ochrana a regulace otáček: Tepelná ochrana je integrovaná v elektronice motoru, nejsou tedy zapotřebí další ochranná relé. Otáčky ventilátoru lze řídit pomocí vestavěného potenciometru, externího signálu 0–10V, potenciometru nebo regulátoru. | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.001m | K |  | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky bez rekuperace tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.001m | K | 751611131 | Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.001 | M |  | Potrubní sestavná vzduchotechnická jednotka, přívodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | Složení přívodní část: tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, filtrační komora s filtrem M5, vodní ohřívač (Qt=9,2kW; 0,8kPa; Tw=70/50°C), ventilátor s plynule řízeným EC motorem (Vp=910m3/h; Pext=200Pa; P=170W; U=230V), tlumicí vložka | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Ventilátor: Plášť ventilátorů RE, připojovací příruby a difuzory jsou vyráběny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu (Zn 275 g/m2). Lopatky oběžných kol – s dozadu zahnutými lopatkami – jsou vyrobeny z plastu. Elektromotory ze slitin hliníku, mědi a plastů. Pro pohon jsou použity elektronicky komutované (tzv. EC) jednofázové a třífázové kompaktní motory s vnějším rotorem. Elektromotory jsou uloženy uvnitř oběžného kola a jsou za provozu optimálně chlazeny proudícím vzduchem. Kvalitní zapouzdřená kuličková ložiska motorů, s trvalou mazací náplní, umožňují dosahovat ventilátorům životnosti 40 000 provozních hodin bez údržby. Krytí motorů je IP 54. Pro pohon jsou použity elektronicky komutované (tzv. EC) jednofázové kompaktní motory s vnějším rotorem. Změnou otáček lze plně regulovat výkon všech ventilátorů. Otáčky se mění pomocí analogového vstupu řídicím napětím (0–10 V DC), přičemž pro řízení poskytuje ventilátor (elektronika motoru) konstantní budicí napětí 10 V DC nebo je možné řízení externím signálem 0–10 V z komplexního řídicího systému. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Vodní ohřívač: Vnější plášť ohřívačů je vyráběn z galvanicky pozinkovaného plechu. Sběrače jsou svařeny z ocelových trubek a povrchově upraveny syntetickou barvou. Teplosměnnou plochu tvoří hliníkové lamely tloušťky 0,1 mm, které jsou s přesahem nataženy na měděných trubkách 9,52 mm (3/8"). Standardní ohřívače VO jsou dvouřadé s geometrií vystřídanou (ST 25 x 22 mm). Použité materiály jsou pečlivě prověřovány, kontrolovány a zaručují dlouhodobou životnost a spolehlivost. Všechny ohřívače jsou zkoušeny na těsnost vzduchem o tlaku 3–3,6 MP. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Filtrační komora: Vnější plášť a připojovací příruby jsou vyráběny z galvanicky pozinkovaného plechu. Lištové připojovací příruby mají výšku 20 mm (KFD 30-15 až KFD 80-50) nebo výšku 30 mm (KFD 90-50 a 100-50). Dokonalé utěsnění rámu filtrační vložky a servisního panelu je zajištěno pryžovým těsněním. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Kapsový filtr: Filtrační kapsy jsou vyrobeny z progresivně konstruované netkané textilie ze 100 % syntetických vláken. Definovaný geometrický tvar kapes je po nafouknutí udržován plastovými rozpěrkami, které umožňují maximální využití filtrační plochy. upevňovací rámeček je vyroben z plastu. Kapsy jsou v rámečku mechanicky fixovány a utěsněny PE páskem. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Lamelová klapka se servopohonem: Vnější plášť a připojovací příruby jsou vyráběny z galvanicky pozinkovaného plechu. Lištové připojovací příruby mají výšku 20 mm pro rozměry 30-15 až 80-50 nebo výšku 30 mm u rozměru 90-50 a 100-50. Otočné, protiběžné lamely (listy) jsou z uzavřeného pozinkovaného profilu. Jednotlivé lamely jsou opatřeny pružným plastovým těsněním tak, že břit jednoho listu dosedá do drážky s těsněním druhého listu. Postranní těsnění zajišťují plastová ozubená kola jejichž ložiska jsou také z plastu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Tlumicí vložka: Tlumicí vložka je vyrobena z galvanicky pozinkovaného plechu a pásu PVC vyztuženého polyamidovou textilií. Příruby tlumicí vložky jsou propojeny měděným pletencem o průřezu 6 mm, který zabezpečuje vodivé propojení přírub. | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.002m | K |  | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky bez rekuperace tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.002m | K | 751611131 | Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.002m | M |  | Potrubní sestavná vzduchotechnická jednotka, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | Složení odvodní část: - tlumicí vložka, uzavírací klapka se servopohonem s havarijní funkcí, ventilátor s plynule řízeným EC motorem (Vp=910m3/h; Pext=150Pa; P=170W; U=230V), tlumicí vložka | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Ventilátor: Plášť ventilátorů RE, připojovací příruby a difuzory jsou vyráběny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu (Zn 275 g/m2). Lopatky oběžných kol – s dozadu zahnutými lopatkami – jsou vyrobeny z plastu. Elektromotory ze slitin hliníku, mědi a plastů. Pro pohon jsou použity elektronicky komutované (tzv. EC) jednofázové a třífázové kompaktní motory s vnějším rotorem. Elektromotory jsou uloženy uvnitř oběžného kola a jsou za provozu optimálně chlazeny proudícím vzduchem. Kvalitní zapouzdřená kuličková ložiska motorů, s trvalou mazací náplní, umožňují dosahovat ventilátorům životnosti 40 000 provozních hodin bez údržby. Krytí motorů je IP 54. Pro pohon jsou použity elektronicky komutované (tzv. EC) jednofázové kompaktní motory s vnějším rotorem. Změnou otáček lze plně regulovat výkon všech ventilátorů. Otáčky se mění pomocí analogového vstupu řídicím napětím (0–10 V DC), přičemž pro řízení poskytuje ventilátor (elektronika motoru) konstantní budicí napětí 10 V DC nebo je možné řízení externím signálem 0–10 V z komplexního řídicího systému. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Lamelová klapka se servopohonem: Vnější plášť a připojovací příruby jsou vyráběny z galvanicky pozinkovaného plechu. Lištové připojovací příruby mají výšku 20 mm pro rozměry 30-15 až 80-50 nebo výšku 30 mm u rozměru 90-50 a 100-50. Otočné, protiběžné lamely (listy) jsou z uzavřeného pozinkovaného profilu. Jednotlivé lamely jsou opatřeny pružným plastovým těsněním tak, že břit jednoho listu dosedá do drážky s těsněním druhého listu. Postranní těsnění zajišťují plastová ozubená kola jejichž ložiska jsou také z plastu. | [15 empty] | PSC | 2
| PSC |  | Tlumicí vložka: Tlumicí vložka je vyrobena z galvanicky pozinkovaného plechu a pásu PVC vyztuženého polyamidovou textilií. Příruby tlumicí vložky jsou propojeny měděným pletencem o průřezu 6 mm, který zabezpečuje vodivé propojení přírub. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Přívodní elementy | [9 empty] | 25974.223 |  | 587.9792 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.46N.011m | K | 751311112 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.011m | M |  | Vyústka do čtyřhranného potrubí, odvodní | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | 425x125, dvouřadá, regulace R1, lamely horizontální, materiál elox hliník, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Vyústka je hliníková mřížka v jednořadém nebo dvouřadém uspořádání natáčecích lamel. Vyústka je vhodná jako distribuční prvek určený pro přívod i odvod vzduchu. Díky svému čistému designu nalezne uplatnění jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Jednoduchou změnou natočení lamel lze měnit obraz proudění přiváděného vzduchu. Pro rovnoměrné proudění a nastavení průtoku vzduchu je určena regulační klapka R1. Konstrukční provedení: Vyústka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Přední lamely jsou v horizontálním nebo vertikálním provedení. Standardně jsou přední lamely v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Lamely mají osový rozestup 20 mm. Maximální teplota proudícího vzduchu je 70 °C. Upínací rámeček UR a regulační klapka R1 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Odvodní elementy | [9 empty] | 12987.097 |  | 292.4896 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.42N.021m | K | 751311111 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí do 0,040 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.42N.021 | M |  | Vyústka do kruhového potrubí, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | 425x75, jednořadá, regulace R1, lamely horizontální, materiál elox hliník, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Vyústka je hliníková mřížka v jednořadém nebo dvouřadém uspořádání natáčecích lamel. Vyústka je vhodná jako distribuční prvek určený pro přívod i odvod vzduchu. Díky svému čistému designu nalezne uplatnění jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Jednoduchou změnou natočení lamel lze měnit obraz proudění přiváděného vzduchu. Pro rovnoměrné proudění a nastavení průtoku vzduchu je určena regulační klapka R1. Konstrukční provedení: Vyústka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Přední lamely jsou v horizontálním nebo vertikálním provedení. Standardně jsou přední lamely v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Lamely mají osový rozestup 20 mm. Maximální teplota proudícího vzduchu je 70 °C. Upínací rámeček UR a regulační klapka R1 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.021m | K | 751311112 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.021m | M |  | Vyústka do čtyřhranného potrubí, odvodní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | 300x200, jednořadá, regulace R1, lamely horizontální, materiál elox hliník, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Vyústka je hliníková mřížka v jednořadém nebo dvouřadém uspořádání natáčecích lamel. Vyústka je vhodná jako distribuční prvek určený pro přívod i odvod vzduchu. Díky svému čistému designu nalezne uplatnění jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Jednoduchou změnou natočení lamel lze měnit obraz proudění přiváděného vzduchu. Pro rovnoměrné proudění a nastavení průtoku vzduchu je určena regulační klapka R1. Konstrukční provedení: Vyústka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Přední lamely jsou v horizontálním nebo vertikálním provedení. Standardně jsou přední lamely v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Lamely mají osový rozestup 20 mm. Maximální teplota proudícího vzduchu je 70 °C. Upínací rámeček UR a regulační klapka R1 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.022m | K | 751311112 | Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.022m | M |  | Vyústka do čtyřhranného potrubí, odvodní | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | 425x125, jednořadá, regulace R1, lamely horizontální, materiál elox hliník, RAL dle architekta | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Vyústka je hliníková mřížka v jednořadém nebo dvouřadém uspořádání natáčecích lamel. Vyústka je vhodná jako distribuční prvek určený pro přívod i odvod vzduchu. Díky svému čistému designu nalezne uplatnění jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Jednoduchou změnou natočení lamel lze měnit obraz proudění přiváděného vzduchu. Pro rovnoměrné proudění a nastavení průtoku vzduchu je určena regulační klapka R1. Konstrukční provedení: Vyústka je vyrobena z hliníkových profilů povrchově eloxovaných. Dle požadavku lze vyrobit v libovolném barevném provedení dle vzorníku RAL. Přední lamely jsou v horizontálním nebo vertikálním provedení. Standardně jsou přední lamely v horizontálním provedení. Druhá řada lamel je vždy orientovaná kolmo na první řadu. Lamely mají osový rozestup 20 mm. Maximální teplota proudícího vzduchu je 70 °C. Upínací rámeček UR a regulační klapka R1 jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Regulační elementy | [9 empty] | 6493.505 |  | 144.2448 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.42N.041m | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.42N.041 | M |  | Zpětná klapka do kruhového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | rozměr DN125, dvoukřídlá | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | Zpětná klapka je dvoukřídlá kruhová zpětná klapka s tuhým pružinovým přítlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze. Dodává se ve velikosti 100-630mm. Klapka je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Hluk tlumicí elementy | [9 empty] | 3246.709 |  | 71.6224 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.42N.051m | K | 751344112 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.42N.051 | M |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | DN125 / 600 | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 3/39/23/30/40/22/14 Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.051m | K | 751344121 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.051 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 500x250x750/3x100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | šířka kulis 100mm, počet kulis 3, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 4/8/11/14/21/25/20/15Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.052m | K | 751344121 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.052 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 500x250x1000/3x100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | šířka kulis 100mm, počet kulis 3, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k = 4/10/14/17/25/28/23/18Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.053m | K | 751344121 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.053 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 400x200x1500/2x100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | šířka kulis 100mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k =4/9/14/19/29/28/19/13Hz | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.054m | K | 751344121 | Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.054 | M |  | Tlumič hluku čtyřhranný 400x200x1000/2x100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | šířka kulis 100mm, počet kulis 2, vč. pozink potrubí | [15 empty] | PP | 2
| PSC |  | útlum 63/125/250/500/1k/2k/4k =4/7/9/13/21/21/15/11Hz | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Sací / Výfukové elementy, střešní prostupy | [9 empty] | 648.756 |  | 5.7245 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.46N.071m | K | 751398052 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.071 | M |  | Protidešťová žaluzie 1000x250 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | Protidešťová žaluzie vč. síta proti ptactvu pro sání a výfuk, materiál pozink, RAL dle architekta, pozink. vč. upevňovacího rámečku | [15 empty] | PP | 2
E.46N.072m | K | 751398052 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.072 | M |  | Protidešťová žaluzie 630x400 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PP |  | Protidešťová žaluzie vč. síta proti ptactvu pro sání a výfuk, materiál pozink, RAL dle architekta, pozink. vč. upevňovacího rámečku | [15 empty] | PP | 2
|  |  | Čtyřhranné VZT potrubí | [9 empty] | 648.756 |  | 5.7245 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.46N.081m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.081 | M | 751510012 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, t=0,8mm | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.082m | K | 751511021 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.082 | M | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, t=0,8mm | [15 empty] | PSC | 2
E.46N.083m | K | 751511022 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.46N.083 | M | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PSC |  | s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, t=0,8mm | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Kruhové VZT potrubí | [9 empty] | 974.062 |  | 12.5867 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.42N.091m | K | 751511201 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 400 mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
E.42N.091 | M | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10501505
| PSC |  | bez příruby, těsné, dvojbřit, spirálně vinutý ocelový pásek, DN125 / 60% tvar. | [15 empty] | PSC | 2
|  |  | Demontáže | [9 empty] | 324.378 |  | 2.8622 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
E.42N.301m | K | 751511805 | Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 32 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.029 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679675593
| PP |  | vč. koncových elementů, HVAC zařízení, dopravy a ekologické likvidace | [15 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 324.378 |  | 2.8622 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
501 | K |  | Doprava horizontální a vertikální | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 1.18 | 1.18 | 0.0064 | 0.0064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -677601025
502 | K |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9m zatížení do 150kg/m2 | m2 | 400 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.363 | 145.2 | 0.00429 | 1.716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2094052406
503 | K |  | Zařízení staveniště | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.363 | 0.363 | 0.00429 | 0.00429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2094052406
504 | K |  | Koordinace na stavbě | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.625 | 0.625 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 654240643
505 | K |  | Zaregulování | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.625 | 5 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 654240643
506 | K |  | Komplexní zkoušky | hod | 4 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 1.336 | 0.00217 | 0.00868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539948454
507 | K |  | Zaškolení | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 2.672 | 0.00217 | 0.01736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539948454
508 | K |  | Montážní materiál | kg | 500 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 167 | 0.00217 | 1.085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539948454
| PP |  | Montážžní, spojovací a těsnicí materiál vč. montáže | [15 empty] | PP | 1
509 | K |  | Dokumentace dodavatelská | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.334 | 0.00217 | 0.00217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539948454
| PP |  | Dokumentace dílenská / výrobní | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dílenské resp. výrobní dokumentace | [15 empty] | P | 1
510 | K |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.334 | 0.00217 | 0.00217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539948454
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení včetně specialistů díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 4 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG | [15 empty] | P | 1
511 | K |  | Dokumentace předávací | Kč | 1 | 0 | 0 |  |  |  | snížená | 0.334 | 0.334 | 0.00217 | 0.00217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -539948454
| PP |  | Dokumentace předávací | [15 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli. | [15 empty] | P | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST