## Dotazy
Oficiální dotazy pro akci Krajská zdravotní - Reviatlizace objektu D, Ústí n.L
|  |  | Dotazy ze dne 5.1.2017 | Odpověď ze dne 19.1.2017 | Dotazy ze dne 20.1.2017 | ODPOVĚĎ - PŘÍLOHA DI-09
SO.01 - Nástavba
1. | VZT |  | Nejsou technické parametry - stav projektu není pro provedení stavby. | Dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky o projektových dokumentacích ve stupni pro provádění stavby. Poznámka v projektu upozorňuje, že se nejedná o dílenskou dokumentaci, kterou si musí zhotovitel zpracovat sám. Toto však nemá vliv na vypracovaný výkaz materiálu části VZT. Ustanovení / upozornění, že projektová dokumentace nenahrazuje zmíněné stupně PD je standardní a v souladu se skutečností, že jednostupňová dokumentace slouží k vytvoření výkazu výměr. | Výkaz výměr neobsahuje technické parametry jednotek a snaha investora je přenést odpovědnost za specifikaci na uchazeče. Zákon č. 134/2016 Sb. § 36, odst.3 "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Vyhláška 169/ ze dne 12.52016 § 2 jasně stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky. Žádáme o uvedení technických parametrů do výkazu výměr. | Upozorňujeme uchazeče, že projektová dokumentace, oddíl vzduchotechnika, neobsahuje žádné vzduchotechnické jednotky, viz projektová dokumentace. Technické parametry komponentů jsou obsaženy v projektové dokumentaci a je povinností uchazeče se s kompletní projektovou dokumentací, včetně všech příloh, seznámit v plném rozsahu. V tomto duchu hovoří také upozornění na každém listu SPaD: Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.
2. | Silnoproud | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm - 235,00m | Výkaz výměr požaduje trubku, ale neuvádí pevnostní charakteristiku této trubky. Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění vlastností trubky a doplnění montážních prací do výkazu výkazu výměr. | Pevnost trubky není nutno specifikovat. Položka je společná pro montáž a dodávku. | Předpokládáme tedy investor požaduje trubku s velmi nízkou pevnostní oddolností. | Investor požaduje trubku s funkčností pro elektroinstalace do omítky.
3. | Silnoproud | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm - 139,00m | Výkaz výměr požaduje trubku, ale neuvádí pevnostní charakteristiku této trubky, dále není jasné, co to znamená "uložená pevně". Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění vlastností trubky a vyjasnění způsobu uložení - pokud by se jednalo o uložení do příchytek, žádáme o doplnění těchto příchytek do výkazu výměra a doplnění montážních prací do výkazu výkazu výměr. | Pevnost trubky není nutno specifikovat. Položka je společná pro montáž a dodávku. Příchytky jsou součástí položky. | Protože se jedná povrchové uložení trubek, je zapotřebí dodržet ČSN které má různé požadavky týkající se pevnosti. Toto se také týká příchytek - jaké mají být použity a v jakém rozestupu čož určuje jejich počet. Zároveň chceme upozornit na skutečnost, že neexistuje výrobce který dodává trubky s příchytkami jako jednu položku. Dále se tyto příchytky musí přimontovat a na to chybí ve výkazu třeba hmožninky. Zákon č. 134/2016 Sb. § 36, odst.3 "Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Vyhláška 169/ ze dne 12.52016 § 2 jasně stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky. Na základě zákon č. 134/2016 Sb. § 36 žádáme o informaci k chrakteristice trubky, doplnění příchytek a hmoždinek do výkazu výměr. | Popis od výrobce pro trubky pro pevné uložení: Např:Kopos 1216E L50 SUPER MONOFLEX EN 750 N L50: Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, nebezpečná zóna 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu, nebezpečná zóna 22. Spojení nebo přichycení trubek lze provést pomocí příslušenství k tuhým trubkám. ...tzn. jak spojky tak i příchytky trubek jsou dodávány spolu s trubkou výrobcem/dodavatelem. Pro montážní a kotevní materiál může uchazeč využít položku VRN, případně individuální kalkulaci položky. Stavební přípravy jsou samozřejmě součástí položky montáž.
4. | Silnoproud | Kabelový kanál dvoukomorový - 12,00m | "Kabelový kanál dvoukomorový" jedná se o nejasnou položku která může mít i při malém výměru vliv na cenu. Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění této položky, případné doplnění příslušenství do výkazu výměr a doplnění montážních prací do výkazu výkazu výměr. | Typ kanálu není předepsán, nemá vliv na elektroinstalaci. Položka je společná pro montáž a dodávku. Odpověď dalšímu uchazeči : "140/70" | Tyty odpověďi jsou v naprostém rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb. § 36, odst.3. protože v prvním případě investor odpovídá, že požadovaný kanál vlastně není požadovaný - nemá vliv na elektroinstalaci a v druhé odpovědí uvádí bez komentáře "140/70" aniž by si investor ověřil zda vůbec existuje. Kanál 140/70 je jednokomorový s tím že se dá pouze přepažit. Pokud je toto záměr investora, žádáme o určení materiálu žlabu (kov/plast) a o doplnění příslušenství do výkazu výměr. | Typ, materiál ani provedení nemá vliv na bezpečnost ani funkčnost elektroinstalace. Nebyl požadován ani není předepsán žádný z těchto parametrů. Nutná je samozřejmě homolohace a příslušná schválení. Rozměr kanálu je 210/70
5. | Silnoproud | Krabice | Výkaz výměr požaduje dodávku krabic (různé typy), ale nepožaduje jejich montáž. Žádáme o doplnění montážních prací pro krabice do výkazu výměr včetně dopnění stavebních příprav pro tyto krabice. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Jedna věc je dodávka a montáž krabice, druhou položkou jsou stavební přípravy. Žádáme o doplnění stavebních příprav do výkazu výměr. | Součástí položky montáž jsou stavební přípravy. Další položky (šrouby, matice, příchytky, hmoždinky jsou součástí VRN.
6. | Silnoproud | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 - 108,00ks | Výkaz výměr požaduje osadit hmoždinky, nikde však nejsou tyto hmoždinky v požadavku na materiál. Žádáme o doplnění materiálů do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. |  | Tazatel vůbec nespecifikuje dotaz, není na co odpovídat.
7. | Silnoproud | Spínače a zásuvky | Nikde není požadavek na montáž těchto položek. Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. |  | Tazatel vůbec nespecifikuje dotaz, není na co odpovídat.
8. | Silnoproud | Spínač nástěnný - řaz. 3, IP54 , 400V/25A - 1,00ks | Tento popis spínače je všeobecný. Žádáme o bližší informace a doplnění montáže do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Je evidentní že investor nečte dotazy protože pouze kopíruje odpověď aniž by věděl na co odpovídá - u této položky je důležitější bližší specifikace požadovaného spínače. Požadavek na specifikaci trvá. | Dle projektové dokumentace je uveden požadovaný proud, napětí, požadované provedení a krytí. Tyto parametry bezpečně postačují pro adekvátní stanovení kalkulace této položky zhotovitelem. Pokud tazatel má další pochybnosti k této položce, je potřeba vznést konkrétní dotaz na konkrétní vlastnost, na obecný dotaz nelze odpovídat.
9. | Silnoproud |  | U některých spínačů a tlačítek není uveden zůsob uložení. Žádáme o upřesnění a doplnění montážních prací. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět investorem zkopírovaná odpověď, avšak u tohoto dotazu je odpověď úplný nesmysl. Požadavek na určení ve výkazu výměr a doplnění montáží trvá. | Projektová dokumentace odpovídá standardu pro stanovení nabídkové ceny. Dotaz není přesně specifikován, neodkazuje na konkrétní položky SPaD či na konkrétní přílohy či části výkresové dokumentace, na obecný dotaz nelze odpovědět.
10. | Silnoproud | EKV Přípojnice - 1,00ks | Žádáme o bližší informace a doplnění montáží do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět investorem zkopírovaná odpověď, avšak u tohoto dotazu je odpověď úplný nesmysl. Požadavek na specifikaci ve výkazu výměr a doplnění montáží trvá. | Ekvipotenciální přípojnice je běžný výrobek pro vytvoření hlavní domovní přípojnice.
11. | Silnoproud | Podlahová krabice 6 modulová s víkem - 3,00ks | Žádáme o bližší informace (dle popisu je krabice bez vybavení) a doplnění montáží do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět investorem zkopírovaná odpověď, avšak u tohoto dotazu je odpověď úplný nesmysl. Požadavek na bližší informace ve výkazu výměr a doplnění montáží trvá. | Podlahová krabice 6 modulová s víkem je běžný výrobek, jeho bližší parametry jsou stanoveny projektovou dokumentací, včetně všech jejích součástí.
12. | Silnoproud | Jistič 3x63A, 10kV | Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku.
13. | Silnoproud | Přepěťový blesková ochrana T1 v krabici 6modulů, - 4,00ks | Žádáme o bližší informace a doplnění montáží do výkazu výměr. | Ochrana TI je jasná definice. Značku nesmíme uvádět. Položka je společná pro montáž a dodávku.
14. | Silnoproud | Kabelové žlaby vč. konstrukce | Žádáme o upřesnění materiálů (např. povrchová úprava), jasnou definici položky "vč.konstrukce" a určení způsobu uložení. Dále žádáme o doplnění montážních prací pro tyto žlaby do výkazu výměr. | Typ a úprava není specifikována, nemá vliv na elektroinstalaci. Položka je společná pro montáž a dodávku. | Tato odpověď se nezakládá na pravdě, protože např.není určeno, zda se jedná o požární trasy a způsob zavěšení se může rapidně lišit od různých způsobů uložení. Snahou investora je převést tuto zodpovědnost na uchazeče čímž je porušen zákon č. 134/2016 Sb.. Požadavek na upřesnění materiálů a způsobu uložení trvá. | Žlaby včetně zavěšení je definovaná položka. Požadavky na požární odolnosti vycházejí z prostudování projektové dokumentace (požární odolnost není požadována).
15. | Silnoproud | Kabely a vodiče | Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr a určení barevného značení žil. | Položka je společná pro montáž a dodávku. Vodiče jsou s barevným odlišením žil - J (vyplývá z použitých vodičů 3x a 5x)
16. | Silnoproud | Svítidla | Žádáme doplnění dokumentace o světelně technický projekt, knihu svítidel a doplnění montáží do výkazu výměr. | Není nutné do projektu, specifikováno v PD / VV. | Z odpovědi investora vyplývá skutečnost, že po uchazečích nebude vyžadovat měření osvětlení (výkaz výměr ho nepožaduje), neidentifikovatelná svítidla může použít jakákoliv. Měření, odpovědnost za měření a odpovídající hodnoty pro hygienu přebírá investor a uchazeč za odpovídající hodnoty nemá žádnou zodpovědnost. Pochopili jsme to správně ? | V projektové dokumentaci jsou uvedeny příklady svítidel jako vzor, který odpovídá ČSN, jejichž parametry je třeba dodržet (svítivost, kvalita...). Přesné parametry svítidel jsou patrné z projektové dokumentace a pro stanovení nabídkové ceny dostačující. Světelně technický výpočet je možné zpracovávat pouze na konkrétní, již na stavbu dodávané výrobky. Z toho plyne, že světelně technický výpočet lze zpracovat až po stanovení dodavatele / výrobce svítidel. Světelně technický výpočet slouží jako doklad a je podkladem pro průběh kolaudačního řízení a dodává jej dodavatel konkrétních svítidel.
17. | Silnoproud | Třmen uchycovací - 620,00ks | Tento popis je všeobecný. Žádáme o bližší informace a doplnění montáže do výkazu výměr. | Typ třmenu nemůže být určen. Nemá vliv na instalaci. Odpověď dalšímu uchazeči : "Je to v podstatě kabelová páska pro uchycení do stěny a do stropu." | Pokud tento třmen nemá vliv na elektroinstalaci, žádáme o jeho vypuštění z výkazu výměr, pokud je to "pouze" nějaká páska, žádáme o její jasnou a přesnou definici aby nemohlo dojít k mylnému výkladu. | Třmen umožňující připevnění svazku kabelů ke stropu nebo stěně je velmi používaný prvek.
18. | Silnoproud | Ovladač žaluzií - 17,00ks | Tento popis je všeobecný. Žádáme o bližší informace a doplnění montáže do výkazu výměr. | Ovladač žaluzií 230v/10Aje standartní výrobek, není nutno popisovat. Typ dle typu ostatních přístrojů.
19. | Silnoproud | Rozvaděč R_D3_5NP viz výkres 05 | Nenašli jsme tento výkres v dokumentaci. Žádáme o doplnění dokumentace. | Je součástí vydané dokumentace. | Ano to je pravda, ale není součástí dokumentace vydané investorem. PD se zkládá z : 01-TZ, 02-půdorys 4NP, 03-půdorys 5NP, 01-Střecha - půdorys, 05-Rozaděč_D3_5NP. Dokumentace investora : 01 TZ SILNO, 02 P_dorys 4NP. Žádáme o doplnění kompletní dokumentace. | Proběhla kontrola vydané projektové dokumentace, která obsahuje všechny popisované přílohy. Dotaz je tedy bezpředmětný.
SO.02 - Revitalizace (zateplení) obvodového pláště
20. | Silnoproud | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm - 41,00m | Výkaz výměr požaduje trubku, ale neuvádí pevnostní charakteristiku této trubky. Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění vlastností trubky a doplnění montážních prací do výkazu výkazu výměr. | Pevnost trubky není nutno specifikovat. Položka je společná pro montáž a dodávku. | Předpokládáme tedy investor požaduje trubku s velmi nízkou pevnostní oddolností. | Investor požaduje trubku se správnou funkčností pro elektroinstalace do omítky.
21. | Silnoproud | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 - 60,00ks | Výkaz výměr požaduje osadit hmoždinky, nikde však nejsou tyto hmoždinky v požadavku na materiál. Žádáme o doplnění materiálů do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku.
22. | Silnoproud | Přepěťový blesková ochrana T1 v krabici 6modulů, - 4,00ks | Žádáme o bližší informace a doplnění montáží do výkazu výměr. | Ochrana TI je jasná definice. Značku nesmíme uvádět. Položka je společná pro montáž a dodávku.
23. | Silnoproud | Kabely a vodiče | Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr a určení barevného značení žil. | Položka je společná pro montáž a dodávku. Vodiče jsou s barevným odlišením žil - J (vyplývá z použitých vodičů 3x a 5x)
24. | Silnoproud | Svítidla | Žádáme doplnění dokumentace o světelně technický projekt, knihu svítidel a doplnění montáží do výkazu výměr. | Není nutné. | Z odpovědi investora vyplývá skutečnost, že po uchazečích nebude vyžadovat měření osvětlení (výkaz výměr ho nepožaduje), neidentifikovatelná svítidla může použít jakákoliv. Měření, odpovědnost za měření a odpovídající hodnoty pro hygienu přebírá investor a uchazeč za odpovídající hodnoty nemá žádnou zodpovědnost. Pochopili jsme to správně ? | V projektové dokumentaci jsou uvedeny příklady svítidel jako vzor, který odpovídá ČSN, jejichž parametry je třeba dodržet (svítivost, kvalita...). Přesné parametry svítidel jsou patrné z projektové dokumentace a pro stanovení nabídkové ceny dostačující. Světelně technický výpočet je možné zpracovávat pouze na konkrétní, již na stavbu dodávané výrobky. Z toho plyne, že světelně technický výpočet lze zpracovat až po stanovení dodavatele / výrobce svítidel. Světelně technický výpočet slouží jako doklad a je podkladem pro průběh kolaudačního řízení a dodává jej dodavatel konkrétních svítidel.
25. | Silnoproud | Montáž chladící jednotky - 10,00 ks | Již popisu je evidentní že tato položka patří do složky chlazení. Žádáme o vyjmutí této položky ze složky silnoproud. | Je to položka pro připojení.
26. | Silnoproud | Demontáž chladící jednotky - 6,00ks | Již popisu je evidentní že tato položka patří do složky chlazení. Žádáme o vyjmutí této položky ze složky silnoproud. | Je to položka pro odpojení.
27. |  |  |  |  | V nových konstrukcích 02.1-02.4 jsou k nacenění plastová okna, bohužel k těmto položkám chybí výpis prvků. Výpis prvků je jen k 02 – nové konstrukce, kde jsou vyspecifikována jen hliníková okna. | Tazatel přesně nespecifikuje položky svého dotazu, není tak možné konkrétně odpovědět. Nicméně, uchazeč je povinen se detailně seznámit s kompletní projektovou dokumentací a to včetně členění na stavební objekty. Stavební objekt SO.02 obsahuje pro každou podružnou část Výpis prvků, jehož součástí jsou výpisy výplní okenních otvorů. Hliníková okna jsou součástí jiného stavebního objektu.
28. | SO.00 - Hromosvod a bezpečnostní jištění
29. | Hromosvod | Jímací vedení AlMgSi 8 na podpěrách PV21 - 2340,00m | Žádáme o rozpad této položky tak, aby bylo zřejmé kolik podpěr je zapotřebí, dále žádáme o doplnění výkazu výměr o montážní práce. | Jedná se o agregovanou položku včetně podpěr. Položka je společná pro montáž a dodávku. | Zákon č. 134/2016 Sb. Odst.3: " Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele." Z výše uvedého vyplývá že není problém v tom, že se jedná o agregovanou položku, ale v tom, že tato agregovaná položka musí mít jasný a zřetelný rozpad (vlastní výkaz výměr), který nemůže uvést k chybné interpretaci. Tato položka však rozpad neobsahuje čím porušuje zákon č.134/2016 protože je snahou investora přenét odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o rozpad této "agregované" položky. | Jímací vedení na podpěrách je položka, která je pro dodavatele čitelná a je možné provedení kalkulace nabídkové ceny. Jedná se o standardní provedení, podpory PV21 mají rozestup 1m.
30. | Hromosvod | Zemnící vedení FeZn d=10 | Žádáme o doplnění výkazu výměr o montážní práce. | Položka je společná pro montáž a dodávku.
31. | Hromosvod | Svoirka hromosvodová do 2 šroubů - 425,00ks | Žádáme o jasnou definici této položky a doplnění montážních prací do výkazu výměr. | Všechny nutné hromosvodové svorky do dvou šroubů. Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět se jedná o "agregovanou" položku i když to není doslovně napsané. Vzhledem o tomu, že jsou ceny svorek do 2 šroubů cenově dost rozdílné, žádáme o rozpad těchto svorek na svorka které jsou zapotřebí. Tato položky rozpad neobsahují čím se porušuje zákon č.134/2016 protože je snahou investora přenét odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o rozpad této "agregované" položky. Je však možné že jsme tuto položku špatně pochopili a má se cenit svorka nejlevnější a rozdíly se budou řešit na stavbě formou víceprací. | Svorka pro jímací vedení AlMgSi průměr 8mm s počtem šroubů max 2 ks, položka je definovaná tak, aby byla možná její kalkulace do zahrnutí do nabídkové ceny. Nabdková cena se zpravidla kalkuluje jako cena průměrná a to vzhledem k marginalitě této položky. V této fázi není možno stanovit přesný počet typů a kusů svorek.
32. | Hromosvod | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby - 677,00ks | Žádáme o jasnou definici této položky a doplnění montážních prací do výkazu výměr. | Všechny nutné hromosvodové svorky nad dva šrouby. Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět se jedná o "agregovanou" položku i když to není doslovně napsané. Vzhledem o tomu, že jsou ceny svorek nad 2 šrouby cenově dost rozdílné, žádáme o rozpad těchto svorek na svorka které jsou zapotřebí. Tato položky rozpad neobsahují čím se porušuje zákon č.134/2016 protože je snahou investora přenét odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o rozpad této "agregované" položky. Je však možné že jsme tuto položku špatně pochopili a má se cenit svorka nejlevnější a rozdíly se budou řešit na stavbě formou víceprací. | Svorka pro jímací vedení AlMgSi průměr 8mm s počtem šroubů nad 2 ks, položka je definovaná tak, aby byla možná její kalkulace do zahrnutí do nabídkové ceny. Nabdková cena se zpravidla kalkuluje jako cena průměrná a to vzhledem k marginalitě této položky. V této fázi není možno stanovit přesný počet typů a kusů svorek.
33. | Hromosvod | Jímací tyč 1,5m vč. uchyvení/zájladu | Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět se jedná o zkopírovanou odpověď která vůbec neřeší problém této "agregované" položky. Tato položka opět porušuje zákon č.134/2016 protože je snahou investora přenét odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o rozpad této "agregované" položky. | Jímač 1,5m s úchyty a se svorkou je čitelná položka, jejíž kalkulaci provede kterýkoli z běžných dodavatelů. Položka je pro stanovení kalkulace nabídkové ceny stanovená dostatečně. Konkrétní výrobky nelze předepsat.
34. | Hromosvod | Jímací tyč do 3 m na stojanu vč. uchyvení/základu - 19,00ks | Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět se jedná o zkopírovanou odpověď která vůbec neřeší problém této "agregované" položky. Tato položka opět porušuje zákon č.134/2016 protože je snahou investora přenét odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o rozpad této "agregované" položky. | Jímač 3m s úchyty a se svorkou je čitelná položka, jejíž kalkulaci provede kterýkoli z běžných dodavatelů. Položka je pro stanovení kalkulace nabídkové ceny stanovená dostatečně. Konkrétní výrobky nelze předepsat.
33. | Hromosvod | Jímací tyč do 6 m na stojanu vč. uchyvení/základu/kotvení - 1,00ks | Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr. | Nelze provést rozpad, nemůžeme popsat konkrétní výrobek. Položka je společná pro montáž a dodávku. | Tato položka jednoznačně porušuje zákon č.134/2016 a jako potvrzení o porušení je odpověď investora a jeho snaha převést odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o kompletní rozpad této položky, nebo stanovení pevné částky, nebo její vypuštění z výkazu výměr. | Jímač 6m s úchyty a se svorkou je čitelná položka, jejíž kalkulaci provede kterýkoli z běžných dodavatelů. Položka je pro stanovení kalkulace nabídkové ceny stanovená dostatečně. Konkrétní výrobky nelze předepsat.
34. | Hromosvod | Ochranný úhelník vč. uchycení a měřící svorky a označení | Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět se jedná o zkopírovanou odpověď která vůbec neřeší problém této "agregované" položky. Tato položka opět porušuje zákon č.134/2016 protože je snahou investora přenét odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o rozpad této "agregované" položky. | Ochranný úhelník s úchyty a svorkou je čitelná položka ,jejíž kalkulaci provede kterýkoli z běžných dodavatelů. Položka je pro stanovení kalkulace nabídkové ceny stanovená dostatečně. Konkrétní výrobky nelze předepsat.
35. | Hromosvod | Zemnící tyč ZT2 včetně svorek | Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr. | Položka je společná pro montáž a dodávku. | Opět se jedná o zkopírovanou odpověď která vůbec neřeší problém této "agregované" položky. Tato položka opět porušuje zákon č.134/2016 protože je snahou investora přenét odpovědnost na stranu uchazečů. Žádáme o rozpad této "agregované" položky. | ZT2 se svorkou je čitelná položka, jejíž kalkulaci provede kterýkoli z běžných dodavatelů. Položka je pro stanovení kalkulace nabídkové ceny stanovená dostatečně. Konkrétní výrobky nelze předepsat.
36. | Hromosvod | Výkop rýhy 35/60 vč záhozu | Žádáme o určení třídy zeminy. | Třída zeminy III